|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	8

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	8

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	10

1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	10

1.4 Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	13

Часть 2. Источники тепловой энергии	14

1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения ЗАТО Северск	15

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	18

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	20

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	21

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	24

1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных	27

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	34

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	39

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	40

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	44

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	44

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	44

1.2.13 Характеристики водоподготовительных установок и подпиточных устройств ТЭЦ	44

1.2.14 Характеристики состояния золоотвалов	47

1.2.15 Описание топливного режима ТЭЦ	49

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	50

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	51

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	51

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе	111

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	113

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	113

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	114

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	116

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	119

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	120

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	128

1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	128

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	128

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	129

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	131

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	131

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	132

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	132

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	134

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и  связи	135

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	135

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	135

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	138

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	139

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	143

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	143

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	146

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	150

1.5.4 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	151

1.5.5 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	152

1.5.6 Тепловые нагрузки промышленных предприятий (потребление тепловой энергии промышленными предприятиями)	155

1.5.7 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	156

1.5.8 Сравнения величины договорной и фактической нагрузки на основании данных фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ	162

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	165

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	165

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	171

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	171

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	180

Часть 7. Балансы теплоносителя	181

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	181

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	182

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	187

1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	187

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	192

1.8.3. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	194

1.8.4. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	194

1.8.5. Описание приоритетного направления развития топливного баланса ЗАТО Северск	196

Часть 9. Надежность теплоснабжения	197

1.9.1 Определение надежности теплоснабжения	197

1.9.2 Методика расчета показателей надежности теплоснабжения	198

1.9.3 Порядок расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей	203

1.9.4 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия энергоисточников ЗАТО Северск на отопительный период 2020/2021 года	206

1.9.5 Расчет вероятности безотказной работы существующего положения системы теплоснабжения ЗАТО Северск	208

1.9.6 Сводные результаты расчетов вероятностных показателей надежности для всех потребителей ТЭЦ АО «РИР»	217

1.9.7 Расчет вероятности безотказной работы перспективного состояния схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.	218

1.9.8 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия котельных	223

1.9.9 Выводы и предложения по тепловым сетям	233

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	235

1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	235

1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	240

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	241

1.11.1.  Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	241

1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	250

Необходимая валовая выручка	250

Статья затрат	251

Сумма, тыс. руб.	251

Операционные расходы	251

30 956,12	251

Расходы на энергетические ресурсы	251

63 851,30	251

Неподконтрольные расходы	251

8 901,31	251

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР	251

19 338,25	251

Необходимая валовая выручка	251

123 046,98	251

Статья затрат	252

Сумма, тыс. руб.	252

Операционные расходы	252

14 676,78	252

Расходы на энергетические ресурсы	252

110 130,48	252

Неподконтрольные расходы	252

3 753,57	252

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР	252

- 575,67	252

Необходимая валовая выручка	252

127 975,16	252

Статья затрат	252

Сумма, тыс. руб.	252

Основное топливо	252

13 467 515,41	252

Электрическая энергия на технологические нужды	252

588 573,19	252

Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель	252

31 612,53	252

Оплата труда с ОСН	252

3 094 752,55	252

Ремонты	252

0,00	252

Амортизация	252

0,00	252

Прочие расходы	252

212 393,91	252

Корректировка НВВ	252

-4 203 582,86	252

Необходимая валовая выручка	252

13 191 264,73	252

Статья затрат	252

Сумма, руб.	252

Основное топливо	252

2 083 861,50	252

Электрическая энергия на технологические нужды	253

434 095,13	253

Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель	253

18 758,54	253

Оплата труда с ОСН	253

2 616 568,23	253

Прочие расходы	253

311 876,40	253

Необходимая валовая выручка	253

5 465 159,80	253

Статья затрат	253

Сумма, руб.	253

Основное топливо	253

37 663 189,50	253

Электрическая энергия на технологические нужды	253

9 290 593,16	253

Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель	253

2 167 029,92	253

Оплата труда с ОСН	253

21 369 665,04	253

Амортизация	253

83 617,37	253

Прочие расходы	253

2 044 066,67	253

1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	254

1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	254

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	255

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	255

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	256

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	257

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	258

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	258

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Городской округ ЗАТО Северск расположен в южной части Томской области, северо-западнее областного центра и имеет смежные границы на юго-востоке с г. Томском, на востоке – с Томским районом, на юго-западе и западе граница земель проходит по урезу правого берега реки Томь. Расстояние от границы г. Северск до границы г. Томска – 3,47 км, до ближайшей железнодорожной станции Томск-II – 8,45 км.

Существующая система централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск разделена на три части: система теплоснабжения г. Северска, система теплоснабжения п. Самусь и система теплоснабжения п. Орловка.

В г. Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также промышленных объектов производится от теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) по тепловым сетям Открытого акционерного общества «Тепловые сети» (далее – ОАО «ТС»). Передача тепловой энергии в паре и горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к тепловым сетям АО «СХК», осуществляется сетевой компанией АО «СХК». Передача тепловой энергии в горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к 3-ей северной тепломагистрали, осуществляется АО «РИР».

Зона эксплуатациионной ответственности АО «СХК» в системе теплоснабжения от БУ-2 распространяется на всю систему теплоснабжения за исключениием территориий, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «РИР». Зона эксплуатационной ответственности АО «РИР» распространяется на зону прохождения 3-ей северной тепломагитрали.

Функциональная структура теплоснабжения г. Северска представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения г. Северска

В п. Самусь производство и транспортировка тепловой энергии осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (далее – ООО «Тепло П») эксплуатирующем центральную отопительную котельную (ЦОК) п. Самусь. Со второго полугодия 2021 года эксплуатацией котельной по ул. Камышка п. Самусь на праве аренды занимается общество с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (далее – ООО «Уют Орловка»).

Функциональная структура теплоснабжения п. Самусь представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения п. Самусь

В п. Орловка производство и транспортировка тепловой энергии осуществляется ООО «Уют Орловка». ООО «Уют Орловка» эксплуатирует отопительную котельную п. Орловка по ул. Чкалова, 32 стр.2.

Функциональная структура теплоснабжения п. Орловка представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Функциональная структура теплоснабжения п. Орловка

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зонами действия индивидуального теплоснабжения в ЗАТО Северск являются:

- Зона индивидуальной жилой застройки на территории г. Северска;

- Зоны частного малоэтажного жилищного фонда п. Самусь и п. Орловка;

- Территория д. Кижирово.

1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В 2016 году единственный источник тепловой энергии и горячей воды на территории 
г. Северска принадлежал АО «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»). АО «СХК» осуществлял продажу тепловой энергии и теплоносителя сетевой организации ОАО «Тепловые сети» (далее – ОАО «ТС») и потребителям промышленной площадки в виде горячей воды и пара от своих сетей. Также АО «СХК» эксплуатировал тепловые сети промышленной зоны. ОАО «ТС» имело статус ЕТО в городской зоне г. Северска и продавало тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям.

В 2017 году после получения статуса ЕТО АО «СХК» осуществлял продажу тепловой энергии и теплоносителя конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловой энергии на компенсацию потерь. Теплоснабжение в промышленной зоне остается без изменений.

В 2018 году статус ЕТО получает АО «Объединённая теплоэнергетическая компания» (далее – АО «ОТЭК»). Решение об утрате статуса ЕТО зафиксировано постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2017 № 1324 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2016 № 2363». АО «ОТЭК» как ресурсоснабжающая организация продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. В промышленной зоне АО «СХК» покупает оптом у АО «ОТЭК» тепловую энергию в горячей воде и паре и перепродает ее потребителям подключенным к сетям АО «СХК».

В 2019 году АО «СХК» получает статус сетевой организации в части тепловых сетей и паропроводов в промышленной зоне ЗАТО Северск.

С 2018 года и по настоящее время в системе централизованного теплоснабжения г. Северска статус единой теплоснабжающей организации присвоен АО «ОТЭК». 18.06.2020 АО «ОТЭК» переименовано в АО «Русатом Инфраструктурные решения» (далее – АО «РИР»).

В договорах на отпуск тепловой энергии границы ответственности за состояние и обслуживание систем теплоснабжения определяются их балансовой принадлежностью и фиксируются в прилагаемом к каждому договору акте или схеме. Границей ответственности для жилых домов принята наружная плоскость стены здания.

В п. Самусь и п. Орловка выработка, транспортировка и сбыт тепловой энергии совмещены в рамках одних теплоснабжающих организаций: Решение о статусе ЕТО.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

В ЗАТО Северск сложилась следующая структура договорных отношений:

С Управляющими компаниями, Товариществами собственников жилья, Жилищными ко-оперативками или иными специализированными потребительскими кооперативами, заключается договор ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, в соответствии правил, установленных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124.

По договору ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, платежные документы выставляют Управляющим компаниям, Товариществам собственников жилья, Жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам.

2. При выборе в жилом многоквартирном доме непосредственной формы управления начисление и выставление платежных документов осуществляется напрямую потребителям, в соответствии с открытыми лицевыми счетами.

3 В соответствии с ч. 1 ст. 157.2 ЖК РФ и «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354. (ред. 13.07.2019 г.), заключают «Прямые» договоры между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией (в случае, принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении, договора с ресурсоснабжающей организацией.)

5. С потребителями, занимающими встроенные помещения в жилом многоквартирном доме или часть нежилых помещений заключаются договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде.

6. С бюджетными учреждениями заключаются муниципальные или государственные контракты энергоснабжения или гражданско-правовые договоры в соответствии требованиями с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. С юридическим лицами, занимающими на праве собственности или ином законном праве административные здания, имеющие непосредственное присоединение к сетям Энергоснабжающей организации, заключаются договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» №190-ФЗ, Правилами организации теплоснабжения в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808.

В п. Самусь и п. Орловка выработка, транспортировка и сбыт тепловой энергии совмещены в рамках одних теплоснабжающих организаций.

1.4 Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

В ЗАТО Северск функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) осуществляющая, в том числе, прием и обработку обращений граждан по вопросам предоставления услуг жилищно-коммунального комплекса и теплоснабжения. Свои диспетчерские службы так же имеются в теплоснабжающих и теплосетевых организациях.

Информация о возникновении чрезвычайных ситуаций в системе теплоснабжения (аварии и инциденты на тепловых сетях, источниках теплоснабжения, нарекания потребителей на качество теплоснабжения и ГВС) принимается и оперативно передается между указанными службами дежурными диспетчерами. Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов на объектах в теплоснабжающих организациях предусмотрен дежурный персонал.

Помимо информации о чрезвычайных ситуациях между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций осуществляется обмен оперативной и технологической информацией.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляется от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – теплоэлектроцентрали ТЭЦ филиал АО «РИР» в г. Северск и локальных котельных:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) ООО «Тепло П» (п. Самусь);

- Котельная по ул. Камышка ООО «Уют Орловка» (п. Самусь).

- Котельная ООО «Уют Орловка» (п. Орловка).

Расположение источников теплоснабжения ЗАТО Северск представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Расположение источников теплоснабжения ЗАТО Северск

Общая установленная тепловая мощность источников ЗАТО Северск, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2022 год составила 1 744,6 Гкал/ч.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, полученных от теплоснабжающих организаций:

- АО «РИР»;

- ООО «Тепло П» (п. Самусь);

- ООО «Уют Орловка» (п. Самусь);

- ООО «Уют Орловка» (п. Орловка).

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в г. Северске осуществляется на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск (в дальнейшем - ТЭЦ) – промышленной электроцентрали с набором основного установленного оборудования, позволяющей удовлетворять производственные и отопительные тепловые нагрузки внешних потребителей с комбинированной выработкой теплоты, и электроэнергии. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция) отпускается потребителям из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа «Т», «ПТ» и «Р».

ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1953 г. Основные мощности электростанции введены в работу в период 1953-1961 годов.

Центральная отопительная котельная (ЦОК) п. Самусь (ООО «Тепло П») введена в эксплуатацию в 1984 г., работает на природном газе, резервное топливо – топочный мазут марки М-100. В котельной установлены три паровых котла: два котла типа ДКВР-10-13 ГМ единичной мощностью 5,62 Гкал/ч и один котел типа ДЕ 25-14 ГМ-О единичной мощностью 14,04 Гкал/ч. Все котлы производства ОАО «Бийский котельный завод» г. Бийск. Установленная мощность котельной составляет 25,28 Гкал/ч.

Котельная по ул. Камышка п. Самусь (ООО «Уют Орловка») введена в эксплуатацию в 1977 г., работает на твердом топливе (уголь). Установлены 3 водогрейных котла: КВр-1,86ТТ, НР – 18 и КВр-1,63. Установленная мощность котельной составляет 3,77 Гкал/час.

Модульно-газовая котельная п. Орловка («Уют Орловка») установленной мощностью 1,754 Гкал/ч, введена в эксплуатацию в 2014 г. Установлены 2 котла RIELLO RTQ 1020. Вид основного топлива - газ. В данный период котельная работает на резервном дизельном топливе, по причине отсутствия газоснабжения котельной.

1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения ЗАТО Северск

Основное теплотехническое оборудование ТЭЦ включает в себя 9 турбоагрегатов и 12 котлов барабанного типа, П-образной компоновки, в целом имеющих принципиальное и конструктивное сходство, несмотря на поставку различными котлостроительными заводами.

По проекту котельное оборудование ТЭЦ разделено на две очереди − первая и вторая котельные.

В первой котельной установлены следующие марки котлоагрегатов:

- ст. № 2,6,7- марки ТП-230-2;

- ст. № 5, марки БКЗ-230-9,8-510 КГТ.

Во второй котельной установлены следующие марки котлоагрегатов:

- ст. № 9 – котлы марки ТП-230-2;

- ст. № 10, 11 – котлы марки ТП-230;

- ст. № 12, 14 – котлы марки ТП-10;

- ст. № 16 – котёл марки БКЗ-230-9,8-540 КГТ;

- ст. № 18 – котёл марки ТП-12;

- ст. № 21 – котел марки БКЗ-230-9,8-540 КГТ.

Турбины подразделяются на две группы по температуре свежего пара:

- турбины ст. № 1-2, 6-7, 10 – имеют температуру свежего пара 500°С;

- турбины ст. № 9, 11-12,15 – имеют температуру свежего пара 535°С.

У турбин ст. № 6, 11, 12 выполнена реконструкция с организацией отбора пара на нужды теплофикации.

В настоящее время на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается реконструкция котлоагрегатов и замена устаревшего турбинного оборудования. Турбоагрегат ст. №13 будет введен в эксплуатацию во второй половине 2022 г. взамен турбоустановки ВКТ-100 ст. №12. На 2025 г. намечен ввод двух турбоагрегата типа ПР-30-90 в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020.

Состав и характеристики генерирующего оборудования ТЭЦ на 01.01.2022 приведены в таблицах 2.1-2.2.

Технические характеристики редукционно-охладительных установок (далее – РОУ) ТЭЦ представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ВТ-25-4 | 1 | ЛМЗ | 1953 | 25 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВПТ-25-3 | 2 | ЛМЗ | 1953 | 25 | 91,5 | 21,5 | 70,0 | 90 | 500 |
| ВК-50-2М | 6 | ЛМЗ | 1955 | 50 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВПТ-25-3 | 7 | УТЗ | 1956 | 25 | 91,5 | 21,5 | 70,0 | 90 | 500 |
| Р-12-90/16М | 9 | КТЗ | 1982 | 12 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90 | 535 |
| Т-115-8,8 | 10 | ЛМЗ | 2008 | 100 | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВКТ-100М | 11 | ХТГЗ | 1959 | 100 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 90 | 535 |
| ВКТ-100М | 12 | ХТГЗ | 1959 | 100 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 90 | 535 |
| Р-12-90/18М | 15 | КТЗ | 1988 | 12 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90 | 535 |
| Итого: | 9 шт. | - | - | 449 | 1 021 | 701 | 320 | - | - |

Таблица 2.2 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП-230-2 | 2 | 1953 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| БКЗ-230-9,8-510 КГТ | 5 | 2009 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-230-2 | 6 | 1955 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП-230-2 | 7 | 1956 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП-230 | 10 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-230 | 11 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-10 | 12 | 1959 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| ТП-10 | 14 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| ТП-10 | 15 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ-230-9,8-540 КГТ | 16 | 2009 | 230 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ТП-12 | 18 | 1961 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ-210-9,8-540 КГТ | 21 | 2009 | 210 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ИТОГО | 12 шт. | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3 – Технические характеристики редукционно-охладительных установок ТЭЦ

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ 100/13 ст. №1 | 100 | 1953 |
| РОУ 100/13 ст. №8 | 100 | 1966 |
| РОУ 100/13 ст. №2 | 150 | 1961 |
| РОУ 100/13 ст. №4 | 150 | 1967 |
| РОУ 100/13 ст. №12 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №13 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №14 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/1,2 ст. №7 | 100 | 1967 |
| РОУ 100/1,2 ст. №9 | 100 | 1954 |
| РОУ 100/21 ст. №5 | 150 | 1966 |
| РОУ 100/21 ст. №6 | 150 | 1966 |
| БРОУ 100/18 ст. №1 | 100 | 1961 |
| БРОУ 100/21 ст. №2 | 100 | 1961 |
| РРОУ 100/13 ст.№1 | 50 | 1953 |
| РОУ 100/1,2 ст.№2 | 50 | 1959 |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность ТЭЦ по данным на 01.01.2022 г составляет: по паро-производительности котлоагрегатов – 1720,8 Гкал/ч, по отборам турбоагрегатов – 1021 Гкал/ч.

Данные по установленной электрической и тепловой мощности ТЭЦ за ретроспективный период представлены в таблице 2.4.

Значения установленной мощности отопительных и производственных отборов паровых турбин представлены ранее в таблице 2.1.

Таблица 2.4 – Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ за 2018 – 2022 гг.

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | По производительности котлов | Теплофикационных отборов турбин |
| 2018 | 449 | 407,584 | 1713,8 | 1021 |
| 2019 | 449 | 407,584 | 1713,8 | 1021 |
| 2020 | 449 | 407,584 | 1713,8 | 1021 |
| 2021 | 449 | 407,584 | 1720,8 | 1021 |
| 2022 | 449 | 407,584 | 1720,8 | 1021 |

Ограничения эл. мощности складываются из ограничений по ТА № 9, 15 (типа «Р»), вызванных потреблением пара АО «СХК» из противодавления данных ТА и носят круглогодичный характер.

Установленная мощность оборудования локальных котельных ЗАТО Северск на 01.01.2022 г. составила 30,80 Гкал/час, в т.ч.:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) п. Самусь (ООО «Тепло П») – 25,28 Гкал/час;

- Котельная по ул. Камышка п. Самусь (ООО «Уют Орловка») – 3,77 Гкал/час;

- Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 1,75 Гкал/час.

Установленная мощность котельных, расположенных на территории п. Самусь и п. Орловка представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Параметры установленной тепловой мощности котельных на территории п. Самусь и п. Орловка

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Самусь | «ЦОК» | 25,28 |
| 2 | п. Самусь | Котельная по ул. Камышка | 3,77 |
| 3 | п. Орловка | Модульно-газовая котельная п. Орловка | 1,75 |

Величина потребления тепловой мощности источников на собственные нужды котельных представлены в таблицах 2.5.1 – 2.5.3.

Таблица 2.5.1 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Тепло П» (План 2022 года)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК п. Самусь | 25,28 | 0 | 25,28 | 0,095 | 25,185 |

Таблица 2.5.2 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» (План 2022 года)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка с. Самусь | 3,77 | 0 | 3,77 | 0,0045 | 3,766 |

Таблица 2.5.3 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» (План 2022 года)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Орловка | 1,754 | 0 | 1,754 | 0,0012 | 1,753 |

Суммарная установленная тепловая мощность нетто источников теплоснабжения, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск составляет 30,704 Гкал/ч.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности ТЭЦ определяются не востребованностью паровой нагрузки с параметрами 1,6 МПа из противодавления турбоагрегатов №№ 9, 15 типа Р-12-90/18М.

На 01.01.2022 в соответствии с режимной картой максимальный отпуск пара производственным потребителям с давлением выше 1,3 МПа составляет 50 т/ч (35 Гкал/ч). Максимальный пропуск пара с параметрами противодавления в коллектор (0,8-1,3) МПа для дальнейшего использования на внешнее потребление и собственные нужды станции составляет 60 т/ч или 46 Гкал/ч. Учитывая, что суммарная тепловая мощность двух турбин Р-12-90/18М равна 180 Гкал/ч, невостребованной остается тепловая мощность в количестве 99 Гкал/ч, что составляет ограничение установленной тепловой мощности ТЭЦ.

Значения расчетного потребления тепловой мощности на собственные нужды ТЭЦ и тепловая мощность нетто станции в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ за 2018-2022 гг.

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность турбоагрегатов, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | Прочее (РОУ) | всего |  |  |  |  |  |
| 2018 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 44 | 878 | 56,73 |
| 2019 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 44 | 878 | 54,56 |
| 2020 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 44 | 878 | 54,56 |
| 2021 | 1028 | 692,8 | 1720,8 | 99 | 929 | 44 | 885 | 54,56 |
| 2022 | 1028 | 692,8 | 1720,8 | 99 | 929 | 44 | 885 | 54,56 |

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2021-2022 гг. не выдавались. Величина расхода тепловой энергии на собственные нужды колеблется в пределах от 0,07 % до 0,42 % от установленной тепловой мощности котельной.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные о расчетном потреблении тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ за 2018-2022 гг. приведены в таблице 2.6.

Годовая расчетная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ за 2019 – 2022 гг. представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Годовая расчетная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ за 2019 – 2022 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2019 г. | Факт 2020 г. | Факт 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расход тепловой энергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 389 534,7 | 385 030,6 | 372 181,9 | 385 547,9 |
| 2. | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 455,2 | 3 183,5 | 2 971,7 | 3 416,8 |

Для котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка, в таблицах 2.7.1-2.7.3, представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным.

Таблица 2.7.1 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ООО «Тепло П» на год актуализации схемы теплоснабжения (план 2022 год)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК п. Самусь | 44 885,33 | 797,33 | 44 088,00 | Природный газ | 6944,30 |

Таблица 2.7.2 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения (план 2022 год)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка п. Самусь | 2 658,66 | 25,37 | 2 633,29 | Уголь ДР | 446,44 |

Таблица 2.7.3 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения (план 2022 год)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Орловка | 1850,96 | 6,602 | 1844,36 | Дизельное топливо (газойль легкое исо-f-d2) | 285,75 |

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных п. Самусь и п. Орловка представлена в таблицах 2.7.5-2.7.7.

Таблица 2.7.5 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ООО «Тепло П» п. Самусь

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2023 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 154,83 | 154,75 | 154,71 | 154,71 |
| Собственные нужды | % | 1,65 | 1,70 | 1,78 | 1,78 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,43 | 157,42 | 157,51 | 157,51 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7.6 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» п. Самусь

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2022 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 178,82 | 224,14 | 167,92 | 167,92 |
| Собственные нужды | % | 0,60 | 0,63 | 0,95 | 0,95 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 179,91 | 225,55 | 169,54 | 169,54 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - |

Таблица 2.7.7 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» п. Орловка

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2022 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 121,50 | 119,08 | 154,38 | 154,38 |
| Собственные нужды | % | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 121,95 | 119,52 | 154,93 | 154,93 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - |

Располагаемая мощность источников тепловой энергии принята с учетом ограничений установленной мощности. Для источников, по которым отсутствуют данные об ограничениях, располагаемая мощность принята на уровне установленной мощности.

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по годам ввода в эксплуатацию, наработке и срокам достижения паркового ресурса энергетических котлов и паровых турбин ТЭЦ приведены в таблицах 2.8-2.9. Данные по оборудованию котельных п. Самусь и п. Орловка представлены в таблице 2.10-2.12.

Таблица 2.8 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ в 2022-ом году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, часы | Год достижения паркового ресурса | Наработка на момент предоставления отчетности, часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-230-2 | 1953 | 344 500 | 2022 | 341 141 |
| 5 | БКЗ-230-9,8-510 КГТ | 2009 | 100 000 | 2025 | 74 230 |
| 6 | ТП-230-2 | 1955 | 360 000 | 2026 | 322 398 |
| 7 | ТП-230-2 | 1956 | 320 000 | 2024 | 304 375 |
| 9 | ТП-230-2 | 1957 | 325 000 | 2023 | 312 203 |
| 10 | ТП-230 | 1959 | 350 000 | 2027 | 306 457 |
| 11 | ТП-230 | 1959 | 325 000 | 2023 | 318 725 |
| 12 | ТП-10 | 1959 | 300 000 | 2026 | 258 470 |
| 14 | ТП-10 | 1960 | 300 000 | 2026 | 261 691 |
| 16 | БКЗ-230-9,8-540 КГТ | 2009 | 100 000 | 2026 | 56 708 |
| 18 | ТП-12 | 1961 | 300 000 | 2029 | 239 216 |
| 21 | БКЗ-210-9,8-540 КГТ | 2009 | 100 000 | 2029 | 39 961 |

Таблица 2.9 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ в 2022-ом году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, часы | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, часы | Год достижения назначенного ресурса | Количество продлений | Наработка на момент предоставления отчетности, часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ-25-4 | 1953 | 270 000 | 1989 | 461 844 | 2025 | 4 | 434 034 |
| 2 | ВПТ-25-3 | 1953 | 270 000 | 1979 | 470 186 | 2021 | 4 | 467 395 |
| 6 | ВК-50-2М | 1955 | 270 000 | 1997 | 420 357 | 2025 | 4 | 394 069 |
| 7 | ВПТ-25-3 | 1956 | 270 000 | 1992 | 475 912 | 2025 | 4 | 451 245 |
| 9 | Р-12-90/18М | 1982 | 270 000 | 2043 | 270 000 | 2034 | 0 | 160 667 |
| 10 | Т-115-8,8 | 2008 | 200 000 | 2066 | 200 000 | 2037 | 0 | 64 167 |
| 11 | ВКТ-100М | 1959 | 270 000 | 2009 | 346 362 | 2023 | 3 | 332 428 |
| 12 | ВКТ-100М | 1959 | 270 000 | 1999 | 320 000 | 2028 | 1 | 263 187 |
| 15 | Р-12-90/18М | 1988 | 270 000 | 2041 | 270 000 | 2034 | 0 | 162 784 |

Таблица 2.10 – Состав и технические характеристики основного оборудования ЦОК п. Самусь в зоне деятельности ООО «Тепло П»

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Самусь, ул. Набережная, 7. | ДКВР-10-13 ГМ | 1 | 2011 | 5,62 | 25,28 | 90,33 | 2011 |
|  |  | ДКВР-10-13 ГМ | 1 | 2009 | 5,62 |  | 91,8 | 2009 |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМ-О | 1 | 2000 | 14,04 |  | 93,55 | 2021 |

Таблица 2.11 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной по ул. Камышка п. Самусь в зоне деятельности ООО «Уют Орловка»

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр.11 | КВр – 1,86ТТ | 1 | 2013 | 1,6 | 3,77 | 82 | 2013 |
|  |  | КВр-1,63 | 1 | 2020 | 1,4 |  | 80 |  |
|  |  | НР – 18 | 1 | 1987 | 0,77 |  | 67 | 2007 |

Таблица 2.12 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной п. Орловка

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Орловка, ул. Чкалова, 32 стр.2 | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 2014 | 0,877 | 1,754 | 93 | 11.10.19 |
|  |  | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 2014 | 0,877 |  | 93 | 11.10.19 |

Большая часть оборудования котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка введена в эксплуатацию после 2009 года. Только два котла введены в эксплуатацию сравнительно давно: НР – 18 в 1987 г. и ДЕ-25-14 ГМ-О в 2000 г.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Назначенный СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных

Тепловая мощность электростанции выдается с паром и горячей водой.

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2022 представлен в табл. 2.13.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка ТЭЦ в горячей воде (непосредственно к коллекторам станции) в 2022 г. составила 999,854 Гкал/час, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ, Гкал/час: БУ-1 – 664,460; БУ-2 – 286,641.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре в 2022 г. - 48,753 Гкал/час.

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ в 2022 г. - 3 416,8 Гкал.

Сводная таблица балансов присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ за 2018-2022 гг. представлена в таблице 2.13.

Присоединенная договорная нагрузка потребителей, подключенных к ТЭЦ, на 2022 составляет 951,101 Гкал/час, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ, Гкал/час: БУ-1 – 664,460; БУ-2 – 286,641.

Таблица 2.13 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2022 гг., Гкал/ч

| № | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час в том числе: | 847,19 | 794,218 | 951,554 | 951,101 | 951,101 |
| 2 | отопление и вентиляция | 659,21 | 670,484 | 796,346 | 790,308 | 786,869 |
| 3 | горячее водоснабжение | 187,98 | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 |
| 4 | БУ-1 | 554,20 | 512,038 | 664,460 | 664,460 | 664,460 |
| 5 | отопление и вентиляция | 366,22 | 388,304 | 509,705 | 509,705 | 509,705 |
| 6 | горячее водоснабжение | 187,98 | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 |
| 7 | БУ-2 | 292,99 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 |
| 8 | отопление и вентиляция | 292,99 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 |
| 9 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ, Гкал/час: | 903,92 | 876,724 | 1000,307 | 999,854 | 999,854 |
| 11 | БУ-1 | 554,20 | 512,038 | 664,460 | 664,460 | 664,460 |
| 12 | отопление и вентиляция | 366,22 | 388,304 | 509,705 | 509,705 | 509,705 |
| 13 | горячее водоснабжение | 187,98 | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 |
| 14 | Хозяйственные нужды | 56,73 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 |
| 15 | БУ-2 | 292,99 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 |
| 16 | отопление и вентиляция | 292,99 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 |
| 17 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре, Гкал/час | 51,30 | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |
| 19 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре, Гкал/час | 51,30 | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |

Подключение внешних потребителей пара производится по двум паропроводам давлением (7-13) кгс/см2 диаметром 426 мм и трём паропроводам давлением (13-18) кгс/см2 диаметром 426 мм.

Потребителями пара являются заводы АО «СХК» и сторонние потребители.

Отпуск тепла с сетевой водой осуществляется по 6 тепломагистралям от двух бойлерных установок БУ-1 и БУ-2:

- от БУ-1 по Южным тепломагистралям № № 1, 2, 3 диаметрами 1020 мм, 720 мм и 1020 мм (до границ балансовой принадлежности с ОАО «ТС») соответственно осуществляется отпуск тепла потребителям города по температурному графику 128/48 ºС. Система теплоснабжения города - открытая.

- от БУ-2 по Северным тепломагистралям № № 1, 2, 3 диаметрами 530 мм, 630 мм и 820 мм соответственно осуществляется отпуск тепла потребителям АО «СХК» и сторонними потребителями по температурному графику 140/70 ºС. Система теплоснабжения промышленных предприятий – закрытая.

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности ТЭЦ приведена на рисунке 2.2-2.3.

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема БУ-1, БУ-2, подпитки теплосети ТЭЦ АО «РИР»

Рисунок 2.3 – Схема подпитки теплосети и обвязки аккумуляторных баков

Таблица 2.14 – Состав и состояние оборудования теплофикационных установок ТЭЦ в 2022-ом году

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБ-1А | ПСВ-500-3-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 2 | ОБ-1Б | ПСВ-500-3-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 3 | ОБ-1В | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 2011 |
| 4 | ОБ-1Г | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 2011 |
| 5 | БП-1А | ПСВ-500-14-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 6 | БП-1Б | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1987 |
| 7 | БП-1В | ПСВ-500-14-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 1983 |
| 8 | БП-1Г | ПСВ-500-14-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 9 | БП-1Д | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1988 |
| 10 | БП-1Е | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 2007 |
| 11 | ОБ-2А | ПСВ-500-3-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 12 | ОБ-2Б | ПСВ-500-3-23 | ОАО «Сарэнергоатом» | 2001 |
| 13 | ОБ-2В | БО-550 | Саратовский завод тяжёлого машиностроения | 1959 |
| 14 | БП-2А | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1983 |
| 15 | БП-2Б | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1985 |
| 16 | БП-2В | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1983 |
| 17 | БП-2Г | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 2008 |
| 18 | БО-11А | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1977 |
| 19 | БО-11Б | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1977 |
| 20 | БО-11В | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1988 |
| 21 | БО-12А | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1986 |
| 22 | БО-12Б | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1977 |
| 23 | БО-12В | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1986 |
| 24 | ПСНГ-1 ТА-10 | ПСНГ-2000-0,3-1,6-1 | АО «ЛМЗ» | 2007 |
| 25 | ПСНГ-2 ТА-10 | ПСНГ-2000-0,3-1,6-1 | АО «ЛМЗ» | 2007 |
| 26 | ПСГ-1 ТА-13 | ПСГ-2200-2-16-I | ЗАО «Уральский турбинный завод» | 2011 |
| 27 | ПСГ-2 ТА-13 | ПСГ-2200-2-16-I | ЗАО «Уральский турбинный завод» | 2011 |

Таблица 2.15 – Характеристики теплообменников теплофикационных установок ТЭЦ за 2022-ый год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| #### Основные бойлеры |  |  |
| ОБ-1А | 60 | 1500 |
| ОБ-1Б | 60 | 1500 |
| ОБ-1В | 46 | 1500 |
| ОБ-1Г | 46 | 1500 |
| ОБ-2А | 60 | 1500 |
| ОБ-2Б | 46 | 1500 |
| ОБ-2В | 72 | 1800 |
| БО-11А | 46 | 1500 |
| БО-11Б | 46 | 1500 |
| БО-11В | 46 | 1500 |
| БО-12А | 46 | 1500 |
| БО-12Б | 46 | 1500 |
| БО-12В | 46 | 1500 |
| ПСНГ-1 ТА-10 | 78 | 2400 |
| ПСНГ-2 ТА-10 | 78 | 2400 |
| #### Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-1А | 60 | 1500 |
| БП-1Б | 72 | 1500 |
| БП-1В | 72 | 1500 |
| БП-1Г | 60 | 1500 |
| БП-1Д | 72 | 1500 |
| БП-1Е | 45,2 | 1130 |
| БП-2А | 72 | 1500 |
| БП-2Б | 72 | 1500 |
| БП-2В | 72 | 1500 |
| БП-2Г | 60 | 1500 |

Таблица 2.16 – Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки ТЭЦ за 2022-ый год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Л, 1М | 14Д-6 (Д1250-125) | 1250 | 125 | 630 | 8 |
| Сетевой насос 1Ж, 1И, | СЭ1250-140 | 1250 | 140 | 518 | 2 |
| Сетевой насос 1К | СЭУ-1250-140 | 1250 | 140 | 512 | 1 |
| Сетевой насос 1Н, 2А. 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е | Д1250-125 | 1250 | 140 | 630 | 7 |

На ЦОК п. Самусь отпуск тепла на отопление осуществляется по 2-х контурной схеме теплоснабжения, сопряженных через пароводяной теплообменник. 1-й контур: паровой котел – пароводяной теплообменник подогрева сетевой воды – питательный насос. 2-й контур: сетевые насосы – пароводяной теплообменник подогрева сетевой воды – тепловые сети – ЦТП. Подготовка ГВС производится в ЦТП посредством нагрева сетевой водой в теплообменнике ГВС. Система теплоснабжения подпитывается химически очищенной водой, подпитка системы ГВС осуществляется водопроводной водой.

На котельной по ул. Камышка п. Самусь отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода. ГВС отсутствует.

На котельной по ул. Чкалова, 32 стр.2 п. Орловка отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода. В качестве исходной воды на котельной используется вода из систем водоснабжения с исходной жесткостью 4,75±0,05 мг-экв/кг. Обеспечение потребителей горячим водоснабжением не осуществляется.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Регулирование режимов отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения ЗАТО Северск потребителям осуществляется по ежегодно разрабатываемым температурным графикам сетевой воды. Графики утверждаются и согласовываются руководящим техническим персоналом АО «РИР».

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом:

- от БУ-1 (жилая и общественно-деловая часть города) по температурному графику 128/48°С;

- от БУ-2 (промышленная часть города) по температурному графику 140/70°С.

Система теплоснабжения г. Северска была спроектирована в 50-х годах прошлого века. Температурные графики отпуска тепловой энергии, выбранные при проектировании системы теплоснабжения, действуют до настоящего времени.

Характеристики основных режимов отпуска тепла от БУ № 1 ТЭЦ

Температурные и гидравлические режимы БУ № 1 ТЭЦ обеспечиваются в соответствии с «Режимной картой теплоснабжения г. Северска на 2020-2021 гг.», утвержденной в установленном порядке.

Принципиальная схема отпуска теплоты с горячей водой от БУ-1 приведена на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема БУ-1 ТЭЦ

Тепло с БУ №1 ТЭЦ отпускается по скорректированному на горячий водоразбор температурному графику 128/48 °С при наличии у потребителей терморегуляторов на горячем водоснабжении.

Для повышения пропускной способности подающих и обратных магистралей включена подкачивающая насосная станция ПНС-3 (находится в резерве). Подкачивающая насосная станция ПНС-2 находится в резерве. Принципиальная схема включения ПНС-3 и ПНС-2 приведена на рисунке 2.5.

Для стабилизации гидравлического режима городских тепломагистралей и равномерной работы ХВО ТЭЦ в периоды максимального горячего водоразбора в схему теплоснабжения включен аккумуляторный бак станции разрядки ОАО «ТС».

Диспетчер ОАО «ТС» ежедневно задает температуру теплоносителя в подающем трубопроводе и гидравлический режим тепловой сети.

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема ПНС-2 и ПНС-3

Основные режимы БУ № 1

Режим № 1 – основной режим отопительного сезона.

Вводится при стабильно-отрицательных среднесуточных температурах воздуха. Характеризуется автоматическим отбором сетевой воды из подающего и обратного трубопроводов (терморегуляторы включены в работу). В работе ПНС-3.

Режим № 2 – дополнительный режим отопительного сезона.

Вводится в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием отрицательных температур наружного воздуха. Характеризуется уменьшенным расходом сетевой воды на БУ-1. В работе оборудование по режиму № 1.

Режим № 3 – дополнительный режим отопительного сезона.

Вводится в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием положительных температур наружного воздуха. Характеризуется снижением расхода сетевой воды на БУ-1. ПНС-3 остановлена.

Режим № 4 – в межотопительный период.

Характеризуется поддержанием циркуляционного режима для обеспечения потребителей теплоносителем на нужды ГВС.

Статический режим – дополнительный, статическое давление 5,5 ати. поддерживается ТЭЦ Филиала АО «РИР».

Во всех режимах подпитка тепловых сетей осуществляется от ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске и аккумуляторных баков ОАО «ТС».

Основные контрольные параметры режимов сведены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 – Таблица контрольных параметров режимов теплоснабжения БУ № 1

| № п/п | Наименование параметров | Размерность | Номера режимов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарный максимальный расход теплоносителя | т/ч | 70007500 | 65007000 | 46005500 | 17002200 |
| БУ №1 ТЭЦ (ТРУ) Филиала АО «РИР» в г. Северске |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе | ати | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 6,0 |
| 3 | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе | ати | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 |
| 4 | В том числе среднечасовой расход подпиточной воды | т/ч | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 |
| 5 | Максимальный расход подпиточной воды (с учетом баков ОАО «ТС») | т/ч | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ПНС-3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Давление сетевой воды на всасе насосов | ати | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Давление сетевой воды на напоре насосов | ати | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Расход сетевой воды через насосы | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: режимы, указанные выше, соответствуют крайним значениям; для гибкости теплоснабжения они могут меняться в пределах, указанных в таблице. Максимальный расход подпиточной воды (см. п.5 таблицы) возможен в течение 6 часов. В связи с проведёнными ОАО «ТС» работами по реконструкции тепловых сетей и тепломеханического оборудования возможны изменения режимов.

Для обеспечения заданных режимов теплоснабжения дежурный персонал ТЭЦ обеспечивает строгое выдерживание параметров теплоносителя на выводах БУ № 1, задаваемых дежурным инженером АДС ОАО «ТС».

Расход сетевой воды с БУ № 1 является величиной переменной, зависящей от величины горячего водоразбора городскими потребителями.

Температурный режим работы БУ № 1 задается дежурным инженером ОАО «ТС»: в 00:00 часов – по среднесуточной температуре наружного воздуха и в 12:00 часов корректируется по текущей температуре наружного воздуха.

Гидравлический режим давления в подающем и обратном трубопроводах задается дежурным инженером ОАО «ТС» по предварительному распоряжению главного инженера ОАО «ТС» и согласованию с начальником смены станции ТЭЦ согласно режимной карте.

Обоснованность температурного графика 150/70 °С от БУ-1 ТЭЦ обусловлена тем, что оборудование источника, магистральные и распределительные тепловые сети, а также системы теплопотребления абонентов спроектированы под температурный график 150/70 °С. В настоящее время ТЭЦ, в силу технических ограничений, не в состоянии поддерживать температуру в подающих магистралях выше 130. Указанное обстоятельство может приводить к «недотопу» потребителей при температуре наружного воздуха ниже -32 °С (срезка).

Сравнение утвержденных температурных графиков и значений фактических температур в подающих и обратных магистралях сетей от источников тепла, можно сделать следующие выводы:

1.	При температурах наружного воздуха от 0 до +10 °С (источник работает по Режиму № 2,3) температура теплоносителя в подающих и обратных магистралях от ТЭЦ соответствует температурному графику.

2.	При стабильно отрицательных температурах наружного воздуха (источник работает по Режиму № 1) наблюдается превышение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе на 9-17 °С.

Характеристики основных режимов отпуска тепла от БУ № 2 ТЭЦ

Температуру теплоносителя от БУ № 2 ТЭЦ задает начальник смены (НС) ЦГЭС в начале каждой смены с учетом прогноза погоды. При наличии обоснованной необходимости НС ЦГЭС имеет право корректировать температуру до двух раз в течение смены.

Потребители нижней промышленной зоны получают тепло непосредственно от БУ № 2 ТЭЦ по температурному графику 140/70°С по закрытой схеме (водоразбор запрещен).

Температурный график теплосети приведен в приложении 2.

Потребители верхней промышленной зоны получают тепло от БУ № 2 ТЭЦ через ПНС ВПЗ (подкачивающую насосную станцию верхней промышленной зоны) по температурному графику 130/70°С по закрытой схеме (водоразбор запрещен).

Основные режимы БУ № 2

Режим № 1 (Р1/P2 = 8,0/3,0 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при неустойчивых положительных с преобладанием минимальных отрицательных среднесуточных темпера-тур наружного воздуха (tнв > минус 5°С). В данном режиме потребители получают тепло от БУ № 2 АО «РИР» по температурному графику 130/70°С.

Режим № 2 (Р1/P2 = 9,0/3,0 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при неустойчивых положительных с преобладанием отрицательных среднесуточных температурах наружного воздуха (Тнв = минус 5°С ÷ минус 15°С).

Режим № 3 (Р1/P2 = 10,0/2,0 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при устойчивых среднесуточных отрицательных температурах наружного воздуха (Тнв = минус 16°С ÷ минус 30°С).

Режим № 4 (Р1/P2 = 11,0/2,5 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при устойчиво-низких среднесуточных отрицательных температурах наружного воздуха (Тнв <минус 30°С). Режим № 4 характеризуется максимальными тепловыми нагрузками у потребителей.

Режим № 5 – аварийный, действует при останове насосов в ПНС ВПЗ. В данном режиме теплоснабжения потребители нижней промышленной зоны (кроме ХМЗ) обеспечиваются теплом на 100%, а потребители верхней зоны разделяются на два контура:

- первый – теплоснабжение пл. 2 АО «ОДЦ УГР» осуществляется собственным бойлером, используя пар от ТЭЦ (расход пара до 25 т/час);

- второй – теплоснабжение РХЗ и пл. 11 АО «ОДЦ УГР» осуществляется от нижней промышленной зоны через зд. 228: при Тнв >= минус 23°С – на 60%, при Тнв < минус 23°С – на 30%.

Теплоснабжение ХМЗ осуществляется от II Северной тепломагистрали (далее – СТМ) через узел «К-101а».

Теплоснабжение по режиму № 5 возможно на срок не более 36 часов.

Статический режим – устанавливается перед началом отопительного сезона и при его окончании, до начала ремонтных работ.

Статический режим теплосети ступенчатый:

- в нижней зоне обеспечивается подпитывающими насосами БУ № 2 АО «РИР»;

- в верхней зоне при помощи подпитывающих насосов в зд. 228 после установки статического режима в нижней зоне.

Подпитка сетевой водой в теплосети верхней и нижней зоны обеспечивается подпитывающими насосами БУ № 2 АО «РИР».

Проектный температурный график ЦОК п. Самусь составляет 95/70 °С, котельной по ул. Камышка п. Самусь – 80/60 °С, котельной п. Орловка – 90/60 °С. Температурные графики представлены в Приложении 1.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 2.18 представлены коэффициенты использования установленных электрической и тепловой мощностей ТЭЦ АО «РИР» в г. Северске за 2022 г.

Таблица 2.18 – Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ

| Маркировка турбины | Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ВТ-25-4 | 42,58 | 19,23 |
| ВПТ-25-3 | 20,87 | 10,06 |
| ВК-50-2М | 21,88 | 22,03 |
| ВПТ-25-3 | 67,91 | 37,05 |
| Р-12-90/16М | 22,56 | 5,50 |
| Т-115-8,8 | 45,67 | 57,38 |
| ВКТ-100М | 17,02 | 24,21 |
| ВКТ-100М | 11,82 | 27,13 |
| Р-12-90/16М | 2,07 | 0,36 |

Число часов использования установленной тепловой мощности на ТЭЦ ниже числа часов использования установленной электрической мощности. Это связано с выработкой конденсационной электроэнергии в летний период.

В таблице 2.19 представлены коэффициенты использования установленной тепловой мощностей котельных в п. Самусь и п. Орловка за 2022 г.

Таблица 2.19 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных в п. Самусь и п. Орловка за 2022 г.

| Наименование котельной | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- |
| «ЦОК», п. Самусь | 31,75 |
| Котельная по ул. Камышка, п. Самусь | 12,61 |
| Котельная в п. Орловка | 18,87 |

Информация о среднегодовой загрузке оборудования котельных предоставлена в таблицах 2.19.1 -2.19.3.

Таблица 2.19.1 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ООО «Тепло П» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | План 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | ЦОК п. Самусь, ул. Набережная 7 | 25,28 | 44 885,33 | 1912,35 |

Таблица 2.19.2 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | План 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная по ул. Камышка 2а, стр. 11, п. Самусь | 3,37 | 2 658,66 | 1042,6 |

Таблица 2.19.3 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | План 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная п. Орловка | 1,754 | 1850,96 | 1325,475 |

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ТЭЦ осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии, измеряющих и показывающих параметры сетевой воды и пара по месту установки первичных преобразователей.

В таблице 2.20 приведены данные о приборах учета отпуска тепловой энергии, установленных на ТЭЦ.

Таблица 2.20 – Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от ТЭЦ

| Наименование прибора | Место установки | Дата проверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель СПТ-961 | БУ1 прямая | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | БУ1 обратная | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | БУ1 подпитка | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | I,III паропровод | 17.04.2017 | 4 | 16.04.2021 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | II паропровод | 27.09.2018 | 4 | 26.09.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | IV паропровод | 28.05.2019 | 4 | 27.05.2023 | 01.01.2006 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | V паропровод | 13.11.2019 | 4 | 12.11.2023 | 01.01.2004 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 1,2 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 3 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 подпитка | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 1 прямая | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 2 прямая | 05.07.2018 | 4 | 04.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 3 прямая | 04.07.2018 | 4 | 03.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 1 обратная | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 2 обратная | 10.07.2018 | 4 | 09.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 3 обратная | 06.07.2018 | 4 | 05.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 подпитка кл 1 | 26.06.2218 | 4 | 25.06.2222 | 01.01.2010 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 подпитка кл 3,4 | 09.07.2018 | 4 | 08.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 подпитка кл 7,8 | 11.07.2018 | 4 | 10.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 подпитка | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Метран-100ДД | I паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Метран-150CD3 | II паропровод | 06.04.2016 | 5 | 05.04.2021 | 01.01.2014 |
| Расходомер Метран-100ДД | III паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.06.2011 |
| Расходомер Метран-100ДД | IV паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2004 |
| Расходомер Метран-100ДД | V паропровод | 30.07.2019 | 3 | 29.07.2022 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | БУ1 подача | 04.07.2018 | 3 | 03.07.2021 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | БУ1 обратная | 04.07.2018 | 3 | 03.07.2021 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран-150ДИ | БУ1 подпитка | 03.03.2016 | 5 | 02.03.2021 | 01.01.2016 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 1 Северная прямая | 05.07.2018 | 5 | 04.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 1 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 2 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 2 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 3 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 3 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 подпитка | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | I паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.01.2008 |
| Датчик давления Сапфир-22ДИ | II паропровод | 29.05.2019 | 2 | 28.05.2021 | 01.01.2004 |
| Датчик давления АИР-20/М2 | III паропровод | 30.07.2019 | 5 | 28.07.2024 | 01.01.2003 |
| Датчик давления Сапфир-22ДИ | IV паропровод | 06.10.2017 | 2 | 06.10.2019 | 01.01.2018 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | V паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.06.2009 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 сырая вода | 31.07.2019 | 4 | 30.07.2023 | 17.09.2019 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 1 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 2 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 3 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 1 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 2 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 3 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 1 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 3,4 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 7,8 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 сырая вода | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 1 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 1 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 2 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 2 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 3 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 3 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 подпитка | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | I паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 9201 | II паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | III паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТСП-Н | IV паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТХК | V паропровод | 18.02.2016 | 5 | 16.02.2021 | 18.05.2016 |

Учет тепловой энергии на котельных п. Самусь и п. Орловка ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии.

Имеется эксплуатационная документация на узлы учета: паспорта, действующие свидетельства о поверке, руководства по эксплуатации на средства измерений, входящих в узел учета.

Характеристики приборов учета по котельным, а также последняя предоставленая информация о поверках приборов учета тепловой энергии представлены в таблицах 2.20.1-2.20.3.

По котельной «ЦОК» п. Самусь данные о поверки предоставлены не были, последние данные о поверки прибора учета 10.10.2016 г.

Таблица 2.20.1 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Тепло П»

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК п. Самусь | СПТ 961 | 1 | 10.10.2016 г. |

Таблица 2.20.2 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Уют Орловка»

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка п. Самусь | ЭНКОНТ зав. № 2800 | 1 | 11.10.2021 г. |

Таблица 2.20.3 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Уют Орловка»

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Орловка | СПТ 961 | 1 | 08.10.2019 г. |

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В период 2018 – 2022 отказов на источниках теплоснабжения и тепловых сетях (аварий, инцидентов) не зафиксировано.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования ТЭЦ Филиал АО «РИР» в г. Северске по состоянию на 2022 год не выдавались.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка по состоянию на 2022 год не выдавались.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

ТЭЦ АО «РИР» не относится к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности», а также по Распоряжению Правительства РФ от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

1.2.13 Характеристики водоподготовительных установок и подпиточных устройств ТЭЦ

Источником водоснабжения водоподготовительных установок ТЭЦ является река Томь.

На ТЭЦ эксплуатируются следующие системы водоподготовки:

1. Водоподготовительная установка (ВПУ) подпитки котлов (введена в 1952 г.), которая выполнена по схеме:

- предварительная очистка исходной воды известкованием, коагуляцией и магнезиальным обескремниванием в осветлителях;

- осветление воды на механических фильтрах;

- 2-х ступенчатое умягчение на натрий-катионитных фильтрах.

ВПУ подпиточной воды котлов (старая очередь) эксплуатируется с 1952 года. Проектная производительность установки 550 м3/ч; на данный момент доступная производительность составляет 120-160 м3/ч. Снижение производительности обусловлено сокращением количества, находящегося в работе основного оборудования, износом оборудования и вводом новой системы ВПУ, основанной на мембранных методах очистки. В осветлителях осуществляется процесс коагуляции, известкования и магнезиального обескремнивания. Соответственно, предусмотрен склад хранения реагентов и узел приготовления известкового молока. В качестве коагулянта используется сернокислое железо. Вода на осветлители подается с температурой 40°С. Механические фильтры загружены антрацитом. В качестве ионообменного материала на катионитных фильтрах умягчения используется сульфоуголь марки СК-1.

2. ВПУ обессоливания для подпитки котлов (введена в 2008г.), которая выполнена по схеме:

- предварительная очистка исходной воды на сетчатых самопромывных автоматических фильтрах;

- очистка воды на установке ультрафильтрации;

- обессоливание воды на первой ступени обратного осмоса;

- окончательная обработка воды на второй ступени обратного осмоса.

В 2008 году на электростанции была введена новая система подготовки обессоленной воды для подпитки котлов методом обратного осмоса. Максимальная проектная производительность установки составляет 500 м3/ч. На данный момент новая очередь ВПУ эксплуатируется при производительностях 120-250 м3/ч воды.

Для увеличения эффективности работы установки и продления срока службы ультрафильтрационных и обратноосмотических мембран предусмотрено дозирование и хранение следующих химических реагентов:

- оксихлорид алюминия для более эффективной работы системы ультрафильтрации;

- антискалант для защиты от выпадения на мембранах нерастворимых солей кальция и магния;

- метабисульфит натрия, для предотвращения биообрастания мембран и защиты мембран от возможного попадания активного хлора;

- едкий натр для химической декарбонизации воды перед установкой обратного осмоса.

3. ВПУ подпитки тепловой сети (введена в 1986 г.), которая выполнена по схеме:

- предварительная очистка исходной воды коагуляцией в осветлителях;

- фильтрация на механических фильтрах;

- умягчение воды на натрий-катионитных фильтрах.

Производительность установки для восполнения потерь сетевой воды с горячим водоразбором составляет 1650 т/ч.

Вода на осветлители подается с температурой 25°С. В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия (ОХА). Механические фильтры загружены антрацитом. В качестве ионообменного материала на натрий-катионитных фильтрах используется сульфоуголь марки СК-1.

Помимо указанного выше оборудования в схему водоподготовки ТЭЦ так же входят баки аккумуляторы воды, деаэрационные установки и насосное оборудование.

Очистка теплообменного оборудования (сетевых подогревателей) ТЭЦ проводится ежегодно механическим и химическим способами.

Повреждений поверхностей нагрева теплообменного оборудования по причине водно-химического режима за последние 5 лет не было.

Схема подогрева и деаэрации подпиточной воды представлена в Приложении 1 (Схема сетевой и подпиточной воды ТЭЦ).

На ЦОК п. Самусь водоподготовительная установка работает по схеме двухступенчатого натрий-катионирования номинальной производительностью 25 м3/ч.

Водоподготовительная установка котельной включает в себя:

- два механических фильтра;

- два Na-катионитовых фильтра первой ступени типа ФИПа1;

- два Na-катионитовых фильтра второй ступени типа ФИПа2;

- один солевой бак объемом 4,0 м3;

- атмосферный деаэратор подпитки котлов типа ДСА-50/15 с деаэрационной колонкой КДА-50 и охладителем выпара;

- три пароводяных теплообменника (каждый включает 1 паровую камеру и 2 водяные камеры).

Исходная вода: речная из р. Томь на водоподготовительную установку котельной подается с давлением 4,5 кгс/см2. Подогреватель исходной воды отсутствует. Подпитка теплосети осуществляется химочищенной водой после первой ступени ХВО через изолированный бак запаса подпиточной воды объемом 50 м3. Бак запаса подпиточной воды установлен на открытом воздухе, подпиточная вода подогревается в баке свежим паром до температуры 40 °С.

На котельной по ул. Камышка п. Самусь установка комплексной очистки воды (водоподготовительная установка) состоит из фильтра, блока управления и солевого бака. Номинальная производительность 3 м3/ч. Исходная вода (вода со скважины) давлением 0,8 кгс/см2 подается в бак запаса исходной воды V=1,0 м3. Насосом исходной воды WILO HWJ-202-EM, пройдя предварительно через механический фильтр очистки, подается на установку комплексной очистки. Умягчение и обезжелезивание происходит за счет прохождения воды в процессе ее фильтрации через слой катионита. Очищенная вода подается в подпиточный бак V=1,5 м3. Из подпиточного бака, насосами подпитки WILO HWJ-202-EM, подготовленная вода подается на подпитку контура отопления.

Котельная п. Орловка оборудована водоподготовительной установкой коррекции воды.

Информация по котельным представлена в таблицах 2.33-2.35. Перечень показателей качества сетевой воды составлен на основании РД 10-165-97, РД 24.031.120-91 и представлен также в таблицах 2.21-2.23.

Таблица 2.21 – Характеристика ВПУ ЦОК п. Самусь

| N кот. | Характеристика ВПУ | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Тип водоисточника | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухступенчатое Na-катионирование | 25 | р. Томь | Na-катионитовый фильтр 1 ступени ФИПа1 (2 шт.), Na-катионитовый фильтр 1 ступени ФИПа2 (2 шт.), Атмосферный деаэратор. |

Таблица 2.22 – Характеристика ВПУ котельной по ул. Камышка п. Самусь

| N кот. | Характеристика ВПУ | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Тип водоисточника | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка п. Самусь | Данные не предоставлены | скважина | Данные не предоставлены |

Таблица 2.23 – Характеристика ВПУ котельной п. Орловка

| N кот. | Характеристика ВПУ | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Тип водоисточника | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Орловка | 0,8 | водопровод | АСДР «Комплексон-6» |

1.2.14 Характеристики состояния золоотвалов

На ТЭЦ используется система гидрозолоудаления (ГЗУ). Она предназначена для смыва золы и шлака и транспортировки золошлаковой пульпы в приемные ёмкости багерных насосов. Из приемных емкостей пульпа подается на золоотвал. На золоотвале происходит отделение воды от золы и шлака, осветлённая вода после отстоя подаётся тремя насосами осветлённой воды по двум трубопроводам обратно на станцию. После смыва уловленной золы и шлака пульпа поступает по самотечным каналам в приёмные ёмкости багерной насосной. От котлов 1 – 4 – на багерную № 1, от котла № 5 – на багерную № 1 либо № 2, от котлов 6 – 9 – на багерную № 2. Пульпа багерными насосами № 1 – 4 первой багерной подаётся на золоотвал по I и II золопроводу, багерными насосами № 5 – 9 второй багерной – по III и IV золопроводу. В цехе имеются перемычки между I, II, III, IV золопроводом и багерными насосными № 1 и 2. Под холодной воронкой каждого котла установлено 3 шнековых ванны со шнековыми транспортёрами шлака. Удаление золы из-под золоуловителя производится золосмывными аппаратами (ЗСА) конструкции ОРГРЭС, представляющими собой гидрозатвор с тангенциальным подводом воды для взмучивания и смыва золы. В багерных насосных станциях № № 1, 2 в настоящее время установлено по три багерных насоса типа ГР 1600/50 производительностью по 1600 м3/ч, напором 50 м (1 рабочий, 1 ремонтный, 1 резервный). В багерной насосной станции № 3 установлено три багерных насоса типа ГрАТ 350/40 производительностью по 350 м3/ч, напором 40 м (1 рабочий, 1 ремонтный, 1 резервный). Транспортирование шлаковой пульпы осуществляется по 1 шлакопроводу диаметром 325 мм от каждой котельной. От багерных № № 1, 2 проложено по три золопровода диаметром 325 мм. От багерной № 3 – 2 золошлакопровода диаметром 273 мм.

Складирование золы и шлаков осуществляется на два золошлакоотвала ТЭЦ – золошлакоотвал 2-й очереди и золошлакоотвал 3-й очереди.

Золошлакоотвал 2-й очереди площадью около 170 га эксплуатируется с 1956 года. Разделительной дамбой, проходящей с севера на юг, он разделен на 2 карты: основную – площадью около 120 га и рабочую – площадью около 50 га.

Золошлакоотвал 3-й очереди площадью около 400 га эксплуатируется с 1982 года. Удаление золошлаков в холодный период года (с октября по апрель) осуществляется на основную карту золошлакоотвала 2-й очереди. В настоящее время основная карта практически заполнена.

Золошлаковая пульпа с ТЭЦ сбрасывается у восточной дамбы золошлакоотвала № 2. Далее пульпа поступает в искусственно выполненную траншею длиной около 250 м, площадью сечения 5 м2. Основная часть тяжелой (шлаковой) составляющей пульпы оседает в траншее вблизи сброса, откуда постоянно удаляется механическим путем (экскаватором) и складируется в бурты, которые затем полностью вывозятся на строительные нужды. Зольная, более легкая часть пульпы, уносится водой в рабочую карту золошлакоотвала. Осветленная вода по водосбросным колодцам поступает в пруд вторичного отстоя, из которого с помощью насосов насосной станции осветленной воды (НСОВ-3) возвращается в главный корпус ТЭЦ для повторного использования в смыве золошлаков.

В теплый период года (с мая по октябрь) золовая и шлаковая пульпа от всех котлов поступает на основную карту золошлакоотвала 2-й очереди и по руслу траншеи зольная часть поступает в рабочую карту, где установлен земснаряд, перекачивающий пульпу по пульпопроводам на золошлакоотвал 3-й очереди. Осветлённая вода из золошлакоотвала по водосбросным колодцам поступает в пруд вторичного отстоя, из которого с помощью насосов насосной станции осветленной воды (НСОВ –1) перекачивается на рабочую карту золошлакоотвала 2-й очереди и в пруд вторичного отстоя НСОВ-3. Далее насосами НСОВ-3 осветленная вода возвращается в главный корпус ТЭЦ для повторного использования в смыве золошлаков. Насосная станция осветленной воды НСОВ-1 на золошлакоотвале 3-й очереди работает только в теплый период года, а НСОВ-3 на золошлакоотвале 2-й очереди – круглый год.

По данным ТЭЦ на конец 2021 года остаточная емкость золоотвала составила 3,8 млн.куб.м. При ежегодном сбросе 0,25 млн.куб.м. емкости хватит на 15,2 года.

Характеристики золошлакоотвалов ТЭЦ представлены в таблице 2.24.

Таблица 2.24 – Характеристики золошлакоотвалов ТЭЦ

| Удаленность от источника | Месторасположение | Занимаемая площадь, м2 | Резерв (+) / дефицит (–) площади, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Золоотвал II очереди - 1 км | Дамба II очереди золоотвала располагается на территории правобережной пойменной террасы (прирусловая дамба на расстоянии 100-200 м от береговой линии) реки Томь, (ориентир по р.Томь от устья речной створ (46-47) км по фарватеру). | 112 га -основная карта; дополнительная рабочая карта (буферная) - 26 га | 26 га |
| Золоотвал III очереди - 6 км | Дамба III очереди золоотвала располагается на территории правобережной пойменной террасы (прирусловая дамба на расстоянии 100-200 м от береговой линии) реки Томь, (ориентир по р.Томь от устья речной створ (46-47) км по фарватеру). | 391,2 га | - га |

1.2.15 Описание топливного режима ТЭЦ

ТЭЦ использует в качестве основного топлива каменный уголь. Характеристики и расход твердого топлива за период (2017-2022) гг. представлены в таблице 2.25.

Резервным (аварийным) топливом является природный газ. Характеристики и расход природного газа, сожженного на ТЭЦ за период (2017-2022) гг. представлены в таблице 2.26.

Растопочное топливо – мазут марки М-100. Характеристики и расход мазута за период (2017-2022) гг. представлены в таблице 2.27.

Система резервного топливообеспечения находится в исправном состоянии.

Таблица 2.25 – Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Aр, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2017 | ССР | 5457 | 18,63 | 11,53 | 272253,11 | 161298,00 | 173486,32 |
| 2018 | ССР | 5711 | 18,67 | 9,34 | 654268,95 | 738654,00 | 89019,46 |
| 2019 | ССР | 5854 | 18,66 | 8,28 | 822736,34 | 792446,00 | 119309,80 |
| 2020 | ССР | 5801 | 18,46 | 9,02 | 735340,02 | 712940,00 | 141693,49 |
| 2021 | ССР | 5801 | 18,46 | 9,02 | 735340,02 | 712940,00 | 141693,49 |
| 2022 | ССР | 5801 | 18,46 | 9,02 | 735340,02 | 712940,00 | 141693,49 |

Таблица 2.26 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на ТЭЦ

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2017 | 8377 | 534683,022 | 534683,022 | 0 |
| 2018 | 8370 | 168579,674 | 168579,674 | 0 |
| 2019 | 8378 | 137715,670 | 137715,670 | 0 |
| 2020 | 8346 | 118716,657 | 118716,657 | 0 |
| 2021 | 8346 | 118716,657 | 118716,657 | 0 |
| 2022 | 8346 | 118716,657 | 118716,657 | 0 |

Таблица 2.27 – Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2017 | 9800 | н/д | 9236,796 | 6539,000 | 4905,837 |
| 2018 | 9800 | н/д | 4987,707 | 7430,000 | 2463,544 |
| 2019 | 8859 | н/д | 7322,22 | 7324,840 | 2460,924 |
| 2020 | 9800 | н/д | 6881,06 | 8256,78 | 1085,204 |
| 2021 | 9800 | н/д | 6881,06 | 8256,78 | 1085,204 |
| 2022 | 9800 | н/д | 6881,06 | 8256,78 | 1085,204 |

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования котельных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Схема магистральных тепловых сетей г. Северска – двухтрубная, радиальная, с наличием перемычек резервирования между основными магистралями, отходящими от источника теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» г. Северска.

Тепловые сети выполнены в основном с подземной канальной и надземной прокладкой. Тепловая изоляция выполнена в большей степени из минераловатных изделий с незначительной долей ППУ.

Описание тепловых сетей, сооружений на них включает в себя информацию, содержащуюся в электронной модели системы теплоснабжения (параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам).

Организацией, эксплуатирующей тепловые сети в г. Северске, является ОАО «Тепловые сети» в дальнейшем ОАО «ТС», на долю которой приходится 78,21% от общей протяженности всех сетей теплоснабжения ЗАТО Северск (таблица 3.1.1). ОАО «ТС» осуществляет передачу тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» (от БУ-1) потребителям в г. Северске.

Протяженность магистральных тепловых сетей АО «СХК» от БУ-2 с диаметром dy=400 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 81851 м (доля 14,92% от общей протяженности ЗАТО Северск), с материальной характеристикой 32748 м2.

Сети горячего водоснабжения в г. Северске отсутствуют.

Характеристики тепловых сетей и установленного оборудования в ОАО «Тепловые сети» и ТМ 3-я Северная (АО "РИР") приведены в таблицах 3.2 –3.9.

Таблица 3.1 – Протяженность тепловых сетей теплоснабжающих (теплосетевых) организаций ЗАТО Северск

| Наименование предприятия | Протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ТС» | 429,041 | 78,21 |
| АО СХК | 81,851 | 14,92 |
| ООО «Тепло П» п. Самусь | 31,761 | 5,79 |
| ООО «Уют Орловка» п. Самусь | 3,542 | 0,65 |
| ООО «Уют Орловка» п. Орловка | 2,378 | 0,43 |
| ИТОГО | 548,573 | 100% |

Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ОАО «ТС» на 01.01.2022 г., составляет 429,04 км в однотрубном исчислении. На основании проведенных замеров протяженности тепловых сетей котельных расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2022 г. составляет 37,68 км.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения в ЗАТО Северск функционируют повысительные насосные станции, центральные тепловые пункты и аккумуляторные баки, а именно:

В г. Северск на балансе ОАО «ТС» находятся и функционируют в системе теплоснабжения города 2 ПНС и 1 аккумуляторный бак.

Сводные данные по характеристикам тепловой сети ОАО «ТС» геометрические характеристики, год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, средние многолетние среднесезонные температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах приведены в таблице 3.1.2.

В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

По сведениям теплоснабжающих организаций имеются следующие основные виды нарушений, характерные для сетевого хозяйства г. Северска:

- затопление тепловых камер;

- парение в колодцах и тепловых камерах;

- подтопление трубопроводов при подземной прокладке;

- частичное (локальное) разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное отсутствие.

Таблица 3.2 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ОАО «Тепловые сети» (открытая схема)

| № п/п | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Год ввода в эксплуатацию участка тепловой сети | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2450,000 | 3 | 1000 | На открытом воздухе | 01.09.1986 | СТД |
| 2 | 856,000 | 2 | 1000 | На открытом воздухе | 01.02.1987 | СТД |
| 3 | 600,000 | 2 | 1000 | На открытом воздухе | 01.12.1987 | СТД |
| 4 | 1954,000 | 3 | 1000 | На открытом воздухе | 01.10.1988 | СТД |
| 5 | 1360,000 | 5 | 1000 | На открытом воздухе | 01.09.1993 | СТД |
| 6 | 424,000 | 2 | 800 | В непроходных каналах | 01.12.1989 | СТД |
| 7 | 2827,000 | 4 | 700 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 8 | 544,000 | 2 | 700 | На открытом воздухе | 01.01.1966 | СТД |
| 9 | 1371,000 | 3 | 700 | На открытом воздухе | 01.01.1969 | СТД |
| 10 | 1250,000 | 3 | 700 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 11 | 230,000 | 3 | 700 | В непроходных каналах | 01.11.1976 | СТД |
| 12 | 152,000 | 3 | 700 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 13 | 200,000 | 1 | 700 | В непроходных каналах | 01.08.1996 | СТД |
| 14 | 534,000 | 7 | 700 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 15 | 2827,000 | 6 | 600 | На открытом воздухе | 01.01.1960 | СТД |
| 16 | 474,000 | 2 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 17 | 1115,000 | 2 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 18 | 2001,000 | 4 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 19 | 1870,000 | 3 | 600 | В непроходных каналах | 01.03.1980 | СТД |
| 20 | 2500,000 | 4 | 600 | В непроходных каналах | 01.04.1992 | СТД |
| 21 | 783,370 | 3 | 600 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 22 | 1460,000 | 9 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 23 | 3613,000 | 5 | 500 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 24 | 521,000 | 4 | 500 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 25 | 1072,000 | 2 | 500 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 26 | 114,000 | 1 | 500 | В непроходных каналах | 01.11.1994 | СТД |
| 27 | 576,990 | 2 | 500 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 28 | 231,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 29 | 243,550 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.11.1976 | СТД |
| 30 | 2066,000 | 4 | 400 | В непроходных каналах | 01.09.1981 | СТД |
| 31 | 600,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1981 | СТД |
| 32 | 1240,000 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.10.1982 | СТД |
| 33 | 64,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1984 | СТД |
| 34 | 284,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 35 | 140,500 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.05.1992 | СТД |
| 36 | 210,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1994 | СТД |
| 37 | 844,000 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1994 | СТД |
| 38 | 505,320 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 39 | 305,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.02.2001 | СТД |
| 40 | 290,000 | 2 | 400 | Канальная | 27.11.2007 | СТД |
| 41 | 335,845 | 1 | 400 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 42 | 275,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 43 | 115,000 | 1 | 400 | Канальная | 25.03.2011 | СТД |
| 44 | 292,000 | 3 | 400 | На открытом воздухе | 01.12.1984 | СТД |
| 45 | 242,220 | 3 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 46 | 94,000 | 1 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 47 | 158,000 | 2 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 48 | 387,000 | 2 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 49 | 102,620 | 2 | 350 | В непроходных каналах | 01.05.1992 | СТД |
| 50 | 655,000 | 5 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 51 | 612,000 | 8 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 52 | 198,000 | 3 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 53 | 718,000 | 4 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 54 | 505,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 55 | 158,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 56 | 595,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 57 | 427,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 58 | 66,000 | 1 | 300 | В непроходных каналах | 01.09.1976 | СТД |
| 59 | 321,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.03.1980 | СТД |
| 60 | 500,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 61 | 370,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 62 | 396,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 63 | 98,000 | 1 | 300 | В непроходных каналах | 01.05.1992 | СТД |
| 64 | 495,000 | 3 | 300 | В непроходных каналах | 01.05.1994 | СТД |
| 65 | 127,000 | 2 | 300 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 66 | 160,000 | 1 | 300 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 67 | 323,500 | 2 | 300 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 68 | 576,000 | 1 | 300 | На открытом воздухе | 31.10.2013 | СТД |
| 69 | 975,000 | 4 | 300 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 70 | 180,000 | 0 | 300 | На открытом воздухе | 01.06.1980 | СТД |
| 71 | 979,280 | 7 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 72 | 38,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 73 | 117,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 74 | 351,020 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 75 | 879,900 | 4 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 76 | 89,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 77 | 1020,600 | 4 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 78 | 1275,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 79 | 84,600 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 80 | 226,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 81 | 23,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 82 | 56,800 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 83 | 539,600 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1981 | СТД |
| 84 | 119,200 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.02.1983 | СТД |
| 85 | 25,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1983 | СТД |
| 86 | 1110,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.06.1986 | СТД |
| 87 | 92,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 88 | 110,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 89 | 353,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 90 | 540,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 91 | 424,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1992 | СТД |
| 92 | 152,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 93 | 528,000 | 3 | 250 | Канальная | 25.02.2004 | СТД |
| 94 | 424,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.08.1988 | СТД |
| 95 | 148,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 96 | 98,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 97 | 250,000 | 2 | 250 | Канальная | 01.07.2013 | СТД |
| 98 | 90,000 | 1 | 250 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 99 | 85,000 | 1 | 250 | Канальная | 31.10.2011 | СТД |
| 100 | 122,500 | 1 | 250 | Канальная | 31.10.2013 | СТД |
| 101 | 78,350 | 1 | 250 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 102 | 20,000 | 1 | 250 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 103 | 94,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 104 | 386,000 | 5 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 105 | 272,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 106 | 134,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 107 | 215,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 108 | 24,600 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 109 | 350,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 110 | 601,550 | 6 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 111 | 316,700 | 4 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 112 | 57,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 113 | 708,000 | 5 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 114 | 376,500 | 5 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 115 | 420,500 | 4 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 116 | 298,980 | 4 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 117 | 91,100 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 118 | 143,500 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 119 | 587,200 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 120 | 186,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 121 | 242,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 122 | 201,600 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 123 | 206,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 124 | 111,770 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 125 | 492,100 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 126 | 353,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 127 | 239,300 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 128 | 145,750 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.05.1977 | СТД |
| 129 | 152,500 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1981 | СТД |
| 130 | 216,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1983 | СТД |
| 131 | 255,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1983 | СТД |
| 132 | 205,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.09.1983 | СТД |
| 133 | 203,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1984 | СТД |
| 134 | 220,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.09.1985 | СТД |
| 135 | 300,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1985 | СТД |
| 136 | 156,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1985 | СТД |
| 137 | 670,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.06.1986 | СТД |
| 138 | 87,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.06.1987 | СТД |
| 139 | 240,150 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 140 | 766,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 141 | 145,750 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.03.1989 | СТД |
| 142 | 142,500 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.07.1989 | СТД |
| 143 | 404,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 144 | 183,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 145 | 33,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 13.02.2003 | СТД |
| 146 | 244,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 147 | 150,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 148 | 25,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 149 | 47,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 150 | 90,500 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 151 | 77,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 152 | 45,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 153 | 225,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 154 | 16,500 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 155 | 268,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 156 | 180,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 157 | 2774,000 | 7 | 200 | Канальная | 26.12.2007 | СТД |
| 158 | 299,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 159 | 272,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 160 | 217,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 161 | 109,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 162 | 101,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 163 | 78,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 164 | 190,000 | 2 | 200 | На открытом воздухе | 01.07.2013 | СТД |
| 165 | 85,000 | 1 | 200 | Канальная | 01.07.2013 | СТД |
| 166 | 205,000 | 0 | 200 | На открытом воздухе | 22.04.2013 | СТД |
| 167 | 120,000 | 2 | 200 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 168 | 215,200 | 3 | 200 | Канальная | 18.07.2013 | СТД |
| 169 | 81,980 | 1 | 200 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 170 | 186,000 | 2 | 200 | Канальная | 13.05.2014 | СТД |
| 171 | 174,150 | 2 | 200 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 172 | 58,000 | 1 | 200 | На открытом воздухе | 31.10.2013 | СТД |
| 173 | 28,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 174 | 101,000 | 1 | 200 | Канальная | 29.08.2005 | СТД |
| 175 | 34,100 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 176 | 860,000 | 5 | 200 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 177 | 43,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 178 | 81,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 179 | 172,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 180 | 94,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 181 | 54,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 182 | 193,000 | 1 | 150 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 183 | 558,800 | 8 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 184 | 336,500 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 185 | 182,200 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 186 | 570,000 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 187 | 482,850 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 188 | 53,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 189 | 388,100 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 190 | 66,500 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 191 | 30,900 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 192 | 228,500 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 193 | 765,000 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 194 | 632,800 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 195 | 99,200 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 196 | 111,500 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 197 | 330,300 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 198 | 111,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 199 | 197,600 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 200 | 524,800 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 201 | 56,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1977 | СТД |
| 202 | 317,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1980 | СТД |
| 203 | 168,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.04.1982 | СТД |
| 204 | 77,500 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.09.1983 | СТД |
| 205 | 144,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.02.1984 | СТД |
| 206 | 790,000 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1985 | СТД |
| 207 | 124,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.09.1985 | СТД |
| 208 | 142,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 209 | 202,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 210 | 403,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 211 | 212,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.07.1989 | СТД |
| 212 | 37,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 213 | 23,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1991 | СТД |
| 214 | 23,300 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.04.1993 | СТД |
| 215 | 70,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.08.1996 | СТД |
| 216 | 397,600 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 217 | 42,000 | 1 | 150 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 218 | 150,000 | 2 | 150 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 219 | 122,000 | 2 | 150 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 220 | 120,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 221 | 45,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 222 | 125,500 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 223 | 31,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 224 | 88,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 225 | 98,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 226 | 50,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 227 | 120,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 228 | 35,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1994 | СТД |
| 229 | 50,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 230 | 90,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 231 | 300,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 23.05.2003 | СТД |
| 232 | 315,900 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 233 | 154,000 | 2 | 150 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 234 | 201,500 | 2 | 150 | Канальная | 29.04.2005 | СТД |
| 235 | 52,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 236 | 54,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 237 | 120,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 238 | 169,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 29.02.200 | СТД |
| 239 | 148,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 240 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 241 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 242 | 221,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 243 | 185,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 244 | 147,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 245 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 246 | 430,700 | 3 | 150 | Канальная | 14.04.2005 | СТД |
| 247 | 114,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 248 | 211,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 249 | 51,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 250 | 33,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 251 | 63,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 252 | 492,000 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 253 | 85,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 254 | 109,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 255 | 148,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 256 | 127,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 257 | 31,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 258 | 13,000 | 1 | 150 | Канальная | 30.12.2005 | СТД |
| 259 | 331,000 | 3 | 150 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 260 | 78,500 | 1 | 150 | Канальная | 31.10.2011 | СТД |
| 261 | 124,250 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 20.12.2012 | СТД |
| 262 | 124,330 | 2 | 150 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 263 | 339,000 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 01.01.1988 | СТД |
| 264 | 102,000 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 01.01.1988 | СТД |
| 265 | 61,000 | 1 | 150 | Канальная | 14.01.2016 | СТД |
| 266 | 11,800 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 267 | 201,500 | 2 | 150 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 268 | 22,000 | 1 | 150 | Канальная | 26.10.2016 | СТД |
| 269 | 54,000 | 1 | 150 | Канальная | 29.09.2017 | СТД |
| 270 | 106,000 | 1 | 150 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 271 | 40,000 | 1 | 150 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 272 | 1061,000 | 1 | 150 | Канальная | 01.10.2014 | СТД |
| 273 | 430,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 274 | 106,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1996 | СТД |
| 275 | 49,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1996 | СТД |
| 276 | 257,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 277 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 278 | 32,000 | 1 | 150 | Канальная | 19.09.2005 | СТД |
| 279 | 37,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 280 | 107,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 281 | 170,000 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 282 | 73,400 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 283 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 284 | 43,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 285 | 400,000 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 286 | 202,000 | 2 | 150 | Канальная | 18.10.2005 | СТД |
| 287 | 156,000 | 2 | 150 | Канальная | 31.12.2004 | СТД |
| 288 | 20,000 | 1 | 150 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 289 | 174,000 | 2 | 150 | Канальная | 19.07.2005 | СТД |
| 290 | 139,000 | 2 | 150 | Канальная | 19.07.2005 | СТД |
| 291 | 141,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 292 | 109,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 293 | 145,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 294 | 98,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 295 | 72,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 296 | 89,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 297 | 78,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 298 | 145,000 | 2 | 150 | Канальная | 21.11.20005 | СТД |
| 299 | 168,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 300 | 11,000 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 301 | 126,500 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 302 | 52,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 303 | 156,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 304 | 45,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 305 | 63,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 306 | 145,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 307 | 136,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 308 | 143,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 309 | 81,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 310 | 31,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 311 | 109,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 312 | 237,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 313 | 68,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.07.1995 | СТД |
| 314 | 33,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 315 | 63,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 316 | 40,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 317 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 318 | 123,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 319 | 181,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 320 | 574,000 | 8 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 321 | 371,940 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 322 | 30,800 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 323 | 89,700 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 324 | 187,780 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 325 | 192,600 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 326 | 250,110 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 327 | 61,500 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 328 | 286,800 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 329 | 116,800 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 330 | 16,500 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 331 | 15,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 332 | 25,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 333 | 234,700 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 334 | 143,400 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 335 | 799,800 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 336 | 201,440 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 337 | 72,400 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 338 | 113,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 339 | 233,500 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 340 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.03.1980 | СТД |
| 341 | 65,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1980 | СТД |
| 342 | 368,800 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.11.1982 | СТД |
| 343 | 42,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.02.1983 | СТД |
| 344 | 104,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.02.1984 | СТД |
| 345 | 117,500 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1984 | СТД |
| 346 | 37,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.06.1988 | СТД |
| 347 | 62,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.10.1988 | СТД |
| 348 | 36,900 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.06.1990 | СТД |
| 349 | 152,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.2002 | СТД |
| 350 | 3063,000 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 351 | 70,000 | 1 | 125 | Канальная | 26.12.2005 | СТД |
| 352 | 19,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 353 | 40,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 354 | 19,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 355 | 32,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 356 | 50,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 357 | 89,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 358 | 310,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 359 | 62,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 360 | 98,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 361 | 68,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.03.1995 | СТД |
| 362 | 26,500 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 363 | 65,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 364 | 35,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 365 | 82,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 366 | 33,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 367 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 10.01.2000 | СТД |
| 368 | 34,600 | 1 | 125 | Канальная | 17.03.2008 | СТД |
| 369 | 163,000 | 3 | 125 | Канальная | 31.03.2005 | СТД |
| 370 | 293,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 371 | 92,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 372 | 92,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 373 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 374 | 181,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 375 | 14,500 | 1 | 125 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 376 | 32,500 | 1 | 125 | Канальная | 31.10.2011 | СТД |
| 377 | 16,020 | 1 | 125 | Канальная | 18.07.2013 | СТД |
| 378 | 107,610 | 1 | 125 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 379 | 21,500 | 1 | 125 | Канальная | 31.10.2013 | СТД |
| 380 | 7,000 | 1 | 125 | Канальная | 18.01.2016 | СТД |
| 381 | 93,500 | 1 | 125 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 382 | 30,000 | 1 | 125 | Канальная | 24.11.2016 | СТД |
| 383 | 30,000 | 1 | 125 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 384 | 137,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 385 | 163,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 386 | 33,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 387 | 253,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 388 | 32,000 | 1 | 125 | Канальная | 29.04.2009 | СТД |
| 389 | 45,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 390 | 205,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 391 | 76,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 392 | 73,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 393 | 138,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 394 | 271,000 | 0 | 125 | В непроходных каналах | 30.06.1988 | СТД |
| 395 | 140,000 | 3 | 100 | Канальная | 23.06.2005 | СТД |
| 396 | 12,500 | 1 | 100 | Канальная | 24.06.2005 | СТД |
| 397 | 94,000 | 2 | 100 | Канальная | 01.01.1997 | СТД |
| 398 | 71,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.01.1995 | СТД |
| 399 | 156,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 400 | 101,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 401 | 150,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 402 | 94,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 403 | 212,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 404 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 405 | 116,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 406 | 83,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 407 | 30,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.01.1975 | СТД |
| 408 | 88,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 30.12.1962 | СТД |
| 409 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 410 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1967 | СТД |
| 411 | 68,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 412 | 70,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 413 | 33,000 | 1 | 100 | Канальная | 09.01.2006 | СТД |
| 414 | 72,000 | 1 | 100 | Канальная | 17.02.2006 | СТД |
| 415 | 31,000 | 3 | 100 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 416 | 220,000 | 3 | 100 | Канальная | 25.07.2005 | СТД |
| 417 | 203,100 | 4 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 418 | 137,850 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 419 | 97,500 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 420 | 85,200 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 421 | 392,200 | 5 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 422 | 632,500 | 5 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 423 | 216,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 424 | 249,300 | 4 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 425 | 34,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 426 | 41,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 427 | 128,400 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 428 | 537,500 | 5 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 429 | 165,800 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 430 | 108,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 431 | 118,280 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 432 | 230,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 433 | 264,250 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 434 | 69,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 435 | 37,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 436 | 237,400 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 437 | 134,250 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 438 | 217,900 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 439 | 406,300 | 6 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 440 | 91,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 441 | 250,200 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 442 | 47,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 443 | 217,500 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 444 | 113,930 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 445 | 89,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 446 | 124,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 447 | 55,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 448 | 64,300 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 449 | 310,600 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.1977 | СТД |
| 450 | 160,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1980 | СТД |
| 451 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1983 | СТД |
| 452 | 111,200 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1984 | СТД |
| 453 | 500,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.10.1983 | СТД |
| 454 | 35,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.10.1988 | СТД |
| 455 | 93,800 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.06.1990 | СТД |
| 456 | 106,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 457 | 289,730 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 458 | 132,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 30.08.1981 | СТД |
| 459 | 17,000 | 1 | 100 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 460 | 38,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 02.01.1956 | СТД |
| 461 | 56,000 | 1 | 100 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 462 | 2350,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 463 | 90,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 464 | 58,330 | 1 | 100 | Канальная | 09.12.2004 | СТД |
| 465 | 101,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 466 | 36,500 | 1 | 100 | Канальная | 23.11.2006 | СТД |
| 467 | 12,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 468 | 38,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 469 | 172,500 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 470 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 471 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 472 | 30,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 473 | 33,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 474 | 13,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 475 | 65,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.04.1994 | СТД |
| 476 | 142,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 477 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 478 | 142,600 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 23.07.2001 | СТД |
| 479 | 53,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 480 | 24,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 481 | 31,000 | 1 | 100 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 482 | 80,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 483 | 131,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 484 | 57,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 485 | 57,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 486 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 487 | 114,500 | 2 | 100 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 488 | 855,000 | 8 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 489 | 63,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.09.1973 | СТД |
| 490 | 536,000 | 4 | 100 | Канальная | 26.12.2007 | СТД |
| 491 | 93,300 | 2 | 100 | Канальная | 17.03.2008 | СТД |
| 492 | 130,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 493 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 494 | 132,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 495 | 195,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 496 | 100,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 497 | 109,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 498 | 354,940 | 3 | 100 | Канальная | 22.12.2006 | СТД |
| 499 | 326,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 500 | 25,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 501 | 32,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 502 | 11,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 503 | 36,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 504 | 130,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 505 | 150,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 506 | 76,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 507 | 60,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.06.2005 | СТД |
| 508 | 114,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 509 | 107,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 510 | 114,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 511 | 228,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 512 | 18,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 513 | 63,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 514 | 199,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 515 | 109,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 516 | 81,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 517 | 72,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 518 | 72,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 519 | 112,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 520 | 92,000 | 1 | 100 | Канальная | 25.08.2005 | СТД |
| 521 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 522 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 523 | 268,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 524 | 116,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 525 | 69,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 526 | 675,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 527 | 497,800 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 528 | 410,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 529 | 674,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1984 | СТД |
| 530 | 200,430 | 3 | 100 | Канальная | 05.03.2011 | СТД |
| 531 | 20,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 532 | 63,000 | 1 | 100 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 533 | 83,700 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1988 | СТД |
| 534 | 26,000 | 1 | 100 | Канальная | 31.05.2006 | СТД |
| 535 | 54,200 | 1 | 100 | Канальная | 20.03.2014 | СТД |
| 536 | 640,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.08.2006 | СТД |
| 537 | 18,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 538 | 110,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 539 | 14,650 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.10.1961 | СТД |
| 540 | 31,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 541 | 217,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 542 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 543 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 544 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 545 | 72,000 | 3 | 100 | Канальная | 01.01.2003 | СТД |
| 546 | 87,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1999 | СТД |
| 547 | 123,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.2002 | СТД |
| 548 | 148,000 | 2 | 100 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 549 | 133,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.1994 | СТД |
| 550 | 83,000 | 1 | 100 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 551 | 116,000 | 2 | 100 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 552 | 25,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 553 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 554 | 161,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 555 | 94,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 556 | 197,000 | 3 | 100 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 557 | 112,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.03.1991 | СТД |
| 558 | 89,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 559 | 25,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 560 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 561 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 562 | 152,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 563 | 72,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1993 | СТД |
| 564 | 135,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 565 | 73,400 | 1 | 100 | Канальная | 29.04.2009 | СТД |
| 566 | 67,000 | 1 | 100 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 567 | 90,000 | 1 | 100 | Канальная | 29.11.2006 | СТД |
| 568 | 170,000 | 2 | 100 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 569 | 90,000 | 1 | 100 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 570 | 83,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 571 | 58,000 | 1 | 100 | Канальная | 08.09.2005 | СТД |
| 572 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 573 | 109,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 574 | 23,000 | 1 | 100 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 575 | 33,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 576 | 83,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 577 | 181,000 | 3 | 100 | Канальная | 20.07.2005 | СТД |
| 578 | 36,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 579 | 22,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 580 | 118,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 581 | 118,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 582 | 62,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 583 | 199,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 584 | 58,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 585 | 80,000 | 1 | 100 | Канальная | 22.06.2005 | СТД |
| 586 | 268,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 587 | 115,000 | 0 | 100 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 588 | 22,500 | 0 | 100 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 589 | 133,000 | 10 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 590 | 29,500 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 591 | 13,000 | 0 | 100 | В непроходных каналах | 30.06.2019 | СТД |
| 592 | 124,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 593 | 67,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 594 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 595 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 596 | 100,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 597 | 54,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 598 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 599 | 65,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.08.2005 | СТД |
| 600 | 205,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 601 | 163,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 602 | 87,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 603 | 58,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 604 | 210,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 605 | 101,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 606 | 156,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 607 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 608 | 94,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 609 | 83,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 610 | 98,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 611 | 202,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 612 | 139,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 613 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 614 | 122,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 615 | 30,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 616 | 33,000 | 1 | 80 | Канальная | 04.04.2006 | СТД |
| 617 | 448,500 | 7 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 618 | 116,200 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 619 | 131,830 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 620 | 145,750 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 621 | 60,500 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 622 | 241,900 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 623 | 190,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 624 | 141,180 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 625 | 186,800 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 626 | 687,700 | 6 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 627 | 281,200 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 628 | 146,200 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 629 | 190,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 630 | 118,100 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 631 | 94,500 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 632 | 187,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 633 | 209,780 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 634 | 154,150 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 635 | 30,200 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 636 | 289,700 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 637 | 43,200 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 638 | 39,500 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 639 | 122,200 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 640 | 68,420 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 641 | 36,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 642 | 295,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 643 | 62,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.06.1988 | СТД |
| 644 | 34,000 | 1 | 80 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 645 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 646 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 647 | 90,000 | 1 | 80 | Канальная | 22.08.2007 | СТД |
| 648 | 32,000 | 1 | 80 | Канальная | 13.06.2007 | СТД |
| 649 | 41,500 | 1 | 80 | Канальная | 09.12.2004 | СТД |
| 650 | 43,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 651 | 45,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.04.1994 | СТД |
| 652 | 55,000 | 1 | 80 | Канальная | 17.10.2005 | СТД |
| 653 | 114,500 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 654 | 15,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 655 | 71,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 656 | 4,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 657 | 82,750 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.08.1994 | СТД |
| 658 | 41,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 659 | 24,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 660 | 37,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 661 | 35,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 662 | 26,550 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 663 | 20,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 664 | 23,000 | 1 | 80 | Канальная | 06.05.2005 | СТД |
| 665 | 40,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 666 | 20,000 | 1 | 80 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 667 | 54,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 668 | 51,400 | 1 | 80 | Канальная | 25.02.2004 | СТД |
| 669 | 44,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 670 | 56,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 671 | 8,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 672 | 75,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 673 | 16,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 674 | 26,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 675 | 16,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 676 | 108,000 | 2 | 80 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 677 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 678 | 60,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.03.1970 | СТД |
| 679 | 92,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 680 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 681 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 682 | 101,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 683 | 45,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 684 | 36,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 685 | 15,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 686 | 81,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 687 | 89,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 688 | 63,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 689 | 81,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 690 | 180,650 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 691 | 118,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 692 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 693 | 60,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 694 | 121,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 695 | 42,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 696 | 51,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 697 | 101,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 698 | 25,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 699 | 38,000 | 1 | 80 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 700 | 43,000 | 1 | 80 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 701 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 702 | 33,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 703 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 704 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 705 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 706 | 163,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 707 | 154,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 708 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 709 | 253,000 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 710 | 181,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 711 | 98,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 712 | 94,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 713 | 118,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 714 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 715 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 716 | 69,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 717 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 718 | 65,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 719 | 69,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 720 | 54,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 721 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 722 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 723 | 65,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 724 | 54,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 725 | 112,000 | 1 | 80 | Канальная | 28.09.2004 | СТД |
| 726 | 177,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 727 | 192,000 | 2 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 728 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 729 | 98,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 730 | 172,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 731 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 732 | 107,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 733 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 734 | 55,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 735 | 109,000 | 2 | 80 | Канальная | 03.10.2005 | СТД |
| 736 | 75,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2005 | СТД |
| 737 | 74,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 738 | 80,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 739 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 740 | 80,000 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 741 | 470,600 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 742 | 434,000 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 743 | 31,000 | 1 | 80 | Канальная | 03.06.2010 | СТД |
| 744 | 32,900 | 1 | 80 | Канальная | 03.06.2010 | СТД |
| 745 | 43,000 | 1 | 80 | Канальная | 25.03.2011 | СТД |
| 746 | 57,250 | 1 | 80 | Канальная | 15.12.2011 | СТД |
| 747 | 12,000 | 1 | 80 | Канальная | 18.03.2011 | СТД |
| 748 | 34,000 | 1 | 80 | Канальная | 18.03.2011 | СТД |
| 749 | 106,040 | 2 | 80 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 750 | 130,000 | 2 | 80 | Канальная | 21.04.2016 | СТД |
| 751 | 151,000 | 2 | 80 | Канальная | 01.01.2005 | СТД |
| 752 | 94,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2009 | СТД |
| 753 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 754 | 7,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 755 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 756 | 127,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 757 | 80,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 758 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 759 | 11,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 760 | 29,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 761 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 762 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 763 | 107,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 764 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 765 | 297,000 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 766 | 123,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 767 | 34,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 768 | 190,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 769 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 770 | 127,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 771 | 127,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 772 | 25,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 773 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 774 | 50,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 775 | 18,000 | 1 | 80 | Канальная | 29.06.2006 | СТД |
| 776 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 777 | 40,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.11.2005 | СТД |
| 778 | 54,000 | 1 | 80 | Канальная | 25.10.2005 | СТД |
| 779 | 123,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 780 | 98,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 781 | 24,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 782 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 783 | 17,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 784 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 785 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 786 | 116,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 787 | 114,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 788 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 789 | 16,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 790 | 5,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 791 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 792 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 793 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 794 | 127,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 795 | 42,000 | 1 | 80 | Канальная | 19.07.2005 | СТД |
| 796 | 91,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 797 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 798 | 167,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 799 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 800 | 109,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 801 | 16,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 802 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.06.1961 | СТД |
| 803 | 203,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 804 | 87,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 805 | 32,000 | 1 | 80 | Канальная | 14.06.2005 | СТД |
| 806 | 14,000 | 0 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 807 | 555,000 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 808 | 60,100 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 809 | 135,000 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 810 | 295,050 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 811 | 175,550 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 812 | 84,100 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 813 | 767,600 | 10 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 814 | 146,000 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 815 | 101,000 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 816 | 188,300 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 817 | 301,200 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 818 | 84,180 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 819 | 260,300 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 820 | 208,810 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 821 | 281,300 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 822 | 39,400 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 823 | 372,500 | 4 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 824 | 91,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 825 | 163,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 826 | 96,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 827 | 145,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 828 | 65,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 829 | 16,000 | 1 | 65 | Канальная | 21.12.2005 | СТД |
| 830 | 54,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 831 | 120,000 | 2 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 832 | 55,000 | 1 | 65 | Канальная | 23.06.2005 | СТД |
| 833 | 136,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 834 | 132,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 835 | 199,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 836 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 837 | 56,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 838 | 199,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 839 | 244,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 840 | 56,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 841 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 842 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 843 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 844 | 121,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 845 | 139,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 846 | 195,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 847 | 119,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 848 | 15,000 | 1 | 65 | Канальная | 20.07.2005 | СТД |
| 849 | 62,000 | 1 | 65 | Канальная | 21.06.2005 | СТД |
| 850 | 45,000 | 1 | 65 | Канальная | 21.06.2005 | СТД |
| 851 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 852 | 58,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 853 | 29,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 854 | 22,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 855 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 856 | 18,000 | 1 | 65 | Канальная | 07.07.2005 | СТД |
| 857 | 95,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1969 | СТД |
| 858 | 62,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 859 | 93,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 860 | 154,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 861 | 63,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 862 | 75,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.07.1995 | СТД |
| 863 | 118,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 864 | 181,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 865 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 866 | 100,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 867 | 43,000 | 1 | 65 | Канальная | 10.09.2010 | СТД |
| 868 | 14,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 869 | 27,000 | 1 | 65 | Канальная | 22.08.2007 | СТД |
| 870 | 344,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.10.1987 | СТД |
| 871 | 272,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 872 | 30,000 | 1 | 65 | Канальная | 19.03.2007 | СТД |
| 873 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 874 | 96,000 | 1 | 65 | Канальная | 23.09.2005 | СТД |
| 875 | 22,900 | 1 | 65 | Канальная | 29.12.2004 | СТД |
| 876 | 117,500 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1985 | СТД |
| 877 | 48,000 | 1 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 878 | 60,500 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 879 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 880 | 7,500 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 881 | 6,500 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 882 | 28,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 883 | 17,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 884 | 248,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 13.02.2003 | СТД |
| 885 | 55,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 886 | 96,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 887 | 35,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 14.11.2003 | СТД |
| 888 | 80,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 889 | 173,000 | 2 | 65 | Канальная | 06.05.2005 | СТД |
| 890 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 891 | 96,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 892 | 75,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.03.1995 | СТД |
| 893 | 58,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 894 | 108,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 895 | 3,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 896 | 85,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 897 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 898 | 70,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 10.01.2000 | СТД |
| 899 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 900 | 91,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 901 | 105,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 902 | 14,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 903 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 904 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 905 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 906 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 907 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 908 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 909 | 48,000 | 1 | 65 | Канальная | 07.10.2005 | СТД |
| 910 | 12,000 | 1 | 65 | Канальная | 08.09.2005 | СТД |
| 911 | 50,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 912 | 71,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 913 | 39,000 | 1 | 65 | Канальная | 24.08.2005 | СТД |
| 914 | 232,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 915 | 100,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 916 | 46,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 917 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 918 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 919 | 60,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 920 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 921 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 922 | 36,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 923 | 9,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 924 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 925 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 926 | 43,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 927 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 928 | 25,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 929 | 92,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 930 | 71,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 931 | 510,000 | 7 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 932 | 44,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1996 | СТД |
| 933 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 934 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 935 | 136,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 936 | 52,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 937 | 45,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 938 | 88,500 | 1 | 65 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 939 | 107,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 940 | 20,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 941 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 942 | 40,000 | 1 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 943 | 55,000 | 1 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 944 | 172,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 945 | 118,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 946 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 947 | 63,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 948 | 52,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 949 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 950 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 951 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 952 | 116,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 953 | 94,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 954 | 85,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 955 | 98,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 956 | 83,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 957 | 109,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 958 | 109,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 959 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 960 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 961 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 962 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 963 | 167,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 964 | 50,000 | 2 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 965 | 50,000 | 1 | 65 | Канальная | 07.10.2005 | СТД |
| 966 | 100,000 | 2 | 65 | Канальная | 01.01.1985 | СТД |
| 967 | 150,000 | 3 | 65 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 968 | 290,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 969 | 150,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 970 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 971 | 109,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 972 | 150,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 973 | 145,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 974 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 975 | 2053,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 976 | 364,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 977 | 254,500 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 978 | 225,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 01.01.1991 | СТД |
| 979 | 426,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 980 | 84,100 | 1 | 65 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 981 | 32,100 | 1 | 65 | Канальная | 03.06.2010 | СТД |
| 982 | 8,300 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 983 | 25,100 | 1 | 65 | Канальная | 20.03.2014 | СТД |
| 984 | 3,700 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 985 | 10,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 986 | 3,700 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 987 | 72,000 | 1 | 65 | Канальная | 01.01.2017 | СТД |
| 988 | 29,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 989 | 96,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 990 | 118,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 991 | 72,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 992 | 127,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 993 | 81,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 994 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 995 | 91,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 996 | 8,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 997 | 100,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 998 | 50,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 30.11.2000 | СТД |
| 999 | 65,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 1000 | 71,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1001 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 1002 | 136,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 1003 | 136,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 1004 | 210,000 | 1 | 65 | Канальная | 18.10.2005 | СТД |
| 1005 | 100,000 | 2 | 65 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 1006 | 67,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1007 | 150,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 11.11.1985 | СТД |
| 1008 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1009 | 130,000 | 3 | 65 | Канальная | 07.09.2005 | СТД |
| 1010 | 89,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1011 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1012 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1013 | 75,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1014 | 11,000 | 1 | 65 | Канальная | 27.06.2005 | СТД |
| 1015 | 5,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 1016 | 11,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 1017 | 72,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1018 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1019 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 1020 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1021 | 91,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1022 | 148,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 1023 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1024 | 165,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1025 | 9,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1026 | 145,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1027 | 36,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1028 | 72,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 1029 | 92,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1030 | 58,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 1031 | 165,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1032 | 105,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1033 | 31,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 1034 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1035 | 60,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1036 | 94,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1037 | 179,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 1038 | 9,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 1039 | 49,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1040 | 16,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1041 | 134,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 1042 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1043 | 138,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1044 | 115,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1045 | 103,000 | 2 | 65 | Канальная | 21.11.2005 | СТД |
| 1046 | 87,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1047 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1048 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1049 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1050 | 74,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1051 | 105,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1052 | 52,000 | 1 | 65 | Канальная | 29.08.2014 | СТД |
| 1053 | 247,000 | 6 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1054 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.06.2005 | СТД |
| 1055 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.06.2005 | СТД |
| 1056 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1057 | 80,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1058 | 33,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1059 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1060 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1061 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1062 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1063 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1064 | 87,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1065 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1066 | 83,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1067 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1068 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1069 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1070 | 195,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1071 | 68,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.08.2005 | СТД |
| 1072 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.08.2005 | СТД |
| 1073 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1074 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 1075 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1076 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1077 | 167,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1078 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1079 | 58,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1080 | 69,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1081 | 94,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1082 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1083 | 13,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1084 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 28.11.2005 | СТД |
| 1085 | 22,000 | 1 | 50 | Канальная | 23.12.2005 | СТД |
| 1086 | 56,000 | 1 | 50 | Канальная | 28.11.2005 | СТД |
| 1087 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 28.11.2005 | СТД |
| 1088 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1089 | 63,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1090 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1091 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1092 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1093 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1094 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1095 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1096 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1097 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1098 | 109,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1099 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1100 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1101 | 90,000 | 1 | 50 | Канальная | 14.12.2005 | СТД |
| 1102 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.02.2005 | СТД |
| 1103 | 10,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1104 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 07.07.2005 | СТД |
| 1105 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.08.1968 | СТД |
| 1106 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 30.12.1962 | СТД |
| 1107 | 7,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 30.12.1962 | СТД |
| 1108 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 1109 | 12,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.01.2005 | СТД |
| 1110 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 31.01.1961 | СТД |
| 1111 | 19,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1112 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 1113 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 30.12.1955 | СТД |
| 1114 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1115 | 10,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1116 | 28,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 1117 | 13,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1118 | 31,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1119 | 40,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1120 | 5,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1121 | 55,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1122 | 13,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1123 | 118,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 1124 | 59,000 | 1 | 50 | Канальная | 12.07.2005 | СТД |
| 1125 | 25,000 | 1 | 50 | Канальная | 25.07.2005 | СТД |
| 1126 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 25.07.2005 | СТД |
| 1127 | 138,950 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1128 | 35,700 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1129 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1130 | 279,200 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1131 | 111,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1132 | 19,150 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1133 | 46,500 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1134 | 299,900 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1135 | 43,200 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1136 | 131,200 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1137 | 295,800 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1138 | 15,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1139 | 157,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.05.1985 | СТД |
| 1140 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.11.1988 | СТД |
| 1141 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.03.1975 | СТД |
| 1142 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 18.12.1962 | СТД |
| 1143 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 12.10.1962 | СТД |
| 1144 | 37,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 20.10.1958 | СТД |
| 1145 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1146 | 49,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1147 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 1148 | 384,000 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 1149 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.08.1985 | СТД |
| 1150 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1151 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1152 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1153 | 103,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1154 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1155 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1156 | 28,000 | 1 | 50 | Канальная | 23.11.2006 | СТД |
| 1157 | 175,000 | 3 | 50 | Канальная | 20.03.2006 | СТД |
| 1158 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1159 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1160 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1161 | 50,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.08.1985 | СТД |
| 1162 | 9,000 | 1 | 50 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 1163 | 67,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 12.02.2003 | СТД |
| 1164 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 1165 | 186,360 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 14.11.2003 | СТД |
| 1166 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 31.07.2000 | СТД |
| 1167 | 50,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.11.2005 | СТД |
| 1168 | 68,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 1169 | 67,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 16.09.2002 | СТД |
| 1170 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 1171 | 6,000 | 1 | 50 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 1172 | 10,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 1173 | 12,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 1174 | 19,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.1999 | СТД |
| 1175 | 27,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 1176 | 32,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 1177 | 12,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1178 | 7,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.03.1972 | СТД |
| 1179 | 15,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 1180 | 62,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.04.2008 | СТД |
| 1181 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 1182 | 68,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 1183 | 10,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1184 | 33,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 1185 | 150,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1186 | 96,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1187 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1188 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1189 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1190 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1191 | 152,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1192 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1193 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1194 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1195 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1196 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1197 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1198 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1199 | 87,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1200 | 76,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1201 | 11,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1202 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1203 | 11,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1204 | 116,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1205 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1206 | 65,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1207 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1208 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1209 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1210 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1211 | 52,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1212 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1213 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1214 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1215 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1216 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1217 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1218 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1219 | 92,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1220 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1221 | 91,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1222 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1223 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1224 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1225 | 47,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1226 | 24,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1227 | 127,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1228 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1229 | 110,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1230 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1231 | 127,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1232 | 118,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1233 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1234 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1235 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1236 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1237 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1238 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1239 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1240 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 29.12.2005 | СТД |
| 1241 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1242 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1243 | 86,000 | 1 | 50 | Канальная | 08.09.2005 | СТД |
| 1244 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1245 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1246 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1247 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1248 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1249 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 1250 | 60,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 1251 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1252 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1253 | 85,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1254 | 51,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1255 | 63,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1256 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1257 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1258 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1259 | 50,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1260 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1261 | 33,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1262 | 51,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1263 | 80,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1264 | 43,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1265 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1266 | 70,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1267 | 16,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1268 | 74,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1269 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 1270 | 60,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.06.2005 | СТД |
| 1271 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1272 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1273 | 345,500 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1274 | 298,000 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1275 | 242,500 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 1276 | 200,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.07.2013 | СТД |
| 1277 | 70,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 1278 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 1279 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 1280 | 34,000 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1281 | 66,500 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2013 | СТД |
| 1282 | 349,500 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 31.10.2013 | СТД |
| 1283 | 11,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1284 | 6,400 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1285 | 17,500 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 1286 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1287 | 98,500 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1288 | 34,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.2058 | СТД |
| 1289 | 71,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1290 | 136,000 | 2 | 50 | Канальная | 01.01.2003 | СТД |
| 1291 | 30,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1292 | 107,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1293 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1294 | 107,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1295 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1296 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1297 | 94,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1298 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1299 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1300 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1301 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1302 | 69,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1303 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1304 | 109,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1305 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1306 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1307 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1308 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1309 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1310 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1311 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1312 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1313 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1314 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1315 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1316 | 74,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1317 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1318 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1319 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1320 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1321 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1322 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 1323 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 1324 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 1325 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 1326 | 62,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 1327 | 55,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 1328 | 34,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1329 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1330 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1331 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1332 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1333 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1334 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1335 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1336 | 60,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1337 | 71,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1338 | 23,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1339 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1340 | 47,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1341 | 69,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1342 | 109,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1343 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1344 | 98,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1345 | 83,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1346 | 78,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1347 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1348 | 63,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1349 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1350 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1351 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1950 | СТД |
| 1352 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1353 | 43,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1354 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1355 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1356 | 17,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1357 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1993 | СТД |
| 1358 | 7,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1359 | 116,000 | 3 | 50 | Канальная | 08.07.2005 | СТД |
| 1360 | 160,000 | 3 | 50 | Канальная | 08.07.2005 | СТД |
| 1361 | 15,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 1362 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 1363 | 60,000 | 1 | 50 | Канальная | 18.08.2009 | СТД |
| 1364 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.10.1993 | СТД |
| 1365 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 1366 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1367 | 62,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1368 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1369 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.06.1979 | СТД |
| 1370 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1371 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1372 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1373 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1374 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1375 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1376 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1377 | 17,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1378 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1379 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1380 | 17,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1381 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1382 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1383 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1384 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1385 | 17,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1386 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1387 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1388 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1389 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1390 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1391 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1392 | 78,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1393 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1394 | 32,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 1395 | 37,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1396 | 217,000 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1397 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1398 | 46,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1399 | 65,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 1400 | 116,000 | 2 | 50 | Канальная | 07.09.2005 | СТД |
| 1401 | 45,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.08.2005 | СТД |
| 1402 | 32,000 | 1 | 50 | Канальная | 07.09.2005 | СТД |
| 1403 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1404 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1405 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1406 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1407 | 94,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1408 | 75,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1409 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1410 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1411 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 1412 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1413 | 47,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1414 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1415 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1416 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1417 | 51,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1418 | 145,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1419 | 176,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1420 | 134,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1421 | 48,000 | 1 | 50 | Канальная | 27.06.2005 | СТД |
| 1422 | 75,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 1423 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 06.06.2005 | СТД |
| 1424 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1425 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1950 | СТД |
| 1426 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1427 | 98,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1428 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1429 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1430 | 70,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1431 | 30,000 | 1 | 50 | Канальная | 14.06.2005 | СТД |
| 1432 | 33,000 | 1 | 50 | Канальная | 14.06.2005 | СТД |
| 1433 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1434 | 76,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1435 | 91,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 1436 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1437 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1438 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1439 | 127,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1440 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1441 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1442 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1443 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1444 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1445 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1446 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1447 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1448 | 21,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1449 | 40,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1450 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1451 | 78,000 | 1 | 50 | Канальная | 25.10.2005 | СТД |
| 1452 | 100,000 | 2 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1453 | 45,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.06.2005 | СТД |
| 1454 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.06.2005 | СТД |
| 1455 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1456 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1457 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1458 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1459 | 58,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1460 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1461 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1462 | 38,000 | 1 | 50 | Канальная | 21.12.2005 | СТД |
| 1463 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1464 | 123,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1465 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1466 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1467 | 39,000 | 1 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1990 | СТД |
| 1468 | 57,000 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 1469 | 36,360 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1470 | 36,000 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 1471 | 172,000 | 2 | 40 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 1472 | 212,000 | 4 | 40 | Канальная | 26.12.2007 | СТД |
| 1473 | 284,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 1474 | 334,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 1475 | 485,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1476 | 1122,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1984 | СТД |
| 1477 | 67,000 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 1478 | 48,000 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1479 | 30,000 | 1 | 40 | Канальная | 27.06.2005 | СТД |
| 1480 | 25,000 | 1 | 32 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 1481 | 51,000 | 1 | 32 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1482 | 106,000 | 3 | 32 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 1483 | 21,000 | 1 | 32 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 1484 | 55,200 | 1 | 25 | Канальная | 07.09.2010 | СТД |
| 1485 | 226,500 | 0 | 25 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 1486 | 17,170 | 1 | 25 | В непроходных каналах | 01.01.1993 | СТД |
| 1487 | 11,600 | 1 | 25 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1488 | 14,500 | 1 | 25 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| Итого: | 214 520,745 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.3 – Характеристика оборудования насосных станций ОАО «ТС»

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Количество насосов (в т.ч. в резерве), шт | Расход, м3/час | Давление на входе, Па | Давление на выходе, Па | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС-1 | подкачивающая насосная станция ПНС-1, расположенная по адресу г. Северск, ул. Парусинка, 20 находится в эксплуатации общества согласно концессионному соглашению № 68 от 30.12.2010г. Технологическое оборудование ПНС-1 не используется в процессе передачи тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «ТС». |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-2 | г. Северск, ул. Парусинка, 26 | СЭ-1250-70-11 | 8 (3) | 1 250 | 46 091 205 | 74 530 240 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |
| ПНС-3 | г. Северск, ул. Сосновая, 5 | СЭ-2500-60-11 | 4 (1) | 1 466 | 21 574 430 | 4 991 404 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |

Таблица 3.4 – Характеристика тепловых сетей ТМ 3-я Северная, находящихся в эксплуатации АО «РИР»

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1-о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС* |  | Объем воды в сетях, м3 | Год проекти- рования участка тепловой сети (год монтажа) | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подающей линии | обратной линии |  |  |  |
|  | Отопление, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северск | 20460 | 10230 | 6 | 800 | надземная | 77,53 | 46,40 | 10335,8 | 2008г. | Маты минераловатные |

Таблица 3.5 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТМ 3-я Северная (АО "РИР")

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 20460 | 8388,6 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего: | 20460 | 8388,6 |

Таблица 3.6 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТМ 3-я Северная (АО "РИР")

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 |  |  |
| С 1991 по 1998 |  |  |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 | 20460 | 8388,6 |
| Всего | 20460 | 8388,6 |

Таблица 3.7 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 |  |  |
| 400 | 81851,04 | 32747,75 |
| 500 |  |  |
| 600 |  |  |
| 700 |  |  |
| 800 |  |  |
| 900 |  |  |
| 1 000 |  |  |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Таблица 3.8 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 41241,84 | 17411,49 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал | 40609,2 | 15336,26 |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Таблица 3.9 – Распределение протяженности и материальной характеристики по годам прокладки тепловых сетей АО «СХК»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 81510,04 | 32726,7 |
| С 1991 по 1998 | 341 | 21,1 |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 |  |  |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Отпуск тепла от котельных п. Самусь и п. Орловка осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 37681,8 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении, при наличии ГВС – в четырехтрубном исполнении). Наибольшую протяженность имеют тепловые сети в зоне действия котельной «ЦОК».

Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от котельной «ЦОК» осуществляется по 4-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 31761 м (в однотрубном исчислении, в четырехтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «ЦОК»

В соответствии с рис. 3.2 в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 50 мм.

Отпуск тепла от котельной «Камышка» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 3542,4 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Камышка»

В соответствии с рис. 3.3 в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 100 мм.

Отпуск тепла от котельной п. Орловка осуществляется по 2-хтрубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 2378,4 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной п. Орловка

В соответствии с рис. 3.4, в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 150 мм.

В п. Самусь на балансе ООО «Тепло Плюс» находятся и функционируют в системе теплоснабжения 11 центральных тепловых пунктов.

Таблица 3.10 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Тепло Плюс»

| Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Тип прокладки | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление до ЦТП |  |  |  |
| 300 | 18 | надземная | 1984 |
|  | 606 | подземная |  |
| 250 | 302 | надземная | 1985 |
|  | 639 | подземная |  |
| 200 | 429 | надземная | 1989-1994 |
|  | 1348 | подземная |  |
| 150 | 166 | надземная | 1989 -1994 |
|  | 255 | подземная |  |
| 125 | 102 | подземная | 1989 |
| Итого до ЦТП | 3 865 |  |  |
| Отопление (после ЦТП) |  |  |  |
| 125 | 654 | надземная | 1994, 2015 |
|  | 138 | подземная |  |
| 100 | 539 | надземная | 1986 -2010 |
|  | 740 | подземная |  |
| 100 | 75 | подземная | 2004 |
| 80 | 601 | надземная | 1989 -2012 |
|  | 373 | подземная |  |
| 65 | 987 | надземная | 1986 -1989 |
|  | 771 | подземная |  |
| 50 | 733 | надземная | 1989 -1994 |
|  | 778 | подземная |  |
| 40 | 565 | надземная | 1986 - 1989 |
|  | 635 | подземная |  |
| 25 | 174 | надземная | 1986 - 1989 |
|  | 909 | подземная |  |
| 20 | 249 | надземная | 1986 - 1989 |
|  | 513 | подземная |  |
| Итого отопление после ЦТП | 9 432 |  |  |
| Всего отопление | 13 298 |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| ГВС (после ЦТП) |  |  |  |
| 80 | 134 | подземная | 1983 |
| 65 | 24 | надземная | 1983 |
|  | 187 | подземная | 1983 |
| 50 | 611 | надземная | 1983 |
|  | 173 | подземная |  |
| 50/20 | 33 | надземная | 1983 |
|  | 8 | подземная |  |
| 40 | 248 | надземная | 1983 |
|  | 301 | подземная |  |
| 40/20 | 54 | надземная | 1983 |
|  | 29 | подземная |  |
| 25 | 128 | надземная | 1983 |
|  | 59 | подземная |  |
| 20 | 157 | надземная | 1983 |
|  | 278 | подземная | 1983 |
| 20/15 | 84 | надземная | 1983 |
| 15 | 36 | надземная | 1983 |
|  | 41 | подземная | 1983 |
| Итого ГВС после ЦТП | 2 583 |  |  |
| Итого после ЦТП | 12 015 |  |  |
| Всего сети ЦОК (в 2-х труб.) | 15 880,5 |  |  |

Таблица 3.11 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Уют Орловка»

| Диаметр условного прохода трубы, мм | Протяженность участков в однотрубном исчислении, м | Тип прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 44,8 | Подземная канальная | 1987 |
| 100 | 151,8 | Подземная канальная | 1987 |
| 100 | 169,0 | Подземная канальная | 1998 |
| 100 | 109,8 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 80 | 57 | Надземная | 1987 |
| 80 | 167,2 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 65 | 7 | Надземная | 1996-1998 |
| 65 | 118,4 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 50 | 8,0 | Надземная | 1996-1998 |
| 50 | 125,0 | Подземная канальная | 1987 |
| 50 | 201,4 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 50 | 47,4 | Подземная канальная | 1987 |
| 40 | 181,5 | Надземная | 1996-1998 |
| 40 | 205,2 | Подземная канальная | 1996-1999 |
| 32 | 24,8 | Надземная | 1996-1998 |
| 32 | 129,3 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 25 | 23,6 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| Итого: | 1771,2 |  |  |

Организацией эксплуатирующей тепловые сети от котельной в п. Орловка является ООО «Уют Орловка. ООО «Уют Орловка» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной потребителям в п. Орловка. Тепловая сеть двухтрубная; тепловые сети выполнены в основном надземной прокладкой, другие виды прокладки занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий. Протяженность трубопроводов сетевой воды 1189,2 м в двухтрубном исполнении. Центральные тепловые пункты на балансе ООО «Уют Орловка» отсутствуют.

Таблица 3.12 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Уют Орловка»

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Кол-во труб, шт. | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 952,8 | 2 | надземная |
| 150 | 75,3 | 2 | канальная |
| 65 | 68,7 | 2 | надземная |
| 65 | 8,5 | 2 | канальная |
| 50 | 58,6 | 2 | надземная |
| 50 | 7,8 | 2 | канальная |
| 20 | 17,5 | 2 | надземная |
| Итого | 1189,2 | 2 |  |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе

Рисунок 3.5 – Схема тепловой сети 1,2,3-й ЮМ по направлению от ТРУ ТЭЦ

Рисунок 3.6 – Схема теплоснабжения п. Самусь от ЦОК (ООО «Тепло П»)

На схеме теплоснабжения п. Самусь (рис. 3.6) представлена трассировка тепловых сетей, выделенных синим цветом, а также сети горячего водоснабжения, выделенные зеленым цветом.

Рисунок 3.7 – Схема теплоснабжения п. Самусь от котельной по ул. Камышка (ООО «Уют Орловка»)

Рисунок 3.8 – Схема теплоснабжения от котельной в п. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

По данным теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, на момент актуализации схемы теплоснабжения 76,8 % от общей протяженности сетей ЗАТО Северск эксплуатируются более 28 лет. Сети теплоснабжения, эксплуатируемые менее 25 лет, составляют 20,2 %, в том числе сети, эксплуатируемые менее 10 лет – 3 % общего объема тепловых сетей.

Общий уровень износа тепловых сетей по состоянию на 01.01.2022 г. оценивается как высокий. Бухгалтерский износ тепловых сетей, с учетом модернизации (реконструкции), капитальных ремонтов сотавляет 87,1 %.

В качестве изоляционных материалов для тепловых сетей применяются маты минераловатные. Незначительное количество трубопроводов имеют изоляцию из ППУ. В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

По сведениям теплоснабжающих организаций, имеются следующие основные виды нарушений, характерные для сетевого хозяйства г. Северска:

- затопление тепловых камер;

- парение в колодцах и тепловых камерах;

- подтопление трубопроводов при подземной прокладке;

- частичное (локальное) разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное отсутствие.

Состояние тепловых сетей п. Самусь оценивается как неудовлетворительное, т.к. 95% тепловых сетей введено в эксплуатацию более 25 лет назад, 5% сетей эксплуатируются в пределах 10-ти лет.

В п. Орловка состояние тепловых сетей оценивается как удовлетворительное, год ввода сетей в эксплуатацию 2003.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Северска используются краны стальные шаровые Naval под приварку и фланцевые, диаметром 50-400 мм. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двух трубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Данные о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельных в п. Самусь и п. Орловка теплоснабжающими организациями не предоставлены.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях ЗАТО Северск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков и кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытий монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона.

На территории г. Северска расположены 3 перекачивающие насосные станции, расположенные на магистральных тепловых сетях и находящихся на балансе ОАО «ТС»:

- ПНС-1 – оборудование демонтировано, выведено из эксплуатации;

- ПНС-2 – с повысительной группой насосов, работающей на подающих трубопроводах 2й и 3й Южных тепломагистралях;

- ПНС-3 – с понизительной группой насосов, работающей на обратном трубопроводе 3 Южной тепломагистрали, в работе один насос.

На балансе ОАО «ТС» ЦТП отсутствуют.

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер бетонное;

- стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича и бетона;

- перекрытие тепловых камер выполнено из деревянных крышек, имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением железобетонного перекрытия.

Также к сооружениям на тепловых сетях п. Самусь относятся центральные тепловые пункты. На балансе ООО «Тепло Плюс» в п. Самусь находится 11 ЦТП, оборудованные циркуляционными насосами. Насосное оборудование, установленное на ЦТП представлено в таблице 3.13.

На балансе ООО «Уют Орловка» ЦТП отсутствуют.

Таблица 3.13 - Насосное оборудование, установленное на ЦТП

| Наименование ЦТП | Назначение (циркуляционные, подпиточный) | Тип насоса | Марка электродвигателя | Характеристика насоса Н – напор, п- частота вращения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 40-120F | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №2 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32-2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25-80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №3 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32-2-2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №3а | Циркуляционный насос контура отопления | ALPHA | 25-60 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №4 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 16-30/2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №5 | Циркуляционный насос контура отопления | MAGNA UPE | 50-120 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №6 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32-2-2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25-80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №7 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90-1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №8 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90-1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №9 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 45-1-1 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25-80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №10 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 65-120F | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 32-120F | H=9,6 м Q=13 м3/ч | 2 |

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Применение температурного графика 150/70 °С от БУ-1 ТЭЦ АО «СХК» обусловлено тем, что оборудование источника, магистральные и распределительные тепловые сети, а также системы теплопотребления абонентов спроектированы под данный температурный график. В настоящее время ТЭЦ АО «СХК», в силу технических ограничений, не в состоянии поддерживать температуру в подающих магистралях выше 130. При понижении температуры наружного воздуха ниже -32 °С (срезка) технические ограничения могут приводить к «недотопу» потребителей.

В связи с этим, был сформирован скорректированный график температуры сетевой воды БУ № 1 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске, представленный в Таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Скорректированный график температур сетевой воды БУ № 1 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске

| Тнв, °C | T1,°C | Т2,°с | Тнв, °C | T1,°C | Т2,°с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + 10 | 70 | 48 | - 15 | 94 | 52 |
| + 9 | 70 | 48 | - 16 | 96 | 53 |
| + 8 | 70 | 47 | - 17 | 98 | 54 |
| + 7 | 70 | 47 | - 18 | 100 | 54 |
| + 6 | 70 | 46 | - 19 | 102 | 55 |
| + 5 | 70 | 46 | -20 | 104 | 56 |
| + 4 | 70 | 45 | -21 | 106 | 57 |
| + 3 | 70 | 44 | -22 | 108 | 57 |
| + 2 | 70 | 44 | -23 | 110 | 58 |
| + 1 | 70 | 43 | -24 | 112 | 59 |
| + 0 | 70 | 43 | -25 | 114 | 60 |
| - 1 | 70 | 42 | -26 | 116 | 60 |
| -2 | 70 | 42 | -27 | 118 | 61 |
| -3 | 71 | 42 | -28 | 120 | 62 |
| -4 | 73 | 43 | -29 | 122 | 62 |
| -5 | 75 | 44 | -30 | 124 | 63 |
| -6 | 77 | 45 | -31 | 126 | 64 |
| -7 | 79 | 46 | -32 | 128 | 65 |
| -8 | 81 | 46 | -33 | 128 | 62 |
| -9 | 83 | 47 | -34 | 128 | 61 |
| - 10 | 85 | 48 | -35 | 128 | 60 |
| - И | 87 | 49 | -36 | 128 | 57 |
| - 12 | 89 | 50 | -37 | 128 | 55 |
| - 13 | 91 | 50 | -38 | 128 | 53 |
| - 14 | 93 | 51 | -39 | 128 | 51 |
|  |  |  | -40 | 128 | 48 |

*Расчет температуры обратного трубопровода для температуры НВ -31 и ниже произведен по формуле Q=c*m*(Тпод – Тобр) исходя из расчетного количества тепла по графику 150/70 при постоянной массе теплоносителя и температуре подающего трубопровода

В графике температур сетевой воды от БУ-2 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске представлены параметры теплоносителя для трех режимов работы системы (Рисунок 3.9)

Рисунок 3.9 – график температур сетевой воды от БУ-2 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске

Системы отопления теплопотребителей котельных п. Самусь подключены по зависимой схеме без смешения. Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от источников осуществляется качественным способом в рамках сегмента температурного графика 95/70 ºC для котельной «ЦОК»; 80/60 ºC для котельной «Камышка». Для котельной расположенной в п. Орловка используется температурный график 90/60 ºC.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных п. Самусь приведен на рис. 3.10-3.11.

Рисунок 3.10 – Температурный график режима работы котельной «ЦОК»

Рисунок 3.11 – Температурный график режима работы котельной «Камышка»

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок производится в соответствии с действующими графиками качественного регулирования по отопительной нагрузке.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По сведениям, полученным от ОАО «ТС» и ТЭЦ АО «СХК», проанализированы фактические режимы отпуска тепла потребителям г. Северска от БУ-1, на основании этого можно сделать следующие выводы:

1.	При температурах наружного воздуха от 0 до +10 °С (источник работает по Режиму № 2,3) температура теплоносителя в подающих и обратных магистралях от ТЭЦ соответствует температурному графику.

2.	При стабильно отрицательных температурах наружного воздуха (источник работает по Режиму № 1) наблюдается превышение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе на 9-17 °С.

Для котельных в п. Самусь и п. Орловка, фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий давление в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамическое давление) и при неподвижной воде (гидростатическое давление).

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Гидравлический расчет существующих сетей ЗАТО Северск проведен для наиболее удаленных потребителей от каждого источника тепловой энергии. В результате расчета определены расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Гидравлический расчет произведен в программном модуле ZuluThermo в составе электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей сформированы пьезометрические графики от каждого источника выработки тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей (результаты расчетов прилагаются в составе файлов электронной модели).

На рисунке 3.12 показан пьезометрический график по направлению ТРУ- «Жилой дом».

Линия напора в подающем трубопроводе обозначена красным цветом. Линия напора в обратном трубопроводе обозначена синим цветом. Они показывают разницу напоров в подающем и обратном трубопроводах в каждой конкретной точке тепловой сети. Одним из основных требований является обеспечение требуемого значения располагаемого напора на вводе потребителя, то есть величина располагаемого напора должна иметь положительное значение.

Рисунок 3.12 – Пьезометрический график по направлению ТРУ- «Жилой дом»

В рамках актуализации схемы теплоснабжения, была создана электронная модель, в программном модуле ZuluThermo, системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь с учетом решения как задач планирования развития энергосистемы поселений в целом, так и частных расчетно-аналитических задач для служб эксплуатирующего предприятия.

Были проведены гидравлические расчеты существующей системы теплоснабжения представленные на рисунке 3.13-3.18, а также был сформирован перечень технических мероприятий, в которых были учтены рекомендуемые мероприятия по реконструкции тепловых сетей (участки трубопровода, предложенные в рамках технических решений по улучшению гидравлического режима работы тепловой сети; участки тепловой сети, предлагаемые для реконструкции тепловой сети с целью повышения характеристик надежности и сокращения тепловых потерь). В связи с тем, что большая часть тепловых сетей построена и введена в эксплуатацию до 1996 года, рекомендуется составить график ремонтов тепловых сетей.

При расчете гидравлических режимов работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» было выявлено значительное падение напора на протяженном участке по ул. Войкова, которое влечет за собой недотоп крайних потребителей частного сектора. Для решения данной проблемы рекомендуется перед данным участком установить подкачивающую насосную станцию.

| Рисунок 3.13 – Пьезометрический график по направлению от котельной «ЦОК» |  |
| --- | --- |

| Рисунок 3.14 – Пьезометрический график по направлению от котельной «ЦОК» |  |
| --- | --- |

| Рисунок 3.15 – Пьезометрический график по направлению от котельной «ЦОК» |  |
| --- | --- |

| Рисунок 3.16 – Пьезометрический график по направлению от котельной «Камышка» |  |
| --- | --- |

| Рисунок 3.17 – Пьезометрический график по направлению от котельной «Камышка» |  |
| --- | --- |

| Рисунок 3.18 – Пьезометрический график по направлению от котельной «Орловка» |  |
| --- | --- |

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статстика повреждений на тепловых сетях представлена в Таблице 3.15.

Таблица 3.15 - Статстика повреждений на тепловых сетях

| Наименование | Количество повреждений, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Тепловые сети ОАО ТС | 105 | 87 | 99 | 122 |

Аварий с прекращением теплоснабжения и ГВС потребителей в отчетных периодах не было.

1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные о статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не предоставлены.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В эксплуатационных районах ОАО «ТС» информация о техническом состоянии трубопроводов формируется главным образом по результатам регламентных обходов, на основании данных о происходивших ранее повреждениях и т.п. Система сбора и обработки данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории города.

Основным источником информации о фактическом состоянии трубопроводов на предприятии является:

– результаты ежегодно проводимых гидравлических испытаний;

– анализ причин повреждений, характерные признаки повреждений, их повторяемость.

– заключение экспертиз промышленной безопасности.

Анализ состояния трубопроводов тепловых сетей осуществляется методом диагностики во время устранения повреждений.

При проведении экспертизы промышленной безопасности трубопроводы обследуются в соответствии с РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» и СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий». В рамках экспертизы проводятся:

- анализ технической документации;

- наружный осмотр и визуально-измерительный контроль;

- ультразвуковая толщинометрия;

- цветная дефектоскопия;

- замеры твердости;

- поверочные расчеты на прочность.

Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом  количества инцидентов на участках тепловых сетей за отопительный сезон и заключений экспертиз промышленной безопасности, проводимых подрядными организациями, корректируется на основании гидравлических испытаний тепловых сетей на герметичность.

Периодичность проведения гидравлических, температурных испытаний тепловой сети определяется руководителем теплосетевой организации. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.0-20.507-98.

К недостаткам существующей в ОАО «ТС» процедуры диагностики состояния тепловых сетей относятся:

- не выполняются анализы проб грунтов в пределах затопляемости трасс;

- не проводятся замеры на наличие блуждающих токов;

- не проводится теледиагностика сетей;

- не проводится тепловизионная аэросъемка местности;

- не внедрена система комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- в тепловых камерах не установлены датчики контроля уровня затопляемости грунтовыми водами или сетевой водой в случае аварии.

В эксплуатационных районах ООО «Тепло Плюс», ООО «Уют Орловка» информация о техническом состоянии трубопроводов формируется главным образом по результатам комиссионного обследования тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, а также гидравлических испытаний сети по окончании отопительного сезона.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» понимают планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. Для выполнения летних ремонтов ежегодно составляется и согласуется график остановки источников тепла и тепловых сетей. В отношении периодичности проведения летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей ЗАТО Северск установлено следующее:

1.Техническое освидетельствование тепловых сетей производится не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»).

2.Трубопроводы и оборудование тепловых сетей, по окончанию отопительного сезона и после летних ремонтов подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и плотность. Данный вид испытаний проводится на тепловых сетях два раза в год – не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона и после проведенных ремонтов перед отопительным сезоном, минимальным давлением не ниже 1,25 рабочего давления.

По результатам испытаний составляются акты проведения испытаний, в которых зафиксированы все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

3.Испытанию на максимальную температуру теплоносителя подвергаются все тепловые сети от каждого источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3,1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»). Периодичность этих испытаний на тепловых сетях ЗАТО Северск установлена 1 раз в 5 лет. Температурные испытания проводятся по утвержденной программе. За максимальную температуру принимается максимально достижимая температура сетевой воды в соответствии с утвержденными температурными графиками регулирования отпуска тепла.

Испытание на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, эксплуатируемых длительное время и имеющих ненадежные участки, проводят после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее, чем за три недели до начала отопительного сезона.

4.Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности в соответствии с РД 34.20.519-97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).

Испытания на гидравлические потери в ЗАТО Северск проводятся ежегодно.

5.Тепловые сети должны подвергаться испытаниям (РД 34.09.255-97) для определения тепловых потерь. Целью тепловых испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладок и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети. По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ЗАТО Северск производится в соответствии с положениями Приказа Минэнерго № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с разделением по видам прокладки и срокам строительства тепловых сетей.

Годовые нормативные тепловые потери определяются исходя из месячных тепловых потерь на основании ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Основная часть технологических потерь тепловой энергии в ЗАТО Северск формируется при ее передаче по тепловым сетям, эксплуатируемым ОАО «ТС», на долю которого приходится 87,6% от общей протяженности тепловых сетей в однотрубном исчислении.

По данным отчетности, общая величина фактических тепловых потерь ОАО «ТС» (от БУ-1) в 2021 г. составила 369, 490 тыс. Гкал, что превышает нормативные потери на 2022 год – 303,842 тыс. Гкал на 17,76 %.

Основная доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях приходится на потери через изоляцию и с утечками теплоносителя.

Потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии по сетям п. Самусь и п. Орловка занимают незначительную часть в общем объеме потерь тепловой энергии ЗАТО «Северск» (порядка 1%).

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Большая часть теплопотребляющих установок абонентов ЗАТО Северск присоединена по зависимой элеваторной схеме, а доля автоматизированных ИТП (АИТП) оценивается как средняя.

Структура типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей распределена следующим образом:

• Потребители г. Северска (от БУ-1) присоединены к тепловым сетям в основном по зависимой элеваторной схеме (порядка 50 %) с открытым водоразбором на ГВС.

С помощью элеватора температура перегретой воды опускается до расчетной, после чего подготовленный теплоноситель направляется в приборы отопления. Принцип работы элеваторного узла основан на смешивании в нем перегретого теплоносителя из подающего трубопровода с остывшей водой из обратной трубы.

Применение схемы с элеваторным узлом наглядно показывает, что элеватор выполняет сразу 2 функции, что позволяет повысить общую эффективность функционирования системы отопления:

− работает в качестве циркуляционного насоса;

− выполняет функцию смешивания.

Преимущества:

− простота и надежность работы;

− не требуется постоянное наблюдение;

− производительность легко регулируется подбором диаметра сменного сопла;

− большой срок службы;

− постоянный коэффициент смешения при колебаниях перепада давления в тепловой сети (в определенных пределах);

− вследствие большого сопротивления элеватора повышается гидравлическая устойчивость тепловой сети.

Недостатки:

− низкий КПД, равный 0,25÷0,3, поэтому для создания перепада давления в системе отопления необходимо иметь до элеватора большой располагаемый напор;

− отсутствие возможности регулирования температуры воды на выходе;

− постоянство коэффициента смешения элеватора, что приводит к перегреву помещений в теплый период отопительного сезона, т.к. нельзя изменить соотношение меж-ду количествами сетевой воды и подмешиваемой;

− зависимость давлений в системе отопления от давлений в тепловой сети;

− при аварийном отключении тепловой сети прекращается циркуляция воды в отопи-тельной установке, в результате чего создается опасность замерзания воды в системе отопления.

К системе теплоснабжения БУ-1 подключены 4 основные группы потребителей:

1.   МКД

2.   Частные домовладения

3.   Гаражные кооперативы

4.   Прочие объекты (школы, сады, больницы, магазины, предприятия)

Подключение осуществляется по двухтрубной, зависимой (закрытой или открытой) схеме подключения.

1.  МКД

Всего 710 многоквартирных домов подключено к системе теплоснабжения, из которых 29 подключено по закрытой схеме (ГВС через теплообменный аппарат).

Все многоквартирные дома оборудованы узлами смешения (элеваторная схема, либо система автоматического регулирования).

2.  Частные домовладения

Всего к БУ-1 подключено 367 частных домовладения (одноэтажные (редко двухэтажные) индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки). Подавляющее большинство объ-ектов не оборудованы узлами смешения системы отопления, а также запорной и регулировочной арматурой. Потребление ГВС отсутствует.

3.  Гаражные кооперативы

Всего к БУ-1 подключено 525 объектов (зданий гаражных кооперативов). Подавляющее большинство объектов не оборудованы узлами смешения системы отопления, а также запорной и регулировочной арматурой. Потребление ГВС отсутствует.

4.  Прочие объекты (школы, сады, больницы, магазины, предприятия)

Всего к БУ-1 подключено 1311 объектов. Потребление ГВС предусмотрено, как правило, по открытой схеме. Система отопления оборудована автоматическими либо элеваторными узлами смешения.

Структура типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей распределена следующим образом:

- Потребители п. Самусь (от ЦОК) в основном присоединены к тепловым сетям через ЦТП. Система теплоснабжения независимая с закрытым водоразбором на ГВС.

- Тип присоединения потребителей п. Самусь (от котельной по ул. Камышке) и п. Орловка к тепловым сетям – по зависимой элеваторной схеме. Водоразбор на ГВС отсутствует.

- Потребители п. Орловка присоединены к тепловым сетям котельной поселка по зависимой элеваторной схеме, с открытым водоразбором на ГВС.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Из 710 многоквартирных домов г. Северска оборудованы узлами учета тепловой энергии 408 (57,5%), из 769 общественно-деловых зданий 378 (49,2%) имеют приборы учета тепловой энергии, из 460 объектов относящихся к категории прочие 250 (54,4%) с узлами учета.

К началу отопительного сезона 2022 года планируется установить, в рамках ремонтов и оснащения приборами учета тепловой энергии, около 35 приборов учета тепловой энергии на многоквартирных домах.

Оснащенность приборами учета потребителей тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения в системе теплоснабжения от ЦОК п. Самусь составляет 69%. Присоеденены к системе теплоснабжения ЦОК 152 жилых дома общей площадью 83611,23 м2. Установлены и введены в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии в 21 многоквартирном доме общей площадью 57643,22 м2. Приборы учета у потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной по ул. Камышка п. Самусь отсутствуют. Более подробная информация теплоснабжающими организациями не предоставлена.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 
связи

На базе ОАО «ТС» функционирует аварийно-диспетчерская служба, отвечающая за работу наружных тепловых сетей.

Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций на объектах ОАО «ТС» действует аварийно-ремонтная служба.

В работе диспетчерской службы используются:

−	средства видеонаблюдения за помещениями ПНС-2 и ПНС-3;

−	средства мониторинга параметров давления на всасе и выходе ПНС-2 и ПНС-3;

−	средства мониторинга расхода через ПНС-2;

−	средства мониторинга температуры теплоносителя, скорости заполнения и уровня в аккумуляторного бака.

Внедрение системы диспетчерского контроля и управления не планируется.

В ООО «Тепло Плюс», ООО «Уют Орловка» диспетчерские службы отсутствуют.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

По данным ОАО «ТС» средства автоматизации насосных станций отсутствуют.

По данным ООО «Уют Орловка» на эксплуатируемых тепловых сетях ЦТП и насосные станции отсутствуют.

По данным ООО «Тепло Плюс» на эксплуатируемых тепловых сетях уровень автоматизации ЦТП составляет 100%.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Системы теплоснабжения, оснащенные большим объемом запорной арматуры, насосного оборудования, а также имеющие большую протяженность сетей и высокое гидравлическое сопротивление имеют трудности при обеспечении высокой степени надежности.

В таких системах теплоснабжения существует высокая вероятность возникновения аварийных либо переходных гидравлических режимов, характеризуемых колебаниями либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны и в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности и, кроме того, могут иметь характер гидравлического удара.

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют следующие технические причины:

- аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов котельных;

- закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и в тепловых пунктах потребителей (причем разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов могут происходить даже в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети);

- вскипание воды в котлах и оборудовании котельных;

- разрывы магистральных сетевых трубопроводов.

В зависимости от инерционности системы трубопроводов и характеристик возмущения переходные гидравлические режимы можно подразделить на условно-стабильные и гидравлические удары. Данные разновидности могут носить характер затухающего колебательного процесса.

Условно-стабильные режимы характеризуются монотонными нарушениями стационарного гидравлического режима, при которых скорость изменения (в т. ч. нарастания) давления невысока. Подобные режимы наиболее часто являются следствием операций с регулирующими клапана-ми, закрытия или открытия арматуры с электроприводом.

Кроме того, системы теплоснабжения обладают следующей особенностью: существует значительный разброс допустимых давлений для оборудования и трубопроводов, установленных на котельных, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Гидравлическим ударом называется явление, возникающее в трубопроводе при быстром изменении скорости движения жидкости. Гидравлический удар характеризуется мгновенными повышениями и понижениями давления, которые могут привести к разрушению трубопровода.

Гидравлический удар сопровождается резким изменением скорости движения воды в сети. Для сортамента труб, применяемых в тепловых сетях, в диапазоне изменения диаметров от 0,05 до 1,0 м отношение ds изменяется от 20 до 90 и скорость звука в воде составляет от 1300 до 1050 м/с.

По данным предоставленным ОАО «ТС», средства защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

В современных системах теплоснабжения по результатам испытаний при проведении работ по наладке гидравлических режимов рекомендуется применять следующие устройства защиты тепловых сетей от превышения давления:

- быстродействующие клапаны МСУ;

- мембранные предохранительные устройства МПУ;

- демпфирующие устройства для защиты чувствительных элементов (манометров, регуляторов, датчиков) от воздействия гидроударов.

Для защиты тепловых сетей п. Самусь и п. Орловка от превышения давления на котельных установлены предохранительные клапаны. Кроме того, в п. Самусь, на котельной «ЦОК» на ЦТП на подающих трубопроводах установлены невозвратные клапаны.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По данным предоставленным ОАО «ТС» перечень бесхозяйных сетей представлен в Таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Перечень бесхозяйных сетей ОАО «ТС»

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1-о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Количество труб , шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Тип линии | Год ввода в эксплуатацию участка тепловой сети | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Северск, пер. Западный, (от 48/точка"Р" , район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ) | 14,00 | 14,000 | 0 | 80 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 14,00 |  |  | 80 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| г. Северск , пер. Западный, (от 48/точка "Р" , район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ). | 555,00 | 555,000 | 0 | 80 | 1 | На открытом воздухе | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 555,00 |  |  | 80 | 1 | На открытом воздухе | Обратная линия |  | СТД |
| г. Северск , пер. Западный, (от 48/точка "Р" , район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ), | 124,00 | 124,000 | 0 | 100 | 1 | На открытом воздухе | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 124,00 |  |  | 100 | 1 | На открытом воздухе | Обратная линия |  | СТД |
| г. Северск , пер. Западный, (от 48/точка "Р" район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ) | 57,00 | 57,000 | 0 | 50 | 1 | На открытом воздухе | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 57,00 | 57,000 | 0 | 50 | 1 | На открытом воздухе | Обратная линия | 01.01.1980 | СТД |
| Итого: | 1500,0 | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия ТЭЦ (г. Северск) распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г. Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ (г. Северск) отсутствуют.

Генеральным планом ЗАТО Северск предусмотрены следующие зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные,

- зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- рекреационные;

- зоны сельскохозяйственного использования.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны города:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра; территории объектов здравоохранения; территории образовательных учреждений; территории культовых и спортивных сооружений.

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Существующая зона действия ТЭЦ АО «РИР» приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Существующая зона действия ТЭЦ АО «РИР» (потребители, получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 1 - отмечены зеленым цветом; потребители получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 2 отмечены красным цветом)

В зоне деятельности ООО «Тепло П» располагается одна котельная по адресу ул. Набережная, 7. Зона действия котельной располагается в п. Самусь и ограничена улицами Ленина, Кирова, Пекарского, Лесной, Строительной, Ворошилова, Судостроителей. В зоне действия котельной расположены 217 потребителей, общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 15,679 Гкал/ч, эффективный радиус теплоснабжения равен 3,1 км, расстояние до наиболее удаленного потребителя 3 км. Абонентами в выделенной зоне деятельности являются жилые дома, а так-же административные объекты коммерческой сферы (магазины и т.п.). В зоне деятельности присутствуют также объекты социальной сферы (образовательные учреждения, администрация, учреждения здравоохранения, и т.п.). Новые подключения в зоне деятельности ООО «Тепло П» не запланированы. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования по состоянию на 2021 г. не выдавались.

В зоне деятельности ООО «Уют Орловка» располагается одна котельная по адресу ул. Камышка, 2а, стр.11. Зона действия котельной располагается в п. Самусь, ограничена ул. Камышка. В зоне действия котельной расположен 34 потребителя, общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,36 Гкал/ч, эффективный радиус теплоснабжения равен 0,8 км, расстояние до наиболее удаленного потребителя 0,6 км. Абонентами в выделенной зоне деятельности являются жилые дома. Новые подключения в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» не запланированы. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования по состоянию на 2021 г. не выдавались.

Существующие зоны действия основных источников тепловой энергии п. Самусь приведены на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Существующие зоны действия центральной отопительной котельной ООО «Тепло Плюс» (красный цвет) и котельной по ул. Камышка ООО «Уют Орловка» (зелёный цвет)

В зоне деятельности ООО «Уют Орловка» располагается одна котельная по адресу ул. Чкалова, 32 стр.2. Зона действия котельной располагается в п. Орловка, ограничена ул. Мира и пер. Школьным. В зоне действия котельной расположены 5 потребителей, общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,716 Гкал/ч, эффективный радиус теплоснабжения составляет 1,00 км. Абонентами в выделенной зоне деятельности, главным образом, являются жилые дома. В зоне деятельности присутствуют также объект социальной сферы (образовательное учреждение), также медпункт и почта (в нежилых помещениях жилого дома). В зоне действия котельной отсутствуют производственные потребители. Новые подключения в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» не запланированы. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования по состоянию на 2021 год не выдавались.

Существующая зона действия источника тепловой энергии п. Орловка приведена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Существующая зона действия котельной ООО «Уют Орловка»

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Суммарная полезная тепловая нагрузка конечных потребителей ЗАТО Северск на 01.01.2022 г. (при расчетных температурах наружного воздуха) составляет 843,712 Гкал/час, в том числе по элементам территориального деления (таблица 5.1):

г. Северск – 843,712 Гкал/час (97,98 % от общей нагрузки);

п. Самусь – 16,682 Гкал/час (1,94 % от общей нагрузки);

п. Орловка – 0,719 Гкал/час (0,083 % от общей нагрузки).

Таблица 5.1 – Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии ЗАТО Северск (без учета потерь на тепловых сетях)

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т. ч. по видам теплопотребления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС |
| 1 | г. Северск | 843,712 | 645,903 | 63,776 | 134,034 |
| 2 | п. Самусь (ЦОК) | 15,520 | 13,690 | 0,727 | 1,103 |
| 3 | п. Самусь (Камышка) | 1,162 | 1,162 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Орловка | 0,719 | 0,650 | 0,057 | 0,012 |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 861,113 | 661,405 | 64,56 | 135,1 |

Более подробный анализ подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии приведен в Главе 2 («Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»).

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные отдела по работе на розничных рынках филиала АО «РИР» г. Северска.

В таблице 5.2 приведены нагрузки по структурным группам потребителей за 2021 г. В таблице 5.3 нагрузки по структурным группам потребителей за 2022 г.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Часовые потери тепловой энергии в сетях, присоединенных к ТЭЦ АО «РИР» Северска, при расчетной температуре наружного воздуха минус 39ºС, составляют 75,612 Гкал/ч, суммарная полезная часовая тепловая нагрузка на абонентских узлах потребителей – 843,712 Гкал/ч.

Таблица 5.2 – Тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» г. Северска 2021 г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| ГСПО | 29,913 | 0 | 0 | 29,913 |
| потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| Потери ТСО (ОАО «ТС») | 34,302 |  |  | 34,302 |
| Итого по БУ -1 | 382,991 | 37,613 | 134,034 | 554,638 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29 |  |  | 29 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,31 |  |  | 12,31 |
| Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 721,514 | 63,776 | 134,034 | 919,324 |

Таблица 5.3 – Тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» г. Северска 2022 г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| ГСПО | 29,913 | 0 | 0 | 29,913 |
| потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| Потери ТСО (ОАО «ТС») | 34,302 |  |  | 34,302 |
| Итого по БУ -1 | 382,991 | 37,613 | 134,034 | 554,638 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29 |  |  | 29 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,31 |  |  | 12,31 |
| Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 721,514 | 63,776 | 134,034 | 919,324 |

В г. Северске сложилась следующая структура договорных отношений:

1. С Товариществами собственников жилья, Жилищно-строительными кооперативами, как с исполнителями коммунальных услуг, заключается договор на поставку тепловой энергии в горячей воде, горячей воды с учетом норм, установленных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124.

2. С Управляющими компаниями заключается договор снабжения тепловой энергией с целью оказания потребителям надлежащих услуг по отоплению и горячему водоснабжению. При этом указанный договор относится к смешанному виду и включает в себя элементы договора агентирования. В соответствии с данными договорами Управляющая компания передает энергоснабжающей организации право начисления, печати и выставления платежных документов, взыскания задолженности непосредственно с потребителей – физических лиц.

Указанный вид договора заключается с учетом правил, предусмотренных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающей организацией» (Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124).

3. При выборе в жилом многоквартирном доме непосредственной формы управления начисление и выставление платежных документов осуществляется напрямую потребителям, в соответствии с открытыми лицевыми счетами.

4. С потребителями, занимающими встроенные помещения в жилом многоквартирном доме или часть нежилых помещений в административном здании, заключаются договоры купли-продажи тепловой энергии или субабонентские договоры.

5. С бюджетными учреждениями заключаются муниципальные или государственные контракты энергоснабжения или гражданско-правовые договоры в соответствии требованиями ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.

6. С юридическим лицами, занимающими на праве собственности или ином законном праве административные здания, имеющие непосредственное присоединение к сетям Энергоснабжающей организации, заключаются договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» №190-ФЗ, Правилами организации теплоснабжения в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808.

Договорные тепловые нагрузки (оценка спроса на тепловую мощность) г. Северска по группам потребителей тепловой энергии с распределением по видам тепловых нагрузок при расчетных температурах наружного воздуха представлены в Приложениях П1-П9 «Тепловые нагрузки потребителей города» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Северска до 2035 г.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» г. Северска с учетом потерь в тепловых сетях на 01.01.2022 г. приведена в таблице 5.3.

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные часовые тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии  определялись с учетом приведения тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию к расчетной температуре наружного воздуха, а также с учетом показаний приборов учета тепловой энергии у потребителей  (Приказ Минстроя РФ №99_17-03-2014 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).

Распределение полученной оценки расчетной тепловой нагрузки по видам тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология, потери в тепловых сетях и расход мощности на хозяйственные нужды) получено на основе пропорционального метода деления договорных тепловых нагрузок. Отпускаемая с коллекторов мощность (часовая договорная нагрузка) с распределением по видам нагрузки и группам потребителей по годам на ретроспективный период и ближнюю перспективу приведены в таблицах 5.4–5.9.

Таблица 5.4 – Отпускаемая мощность с коллекторов 2017 г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 57,246 | 19,707 | 31,894 | 108,847 |
| 2 | Население в т.ч. | 213,68 |  | 78,297 | 291,973 |
| 3 | МКД | 190,75 |  | 78,297 | 269,049 |
| 4 | Частные домовладения | 22,924 |  |  | 22,924 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 63,195 | 18,544 | 11,99 | 93,729 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 14,269 | 2,712 | 2,929 | 19,91 |
| 7 | ГСПО | 21,233 |  |  | 21,233 |
| 8 | потребители ЮЛ | 15,449 | 15,832 | 5,355 | 36,636 |
| 9 | потребители ФЛ | 12,244 |  | 3,706 | 15,95 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО «ТС») | 30,051 |  |  | 30,051 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 364,168 | 38,251 | 122,181 | 524,6 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 320,717 | 24,163 |  | 344,88 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 228,274 |  |  | 228,274 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 79,8 |  |  | 79,8 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 26,709 |  |  | 26,709 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 24,067 |  | 35,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,879 |  |  | 12,879 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 320,717 | 24,163 |  | 344,88 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 684,885 | 62,414 | 122,181 | 869,48 |

Таблица 5.5 – Отпускаемая мощность с коллекторов 2018 г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 60,476 | 25,594 | 32,299 | 118,369 |
| 2 | Население в т.ч. | 219,273 |  | 84,11 | 303,383 |
| 3 | МКД | 201,261 |  | 84,11 | 285,371 |
| 4 | Частные домовладения | 18,011 |  |  | 18,011 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 68,889 | 19,59 | 12,667 | 101,146 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,074 | 2,865 | 3,094 | 19,033 |
| 7 | ГСПО | 22,995 |  |  | 22,995 |
| 8 | потребители ЮЛ | 21,885 | 15,725 | 5,657 | 43,267 |
| 9 | потребители ФЛ | 10,935 |  | 3,915 | 14,85 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО «ТС») | 31,302 |  |  | 31,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 379,94 | 45,184 | 129,076 | 554,2 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 310,127 | 23,863 |  | 333,99 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 211,15 |  |  | 211,15 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 86,35 |  |  | 86,35 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 33,27 |  |  | 33,27 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,667 | 23,767 |  | 35,434 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 10,31 |  |  | 10,31 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 320,437 | 23,863 |  | 344,3 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 700,377 | 69,047 | 129,076 | 898,5 |

Таблица 5.6 –  Отпускаемая мощность с коллекторов 2019 г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| 3 | МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| 4 | Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО «ТС») | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29,000 |  |  | 29,000 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

Таблица 5.7 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» 2020 г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| 3 | МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| 4 | Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО «ТС») | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29,000 |  |  | 29,000 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

Таблица 5.8 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» 2021 г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| 3 | МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| 4 | Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0 | 0 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО «ТС») | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 382,991 | 37,613 | 134,034 | 554,638 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29 |  |  | 29 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,31 |  |  | 12,31 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 721,514 | 63,776 | 134,034 | 919,324 |

Таблица 5.9 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» 2022 г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| 3 | МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| 4 | Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0 | 0 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО «ТС») | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 382,991 | 37,613 | 134,034 | 554,638 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29 |  |  | 29 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,31 |  |  | 12,31 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 721,514 | 63,776 | 134,034 | 919,324 |

Нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, представлены в таблице 5.10-5.11.

Таблица 5.10 – Часовые нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск

| Котельная | 2020-2021 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого |
|  | отопление | вентиляция | ГВС |  | отопление | вентиляция | ГВС |  |
| ЦОК | 13,871 | 0,692 | 1,115 | 15,679 | 13,690 | 0,727 | 1,103 | 15,520 |
| Камышка | 1,238 | 0,096 | 0,00 | 1,334 | 1,162 | 0,00 | 0,00 | 1,162 |
| Орловка | 0,650 | 0,054 | 0,012 | 0,716 | 0,650 | 0,057 | 0,012 | 0,719 |

Базовый уровень годового потребления тепловой энергии (общий по ЗАТО Северск, без учета потерь на тепловых сетях) в расчетных элементах территориального деления принят (на 01.01.2022 г.) в размере 1046,72 Гкал/ч.

Базовый уровень годового потребления тепловой энергии (внегородские территории ЗАТО Северск, без учета потерь на тепловых сетях) в расчетных элементах территориального деления принят (на 01.01.2022 г.) в размере 37 052,1 Гкал, в том числе:

Таблица 5.11 – Годовые нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, Гкал

| Котельная | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 |
| Камышка | 4 189,83 | 3 753,9 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| Орловка | 1 987,95 | 2 494,35 | 1 507,91 | 1 507,91 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах ЗАТО Северск не осуществляется.

1.5.4 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха определено для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения расчетным способом (МДК № 4-05.2004 от 12.08.2003 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения») с учетом следующих параметров:

- продолжительность отопительного периода 233 дня;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –  минус 39 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,8 °С;

- продолжительность работы системы ГВС – 350 сут.;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5°C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период – 15 °C.

Расчетное значение отпуска тепловой энергии из тепловой сети было определено в соответствии с методикой, изложенной в МДК № 4-05.2004 от 12.08.2003 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

В таблице 5.12 приведены фактические среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам.

Таблица 5.12 – Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам за период 2016-2018 гг.

| Месяц/Год | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -20,3 | 31 | 1249,3 | -15,8 | 31 | 1109,8 | -21,1 | 31 | 1274 |
| февраль | -9,1 | 29 | 843,9 | -12,4 | 28 | 907,2 | -15,7 | 28 | 1000 |
| март | -4 | 31 | 744 | -4,0 | 31 | 744 | -8,0 | 31 | 868 |
| апрель | 6,4 | 30 | 408 | 4,1 | 30 | 477 | 1,9 | 30 | 543 |
| май | 9,1 |  | 48 | 7 |  | 158 | 5,6 |  | 0 |
| Сентябрь | 12,4 |  | 31 | 3,7 |  | 152 | 12,5 |  | 0 |
| Октябрь | -2,4 | 31 | 694,4 | 1,2 | 31 | 582,8 | 10,6 | 31 | 291 |
| Ноябрь | -13,6 | 30 | 1008 | -6,6 | 30 | 798 | 5,1 | 30 | 447 |
| Декабрь | -13,9 | 31 | 1050,9 | -11,9 | 31 | 988,9 | -10,3 | 31 | 939 |
| ср.от | -3,9 |  | 6078 | -5,4 |  | 5918 | -5,4 |  | 5160 |

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха при существующих тепловых нагрузках потребителей от ТЭЦ АО «РИР» Северск на 2021 г. составило 1577,08 тыс. Гкал.

Расход полезной тепловой энергии отпускаемой от ТЭЦ АО «РИР» Северск в зависимости от вида нагрузки распределяется следующим образом:

на отопление – 1219,08 тыс. Гкал;

на вентиляцию – 108,40 тыс. Гкал;

на ГВС – 249,60 тыс. Гкал.

1.5.5 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В отопительный период тепловая энергия расходуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Годовой расход тепловой энергии включает теплопотребление в отопительный период и расход теплоты на горячее водоснабжение в неотопительный период (таблица 5.13).

Таблица 5.13 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ЗАТО Северск за отопительный период и за год в целом (без учета потерь на тепловых сетях)*

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Потребление тепловой энергии за отопительный период, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Северск | 1494,36 |
| 2 | п. Самусь | 42,023* |
| 3 | п. Орловка | 2,494* |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 1538,88 |

* Приняты фактические показатели 2021 г.

В таблицах 5.14– 5.18 приводится по годам значения потребления тепловой энергии за год с распределением по видам теплопотребления и группам потребителей в соответствии Приказом Минстроя РФ №99_17-03-2014 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).

Таблица 5.14 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей к ТЭЦ АО «РИР» за 2019 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 77,571 | 37,506 | 35,893 | 150,970 |
| 2 | Население в т.ч. | 491,159 |  | 204,632 | 695,791 |
| 3 | МКД | 483,812 |  | 203,752 | 687,564 |
| 4 | Частные домовладения | 7,347 |  | 0,880 | 8,227 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 137,346 | 15,114 | 33,485 | 185,945 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 31,162 | 5,929 | 6,199 | 43,290 |
| 7 | ГСПО | 54,827 |  | 0,582 | 55,409 |
| 8 | потребители ЮЛ | 31,644 | 7,577 | 17,516 | 56,737 |
| 9 | потребители ФЛ | 19,713 | 1,608 | 9,188 | 30,509 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 706,076 | 52,62 | 274,01 | 1032,706 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 511,836 | 32,539 |  | 544,375 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 210,240 |  |  | 210,240 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 279,200 |  |  | 279,200 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 14,215 | 31,715 |  | 45,930 |
| 15 | потребители т-э в паре | 8,180 | 0,82 |  | 9,000 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 511,836 | 32,539 |  | 544,375 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1219,081 | 108,398 | 249,595 | 1577,08 |

Таблица 5.15 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей за 2020 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 69,557 | 37,506 | 11,915 | 118,978 |
| 2 | Население в т.ч. | 511,526 |  | 146,024 | 657,55 |
| 3 | МКД | 504,246 |  | 145,906 | 650,152 |
| 4 | Частные домовладения | 7,28 |  | 0,118 | 7,398 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 129,455 | 15,114 | 11,006 | 155,575 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 25,966 | 5,929 | 3,663 | 35,558 |
| 7 | ГСПО | 46,563 |  | 0,699 | 47,262 |
| 8 | потребители ЮЛ | 28,21 | 7,577 | 4,967 | 56,737 |
| 9 | потребители ФЛ | 15,214 |  | 1,677 | 16,891 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 697,032 | 66,126 | 168,945 | 932,103 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 471,086 | 32,539 |  | 503,625 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 189,663 |  |  | 189,663 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 255,195 |  |  | 255,195 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 18,626 | 31,715 |  | 50,341 |
| 15 | потребители т-э в паре | 7,602 | 0,82 |  | 8,422 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 471,086 | 32,539 |  | 503,625 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1168,118 | 101,665 | 168,945 | 1435,728 |

Таблица 5.16 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей за 2021 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 56,057 | 37,506 | 11,915 | 105,478 |
| 2 | Население в т.ч. | 511,526 |  | 146,024 | 657,550 |
| 3 | МКД | 504,246 |  | 145,906 | 650,152 |
| 4 | Частные домовладения | 7,280 |  | 0,118 | 7,398 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 129,455 | 15,114 | 11,006 | 155,575 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 39,466 | 5,929 | 3,663 | 49,058 |
| 7 | ГСПО | 46,563 |  | 0,699 | 47,262 |
| 8 | потребители ЮЛ | 28,210 | 7,577 | 4,967 | 40,754 |
| 9 | потребители ФЛ | 15,214 |  | 1,677 | 16,891 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 762,262 | 66,134 | 168,945 | 997,341 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 471,086 | 32,539 |  | 503,625 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 189,663 |  |  | 189,663 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 255,195 |  |  | 255,195 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 18,626 | 31,715 |  | 50,341 |
| 15 | потребители т-э в паре | 7,602 | 0,820 |  | 8,422 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 501,086 | 28,949 |  | 531,868 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1263,348 | 95,083 | 168,945 | 1529,209 |

Таблица 5.17 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей за 2022 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление, ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 51,553 | 56,424 | 27,683 | 135,66 |
| 2 | Население в т.ч. | 512,674 |  | 180,206 | 692,88 |
| 3 | МКД | 469,613 |  | 180,206 | 649,82 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,061 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 130,293 | 34,986 | 22,621 | 187,90 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 23,2536 | 5,117 | 5,526 | 33,89 |
| 7 | ГСПО | 47,926 |  |  | 47,93 |
| 8 | потребители ЮЛ | 39,972 | 29,869 | 10,103 | 80,99 |
| 9 | потребители ФЛ | 32,0834 |  | 6,992 | 25,09 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 694,52 | 91,41 | 230,51 | 1016,44 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 509,109 | 46,683 |  | 555,79 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 216,435 |  |  | 216,44 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 273,754 |  |  | 273,75 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 16,188 | 46,514 |  | 62,70 |
| 15 | потребители т-э в паре | 2,732 | 0,169 |  | 2,90 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 509,109 | 46,683 |  | 555,79 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1 203,64 | 138,09 | 230,51 | 1 572,24 |

Таблица 5.18 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей за 2023 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 51,113 | 56,424 | 27,683 | 135,22 |
| 2 | Население в т.ч. | 497,594 |  | 180,206 | 677,80 |
| 3 | МКД | 454,533 |  | 180,206 | 634,74 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,06 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 116,753 | 34,986 | 22,621 | 174,36 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 19,92 | 5,117 | 5,526 | 30,56 |
| 7 | ГСПО | 45,926 |  |  | 45,93 |
| 8 | потребители ЮЛ | 32,808 | 29,869 | 10,103 | 72,78 |
| 9 | потребители ФЛ | 18,099 |  | 6,992 | 25,09 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 665,46 | 91,41 | 230,51 | 987,38 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. |  |  |  | 525,61 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 253,25 |  |  | 253,25 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 272,36 |  |  | 272,36 |
| 14 | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде | 1,01 |  |  | 1,01 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 526,62 |  |  | 526,62 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1 126,271 | 138,09 | 230,51 | 1 514,00 |

1.5.6 Тепловые нагрузки промышленных предприятий (потребление тепловой энергии промышленными предприятиями)

В ЗАТО Северск основным предприятием, потребляющим тепловую энергию, является Акционерное Общество «Сибирский Химический Комбинат» (АО «СХК»). В территориальном отношении промышленные объекты АО «СХК» расположены в городе Северске. Собственные заводы АО «СХК», а также сторонние потребители, расположенные в промышленной зоне комбината, получают тепловую энергию с ТЭЦ:

по 2-м паропроводам давлением 7-13 кгс/см2 и 3 паропроводам давлением 13-18 кгс/см2;

от БУ-2 по Северным тепломагистралям № № 1, 2, 3.

Тепловая нагрузка промышленных потребителей ТЭЦ по видам потребления распределена следующим образом:

теплоноситель «пар» (7-13 ата) –  20,3 Гкал/час, в т.ч. «сторонние» - 0,48 Гкал/час;

теплоноситель «пар» (13-19 ата) – 53,6 Гкал/час, в т.ч. «сторонние» - 1,83 Гкал/час;

теплоноситель «горячая вода» (БУ-2) – 155,1 Гкал/час, в т.ч. «сторонние» - 26,4 Гкал/час.

В таблице 5.20 приведены значения годового потребления тепловой энергии промышленными предприятиями г. Северска 2021 год.

Таблица 5.20 – Годовое потребление тепловой энергии промышленными предприятиями г. Северска за 2021 г.

| Потребитель | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоноситель |  | Всего (построчно) |
|  | «горячая вода» | «пар» |  |
| Промышленные предприятия г. Северска | 256,18 | 288,2 | 544,38 |

1.5.7 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В период 2012 - 2015 гг. в ЗАТО Северск применялись следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 г. Нормативы потребления коммунальных слуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях представлены в Таблице 5.21, нормативы потребления коммунальных слуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды представлены в Таблице 5.22, нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и не жилых помещениях  представлены в Таблице 5.23.

Таблица 5.21 – Нормативы потребления коммунальных слуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека)

| № п.п. | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги |  | Норматив потребления коммунальной услуги (при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
|  |  |  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. |  | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |  | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. |  | с 1 июля 2016 г. 31 декабря 2016 г. |  | с 2017 года |  |
| 1 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 3,05 | 1,16 | 3,36 | 1,28 | 3,66 | 1,39 | 4,27 | 1,62 | 4,58 | 1,74 | 4,88 | 1,86 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | 4,6 | 2,51 | 5,06 | 2,76 | 5,52 | 3,01 | 6,44 | 3,51 | 6,9 | 3,77 | 7,36 | 4,02 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | 5,02 | 3,02 | 5,52 | 3,32 | 6,02 | 3,62 | 7,03 | 4,23 | 7,53 | 4,53 | 8,03 | 4,83 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, раковинами и душем | 5,1 | 3,11 | 5,61 | 3,42 | 6,12 | 3,73 | 7,14 | 4,35 | 7,65 | 4,67 | 8,16 | 4,98 |
| 5 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми | 2,39 | 1,29 | 2,63 | 1,42 | 2,87 | 1,55 | 3,35 | 1,81 | 3,59 | 1,94 | 3,82 | 2,06 |
| 6 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,53 | 1,43 | 2,78 | 1,57 | 3,04 | 1,72 | 3,54 | 2 | 3,8 | 2,15 | 4,05 | 2,29 |

Таблица 5.22 – Нормативы потребления коммунальных слуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади)

| № п.п. | Категория жилых помещений | Этаж-ность | Норматив потребления коммунальной услуги |  | Норматив потребления коммунальной услуги (при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета) |  |  |  | Норматив потребления коммунальной услуги (при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
|  |  |  |  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. |  | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |  | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. |  | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |  | с 2017 года |  |
| 1 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | от 1 до 3 | 0,043 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,052 | 0,052 | 0,06 | 0,06 | 0,065 | 0,065 | 0,069 | 0,069 |
|  |  | от 4 и более | 0,032 | 0,032 | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 0,045 | 0,045 | 0,048 | 0,048 | 0,051 | 0,051 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | от 1 до 3 | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | 0,046 | 0,046 | 0,05 | 0,05 | 0,053 | 0,053 |
|  |  | от 4 до 6 | 0,046 | 0,046 | 0,051 | 0,051 | 0,055 | 0,055 | 0,064 | 0,064 | 0,069 | 0,069 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | от 7 и более | 0,038 | 0,038 | 0,042 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,053 | 0,053 | 0,057 | 0,057 | 0,061 | 0,061 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | от 1 до 3 | 0,041 | 0,041 | 0,045 | 0,045 | 0,049 | 0,049 | 0,057 | 0,057 | 0,062 | 0,062 | 0,066 | 0,066 |
|  |  | от 4 до 6 | 0,036 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 | 0,05 | 0,054 | 0,054 | 0,058 | 0,058 |
|  |  | от 7 и более | 0,025 | 0,025 | 0,028 | 0,028 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, раковинами и душем | от 1 до 3 | 0,041 | 0,041 | 0,045 | 0,045 | 0,049 | 0,049 | 0,057 | 0,057 | 0,062 | 0,062 | 0,066 | 0,066 |
|  |  | от 4 до 6 | 0,036 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 | 0,05 | 0,054 | 0,054 | 0,058 | 0,058 |
|  |  | от 7 и более | 0,025 | 0,025 | 0,028 | 0,028 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми | от 4 до 6 | 0,037 | 0,037 | 0,041 | 0,041 | 0,044 | 0,044 | 0,052 | 0,052 | 0,056 | 0,056 | 0,059 | 0,059 |
| 6 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | от 6 и более | 0,062 | 0,062 | 0,068 | 0,068 | 0,074 | 0,074 | 0,087 | 0,087 | 0,093 | 0,093 | 0,099 | 0,099 |

Таблица 5.23 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и не жилых помещениях

| Муниципальные районы, городские округа Томской области | Томский район, ЗАТО Северск |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления в отопительный период (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в месяц) |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из: |  |  |
|  | камня, кирпича | панелей, блоков | дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0359 | 0,0356 | 0,0359 |
| 2 | 0,0359 | 0,0362 | 0,0359 |
| 3 - 4 | 0,0288 |  |  |
| 5 - 9 | 0,0247 |  |  |
| 10 | 0,0241 |  |  |
| 11 | - |  |  |
| 12 | 0,0238 |  |  |
| 13 | - |  |  |
| 14 | 0,0248 |  |  |
| 15 | - |  |  |
| 16 и более | 0,0271 |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0194 |  |  |
| 2 | 0,0175 |  |  |
| 3 | 0,0177 |  |  |
| 4 - 5 | 0,0155 |  |  |
| 6 - 7 | 0,0144 |  |  |
| 8 | 0,0138 |  |  |
| 9 | 0,0142 |  |  |
| 10 | 0,0134 |  |  |
| 11 | 0,0127 |  |  |
| 12 и более | 0,0134 |  |  |

1.5.8 Сравнения величины договорной и фактической нагрузки на основании данных фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ

Для сопоставления фактических и нормативных режимов отпуска тепловой энергии при фиксированном расходе теплоносителя при качественном регулировании отпуска тепловой энергии сопоставлены среднемесячные разности фактических Δ(t1-t2)ф и нормативных Δ(t1-t2)н температур теплоносителя на коллекторах БУ-1. В соответствии с уравнением теплового баланса отпуска тепловой энергии от коллекторов БУ-1 при фиксированном расходе теплоносителя в системе, следует:

если диапазон разности фактических среднемесячных температур теплоносителя окажется выше диапазона температур теплоносителя в нормативном режиме Δ(t1-t2)ф > Δ(t1-t2)н, то возникает режим перегрева «перетопа» в системах отопления;

в обратном случае при Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н происходит режим недогрева «недотопа» потребителей.

Данные таблицы 5.24 позволяют сделать следующие выводы:

– январь 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– февраль 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– март 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– октябрь 2019г. - Δ(t1-t2)ф > Δ(t1-t2)н перегрев СО относительно нормативного режима - 20,0%;

– ноябрь 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– декабрь 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,7%;

– январь 2020г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 13,5%.

Таблица 5.24 – Оценка влияния на режимы теплоснабжения отклонения фактических температур теплоносителя от нормативных значений на коллекторах БУ-1

| Годы | Месяцы | Разница среднемесячных фактических температур теплоносителя на коллекторе БУ-1 | Разница среднемесячных нормативных температур теплоносителя на коллекторе БУ-1 | Разница среднемесячных нормативных и фактических температур теплоносителя на коллекторе БУ-1 |  | Режим теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δ(t1-t2)ф | Δ(t1-t2)н | Δ(t1-t2)н-Δ(t1-t2)ф |  |  |
|  |  | ºС | ºС | ºС | % |  |
| 2020 г. | январь | 32,5 | 45,4 | 12,9 | -28,4% | недогрев |
|  | февраль | 32,2 | 45,1 | 13,0 | -28,7% | недогрев |
|  | март | 20,6 | 24,9 | 4,4 | -17,5% | недогрев |
|  | октябрь | 20,7 | 17,3 | -3,5 | 20,0% | перегрев |
|  | ноябрь | 31,6 | 39,8 | 8,2 | -20,5% | недогрев |
|  | декабрь | 30,2 | 38,1 | 7,9 | -20,7% | недогрев |
| 2021 г. | январь | 30,8 | 35,6 | 4,8 | -13,5% | недогрев |

Из приведенных диаграмм видно, что фактически за рассматриваемый период температурный график по подающему трубопроводу выдерживался. Отмечается завышенная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, что может объясняться общей разрегулированностью системы теплоснабжения города и нерасчетным (завышенным) расходом теплоносителя. Кроме того, при завышенных расходах теплоносителя снижается пропускная способность сетей и как следствие нарушается гидравлический режим, а, следовательно, появляется недоотпуск тепла концевым потребителям системы теплоснабжения.

Основной фактор, влияющий на величину недогрева/перегрева в СО при установившемся нормативном гидравлическом режиме в системе теплоснабжения является степень точности соблюдения температурного графика сетевой воды.

Из анализа данных о параметрах отпуска тепловой энергии от коллекторов БУ-1 ТЭЦ «РИР» можно сделать вывод, что наиболее вероятные месяцы, в которые возможно возникновение перегревов в СО: сентябрь, октябрь, апрель, май. Наиболее характерные месяцы для недогревов в СО: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март.

Снижение диапазона температур теплоносителя при фактическом режиме отпуска тепловой энергии обуславливается завышенной температурой t2ф в обратном коллекторе.

Завышенная t2ф может обуславливаться совокупностью факторов:

- нерасчетным расходом теплоносителя в СО (требуется наладка сети);

- низким коэффициентом теплопередачи абонентских систем СО (требуется промывка СО).

Анализ соответствия фактических нагрузок, пересчитанных на расчетную температуру наружного воздуха (минус 39°С) и договорных нагрузок теплоснабжения выполнен в соответствии с методикой, изложенной в приказе №610 от 28-12-2009 Минрегиона РФ «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, учитывающей показания приборов учета»

Результаты анализа приведены в таблице 5.25.

Таблица 5.25 – Оценочные значения несоответствия фактических нагрузок нагрузкам по договорам теплоснабжения)

| Параметр | Нагрузка по договорам в пересчете на расчетную Тн.в. (-39 0С), Гкал/час | Фактическая нагрузка в пересчете на расчетную Тн.в. (-39 0С), Гкал/час | Коэффициент отношения факт/ договор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (-39 0С), | (-39 0С), | - |
|  | Гкал/час | Гкал/час |  |
| Отоплление+вентиляция | 709,679 | 572,741 | 0,807 |
| ГВС | 134,034 | 116,016 |  |
| Всего нагрузка потребителей | 843,712 | 688,757 | 0,816 |
| Потери тепловой мощности на тепловых сетях (нормативные) | 75,612 | 75,611 |  |
| Всего подключенная нагрузка на коллекторах ТЭЦ | 919,324 | 764,368 | 0,831 |

Из таблицы 5.24 видно, что суммарная фактическая нагрузка на 14,0% ниже нагрузки, установленной в договорах теплоснабжения.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В данном разделе представлены балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику, резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Описание существующих балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения содержит сведения, указанные в пункте 38 Требований и представлены в виде таблиц в соответствии с п.п. 32-33 Методических указаний к Требованиям.

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии ЗАТО Северск составляет 1051,804 Гкал/ч.  Сводные данные по балансу тепловых мощностей приведены в таблице 6.1.

В связи с наличием технических ограничений установленной тепловой мощности располагаемая мощность источников тепловой энергии составляет 806,804 Гкал/ч.

Тепловая мощность нетто источников тепловой энергии составляет 717,656 Гкал/ч.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по ТЭЦ за период (2019-2022) гг. сформированы на основании данных по мощностям оборудования и присоединенным нагрузкам и представлены в таблице 6.1.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2019-2022 гг., Гкал/ч приведен в таблице 6.2.

Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ АО «РИР» за 2020 г. представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.1 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность | Технические ограничения установленной тепловой мощности | Располагаемая мощность основного оборудования | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто | Присоединенная нагрузка |  |  | Резерв (дефицит) мощности с учетом договорной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего, в т.ч. : | потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | присоединенная (договорная) нагрузка потребителей |  |
| 1 | ТЭЦ (г. Северск) | 1021* | 245 | 776 | 89 | 687 | 682,3 | 50,10 | 632,20 | 4,7 |
| 2 | Центральная отопительная котельная ООО «Тепло Плюс» (п. Самусь) | 25,28 | 0 | 25,28 | 0,095 | 25,185 | 16,792 | 1,272 | 15,520 | 8,393 |
| 3 | Котельная по ул. Камышка ООО «Уют Орловка» (п. Самусь) | 3,77 | 0 | 3,77 | 0,0045 | 3,766 | 1,250 | 0,088 | 1,162 | 2,516 |
| 4 | Котельная ООО «Уют Орловка» (п.Орловка) | 1,754 | 0 | 1,754 | 0,0012 | 1,753 | 0,779 | 0,06 | 0,719 | 0,974 |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 1051,80 | 245,00 | 806,80 | 89,10 | 717,70 | 701,12 | 51,52 | 649,60 | 16,58 |

* установленная мощность указана, как суммарная по отборам турбоагрегатов.

Таблица 6.2 –Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2019-2022 гг., Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1713,8 | 1713,8 | 1720,8 | 1720,8 |
| отборы паровых турбин | 1021 | 1021 | 1028 | 1028 |
| РОУ | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 |
| Ограничения тепловой мощности | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1614,8 | 1614,8 | 1621,8 | 1621,8 |
| Располагаемая тепловая мощность станции (по ТА) | 922 | 922 | 929 | 929 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде в том числе по выводам тепловой мощности | 52,7769 | 60,97 | 60,94 | 60,94 |
| БУ-1 | 34,302 | 44,52 | 44,52 | 44,52 |
| БУ-2 | 14,518 | 16,45 | 16,42 | 16,42 |
| Потери в паропроводах | 29,0 | 13,5928 | 13,338 | 13,338 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с ХН) | 931,284 | 1054,7 | 1054,4 | 1054,4 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка внешнего потребителя на коллекторах (без ХН) | 876,724 | 1000,307 | 999,854 | 999,854 |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе | 794,218 | 951,554 | 951,101 | 951,101 |
| отопление и вентиляция | 670,484 | 796,346 | 790,308 | 786,869 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 |
| БУ-1 | 512,038 | 664,460 | 664,460 | 664,460 |
| отопление и вентиляция | 388,304 | 509,705 | 509,705 | 509,705 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 |
| БУ-2 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 |
| отопление и вентиляция | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности ТЭЦ | 639,1 | 515,5 | 522,9 | 522,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по располагаемой тепловой мощности турбоагрегатов | -53,7 | -177,3 | -169,9 | -169,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 |

Таблица 6.3 –  Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ АО «РИР» за 2021 г.

| Показатель | Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ##### Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 325,660 | 277,435 | 262,240 | 182,565 | 91,688 | 81,952 | 68,344 | 80,569 | 118,729 | 218,749 | 275,568 | 381,198 |
| внешних потребителей всего, в том числе | 282,200 | 242,406 | 225,715 | 151,265 | 68,986 | 63,632 | 53,933 | 61,145 | 95,358 | 181,217 | 228,413 | 325,398 |
| в паре производственных параметров пара всего, в том числе | 38,216 | 33,0431 | 34,523 | 31,810 | 30,398 | 32,893 | 33,131 | 33,774 | 34,230 | 33,525 | 33,160 | 34,214 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 24,209 | 20,565 | 21,116 | 19,252 | 14,254 | 21,202 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 11,334 | 21,280 | 21,240 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | 11,331 | 4,260 | 5,851 | 0,951 | 2,672 | 0,131 | 21,351 | 25,312 | 36,941 | 38,566 | 29,604 | 65,998 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе | 243,984 | 209,363 | 191,192 | 119,455 | 38,587 | 30,739 | 20,801 | 27,371 | 61,128 | 147,692 | 195,252 | 291,184 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 237,396 | 196,801 | 176,279 | 113,960 | 35,269 | 29,448 | 20,801 | 27,371 | 58,928 | 145,772 | 182,756 | 261,483 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 4,636 | 4,187 | 3,824 | 5,017 | 3,319 | 1,291 | 0,000 | 0,000 | 2,201 | 1,772 | 4,100 | 4,660 |
| от пиковых бойлеров | 1,952 | 8,375 | 11,089 | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 8,396 | 25,042 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потребителей собственных нужд всего, в том числе: | 43,460 | 35,029 | 36,525 | 31,301 | 22,702 | 18,320 | 14,412 | 19,425 | 23,371 | 37,532 | 47,155 | 55,800 |
| в паре производственных показателей всего, в том числе | 15,268 | 11,037 | 12,295 | 9,992 | 8,462 | 5,970 | 9,812 | 14,595 | 16,907 | 20,043 | 20,548 | 31,658 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | 14,965 | 10,689 | 11,511 | 9,602 | 8,167 | 5,970 | 9,813 | 14,216 | 16,907 | 6,840 | 19,430 | 19,386 |
| в редуцированном паре | 0,303 | 0,348 | 0,000 | 0,390 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,379 | 0,000 | 13,203 | 1,118 | 12,272 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе | 28,192 | 23,992 | 24,229 | 21,309 | 14,240 | 12,350 | 4,5990 | 4,829 | 6,467 | 17,489 | 26,608 | 24,142 |
| в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров | 27,559 | 22,740 | 22,174 | 20,414 | 13,016 | 11,839 | 4,599 | 4,829 | 6,251 | 17,261 | 24,730 | 21,600 |
| в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0,445 | 0,398 | 0,581 | 0,859 | 1,225 | 0,511 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,211 | 0,624 | 0,451 |
| от пиковых бойлеров | 0.188 | 0,855 | 1,474 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 1,253 | 2,091 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В целом по системе теплоснабжения ЗАТО Северск дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Однако следует отметить, что для ТЭЦ наблюдается дефицит тепловой мощности нетто по турбоагрегатам по отношению к расчетной нагрузке внешних потребителей в количестве (50-77) Гкал/ч за период (2018-2022) гг., что приводит к использованию редуцированного пара при низких температурах наружного воздуха и снижению годовых  показателей тепловой экономичности станции.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

В г. Северск существует утвержденная режимная карта теплоснабжения города от БУ-1, характеризующая параметры гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей от теплового источника.

Состав режимной карты

| 3.1 | Схема принципиальная БУ №1 | Приложение №1 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Схема принципиальная ПНС-2, ПНС-3 | Приложение №2 |
| 3.3 | Схема принципиальная УТ – 2а | Приложение №3 |
| 3.4 | Принципиальная схема тепловых сетей города | Приложение №4 |
| 3.5 | Таблица контрольных параметров | Приложение №5 |
| 3.6 | Температурный график БУ №1 ТЭЦ | Приложение №6 |
| 3.7 | Таблица поправок на температуру подающей воды | Приложение №7 |
| 3.8 | Перечень контрольных точек замера параметров сетевой воды | Приложение №8 |
| 3.9 | Действия персонала ТЭЦ и ОАО «ТС» в г. Северске по обеспечению заданных режимов работы системы теплоснабжения | Приложение №9 |
| 3.10 | Режим работы аккумуляторных баков ОАО «ТС» | Приложение №10 |
| 3.11 | Рекомендуемые действия персонала ТЭЦ и ОАО «ТС» в г. Северске при изменениях режима и аварийных ситуациях под руководством дежурного инженера ОАО «ТС». | Приложение №11 |

Для повышения пропускной способности подающих и обратных магистралей в схему тепловых сетей включена подкачивающая насосная станция (ПНС-3) в режимах №1, №2. ПНС-2 находится в резерве.

Для стабилизации гидравлического режима городских тепломагистралей и равномерной работы ХВО ТЭЦ в периоды максимального водоразбора на ГВС в схему теплоснабжения включен аккумуляторный бак.

В аварийных случаях режимы работы БУ №1, ПНС-3задает дежурный инженер АДС ОАО «ТС»  по согласованию с главным инженером ОАО «ТС».

Характеристики основных гидравлических и тепловых режимов отпуска тепловой энергии принятые в режимной карте города:

Режим № 1 - основной режим отопительного сезона при стабильно отрицательных среднесуточных температурах наружного воздуха.

Характеризуется автоматическим отбором сетевой воды из подающего и обратного трубопроводов (терморегуляторы включены в работу). Отпуск тепла  осуществляется от БУ-1 ТЭЦ. В работе ПНС-3.

Режим № 2 - дополнительный режим отопительного сезона в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием отрицательных температур наружного воздуха.

Характеризуется уменьшенным расходом сетевой воды на БУ № 1 ТЭЦ. В работе оборудование по режиму № 1.

Режим № 3 - дополнительный режим отопительного сезона в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием положительных температур наружного воздуха.

Характеризуется снижением расхода сетевой воды на БУ № 1 ТЭЦ. ПНС-3 остановлена.

Режим № 4 – в межотопительный период.

Поддержание циркуляционного режима для обеспечения потребителей теплоносителем на нужды ГВС.

Статический режим - статическое давление 5,5 ати поддерживается ТЭЦ.

Во всех режимах работы подпитка тепловых сетей осуществляется от ТЭЦ и аккумуляторного бака ОАО «ТС».

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей. Целью расчетов является проверка пропускной способности магистральных и распределительных сетей при существующих подключенных тепловых нагрузках и принятых эксплуатационных режимов работы источников (температурные графики, напоры на коллекторах котельных).

В рамках данной работы гидравлические расчеты произведены в программном модуле ZuluThermo в составе «Электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск, по основным источникам теплоснабжения. В результате расчетов были определены гидравлические режимы работы тепловых сетей и сформированы результирующие таблицы расчетов, содержащие оценку основных параметров работы тепловых сетей - располагаемого напора, удельных потерь, скорости движения теплоносителя от источника к потребителю. Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей сформированы пьезометрические графики от каждого источника выработки тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей.

Анализ результатов гидравлических расчетов и пьезометрические графики представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Параметры теплоносителя и рекомендации по соблюдению тепловых и гидравлических режимов отпуска тепловой энергии приведены в Приложениях 1-5, 8-11 к режимной карте.

Рисунок 6.1 – Схема принципиальная БУ-1 ТЭЦ (Приложение №1 к РК БУ №1)

Рисунок 6.2 – Схема принципиальная ПНС-2, ПНС-3 (Приложение №2 к РК БУ №1)

Рисунок 6.3 – Схема принципиальная УТ-2а (Приложение №3 к РК БУ №1)

Рисунок 6.4 – Схема принципиальная УТ-2а (Приложение №4 к РК БУ №1)

Таблица 6.4 – Таблица контрольных параметров режимов теплоснабжения (Приложение №5 к РК БУ №1)

Таблица 6.5 – Таблица контрольных точек замера параметров сетевой воды (Приложение №8 к РК БУ №1)

Действия персонала ТЭЦ и ОАО «ТС» по обеспечению заданных режимов работы системы теплоснабжения приведены ниже:

Режимы работы аккумуляторного бака приведены ниже:

Рекомендуемые действия персонала ТЭЦ и ОАО «ТС» в г. Северске при нештатных ситуациях приведены ниже

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс теплоносителей водяной системы теплоснабжения – распределяет расход теплоносителя (сетевой воды), отпущенной источником тепла с учетом технологических потерь, потерь при транспортировании до границ эксплуатационной ответственности и расхода теплоносителя у конечного потребителя в открытых системах теплоснабжения.

Нормативные потери и технологические затраты теплоносителя определяются в соответствии с Приказом министерство энергетики РФ № 325 «Расчет и обоснование нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

В г.Северск система теплоснабжения открытого типа. В открытых системах теплоснабжения водоподготовительные установки источников тепловой энергии должны обеспечивать как потери теплоносителя в тепловых сетях, так и расход теплоносителя для нужд централизованного горячего водоснабжения потребителей.

Годовые и часовые расходы теплоносителя на подпитку системы теплоснабжения от ТЭЦ ОТЭК за ретроспективный период 2019-2023 гг. приведены в таблицах 7.1-7.2.

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ АО «РИР»*

| Наименование показателя | Размерность | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3/год | 901,2 | 886,6 | 884,4 | 884,4 | 231,5 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3/год | 2714,6 | 2572,3 | 2499,3 | 3178,6 | 3836,8 |

* Данные РСО

Таблица 7.2 – Часовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ ОТЭК

| Наименование показателя | Размерность | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утечки теплоносителя в сетях | м3/ч | 0,107 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,026 |
| Расход воды на ГВС | м3/ч | 0,322 | 0,304 | 0,297 | 0,377 | 0,438 |

Из приведенных данных следует:

- подпитка за период 2019-2022 гг. имеет тенденцию к снижению на 0,058 м3/ч;

- расход воды на ГВС увеличился на 0,055 м3/ч;

- сверхнормативные потери колеблются в диапазоне от 0,034 до 0,111 м3/ч;

- нормативные утечки в последние годы стабилизировались на уровне 0,105-0,107 м3/ч.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В таблице 7.3 показан ретроспективный баланс производительности ВПУ за период 2016-2035 г. Из таблицы 7.3 видно, что производительность ВПУ за этот период составляла 1800 т/ч. Максимальная подпитка в сети в эксплуатационном режиме изменялась от минимального значения 673,7 т/ч (2016 г.) до 507,6 т/ч (2035 г.), соответственно показатель резерв(+)/дефицит(-) ВПУ в аварийном режиме по этим годам  изменялся от 1126,3 (62,6%) т/ч до минус 1292,3 (72%). Дефицита подпитки на наблюдается. Резерв подпитки обусловлен снижением количества аварий на участках тепловой сети, а также снижением сверхнормативных утечек теплоносителя.

Таблица 7.3 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя ТЭЦ АО «РИР» за период 2016-2035 гг.

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы | лет | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 673,7 | 597,0 | 538,4 | 519,6 | 522,2 | 514,4 | 512,0 | 509,7 | 507,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 94,7 | 94,7 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 57,4 | 126,9 | 59,4 | 106,8 | 97,7 | 87,97 | 83,57 | 79,39 | 75,42 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 521,6 | 375,4 | 376,4 | 309,9 | 321,6 | 323,5 | 325,4 | 327,4 | 329,3 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| (объем сырой воды, которую можно подать в теплосеть сверх штатной производительности ХВО теплосети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1126,3 | 1203 | 1261,6 | 1280,4 | 1277,8 | 1285,6 | 1288,0 | 1290,3 | 1292,3 |
| Доля резерва | % | 62,6 | 66,8 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

В таблице 7.4 показан баланс производительности ВПУ за период 2016-2023 гг.

Таблица 7.4 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ ОТЭК за период 2016-2023 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Потери располагаемой производительности | % | 14,7 | 14,0 | 10,8 | 14,1 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 193,8 | 184,8 | 143,2 | 185,7 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме (с ХВО) | тонн/ч | 848,92 | 839,23 | 930,87 | 974,53 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 704,7 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме) | тонн/час | 277,28 | 295,97 | 245,93 | 159,75 | 457,88 | 457,88 | 457,88 | 457,88 |
| Доля резерва (в эксплуатационном режиме) | % | 21 | 22 | 19 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов (с ХВО) | тонн/ч | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме) | тонн/час | 1874 | 1865 | 1823 | 1866 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Доля резерва (в аварийном режиме) | % | 141,95 | 141,27 | 138,12 | 141,34 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 |

Отсутствие дефицита подпитки в 2016-2021 году связано с уменьшением количества аварий на участках тепловой сети. Появление резерва подпитки обусловлено снижением сверхнормативных утечек теплоносителя.

Таблица 7.5 –  Часовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ «РИР» за период 2019-2023 гг., т/ч

| Наименование показателя | Размерность | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3/год | 901,2 | 886,6 | 884,4 | 884,4 | 231,5 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3/год | 2714,6 | 2572,3 | 2499,3 | 3178,6 | 3836,8 |

Таблица 7.6 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ «РИР» за период 2017-2023 гг.

| Параметр | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы | лет | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 597,0 | 538,4 | 519,6 | 470,929 | 470,929 | 470,929 | 470,929 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 94,7 | 102,7 | 102,9 | 104,938 | 104,938 | 104,938 | 104,938 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 126,9 | 59,4 | 106,8 | 71,016 | 71,016 | 71,016 | 71,016 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 375,4 | 376,4 | 309,9 | 294,975 | 294,975 | 294,975 | 294,975 |
| Объем аварийной подпитки (объем сырой воды, которую можно подать в теплосеть сверх штатной производительности ХВО теплосети) | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1203,0 | 1261,6 | 1280,4 | 1329,071 | 1329,071 | 1329,071 | 1329,071 |
| Доля резерва | % | 66,8 | 70,1 | 71,1 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |

Из сопоставления данных в таблицах видно, что подпитка в 2023 г. по сравнению с 2017 г.  снизалась на 126,07 т/ч. За счет этих факторов значительно повысилась доля резерва.

В п. Самусь и п. Орловка системы теплоснабжения закрытого типа.

Данные о годовом расходе теплоносителя на подпитку систем теплоснабжения от котельных в п. Самусь и п. Орловка за ретроспективный период 2017-2023 гг. приведены в таблицах 7.7-7.9.

Фактические данные годового расхода теплоносителя по котельным расположенным на внегородских территориях ЗАТО Северск не предоставлены.

Таблица 7.7 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – Центральная отопительная котельная в п. Самусь в зоне деятельности организации ООО «Тепло Плюс» за период 2017-2023 гг., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 9244,658 |
| с утечкой | м3/год | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 8619,948 |
| технологические затраты | м3/год | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 624,710 |

Таблица 7.8 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная по ул. Камышка в п. Самусь в зоне деятельности организации ООО «Уют Орловка» за период 2017-2023 гг., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 332,186 |
| с утечкой | м3/год | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 310,040 |
| технологические затраты | м3/год | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 22,146 |

Таблица 7.9 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная в п. Орловка в зоне деятельности организации ООО «Уют Орловка» за период 2017-2023 гг., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 859,258 |
| с утечкой | м3/год | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 801,972 |
| технологические затраты | м3/год | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 57,286 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, топливопотребление источников тепловой энергии ЗАТО Северск на 2022 г. составило около 794,718 тыс. т.у.т., в т.ч.:

- природный газ – 16,13%;

- уголь – 83,28%;

- мазут – 0,55%

- дизельное топливо – 0,04%.

Потребление топлива теплоснабжающими организациями представлено в таблицах 8.1-8.4.

Таблица 8.1 – Расход топлива на производство электрической и тепловой энергии на 2021 г. (факт) на ТЭЦ

| Наименование организации | Природный газ, тыс. м3 | Уголь, тыс т | Мазут, тыс т |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 201481,7 | 628,434 | 7,722 |
| Всего тыс. т.у.т.: | 240,363 | 529,700 | 10,810 |

Таблица 8.2 – Расход топлива на производство электрической и тепловой энергии на 2022 г. (план) на ТЭЦ

| Наименование организации | Природный газ, тыс. м3 | Уголь, тыс т | Мазут, тыс т |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 140361,7 | 765,727 | 5,073 |
| Всего тыс. т.у.т.: | 121,253 | 661481,14 | 4,382 |

Таблица 8.3 – Расход топлива на производство тепловой энергии на 2021 г. (факт) котельными ЗАТО Северск

| Наименование организации | Природный газ, тыс. м3 | Уголь, т | Дизельное топливо, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепло Плюс» | 6 577,46 | --- | --- |
| ООО «Уют Орловка» п. Самусь | --- | 1372,84 | --- |
| ООО «Уют Орловка» п. Орловка | --- | --- | 246,6 |

Таблица 8.4 – Расход топлива на производство тепловой энергии на 2022 г. (план) котельными ЗАТО Северск

| Наименование организации | Природный газ, тыс. м3 | Уголь, т | Дизельное топливо, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепло Плюс» | 6 153,18 | --- | --- |
| ООО «Уют Орловка» п. Самусь | --- | 615,99 | --- |
| ООО «Уют Орловка» п. Орловка | --- | --- | 196,49 |

ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным (аварийным) топливом является природный газ. Растопочное топливо – мазут марки М-100. Система резервного топливообеспечения находится в исправном состоянии.

Структура котельных ЗАТО Северск по видам потребляемого основного топлива:

- ЦОК п. Самусь (ООО «Тепло Плюс») - природный газ (на 2021 г. расход природного газа на производство тепла составил 6,577 млн.м3);

- Котельная по ул. Камышка п. Самусь (ООО «Уют Орловка») – каменный уголь (на 2021 г. расход каменного угля на производство тепла составил 1,372 тыс.т.);

- Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – природный газ (проектное топливо), фактически используется дизельное топливо (на 2021 г. расход дизельного топлива на производство тепла составил 0,246 тыс.т.).

Таблица 8.5 – Топливный баланс системы теплоснабжения на базе ЦОК в п. Самусь (ООО «Тепло Плюс») на 2016-2022 гг.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. т | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 (план) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6 153,18 | 6 153,18 | 6 944,30 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2021 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6 577,46 | 6 577,46 | 7 840,34 | 0 | 8344 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2020 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6 137,92 | 6 137,92 | 7319,91 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2019 (корректировка) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6635,93 | 6635,93 | 7489,12 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2018 (корректировка) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6689,88 | 6689,88 | 7550,01 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2017 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6945,73 | 6945,73 | 7838,75 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2016 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6351,64 | 6351,64 | 7562,98 | 0 | 7900 |
| Мазут | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 9500 |

Таблица 8.6 – Топливный баланс системы теплоснабжения на базе котельной по ул. Камышке в п. Самусь ООО «Уют Орловка») на 2016-2022 гг.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. т | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. т | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, т | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, т | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 (план) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 615,99 | 446,44 | - | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2021 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 1 372,84 | 980,60 | - | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2020 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 1 224,00 | 876,21 | н/д | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2019 (план по данным ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 879,54 | 628,24 | н/д | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2018 (корректировка по плану ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 879,44 | 628,17 | н/д | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2017 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 879,44 | 628,17 | 20,13 | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2016 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 947,68 | 676,92 | 218,16 | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.7 – Топливный баланс системы теплоснабжения на базе котельной по в п. Орловка (ООО «Уют Орловка») на 2016-2022 гг.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 (план) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | н/д | н/д | 196,49 | 285,75 | - | 10180 |
| 2021 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | н/д | н/д | 246,60 | 358,63 | - | 10180 |
| 2020 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | н/д | н/д | 204,47 | 297,3578 | - | 10180 |
| 2019 (план по данным ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | н/д | н/д | 196,49 | 285,75 | - | 10180 |
| 2018 (корректировка по плану ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | н/д | н/д | 193,46 | 281,34 | - | 10180 |
| 2017 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | н/д | н/д | 193,46 | 281,34 | - | 10180 |
| 2016 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | н/д | н/д | 193,46 | 281,34 | - | 10180 |

В 2022 году потребление угля на котельных ЗАТО Северск составило около 7,601 тыс. т.у.т., газа – 6,95 тыс. т.у.т., или 91,34 %, голь – 0,372 тыс. т.у.т., или 4,89 %, дизельного топлива – 0,286 тыс. т.у.т., или 3,76 %.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Поставка топлива на электростанцию ведется по договорам поставки. Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива.

На ТЭЦ основным топливом является каменный уголь, а также для энергетических котлов используется газ с теплотворной способностью Qнр =(8320 – 8370)  ккал/нм3. Резервное топливо не требуется, так как в качестве растопочного (вспомогательного) топлива использоваться мазут.

Нормативные и фактические запасы топлива на тепловых электростанциях и котельных в ретроспективном периоде указываются на основании данных пояснительных записок, разработанных теплоснабжающими организациями в соответствии с приказом N 340 и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 июля 2012 г. N 377  «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2012 г., регистрационный N 25956), с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 469 "Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2014 г., регистрационный N 31993).

В соответствии с приказом Министерства энергетики № N 469 владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива уголь и (или) торф, создают общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), который состоит из неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ), а также нормативного запаса вспомогательного топлива.

В расчете ННЗТ учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N1, ст.45, ст.68; N 5, ст. 407); объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

Владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива уголь, мазут, торф и (или) дизельное топливо, создают ННЗТ, который должен обеспечивать работу тепловых электростанций в режиме выживания в течение семи суток.

В свою очередь, НЭЗТ создается владельцами тепловых электростанций для надежной работы тепловой электростанции в целях обеспечения выполнения показателей производства электрической и тепловой энергии сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утверждаемого в установленном порядке (далее - сводный прогнозный баланс).

Таблица 8.8 – Утвержденные запасы топлива на 01.01.2022 г. на ТЭЦ АО «РИР»

| Вид топлива | ННЗТ, тыс т | ЭНЗТ, тыс т (НВЗТ по мазуту) | ОНЗТ, тыс т | Факт. запас, тыс. т | Макс. возможный объем хранения на станции, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | 27,000 | 66,600 | 93,600 | 141,693 | 266,390 |
| мазут | - | 0,965 | 0,965 | 1,085 | 18,430 |

Из приведенной таблицы видно, что фактические запасы топлива (ОНЗТ, НЭЗТ) полностью удовлетворяют установленным нормативам, а по основному виду используемого топлива (уголь) – существенно превосходят нормативы.

В качестве резервного топлива на котельных ЗАТО Северск используется каменный уголь, мазут и дизельное топливо.

Поставка топлива на котельные ведется по договорам поставки. Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива.

Для котельных ООО «Тепло Плюс» п. Самусь и ООО «Уют Орловка» п. Орловка нормативы создания запасов топлива утверждены на 1 октября 2020 года. Для котельной ООО «Уют Орловка» по ул. Камышка п. Самусь нормативы создания запасов топлива не утверждались.

Значения ННЗТ, ОНЗТ и НЭЗТ для котельных приведены в таблице 8.9.

Таблица 8.9 – Утвержденные на 1 октября 2020 г значения ОНЗТ и НЭЗТ для котельных ЗАТО Северск

| Источник | Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн |  |  | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | мазут | диз. топливо | уголь | мазут | диз. топливо | Уголь | мазут | диз. топливо |
| Котельная ООО «Тепло Плюс» | - | 126,4 | - | - | 126,4 | - | - | - | - |
| Котельная по ул. Камышка ООО «Уют Орловка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Уют Орловка» | - | - | 5,6 | - | - | 38,1 | - | - | 32,5 |

Из приведенной таблицы видно, что фактические запасы топлива (ОНЗТ, НЭЗТ) полностью удовлетворяют установленным нормативам.

1.8.3. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

ЗАТО Северск не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. ТЭЦ АО «РИР» обеспечена основным и резервным топливом. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения ТЭЦ перед началом отопительного периода проверяются и укомплектовываются аварийные запасы материально-технических ресурсов, обеспечивается возможность поставки топлива в период расчетных температур.

1.8.4. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основной вид топлива ТЭЦ АО «РИР» – каменный уголь, природный газ.

Поставка каменного угля осуществляется в соответствии с договором поставки каменного угля № 307ФС/24-43 от 03.07.2015. Поставщик каменного угля – ООО «МТК».

Поставка каменного угля для ТЭЦ АО «РИР» осуществляется железнодорожным транспортом.

Каменный уголь, поставляемый на ТЭЦ, имеет следующие качественные характеристики (рисунок 8.1):

- Марка угля – СС

- Класс крупности: 0- 300 мм. (Рядовой);

- Влага (рабочая) Wtr не более 12%;

- Зольность (сухая) Ad не более 12%;

- Выход летучих веществ Vdaf – 17-27%;

- Низшая теплота сгорания Qir не менее 5700 ккал/кг.

Не допускается поставка шламовой продукции в смеси угля.

Поставка угля других марок, а также поставка окисленных групп марки СС не допускается.

Рисунок 8.1 – Удостоверение качества угля, поставляемого для ТЭЦ АО «СХК»

ЦОК п. Самусь (ООО «Тепло Плюс»)

Основной вид топлива – природный газ.

Поставка природного газа для котельной ООО «Тепло Плюс» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет.

Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м.

Резервное топливо (мазут). Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 9 500 ккал/кг. Для обеспечения котельной ООО «Тепло Плюс» резервным топливом заключен договор от 20.09.2016 с поставщиком ООО «МНБ» на поставку мазута в количестве 50 тонн.

Котельная по ул. Камышке п. Самусь (ООО «Уют Орловка»)

Основное и резервное топливо котельной – каменный уголь.

Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором.

Уголь поставляемый на котельную марки ДР, фракционный состав 25-300 мм.

Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

Основное топливо котельной – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо (газойль легкое исо-f-d2).

Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках. Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта.

Расчетная теплота сгорания дизельного топлива 10200 ккал/кг.

1.8.5. Описание приоритетного направления развития топливного баланса ЗАТО Северск

Приоритетным направлением развития топливного баланса является удовлетворение потребностей экономики и населения ЗАТО Северск в энергоносителях, на основе их максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию задач, включающих:

- модернизацию и развитие генерирующих источников тепловой энергии, а также тепловых сетей путем внедрения высокоэффективного оборудования, применения современных передовых технологий с выводом из эксплуатации менее экономичного и устаревшего оборудования;

- максимально возможное с учетом экономической и экологической целесообразности вовлечение в топливный баланс собственных топливно-энергетических ресурсов;

- финансовое оздоровление энергоснабжающих организаций.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1 Определение надежности теплоснабжения

Настоящий раздел «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с пунктами нормативно-правового акта «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введенного постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154», с учетом изменений, указанных в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2018 N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Нормативные требования к уровню и показателям надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27–6.37 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) которые следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], показателю живучести [Ж].

Источники тепловой энергии подразделяются на крупные (способные обеспечивать теплом целые районы) и все остальные, или локальные источники.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011; например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория – остальные потребители.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков трубопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- расположением места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными трубопроводами;

- определением достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих трубопроводов для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

- определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен трубопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Минимально допустимый показатель готовности (Кг) СЦТ к исправной работе должен быть не ниже 0,97. При определении показателя готовности следует учитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях и др.

1.9.2 Методика расчета показателей надежности теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков трубопроводов, составляющих этот путь;

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются искомые зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС (теплопроводов и ЗПА)

Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации [9]:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (9.1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч); τэкспл - продолжительность эксплуатации участка, лет; α - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (9.2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. | (9.3) |
| --- | --- |

Параметр потока отказов элементов ТС (участков ТС и ЗПА):

Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (9.4) |
| --- | --- |

где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (9.5) |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления элементов ТС [4]

Среднее время до восстановления участков ТС:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (9.6) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км; d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (9.6), приведенные в таблице 9.1 получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Таблица 9.1 – Значения коэффициентов a, b, c в формуле (9.6).

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780 | 20.8877641154 | -1.879289194 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) [4]. Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (9.6).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1ziв | , 1/ч | (9.7) |
| --- | --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (9.8) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (9.9) |
| --- | --- |

Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, ºC | (9.10) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС; tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, ºС; qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч; qjр – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч; qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр; zfв - время восстановления f-го элемента ТС, ч; j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9.11) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС [5]):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (9.12) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (9.13) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (9.14) |
| --- | --- |

Здесь tjminв – минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 [21].

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [22], tjminв – по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2) [4]. Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология» [23].

Правила определения τj,fрав – числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (9.14) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fрав в формуле (9.14) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (9.14) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (9.15) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) [17]:

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч; τот - продолжительность отопительного периода, ч; tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3, Гкал | (9.16) |
| --- | --- |

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч; gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч; τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, ºС.

1.9.3 Порядок расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей

Расчет показателей и оценка надежности теплоснабжения потребителей должен выполняться в следующем порядке.

Шаг 1. В первую очередь должны быть определены показатели надежности участков тепловой сети по статистическим данным об отказах элементов.

Если интенсивности отказов участков тепловой сети существенно выше значений, характерных для начального периода эксплуатации , то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по замене (капитальному ремонту) таких участков.

Если время восстановления участков теплопроводов  не соответствует нормативным требованиям, то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по сокращению времени восстановления теплопроводов.

При отсутствии статистических данных расчет интенсивностей отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет должен производиться в соответствии с формулой 9.1.

Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене. Для оставшихся участков этой группы (не рекомендованных к замене), интенсивности отказов должны приниматься как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.

При отсутствии статистических данных о времени восстановления участков тепловых сетей, значения времени восстановления должны основываться на данных теплоснабжающих организаций по формуле 9.6.

В последующих расчетах показатели надежности участков и ЗРА должны приниматься с учетом разработанных предложений в целях недопущения компенсирования предельного технического состояния участков тепловой сети их резервированием. Для участков сети, рекомендованных к замене, интенсивности отказов в дальнейших расчетах должны приниматься как для новых теплопроводов в период их основной эксплуатации.

Шаг 2. По формулам 9.4 и 9.5 должны определяться параметры потоков отказов участков тепловой сети.

Шаг 3. По формуле 9.7 должна рассчитываться интенсивности восстановления элементов (участков и задвижек) тепловой сети.

Шаг 4. По формулам 9.8 и 9.9 должны рассчитываться вероятности рабочего состояния тепловой сети p0 и вероятности состояний тепловой сети с отказом одного из элементов pf.

Шаг 5. По вычисленным значениям вероятностей состояний сети должны рассчитываться показатели надежности теплоснабжения потребителей, сопоставленным с количеством тепловой энергии, подаваемой в соответствующих состояниях каждому потребителю.

В случае, если тепловая сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), то при выходе из строя одного ее из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом, при этом теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части должен соответствовать свой уровень подачи тепловой энергии потребителям, для определения которого производится моделирование отказов элементов и расчет соответствующих им послеаварийных гидравлических режимов. На основании результатов таких расчетов должны составляться матрицы относительных (по отношению к расчетному) расходов тепловой энергии в этих режимах у каждого из потребителей.

Моделирование послеаварийных ситуаций должно производиться путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы. Расчеты послеаварийных гидравлических режимов должны выполняться с помощью математических моделей распределения потоков теплоносителя, реализованных в соответствующих электронных моделях системы теплоснабжения для двухлинейной расчетной схемы тепловой сети.

Шаг 6. На основании данных, полученных в результате моделирования отказов элементов тепловой сети, по зависимости 13 должны определяться температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения .

Шаг 7. По значениям температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения  должны определяться участки тепловой сети, отказы которых нарушают расчетный уровень теплоснабжения потребителей, и формироваться множества fj для расчета коэффициентов готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей Kj с использованием зависимости 11.

Временной резерв потребителей должен учитываться при определении Pj через повторяемость  температур наружного воздуха , при которых время восстановления элемента равно временному резерву потребителя.

Для учета временного резерва потребителей (при определении Pj) и доли отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя, должны определяться:

температуры равенства времени восстановления элемента и временного резерва потребителя ;

повторяемость этих температур в течение отопительного периода  по зависимости 15 и соответствующим правилам.

Шаг 8. По зависимостям 11 и 12 должны рассчитываться коэффициенты готовности тепловой сети к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей Kj и вероятности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения потребителей Pj.

Шаг 9. После расчета показателей надежности Kj и Pj должна быть выполнена проверка выполнения требований к надежности теплоснабжения потребителей.

Приведенный расчет надежности теплоснабжения потребителей должен применяться только для оценки надежности теплоснабжения потребителей в зоне действия системы теплоснабжения.

Определение показателей надежности теплоснабжения не распространяется на оценку надежности теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

1.9.4 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия энергоисточников ЗАТО Северск на отопительный период 2020/2021 года

Тепловые сети ЗАТО Северск – централизованные, включают в себя магистральные и распределительные сети, а также ответвления к отдельным домам и потребителям тепла. Тепловая энергия поставляется потребителям в виде горячей воды и пара. Способ прокладки – преобладают сети с подземной прокладкой в непроходных каналах, изоляция – маты минераловатные с незначительной долей  ППУ.

Организацией эксплуатирующей тепловые сети в г.Северске является ОАО «ТС», на долю которой приходится 92,23% от общей протяженности всех сетей теплоснабжения ЗАТО Северск. ОАО «ТС» осуществляет передачу тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» потребителям в г. Северске.

Подробные характеристики тепловых сетей ОАО «ТС» приведены в разделе 3 тома 1.

Для выявления участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции для обеспечения надежной работы всей системы теплоснабжения ЗАТО Северска в целом до 2035 года, проведен анализ повреждаемости на тепловых сетях с учетом отопительного периода в 2020 году.

По данным ОАО «ТС», количество повреждений на тепловых сетях в 2020 году составило 121 ед., в 2021 году – 111 ед. (таблица 9.2). То есть наблюдалось некоторое снижение количества повреждений по сравнению с 2019 годом – примерно на 9 %. В целом за последние 5 лет количество повреждений в магистральных тепловых сетях менялось слабо – от 105 до 121 ед.

Таблица 9.2 – Фактические показатели частоты повреждаемости тепловых сетей ОАО «ТС» и тепловых сетей потребителей

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество повреждений в тепловых сетях, в том числе:. |  |  |  |  |  |
| - в отопительный период | 30(н.д.) | 17(6) | 35(5) | 22(6) | 14(5) |
| - в летний период (период испытаний) | 79(8) | 88(13) | 86(11) | 89(18) | 27(н.д.) |
| Всего | 109(18) | 105(19) | 121(16) | 111(24) | 41(5) |

Примечание: В скобках приведено в том числе количество повреждений в тепловых сетях потребителей.

На момент актуализации схемы теплоснабжения 93,7% от общей протяженности магистральных тепловых сетей ЗАТО Северск эксплуатируются более 40 лет. Сети теплоснабжения, эксплуатируемые менее 25 лет, составляют всего 6,3% общего объема тепловых сетей. Общий уровень износа тепловых сетей по состоянию на 01.01.2022 г. оценивается как высокий. Общая протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене составляет более 320 км в однотрубном исполнении.

Объем замены ветхих сетей за период с 2016 по 2020 год существенно отставал от потребностей системы теплоснабжения: в среднем в указанный период заменялось от 1,4-2,5% от общей протяженности ветхих и изношенных сетей теплоснабжения в год.

Так как в период с 2016 по 2020 год по данным, предоставленным теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями ЗАТО Северск, отказов оборудования источников тепловой энергии, а также оборудования и участков тепловых сетей, вызывавших полное прекращение подачи теплоносителя установленных параметров потребителям тепловой энергии, не зарегистрировано, общее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений за последние 3 года равно нулю.

Показатель аварийности на сетях теплоснабжения в целом по ОАО «ТС» находится на среднем уровне (от 0,34 ед./км сетей в 2013 г. до 0,55 ед./км в 2015 г.)

Основные причины повреждений на тепловых сетях ОАО «ТС»:

- 80% повреждений возникает по причине утонения стенки нижней и боковой части трубопроводов. Фактическая толщина стенки на поврежденных участках составляет 1-2 мм, при нормативе 4,5-8,0. Основываясь на действующих нормативных документах по оценке технического состояния труб, а именно - критерии 20% утонения стенки трубопроводов, можно говорить о фактическом отклонении от нормы на 50-70%;

- 18% повреждений – наружная язвенная коррозия;

- 2% – запорная арматура.

Анализ информации о времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций указывает на отсутствие нарушений временных интервалов по отключению теплоносителя систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

1.9.5 Расчет вероятности безотказной работы существующего положения системы теплоснабжения ЗАТО Северск

Для оценки и расчета вероятности безотказной работы выбраны потребители, наиболее удаленные от источников теплоснабжения по разным тепловым магистралям. Так как нормативная вероятность безотказной работы наиболее удаленных потребителей являются гарантией соблюдения нормативных требований безотказной работы для всех потребителей, находящихся ближе к источнику тепловой энергии.

Характеристики выбранных потребителей приведены в таблице 9.3; характеристики соответствующих расчетных путей приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.3 – Информация о типах зданий выбранных потребителей

| № п/п | Адрес (магистраль) | β, ч | tвр, °С | tminв, °С | qпр, Гкал/ч | g, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Победы, 2 (1-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 1,3370 | 16.712 |
| 2 | ул. Победы, 10 (1-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 1,0474 | 13.095 |
| 3 | ул. Калинина, 80 (2-я Южная маг.) | 60100 | 20 | 12 | 0,2268 | 2.835 |
| 4 | ул. Калинина, 82 (2-я Южная маг.) | 60100 | 20 | 12 | 0,2268 | 2.835 |
| 5 | ул. Солнечная, 23 (2-я Южная маг.) | 60100 | 20 | 12 | 0,6117 | 7,645 |
| 6 | ул. Победы, 1 (3-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 0,4810 | 6,0125 |
| 7 | ул. Победы, 5 (3-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 0,1420 | 1,775 |
| 8 | ул. Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 0,0713 | 0,8912 |

Таблица 9.4 – Расчетные пути для определения вероятности безотказной работы

| Номер потребителя (расчетного пути) | Расчетный путь для оценки надежности ТС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начальная камера участка | Конечная камера участка |
| ТЭЦ АО «РИР», потребители г. Северска |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 2 (1-я Южная маг.) |
| 2 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 10 (1-я Южная маг.) |
| 3 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 80 (2-я Южная маг.) |
| 4 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 82 (2-я Южная маг.), Гиацинт 1 |
| 5 | ТЭЦ АО «РИР» | Солнечная, 23 (2-я Южная маг.), Гиацинт 2 |
| 6 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 1 (3-я Южная маг.) |
| 7 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 5 (3-я Южная маг.) |
| 8 | ТЭЦ АО «РИР» | Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.) |

В расчетах использовалось значение фактическое значение интенсивности отказов теплопроводов =1,2·10-7 1/(км·ч), полученное в результате обработки статистических данных, предоставленных специалистами теплоснабжающей организации.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в полном объеме не требуется, так как рассматриваемая ТС не имеет кольцевой части. Теоретически в этом случае при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается.  Однако по информации теплоснабжающей организации существует возможность частичного резервирования отказавшего участка за счет использования аварийных перемычек между подающим и обратным теплопроводами.

Поэтому расчет вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей производился с учетом возможной подачи аварийной нормы тепла в диапазоне φkав=0,5…0,7 [2].

Южная тепломагистраль (расчетный путь 1)

Расчетный путь 1 для 1-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Победы, 2.

В таблице 9.5 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены в таблице 9.5. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.5 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 1)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | zв, ч | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1142 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 7.64E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 2.4442E-03 |
| 2 | ТП-1А | 859,67 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 5.75E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.8399E-03 |
| 3 | ТП-2 | 894,27 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 5.98E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.9140E-03 |
| 4 | Т6 | 240,85 | 0,5 | 7 | 2.40E-07 | 5.78E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.5169E-06 |
| 5 | К1М | 128,86 | 0,5 | 9 | 2.40E-07 | 3.09E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 8.1158E-07 |
| 6 | К2 | 102,23 | 0,5 | 8 | 2.40E-07 | 2.45E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.4386E-07 |
| 7 | К2а | 314,4 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 7.54E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 2.4122E-06 |
| 8 | К3 | 164,53 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 3.94E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.2623E-06 |
| 9 | К4 | 25,58 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 6.13E-09 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.9626E-07 |
| 10 | К4а(м) | 139,56 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 3.34E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.0708E-06 |
| 11 | К5 | 231,63 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 5.55E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.7771E-06 |
| 12 | К6"М" | 238,87 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 5.73E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.8327E-06 |
| 13 | Уз. Б | 181,54 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 1.21E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 3.8855E-04 |
| 14 | К8м | 67,96 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 4.54E-06 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.4545E-04 |
| 15 | К9м | 278,3 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 1.86E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.8895E-04 |
| 16 | К10м | 325,99 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 2.18E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 5.7274E-04 |
| 17 | К12 | 141,19 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 9.45E-06 | 32.90 | 3.0392E-02 | 3.0219E-04 |
| 18 | К13 | 312,48 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 2.09E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 5.4900E-04 |
| 19 | К14 | 358,05 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 2.39E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.2907E-04 |
| 20 | К15м | 3,94 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 2.63E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.9223E-06 |
| 21 | К16м | 297,43 | 0,5 | 6 | 2.400E-07 | 7.13E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.8733E-06 |
| 22 | К17м | 158,28 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.05E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.7809E-04 |
| 23 | К18м | 153,88 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.03E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.7036E-04 |
| 24 | К19м (д,з) | 57,4 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.84E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.0085E-04 |
| 25 | К20м | 131,95 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 8.83E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.3183E-04 |
| 26 | К21м (з) | 238,17 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.59E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.1845E-04 |
| 27 | К22м (д) | 54,84 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.67E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 9.6350E-05 |
| 28 | К23м | 171,46 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.147E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.0124E-04 |
| 29 | К24м | 79,99 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 5.355E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.4054E-04 |
| 30 | К25м | 108,63 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 7.27E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.9085E-04 |
| 31 | К26м | 201,96 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.35E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.5483E-04 |
| 32 | К27м (з) | 180,13 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.20E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.1647E-04 |
| 33 | К28 | 257,88 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.72E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.5308E-04 |
| 34 | К29м (з) | 161,89 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.08E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.8443E-04 |
| 35 | К30м | 99,68 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 6.67E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.7513E-04 |
| 36 | К31м | 199,94 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.33E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.5128E-04 |
| 37 | К32(з) | 321,13 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 2.15E-05 | 21.35 | 4.6840E-02 | 4.4595E-04 |
| 38 | К33м | 317,06 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 2.12E-05 | 21.35 | 4.6840E-02 | 4.4030E-04 |
| 39 | К34м | 60,93 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 4.07E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.0705E-04 |
| 40 | К35м | 34,43 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 2.30E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.0491E-05 |
| 41 | К36м | 2,8 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.87E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.9194E-06 |
| 42 | К37м(з) | 5,09 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.40E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 8.9427E-06 |
| 43 | К38м | 128,51 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 8.60E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.2578E-04 |
| 44 | К39 | 3,48 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 2.32E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.1141E-06 |
| 45 | К40 | 103,85 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 6.95E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.8246E-04 |
| 46 | К41 | 205,55 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.37E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.6114E-04 |
| 47 | К42 | 169,67 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.13E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.9810E-04 |
| 48 | К43 | 46,63 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.12E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 8.1925E-05 |
| 49 | К43а | 122,88 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 8.22E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.1589E-04 |
| 50 | К44 | 139,92 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 9.36E-06 | 21.35 | 4.6840E-02 | 1.9431E-04 |
| 51 | К45(з) | 168,89 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 1.13E-05 | 21.35 | 4.6840E-02 | 2.3454E-04 |
| 52 | ТП3 | 222,5 | 0,4 | 4 | 2.400E-07 | 5.34E-08 | 21.35 | 4.6840E-02 | 1.1076E-06 |
| 53 | К45(з) | 121,26 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 8.11E-06 | 21.35 | 4.6840E-02 | 1.6839E-04 |
| 54 | К45(3) | 34,21 | 0,1 | 31 | 1.112E-06 | 3.80E-08 | 6.41 | 1.5611E-01 | 2.3689E-07 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Победы, 2), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5) и приведены на рисунке 9.1 и таблице 9.5.

Рисунок 9.1 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-1

(расчетный путь 1)

Большие значения параметра потока отказов отказов участков 1, 2, 3, обусловлены длительным сроком их эксплуатации (более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.5.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 1, 2, 3.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы (9.13) и (9.14)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Победы, 2:

коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,9837;

вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,9256.

Указанные значения соответствуют требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97;  Pj=0,9).

2-я Южная тепломагистраль (расчетный путь 5)

Расчетный путь 5 для 2-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Солнечная, 23.

В таблице 9.6 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены в таблице 9.6. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.6 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 5)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | zв, ч | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1116.02 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 9.6942E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.9387E-02 |
| 2 | Врезка на Иглаково | 27.02 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.3471E-05 | 39.00 | 2.5642E-02 | 7.1149E-04 |
| 3 | ТП-1А | 850.96 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 7.3918E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.2408E-02 |
| 4 | ТП-2 | 402.64 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 3.4975E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.0602E-02 |
| 5 | Тройник кв. 59 | 263.61 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.2898E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 6.9414E-03 |
| 6 | Т6 | 306.21 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.6599E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 8.0632E-03 |
| 7 | Тройник кв.60 | 224.94 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9539E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.9232E-03 |
| 8 | Тройник кв.61 | 406.42 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 3.5303E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.0702E-02 |
| 9 | ТП-5 | 236.5 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.0543E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 6.2276E-03 |
| 10 | К1 | 289.93 | 0.7 | 7 | 2.4000E-07 | 6.9583E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.1094E-06 |
| 11 | К7м | 148.51 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.2900E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.9106E-03 |
| 12 | ТП-4 | 425.63 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 3.6972E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.1208E-02 |
| 13 | Переход | 756.03 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 6.5672E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.9908E-02 |
| 14 | К1 | 224.52 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9503E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.9121E-03 |
| 15 | К2 | 711.36 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 6.1792E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.8732E-02 |
| 16 | ТП-3 | 573.02 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 4.9775E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.5089E-02 |
| 17 | УТ2а | 161.18 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.4001E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2442E-03 |
| 18 | Переход | 137.38 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 3.7740E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.1440E-06 |
| 19 | К2б | 69.13 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.8991E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.7569E-07 |
| 20 | К2м | 43.08 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.1834E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.5875E-07 |
| 21 | К2в | 224.44 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 6.1656E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.8690E-06 |
| 22 | К2гм | 132.98 | 0.5 | 18 | 2.7471E-07 | 3.6531E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 7.6700E-07 |
| 23 | К2м(з) | 180.9 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.5714E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.2992E-03 |
| 24 | К3м(з) | 208.49 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.8110E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.8024E-03 |
| 25 | К4м | 226.95 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9714E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.1391E-03 |
| 26 | К5ам | 9.12 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 7.9220E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.6633E-04 |
| 27 | К5бм | 363.01 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 3.1533E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.6205E-03 |
| 28 | К6м | 194.52 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6897E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.5476E-03 |
| 29 | К7м(з) | 188.88 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6407E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.4448E-03 |
| 30 | К7ам | 52.33 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.5579E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.4869E-04 |
| 31 | К1 | 62.38 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 3.0491E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.7725E-04 |
| 32 | К2 | 41.57 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.0319E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.1812E-04 |
| 33 | К3 | 8.18 | 0.08 | 49 | 4.8880E-04 | 3.9984E-06 | 5.59 | 1.7905E-01 | 1.7359E-05 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Солнечная, 23), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене некоторых из них.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5) и приведены на рисунке 9.2 и таблице 9.6.

Рисунок 9.2 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-2

(расчетный путь 5)

Большие значения параметра потока отказов участков 1, 3, 13, 15, 16  обусловлены длительным сроком их эксплуатации (более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.6.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 1, 3, 13, 15, 16.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы (9.13) и (9.14)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в  разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Солнечная, 23:

коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,7945;

вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,9225.

Значение вероятности безотказного теплоснабжения соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Pj=0,9), а значение готовности ниже требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97).

Рекомендуется:

- заменить 1, 3, 13, 15, 16 и другие участки с высокими значениями параметра потока отказов;

- увеличить объем резервирования.

3-я Южная тепломагистраль (Расчетный путь 8)

Расчетный путь 8 для 3-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Ленинградская, 28.

В таблице 9.7 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены в таблице 9.7. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.7 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 8)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | Среднее | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1168,6 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 1.1753E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 6.8073E-04 |
| 2 | Врезка на Иглаково | 1811,99 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 1.8224E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 1.0555E-03 |
| 3 | Т6 | 933,93 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 9.3928E-06 | 58.27 | 1.7160E-02 | 5.4403E-04 |
| 4 | ТП-5 | 2552,51 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 2.5671E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 1.4869E-03 |
| 5 | ТП-3 | 587,36 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 5.9072E-06 | 58.27 | 1.7160E-02 | 3.4215E-04 |
| 6 | УТ-2а | 1890 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 1.9008E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 1.1010E-03 |
| 7 | УТ-5 | 378,44 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 3.8061E-06 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.4752E-04 |
| 8 | УТ-6 | 268,08 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 2.6961E-06 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.0450E-04 |
| 9 | УТ-6а | 108,73 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 1.0935E-06 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2386E-05 |
| 10 | УТ-7 | 1052,69 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 1.0587E-05 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.1036E-04 |
| 11 | УТ-10 | 291,37 | 0,6 | 40 | 1.0057E-05 | 2.9304E-06 | 32.90 | 3.0392E-02 | 9.5834E-05 |
| 12 | УТ-11 | 175,77 | 0,25 | 40 | 1.0057E-05 | 1.7678E-06 | 13.40 | 7.4617E-02 | 2.3547E-05 |
| 13 | УТ-12 | 263,81 | 0,25 | 37 | 4.1576E-06 | 1.0968E-06 | 13.40 | 7.4617E-02 | 1.4610E-05 |
| 14 | УТ-13 | 110,37 | 0,25 | 37 | 4.1576E-06 | 4.5887E-07 | 13.40 | 7.4617E-02 | 6.1122E-06 |
| 15 | УТ-14 | 41,52 | 0,125 | 37 | 4.1576E-06 | 1.7262E-07 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.2830E-06 |
| 16 | К8 | 59,18 | 0,125 | 37 | 4.1576E-06 | 2.4605E-07 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.8288E-06 |
| 17 | К9 | 43,18 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.7952E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.1430E-06 |
| 18 | К10 | 49,45 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 2.0559E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.3089E-06 |
| 19 | К11 | 43,67 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.8156E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.1559E-06 |
| 20 | К12 | 46,09 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.9162E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.2200E-06 |
| 21 | К13 | 39,73 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.6518E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.0516E-06 |
| 22 | К13а | 34,44 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.4319E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 9.1162E-07 |
| 23 | К14 | 17,85 | 0,05 | 37 | 4.1576E-06 | 7.4213E-08 | 4.43 | 2.2558E-01 | 3.2698E-07 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Ленинградская, 28), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене некоторых из них.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5) и приведены на рисунке 9.3 и таблице 9.7.

Рисунок 9.3 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-3

(расчетный путь 8)

Большие значения параметра потока отказов участков 4, 6, 2 обусловлены длительным сроком их эксплуатации (более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.7. При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 4, 6, 2.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы 9.13 и 9.15), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Ленинградская, 28:

коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,9939;

вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,9233.

Указанные значения соответствуют требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97;  Pj=0,9).

1.9.6 Сводные результаты расчетов вероятностных показателей надежности для всех потребителей ТЭЦ АО «РИР»

Аналогично приведенным выше примерам были рассчитаны показатели надежности для остальных потребителей (расчетные пути 2, 3, 4, 6, 7), указанных в таблицах 9.3 и 9.4. Результаты всех расчетов приведены в таблице 9.8 и на рисунках 9.4 и 9.5.

Таблица 9.8 – Показатели надежности для выбранных потребителей

| № п/п | Адрес (магистраль) | Стационарная вероятность рабочего состояния ТС p0, отн.ед. | Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя Kj, отн.ед. | Вероятность безотказного теплоснабжения потребителя Pj, отн.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Победы, 2 (1-я Южная маг.) | 0,9716 | 0,9837 | 0,9256 |
| 2 | ул. Победы, 10 (1-я Южная маг.) | 0,9716 | 0,9837 | 0,9256 |
| 3 | ул. Калинина, 80 (2-я Южная маг.) | 0,7659 | 0,7829 | 0,915 |
| 4 | ул. Калинина, 82 (2-я Южная маг.) | 0,7659 | 0,7829 | 0,916 |
| 5 | ул. Солнечная, 23 (2-я Южная маг.) | 0,7773 | 0,7945 | 0,9225 |
| 6 | ул. Победы, 1 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |
| 7 | ул. Победы, 5 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |
| 8 | ул. Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |

Рисунок 9.4 – Сопоставление коэффициентов готовности Kj с нормативным значением

Рисунок 9.5 – Сопоставление вероятностей Pj с нормативным значением

Анализ результатов расчета показателей надежности, приведенных в таблице 9.8 и рисунках 9.4 и 9.5, показывает, что для потребителей 1 и 3 Южных магистралей значения коэффициента готовности Kj и вероятности безотказного теплоснабжения Pj  соответствуют требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97; Pj=0,9).

Для потребителей  2 Южной магистрали значение вероятности безотказного теплоснабжения Pj соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Pj=0,9), а значение готовности Kj ниже требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97).

Рекомендации по 2 Южной магистрали

Для приведения показателей надежности (коэффициента готовности) к нормативному уровню необходимо осуществление следующих мероприятий:

- поэтапная замена относительно протяженных участков со сроком службы более 25 лет, характеризующихся высокими значениями параметра потока отказов;

- увеличение объема резервирования.

1.9.7 Расчет вероятности безотказной работы перспективного состояния схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

При проведении оценки надежности перспективного состояния системы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года разработчики актуализированной схемы теплоснабжения исходили из того, что 2035 году в ЗАТО Северск будут поэтапно переложены все тепловые сети со сверх нормативным сроком эксплуатации в соответствии с мероприятиями, разработанными в Главе 7 обосновывающих материалов.

Для расчета и подробного анализа вероятности безотказной работы перспективной схемы теплоснабжения были выбраны потребители 2-ой ЮМ. В п. 5.3 было показано, что ряд показателей надежности (коэффициенты готовности) этих потребителей оказались ниже нормативных значений.

При этом рассматривались потребители, являющиеся наиболее удаленными от источников теплоснабжения. Так как нормативная вероятность безотказной работы наиболее удаленных потребителей являются гарантией соблюдения нормативных требований безотказной работы для всех потребителей, находящихся ближе к источнику тепловой энергии.

Пути для расчета приведены в таблице 9.9.

Таблица 9.9 – Расчетные пути для определения вероятности безотказной работы потребителей 2-ой ЮМ

| Номер потребителя (расчетного пути) | Расчетный путь для оценки надежности ТС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начальная камера участка | Конечная камера участка |
| ТЭЦ АО «РИР», потребители г. Северска |  |  |
| 3 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 80 (2-я Южная маг.) |
| 4 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 82 (2-я Южная маг.), Гиацинт 1 |
| 5 | ТЭЦ АО «РИР» | Солнечная, 23 (2-я Южная маг.), Гиацинт 2 |

2-я Южная тепломагистраль (расчетный путь 5)

Расчетный путь 5 для 2-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Солнечная, 23.

В таблице 9.10 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2.

Расчет проводится для случая перекладки 75 % (по длине) от всех теплопроводов с ненормативным сроком службы. Это соответствует объему средней ежегодной перекладки указанных тепловых сетей 5-5.5 % в период до 2035 г.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены в таблице 9.10. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.10 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 5)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | zв, ч | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1116.02 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 4.2451E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.5384E-05 |
| 2 | Врезка на Иглаково | 27.02 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.0278E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.7246E-07 |
| 3 | ТП-1А | 850.96 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 3.2368E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.1730E-05 |
| 4 | ТП-2 | 402.64 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.5315E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.5503E-06 |
| 5 | Тройник кв. 59 | 263.61 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.0027E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.6338E-06 |
| 6 | Т6 | 306.21 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.1647E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2210E-06 |
| 7 | Тройник кв.60 | 224.94 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 8.5561E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.1007E-06 |
| 8 | Тройник кв.61 | 406.42 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.5459E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.6024E-06 |
| 9 | ТП-5 | 236.5 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 8.9959E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.2601E-06 |
| 10 | К1 | 289.93 | 0.7 | 7 | 2.4000E-07 | 6.9583E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.5217E-06 |
| 11 | К7м | 148.51 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 5.6489E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.0472E-06 |
| 12 | ТП-4 | 425.63 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.6190E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.8672E-06 |
| 13 | Переход | 756.03 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 6.5672E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.3799E-02 |
| 14 | К1 | 224.52 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 8.5402E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.0950E-06 |
| 15 | К2 | 711.36 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 2.7058E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 9.8059E-06 |
| 16 | ТП-3 | 573.02 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 2.1796E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 7.8990E-06 |
| 17 | УТ2а | 161.18 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 6.1309E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.2218E-06 |
| 18 | Переход | 137.38 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 3.7740E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.3677E-06 |
| 19 | К2б | 69.13 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.8991E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 6.8822E-07 |
| 20 | К2м | 43.08 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.1834E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2888E-07 |
| 21 | К2в | 224.44 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 6.1656E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.2344E-06 |
| 22 | К2гм | 132.98 | 0.5 | 18 | 2.7471E-07 | 3.6531E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 9.1693E-07 |
| 23 | К2м(з) | 180.9 | 0.5 | 1 | 3.8037E-07 | 6.8810E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.7271E-06 |
| 24 | К3м(з) | 208.49 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.8110E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.5457E-03 |
| 25 | К4м | 226.95 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9714E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.9482E-03 |
| 26 | К5ам | 9.12 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 7.9220E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.9884E-04 |
| 27 | К5бм | 363.01 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 3.1533E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 7.9147E-03 |
| 28 | К6м | 194.52 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6897E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.2411E-03 |
| 29 | К7м(з) | 188.88 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6407E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.1182E-03 |
| 36 | К7ам | 52.33 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.5579E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.7776E-04 |
| 37 | К1 | 62.38 | 0.125 | 1 | 3.8037E-07 | 2.3728E-08 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.6489E-07 |
| 39 | К2 | 41.57 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.0319E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.4121E-04 |
| 41 | К3 | 8.18 | 0.08 | 1 | 3.8037E-07 | 3.1115E-09 | 5.59 | 1.7905E-01 | 1.6149E-08 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Солнечная, 23), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Большинство участков после перекладки будут иметь небольшие значения интенсивности отказов, в отличие от участков с ненормативным сроком службы 13, 24-29. Большие значения интенсивностей отказов указанных участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене некоторых из них.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5) и приведены на рисунке 9.6 и таблице 9.10.

Рисунок 9.6 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-2

(расчетный путь 5)

Большинство участков после перекладки будут иметь небольшие значения параметра потока отказов, в отличие от участков с ненормативным сроком службы 13, 24-29. Большие значения параметра потока отказов указанных участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации (более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.10.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 33, 30, 31, 32.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с формулой (9.11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы 9.13 и 9.14), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Солнечная, 23 в случае перекладки 75 % (по длине) от всех теплопроводов с ненормативным сроком службы:

коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,95;

вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,96.

Значение вероятности безотказного теплоснабжения соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Pj=0,9), а значение коэффициента готовности незначительно ниже требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97).

Рекомендуется:

- заменить остальные участки (13, 24-29) с высокими значениями параметра потока отказов;

- увеличить объем резервирования.

Были проведены дополнительные расчеты показателей надежности потребителей 2-ой Южной тепломагистрали при разных объемах перекладки теплопроводов. Результаты этих расчетов представлены на рис. 9.7 и 9.8. Из данных рисунков видно, что нормативный уровень коэффициента готовности к теплоснабжению потребителей может быть достигнут при объеме перекладки 80-85% или при увеличении объема резервирования до φkав=0,9…0,95.

Рисунок 9.7 – Зависимость коэффициента готовности к теплоснабжению конечных потребителей от объема перекладки теплопроводов ЮМ-2 (объем резервирования 0,7)

Рисунок 9.8 – Вероятность безотказного теплоснабжения конечных потребителей от объема перекладки теплопроводов ЮМ-2 (объем резервирования 0,7)

1.9.8 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия котельных

Расчет показателей надежности тепловых сетей ООО «Уют Орловка»

Для тепловых сетей эксплуатирующихся ООО «Уют Орловка» источником теплоты является котельная п. Орловка с присоединенной тепловой нагрузкой 0,716 Гкал/ч. Расчетная температура наружного воздуха: tнр= 39С . Продолжительность отопительного периода: τот = 5592 ч = 233 суток = 0,639 года. Средняя температура отопительного периода: tн ср =7,8С. Тепловая энергия подается потребителям по двухтрубным водяным ТС, проложенным преимущественно в непроходных каналах. ТС тупиковая без колец.

Рисунок 9.9 – Принципиальная схема системы теплоснабжения ООО «Уют Орловка»

Принципиальная схема ТС, приведенная на рисунке 9.9, включает 8 участков, 5 потребителей: П1, П2, П3, П4, П5. Результаты расчетов показателей надежности элементов схемы представлены в таблице 9.11.

Срок эксплуатации элементов ТС ООО «Уют Орловка» составляет от 5-16 лет (таблица 9.11), поэтому интенсивность отказов элементов тепловой схемы осталась неизменной и равной начальной нач=1,14∙10-51/(км*ч) для двухтрубной системы. Значения параметра потока отказов элементов ТС, приведены на рисунке 9.10 и в таблице 9.11.

Рисунок 9.10 – Параметр потока отказов ТС ООО «Уют Орловка»

Наиболее высокое значение параметра потока отказов наблюдается на участке №2, так как он имеет наибольшую протяженность.

При вычислении вероятностей состояния ТС (таблица 9.11), кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 2 и 3.

Таблица 9.11 – Вероятности безотказной работы трубопроводов тепловых сетей ООО «Уют Орловка»

| № элемента | Длина участка | dвн | τэкспл |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | м | М | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 1 | 0,15 | 16 | 1,14E-05 | 8,66E-07 | 8,597 | 0,11632 | 0,00000745 |
| 2 | 2 | 0,15 | 16 | 1,14E-05 | 5,05E-06 | 8,597 | 0,11632 | 0,00004341 |
| 3 | 3 | 0,1 | 16 | 1,14E-05 | 1,72E-06 | 6,407 | 0,15608 | 0,00001103 |
| 4 | 4 | 0,125 | 16 | 1,14E-05 | 3,76E-07 | 7,480 | 0,13369 | 0,00000281 |
| 5 | 5 | 0,05 | 16 | 1,14E-05 | 1,25E-06 | 4,434 | 0,22554 | 0,00000556 |
| 6 | 8 | 0,04 | 16 | 1,14E-05 | 5,7E-07 | 4,077 | 0,24530 | 0,00000232 |
| 7 | 7 | 0,032 | 16 | 1,14E-05 | 3,19E-07 | 3,803 | 0,26293 | 0,00000121 |
| 8 | 6 | 0,05 | 5 | 1,14E-05 | 1,28E-06 | 4,434 | 0,22554 | 0,00000566 |

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 9.12.

Таблица 9.12 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ООО «Уют-Орловка»

| № Потребителя | Нагрузка отопления, qjр | j, | tjminв, | Pj | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | Гкал/ч | ч | °С | - | - |
| П1 | 0.351 | 60 | 12 | 0,998625 | 0,999993 |
| П2 | 0.351 | 60 | 12 | 0,992006 | 0,999946 |
| П3 | 0.351 | 60 | 12 | 0,991988 | 0,999948 |
| П4 | 0.351 | 60 | 12 | 0,991988 | 0,999946 |
| П5 | 0.351 | 60 | 12 | 0,991988 | 0,999947 |

Таким образом, поскольку рассматриваемая ТС имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

Расчет показателей надежности тепловых сетей ООО «Уют Орловка»

Для тепловых сетей, эксплуатирующихся ООО «Уют Орловка», источником теплоты является котельная по ул. Камышка п. Самусь с присоединенной тепловой нагрузкой 1,334 Гкал/ч. Расчетная температура наружного воздуха:tнр= 39С . Продолжительность отопительного периода: τот = 5592 ч = 233 суток = 0,639 года. Средняя температура отопительного периода: tн ср =7,8С. Тепловая энергия подается потребителям по двухтрубным водяным ТС, проложенным преимущественно в непроходных каналах. ТС тупиковая без колец. Общая длина сети 2,220 км.

Схема ТС, приведенная на рисунке 9.11, включает 34 участка, 29 потребителей: П1-П29. Результаты расчетов показателей надежности элементов тепловых сетей ООО «Уют Орловка» приведены в таблице 9.13.

Рисунок 9.11 – Принципиальная схема системы теплоснабжения ООО «Уют Орловка» котельной по ул. Камышка п. Самусь

Статистические данные по отказам элементов ТС отсутствуют, поэтому интенсивности отказов участков сети со сроком эксплуатации не более 25 лет определялись при начальной интенсивности отказов теплопроводов нач = 5,7 10-6 1/км·ч.

Рисунок 9.12 – Параметр потока отказов ТС ООО «Уют Орловка»

Наиболее высокое значение параметра потока отказов (рис. 9.12) наблюдается на участке №2, так как он имеет наибольшую протяженность и относительно большой диаметр трубопровода со сроком эксплуатации 25 лет. Необходимо отметить, что участки 4, 21 и 28 имеют наибольшие значения вероятности отказов.

Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 2, 4, 21 и 28  с наибольшими интенсивностями и потоками отказов.

Таблица 9.13 – Вероятности безотказной работы трубопроводов тепловых сетей ООО «Уют Орловка»

| № элемента | Длина участка | dвн | τэкспл |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | М | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 36 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 8,12E-07 | 9,008 | 0,111 | 7,32E-06 |
| 2 | 135 | 0,108 | 25 | 2,26E-05 | 3,05E-06 | 6,745 | 0,148 | 2,05E-05 |
| 3 | 43,5 | 0,108 | 22 | 1,69E-05 | 7,37E-07 | 6,745 | 0,148 | 4,97E-06 |
| 4 | 113,5 | 0,108 | 22 | 1,69E-05 | 1,92E-06 | 6,745 | 0,148 | 1,3E-05 |
| 5 | 10 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 1,69E-07 | 5,951 | 0,168 | 1,01E-06 |
| 6 | 39 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 6,61E-07 | 5,951 | 0,168 | 3,93E-06 |
| 7 | 38 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 6,44E-07 | 5,951 | 0,168 | 3,83E-06 |
| 8 | 34 | 0,076 | 22 | 1,69E-05 | 5,76E-07 | 5,427 | 0,184 | 3,12E-06 |
| 9 | 72 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 1,22E-06 | 4,693 | 0,213 | 5,72E-06 |
| 10 | 18 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 3,05E-07 | 4,253 | 0,235 | 1,3E-06 |
| 11 | 22 | 0,059 | 22 | 1,69E-05 | 3,73E-07 | 4,768 | 0,210 | 1,78E-06 |
| 12 | 39 | 0,038 | 22 | 1,69E-05 | 6,61E-07 | 4,007 | 0,250 | 2,65E-06 |
| 13 | 15 | 0,038 | 22 | 1,69E-05 | 2,54E-07 | 4,007 | 0,250 | 1,02E-06 |
| 14 | 25 | 0,059 | 22 | 1,69E-05 | 4,23E-07 | 4,768 | 0,210 | 2,02E-06 |
| 15 | 35 | 0,032 | 22 | 1,69E-05 | 5,93E-07 | 3,803 | 0,263 | 2,25E-06 |
| 16 | 22 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 3,73E-07 | 5,951 | 0,168 | 2,22E-06 |
| 17 | 45 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 7,62E-07 | 4,693 | 0,213 | 3,58E-06 |
| 18 | 45 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 7,62E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,24E-06 |
| 19 | 11 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,86E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,92E-07 |
| 20 | 11 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,86E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,92E-07 |
| 21 | 102 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 1,73E-06 | 4,693 | 0,213 | 8,11E-06 |
| 22 | 50 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 8,47E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,6E-06 |
| 23 | 35 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 5,93E-07 | 4,253 | 0,235 | 2,52E-06 |
| 24 | 10 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,69E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,2E-07 |
| 25 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 26 | 11 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,86E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,92E-07 |
| 27 | 13 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,2E-07 | 4,253 | 0,235 | 9,36E-07 |
| 28 | 131 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 2,22E-06 | 4,693 | 0,213 | 1,04E-05 |
| 29 | 48 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 8,13E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,46E-06 |
| 30 | 48 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 8,13E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,46E-06 |
| 31 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 32 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 33 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 34 | 36 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 6,1E-07 | 4,253 | 0,235 | 2,59E-06 |
| 35 | 46,8 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 7,93E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,37E-06 |

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 9.14.

Таблица 9.14 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ООО «Уют Орловка»

| № Потребителя | j, | tjminв, | Pj | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J | ч | °С | - | - |
| П1 | 60 | 12 | 0,998155 | 0,999963 |
| П2 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999964 |
| П3 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999961 |
| П4 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999966 |
| П5 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999965 |
| П6 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,999969 |
| П7 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,999971 |
| П8 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,99997 |
| П9 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,99997 |
| П10 | 60 | 12 | 0,997877 | 0,999957 |
| П11 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999956 |
| П12 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999956 |
| П13 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999958 |
| П14 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999958 |
| П15 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,99995 |
| П16 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999955 |
| П17 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999956 |
| П18 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П19 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П20 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П21 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П22 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999944 |
| П23 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999951 |
| П24 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999951 |
| П25 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999953 |
| П26 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999953 |
| П27 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999953 |
| П28 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999952 |
| П29 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999951 |

Сопоставление полученных значений показателей надежности с нормативными значениями (Kнорм=0,97; Pнорм=0,9) показывает, что показатели надежности сети, эксплуатирующийся организацией ООО «Сети -П», для всех потребителей существенно выше нормативных значений.

Таким образом, поскольку рассматриваемая ТС, принадлежащая ООО «Уют Орловка», имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

Расчет показателей надежности тепловых сетей ООО «Тепло Плюс»

Источником теплоты является центральная отопительная котельная п. Самусь с присоединенной тепловой нагрузкой 15,679 Гкал/ч. Расчетная температура наружного воздуха:tнр= 39С . Продолжительность отопительного периода: τот = 5592 ч = 233 суток = 0,639 года. Средняя температура отопительного периода: tн ср =7,8С.

Схема ТС, приведенная на рисунке 9.13, включает 64 участка, 34 потребителей: П1-П34. Показатели надежности элементов тепловых сетей ООО «Уют Орловка» приведены в таблице 9.15.

Рисунок 9.13 – Принципиальная схема системы теплоснабжения ООО «Тепло Плюс»

Рисунок 9.14 – Параметр потока отказов ТС ООО «Тепло Плюс»

Наиболее высокое значение параметра потока отказов (рис. 9.14) наблюдается на участках № 27 и 61, так как они имеют наибольшую протяженность и относительно большой диаметр трубопровода со сроком эксплуатации 25 лет. Необходимо отметить, что участки ТС 14, 17, 53 и 54 имеют относительно высокие значения параметра потока отказов.

Таблица 9.15 – Вероятности безотказной работы трубопроводов тепловых сетей ООО «Тепло Плюс»

| № элемента | Длина участка | dвн | τэкспл |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | м | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 52 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 1,17E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000203 |
| 2 | 33 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 7,45E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000052 |
| 3 | 95 | 0,076 | 25 | 2,26E-05 | 2,14E-06 | 5,43 | 0,184 | 0,0000116 |
| 4 | 13 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 2,93E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000014 |
| 5 | 23 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000024 |
| 6 | 23 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000036 |
| 7 | 30 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 6,77E-07 | 3,80 | 0,263 | 0,0000026 |
| 8 | 40 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 9,03E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000063 |
| 9 | 20 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000021 |
| 10 | 20 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000021 |
| 11 | 23 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-07 | 17,29 | 0,058 | 0,0000090 |
| 12 | 75 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 1,69E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000292 |
| 13 | 8 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-07 | 17,29 | 0,058 | 0,0000031 |
| 14 | 325 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 7,33E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0001266 |
| 15 | 110 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 2,48E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000429 |
| 16 | 40 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 9,03E-07 | 17,29 | 0,058 | 0,0000156 |
| 17 | 230 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000896 |
| 18 | 150 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 3,38E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000493 |
| 19 | 80 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000214 |
| 20 | 120 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000321 |
| 21 | 90 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000241 |
| 22 | 90 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000241 |
| 23 | 75 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 1,69E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000201 |
| 24 | 82 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 1,85E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000269 |
| 25 | 115 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 2,59E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000378 |
| 26 | 30 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 6,77E-07 | 14,57 | 0,069 | 0,0000099 |
| 27 | 420 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 9,48E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0001379 |
| 28 | 100 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000328 |
| 29 | 90 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000296 |
| 30 | 120 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-06 | 7,00 | 0,143 | 0,0000189 |
| 31 | 25 | 0,133 | 25 | 2,26E-05 | 5,64E-07 | 7,83 | 0,128 | 0,0000044 |
| 32 | 6 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 1,35E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000009 |
| 33 | 90 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000121 |
| 34 | 13 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 2,93E-07 | 3,80 | 0,263 | 0,0000011 |
| 35 | 10 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000011 |
| 36 | 17 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 3,84E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000027 |
| 37 | 20 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000020 |
| 38 | 7 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 1,58E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000007 |
| 39 | 15 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 3,38E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000015 |
| 40 | 20 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000032 |
| 41 | 90 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000241 |
| 42 | 65 | 0,133 | 25 | 2,26E-05 | 1,47E-06 | 7,83 | 0,128 | 0,0000115 |
| 43 | 100 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-06 | 9,01 | 0,111 | 0,0000203 |
| 44 | 45 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 1,02E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000060 |
| 45 | 12 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000012 |
| 46 | 38 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 8,57E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000060 |
| 47 | 60 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 1,35E-06 | 3,80 | 0,263 | 0,0000051 |
| 48 | 52 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 1,17E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000070 |
| 49 | 8 | 0,027 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-07 | 3,64 | 0,275 | 0,0000007 |
| 50 | 8 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000013 |
| 51 | 10 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000016 |
| 52 | 15 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 3,38E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000024 |
| 53 | 125 | 0,133 | 25 | 2,26E-05 | 2,82E-06 | 7,83 | 0,128 | 0,0000221 |
| 54 | 250 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 5,64E-06 | 9,01 | 0,111 | 0,0000508 |
| 55 | 10 | 0,027 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-07 | 3,64 | 0,275 | 0,0000008 |
| 56 | 20 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 3,80 | 0,263 | 0,0000017 |
| 57 | 35 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 7,90E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000055 |
| 58 | 30 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 6,77E-07 | 9,01 | 0,111 | 0,0000061 |
| 59 | 70 | 0,076 | 25 | 2,26E-05 | 1,58E-06 | 5,43 | 0,184 | 0,0000086 |
| 60 | 120 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-06 | 7,00 | 0,143 | 0,0000189 |
| 61 | 400 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 9,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0001069 |
| 62 | 140 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 3,16E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000374 |
| 63 | 70 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 1,58E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000094 |
| 64 | 80 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-06 | 7,00 | 0,143 | 0,0000126 |

Результаты расчета показателей надежности (коэффициенты готовности и вероятности безотказного теплоснабжения потребителей) теплоснабжения потребителей приведены в таблице 9.16.

Таблица 9.16 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ООО «Тепло Плюс»

| № потребителя | j, | tjminв, | Pj | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| j | ч | °С | - | - |
| П1 | 60 | 12 | 0,995771 | 0,999957 |
| П2 | 60 | 12 | 0,995771 | 0,999956 |
| П3 | 60 | 12 | 0,9956 | 0,999964 |
| П4 | 60 | 12 | 0,995303 | 0,999958 |
| П5 | 60 | 12 | 0,995303 | 0,999958 |
| П6 | 60 | 12 | 0,987668 | 0,999918 |
| П7 | 60 | 12 | 0,987586 | 0,99993 |
| П8 | 60 | 12 | 0,955396 | 0,999752 |
| П9 | 60 | 12 | 0,955465 | 0,999763 |
| П10 | 60 | 12 | 0,955465 | 0,999763 |
| П11 | 60 | 12 | 0,952458 | 0,999745 |
| П12 | 60 | 12 | 0,952458 | 0,999746 |
| П13 | 60 | 12 | 0,952458 | 0,999745 |
| П14 | 60 | 12 | 0,935771 | 0,999656 |
| П15 | 60 | 12 | 0,922984 | 0,999586 |
| П16 | 60 | 12 | 0,922548 | 0,999577 |
| П17 | 60 | 12 | 0,915852 | 0,999535 |
| П18 | 60 | 12 | 0,915592 | 0,999531 |
| П19 | 60 | 12 | 0,918123 | 0,999546 |
| П20 | 60 | 12 | 0,918085 | 0,999544 |
| П21 | 60 | 12 | 0,918123 | 0,99955 |
| П22 | 60 | 12 | 0,91417 | 0,999532 |
| П23 | 60 | 12 | 0,910242 | 0,999507 |
| П24 | 60 | 12 | 0,906959 | 0,999486 |
| П25 | 60 | 12 | 0,905405 | 0,999467 |
| П26 | 60 | 12 | 0,901381 | 0,999438 |
| П27 | 60 | 12 | 0,938815 | 0,999674 |
| П28 | 60 | 12 | 0,938815 | 0,999673 |
| П29 | 60 | 12 | 0,93857 | 0,999669 |
| П30 | 60 | 12 | 0,906534 | 0,999479 |
| П31 | 60 | 12 | 0,907347 | 0,999489 |
| П32 | 60 | 12 | 0,885752 | 0,999367 |
| П33 | 60 | 12 | 0,896265 | 0,999424 |
| П34 | 60 | 12 | 0,89675 | 0,999427 |

Из таблицы 9.16 видно, что коэффициенты готовности удовлетворяет нормативному (Kнорм=0,97) значению для всех потребителей.

Сопоставление полученных значений вероятностей безотказного теплоснабжения (рис. 6.18) с нормативным значением ( Pнорм=0,9) показывает, что для трех наиболее удаленных от источника потребителей (П32-П34) условия надежной работы ТС (Pj<Pнорм) нарушается. Для повышения показателей PП32-П34 необходимо провести резервирование сети, что увеличит временной резерв потребителей и приведет к выполнению условий надежной работы данной сети.

1.9.9 Выводы и предложения по тепловым сетям

Как показывают приведенные в настоящем приложении расчеты вероятность безотказной работы основных тепловых магистралей (1 и 3-я Южные тепломагистрали) существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск в основном соответствует нормативным требованиям по надежности.

Для 2-й магистрали один из вероятностных показателей надежности (коэффициент готовности) имеет значение меньше нормативного.

Основная причина этого – ненормативный срок эксплуатации большей части трубопроводов. При сроке эксплуатации свыше 25 лет расчетный параметр потока отказов резко возрастает и, соответственно, вероятность безотказной работы резко снижается. Общий по ЗАТО Северск уровень износа тепловых сетей составляет 90,52%.

Так же на снижение показателей надежности влияют недостаточный объем резервирования головных участков магистральных тепловых сетей и большая протяженность тепловых магистралей.

Как показали расчеты, мероприятий по перекладке участков тепловой сети с большим потоком отказов (сети с высокой степенью износа) бывает недостаточно для обеспечения нормативных показателей надежности.

На основании вышеизложенного рекомендуется рассмотреть следующие мероприятия, способствующие повышению надужности:

− введение или увеличение объема резервирования сети путем устройства аварийных перемычек;

− снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов;

− секционирование сети.

При рассмотрении данных вариантов в отношении тепловых сетей ЗАТО Северск наиболее целесообразными оказались мероприятия по увеличению объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловой сети, так как данные мероприятия могут быть выполнены совместно с мероприятиями по перекладке трубопроводов в связи превышением срока эксплуатации.

С учетом представленных выше результатов анализа были сформированы предложения по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Указанные мероприятия изложены в Главе 7 Обосновывающих материалов. При реализации к 2035 году всех рекомендуемых мероприятий показатели надежности будут приведены к нормативным показателям.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели приводятся по следующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям:

- ТЭЦ АО «РИР» г. Северск (таблица 10.1);

- ОАО «ТС» г. Северск (таблица 10.2);

- ООО «Тепло Плюс» п. Самусь (таблица 10.3);

- ООО «Уют Орловка» п. Самусь (таблица 10.4);

- ООО «Уют Орловка» п. Орловка (таблица 10.5).

Количественные показатели отпуска тепловой энергии для всех системы теплоснабжения ЗАТО Северск представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности системы теплоснабжения ЗАТО Северск (отпуск с коллектора), тыс. Гкал

| № п/п | Наименование | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР» | 1979,666 | 2137,666 | 2075,749 | 2017,3 |
| 2 | ЦОК ООО «Тепло Плюс», п. Самусь | 46,50 | 49,80 | 44,09 | 41,56 |
| 3 | Котельная по ул. Камышке ООО «Уют Орловка», п. Самусь | 4,87 | 4,35 | 2,63 | 2,53 |
| 4 | Котельная ООО «Уют Орловка», п. Орловка | 2,44 | 3,00 | 1,84 | 1,88 |
|  | ИТОГО | 2033,476 | 2194,816 | 2124,309 | 2063,27 |

1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В 2016 году на рынке теплоснабжения работало 2-е организации – ОАО «Тепловые сети» (ОАО «ТС») –сетевая организация - эксплуатация тепловых сетей (включая ввода в МКЖД) на городской территории г. Северска и ресурсоснабжающая организация (РСО) – АО «СХК» - источник тепловой энергии и горячей воды в г. Северск (открытая система теплоснабжения) и теплоснабжение промышленной зоны (закрытая система теплоснабжения), включая тепловые сети промышленной зоны.

АО «СХК» продавал оптом по цене с коллектора тепловую энергию и теплоноситель ОАО «ТС» (за минусом собственного потребления на территории г. Северска) и потребителям промышленной площадки тепловую энергию в виде горячей воды и пара от своих сетей.

ОАО «ТС» имело статус ЕТО в городской зоне г. Северска и продавало тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям.

В 2017 году после получения статуса ЕТО АО «СХК» продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель на потери ОАО «ТС». В промышленной зоне действует та же схема (продажа тепловой энергии от сетей АО «СХК»).

В 2018 г. статус ЕТО получает АО «ОТЭК» и как РСО продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель на потери ОАО «ТС».

В промышленной зоне АО «СХК» покупает оптом у АО «РИР» тепловую энергию в горячей воде и паре по цене с коллектора и перепродает ее потребителям подключенным к сетям АО «СХК».

В 2019 г. АО «СХК» получает статус сетевой организации –эксплуатация тепловых сетей и паропроводов в промышленной зоне ЗАТО Северск.

С 2019 года и по настоящее время в Северске действует следующая схема:

АО «РИР» (до 2020 г. АО «ОТЭК»), как РСО продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель на потери - ОАО «ТС».

АО «РИР», как РСО продает тепловую энергию конечным потребителям промышленной зоны (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь - АО «СХК».

Как следует из таблицы 10.1, в 2021, выработка тепловой энергии на ТЭЦ составила

2509,848 тыс. Гкал, что на 6,14 % больше факта предыдущего года.

В 2021 г. отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов ТЭЦ (без хозяйственных нужд), составил 2134,694 тыс. Гкал, в том числе с горячей водой – 1730,123 тыс. Гкал, с отборным паром 404,570 тыс. Гкал.

По сравнению с фактом 2020 г. отпуск тепловой энергии вырос на 7,98 %.

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии от ТЭЦ за последние 5 лет менялся в пределах от 175,538 до 185,048 кг/Гкал.

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения на базе ТЭЦ за период (2019-2022) гг. сведены в таблицу 10.2.

Таблица 10.2 – Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе ТЭЦ за (2019-2022) гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2019 г. | Факт 2020 г. | Факт 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 565 440,0 | 2 364 697,2 | 2 509 848,4 | 2 461 297,3 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 389 534,7 | 385 030,6 | 372 181,9 | 385 547,9 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | Гкал | 2 175 905,3 | 1 979 666,6 | 2 137 666,5 | 2 075 749,4 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 455,2 | 3 183,5 | 2 971,7 | 3 416,8 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | Гкал | 2 172 450,1 | 1 976 483,1 | 2 134 694,8 | 2 072 332,6 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 744 948,4 | 1 573 564,6 | 1 730 123,9 | 1 679 248,1 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 392 082,0 | 1 236 757,0 | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 352 866,4 | 336 807,6 | 363 293,1 | 358 960,9 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 228 193,6 | 215 210,2 | 232 232,4 | 217 155,2 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3 | Гкал | 124 672,8 | 121 597,4 | 131 060,7 | 141 805,7 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 427 501,7 | 402 918,5 | 404 570,9 | 393 084,5 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 147 710,5 | 148 836,7 | 148 892,8 | 118 842,5 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 279 791,2 | 254 081,8 | 255 678,1 | 274 242,0 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 392 082,0 | 1 236 757,0 | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 359 376,1 | 304 654,1 | 369 490,0 | 303 842,7 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 032 705,9 | 932 102,9 | 997 340,8 | 1 016 444,5 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 1 032 395,9 | 931 791,8 | 997 124,5 | 1 016 130,4 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 310,0 | 311,1 | 216,3 | 314,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 124672,8 | 121597,4 | 131060,7 | 141 805,7 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в горячей воде в т.ч. | Гкал | 20621,8 | 20735,1 | 20624,3 | 20 673,8 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 380,1 | 815,9 | 1833,8 | 2 003,5 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 103670,9 | 100046,4 | 108602,7 | 119 128,4 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 759366,2 | 718175,1 | 745405,9 | 729 368,1 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 331864,5 | 315256,6 | 340835,0 | 336 283,6 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | Гкал | 228193,6 | 215210,2 | 232232,4 | 217 155,2 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 103670,9 | 100046,4 | 108602,7 | 119 128,4 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 427501,7 | 402918,5 | 404570,9 | 393 084,5 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 147710,5 | 148836,7 | 148892,8 | 118 842,5 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 279791,2 | 254081,8 | 255678,1 | 274 242,0 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215371,1 | 215370,0 | 215370,9 | 175 579,2 |
| 14.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 76068,9 | 76068,0 | 76068,9 | 59 150,4 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139302,2 | 139302,0 | 139302,0 | 116 428,8 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47127,2 | 47126,9 | 47126,9 | 25 927,3 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92175,0 | 92175,1 | 92175,1 | 90 501,5 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 543995,2 | 502805,1 | 530035,0 | 553 788,9 |
| 15.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 255795,6 | 239188,6 | 264766,1 | 277 133,2 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 288199,6 | 263616,5 | 265268,9 | 276 655,7 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 100583,4 | 101709,8 | 101765,9 | 92 915,2 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 187616,2 | 161906,7 | 163503,0 | 183 740,5 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "ОТЭК" (в гор. воде) | Гкал | 1288881,6 | 1172107,4 | 1263940,7 | 1 295 581,2 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "ОТЭК" (Всего) | Гкал | 1577081,1 | 1435723,9 | 1529209,6 | 1 572 236,9 |

ООО «Тепло Плюс» эксплуатирует центральную отопительную котельную, находящуюся в п. Самусь, осуществляет свою деятельность с 01.01.2015 г. Основным топливом для котельной является природный газ.

Таблица 10.3 Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе ЦОК в п. Самусь ООО «Тепло Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 47 275,81 | 50 665,15 | 44 885,33 | 42 282,67 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 778,1 | 861,3 | 797,3 | 718,84 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | 1,65 | 1,70 | 1,78 | 1,70 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 46 497,71 | 49 803,85 | 44 088,00 | 41 563,83 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 13 094,44 | 11 533,89 | 10 684,80 | 8 160,63 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | 28,16 | 23,16 | 24,24 | 19,63 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | 3 601,18 | 4 343,43 | 3 601,20 | 3 601,20 |
| 11 | б.2) население | Гкал | 27 689,95 | 31 497,51 | 27 689,90 | 27 689,90 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | 2 112,14 | 2 429,02 | 2 112,10 | 2 112,10 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | 7319,91 | 7840,33 | 6 944,30 | 6 460,79 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | 157,43 | 157,42 | 157,51 | 155,44 |
| 15 | Расход натурального топлива | тыс. м3 | 6 137,92 | 6 577,46 | 6 153,18 | 5 724,75 |

ООО «Уют Орловка» эксплуатирует угольную котельную по ул. Камышке в п. Самусь. Организация осуществляет производственную деятельность со второго полугодия 2021 г. За предыдущие года дынные представлены по теплоснабжающей организации ООО «Сети-П».

Таблица 10.4 – Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе котельной по ул. Камышке в п. Самусь ООО «Уют Орловка»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 899,84 | 4 374,90 | 2 658,66 | 2 548,55 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 29,5 | 27,4 | 25,37 | 21,00 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | 0,6 | 0,63 | 0,95 | 0,82 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4 870,32 | 4 347,54 | 2 633,29 | 2 527,55 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 680,5 | 593,60 | 492,30 | 386,56 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | 14,0 | 13,65 | 18,70 | 15,29 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 4 189,83 | 3 753,90 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 4 189,83 | 3 740,40 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | б.2) население | Гкал | 3 127,09 | 2 550,17 | 1 136,34 | 1 136,34 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | 1 062,74 | 1 190,23 | 1 004,65 | 1 004,65 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | 876,21 | 980,60 | 446,44 | 456,60 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | 179,91 | 225,55 | 169,54 | 180,65 |
| 15 | Расход натурального топлива | тонн | 1 224,00 | 1372,84 | 615,99 | 639,24 |

ООО «Уют Орловка» эксплуатирует котельную в п. Орловка. Организация осуществляет производственную деятельность с 23.09.2019 г. Котельная работает на дизельном топливе.

Таблица 10.5 Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе котельной в п. Орловка ООО «Уют Орловка»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2446,83 | 3011,64 | 1 850,96 | 1 888,06 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 9,04 | 11,14 | 6,60 | 6,60 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2437,79 | 3000,50 | 1 844,36 | 1 881,46 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 449,84 | 495,01 | 336,45 | 373,55 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | 18,45 | 16,50 | 18,24 | 19,85 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 1987,95 | 2 505,49 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 1987,95 | 2494,35 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 867,94 | 867,94 |
| 11 | б.2) население | Гкал | 968,97 | 1169,09 | 500,41 | 500,41 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | 1018,98 | 1325,25 | 139,56 | 139,56 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | 297,29 | 358,63 | 285,75 | 291,47 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | 121,95 | 119,52 | 154,93 | 154,92 |
| 15 | Расход натурального топлива | тонн | 204,47 | 246,60 | 196,49 | 200,42 |

1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не происходило.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1.  Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

С 2019 года и по настоящее время в Северске действует следующая схема:

АО «РИР» поставляет:

- тепловую энергию и горячую воду конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления);

- тепловую энергию с коллектора, тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель – ОАО «ТС»;

- тепловую энергию конечным потребителям промышленной зоны (за исключением собственного потребления);

- тепловую энергию на компенсацию потерь - АО «СХК».

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органом исполнительной власти Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее – ДТР ТО) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за период (2020-2022 гг.) гг. представлена в таблицах 11.1-11.8.

Таблица 11.1 – Утвержденные тарифы для АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» на 2020 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |  |
| Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 267,57 (1 521,08)* | 1 356,42 (1 627,70)* | № 1-245/9(703) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 380,46 | 1 380,46 | № 1-245/9(703) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 4,78 | 7,23 | № 9-244/9(699) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 4,78 (5,74)* | 7,23 (8,68)* | № 9-243/9(704) от 18.12.2019 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 267,57 (1 521,08)* | 1 356,42 (1 627,70)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 852,41 | 895,02 | № 1-518/9(698) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 852,41 | 895,02 | № 1-518/9(700) от 18.12.2019 |

* - с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 11.2 – Утвержденные тарифы для АО «Русатом Инфраструктурные решения» на 2021 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |  |
| Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 356,42 (1 627,70)* | 1 444,57 (1 733,48)* | № 1-160/9(516) от 17.12.2020 № 1-703 от 28.12.2020 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 380,46 | 1 501,75 | № 1-160/9(516) от 17.12.2020 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 6,05 | 6,05 | № 9-159/9(517) от 17.12.2020 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 6,05 (7,26)* | 6,05 (7,26)* | № 9-158/9(518) от 17.12.2020 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 356,42 (1 627,70)* | 1 444,57 (1 733,48)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 891,00 | 912,65 | № 1-308/9(512) от 17.12.2020 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 891,00 | 912,65 | № 1-308/9(515) от 17.12.2020 |

* - с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 11.3 – Утвержденные тарифы для АО «Русатом Инфраструктурные решения» на 2022 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |  |
| Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 444,57 (1 733,48)* | 1 531,24 (1 837,49)* | № 1-181/9(446) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 486,39 | 1 486,39 | № 1-181/9(446) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 6,05 | 7,66 | № 9-180/9(447) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 6,05 (7,26)* | 7,66 (9,19)* | № 9-179/9 (448) от 15.12.2021 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 444,57 (1 733,48)* | 1 531,24 (1 837,49)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 912,65 | 987,90 | № 1-182/9(442) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 912,65 | 987,90 | № 1-443 от 15.12.2021 |

* - с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 11.4 – Утвержденные тарифы для ОАО «Тепловые сети» на 2020-2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |  |
| Открытое акционерное общество «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям | руб./Гкал | 407,73 | 423,93 | № 1-213/9(701) от 18.12.2019 | 423,93 | 530,01 | № 1-111/9(513) от 17.12.2020 | 496,94 | 496,94 | № 1-272/9(444) от 15.12.2021 |

* без НДС

Таблица 11.5 – Утвержденные тарифы для ОА «СХК» на 2020-2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Теплоноситель | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |  |
| Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» | руб./Гкал | Вода | 317,12 | 333,92 | № 1-439/9(702) от 18.12.2019 | 333,92 | 434,46 | № 1-317/9(514) от 17.12.2020 | 434,46 | 456,26 | № 1-325/9(445) от 15.12.2021 |
|  |  |  | Пар | 409,37 | 545,97 |  | 460,71 | 460,71 |  | 460,71 | 464,34 |  |

* без учета НДС

Таблица 11.6 – Утвержденные тарифы для потребителей пос. Орловка ЗАТО Северск на 2020-2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (ИНН 7024044994) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно-территориального образования Северск | руб./Гкал | 8 088,49 | 8 646,33 | № 1-751/9(516) от 04.12.2019 | 8 624,44 | 8 624,44 | № 1-223/9(227) от 23.10.2020 | 8 624,44 | 8 922,83 | № 1-71/9(571) от 20.12.2021 |

* НДС не предусмотрен

Таблица 11.7 – Утвержденные тарифы для потребителей котельной «Камышка» пос. Самусь ЗАТО Северск на 2020-2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сети-ПЛЮС» (ИНН 7024040076) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого административнотерриториального образования Северск | руб./Гкал | 2 369,90 | 2 462,54 | № 1-76/9(427) от 20.11.2019 | 2 462,54 | 2 507,68 | № 1-47/9(552) от 17.12.2020 | - | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (ИНН 7024044994) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Самусь, улица Камышка закрытого административно-территориального образования Северск | руб./Гкал | - | - | - | - | 2 503,36 | № 1-577/9(90) от 30.09.2020 | 2 503,36 | 2 621,20 | № 1-600/9(572) от 20.12.2021 |

* НДС не предусмотрен

Таблица 11.8 – Утвержденные тарифы для потребителей котельной «ЦОК» пос. Самусь ЗАТО Северск на 2020-2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого административнотерриториального образования Северск |  | руб./Гкал | 2 051,70 | 2 051,70 | № 1-74/9(466) от 27.11.2019 | 2 051,70 | 2 051,95 | № 1-46/9(621) от 19.12.2020 | 2 051,95 | 2 195,59 | № 1-30/9(561) от 20.12.2021 |
|  | Тарифы на горячую воду для потребителей поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 52,47 | 54,07 | № 2-35/9(753) от 20.12.2019 | 54,07 | 54,07 | № 2-45/9(640) от 19.12.2020 | 54,07 | 58,87 | № 2-31/9(640) от 20.12.2021 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 051,70 | 2 051,70 |  | 2 051,70 | 2 051,95 |  | 2 051,95 | 2 195,59 |  |

* НДС не предусмотрен

Рост тарифов за период 2020-2022 гг. составил:

- на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» - 20,80% (среднегодовой рост тарифа за период – 6,93%);

- на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» - 7,67% (среднегодовой рост тарифа за период – 2,56%);

- на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель – 60,25% (среднегодовой рост тарифа за период – 20,08%);

- на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации, на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии – 15,89% (среднегодовой рост тарифа за период – 5,30%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 21,88% (среднегодовой рост тарифа за период – 7,29%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (теплоноситель – горячая вода) – 43,88% (среднегодовой рост тарифа за период – 14,63%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (теплоноситель – пар) – 13,43% (среднегодовой рост тарифа за период – 4,48%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно-территориального образования Северск – 10,32% (среднегодовой рост тарифа за период – 3,44%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «Камышка» поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск – 10,60% (среднегодовой рост тарифа за период – 3,53%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «ЦОК» поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск – 7,01 (среднегодовой рост тарифа за период – 2,34%);

- на теплоноситель, поставляемый потребителям котельной «ЦОК» поселка Самусь закрытого административно-территориального образования Северск – 12,20% (среднегодовой рост тарифа за период – 4,00%).

1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Укрупненные статьи смет затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на 2022 год, утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области для ресурсоснабжающих организаций ЗАТО Северск, приведены в таблицах 11.9-11.16.

Таблица 11.9 – Укрупненные статьи сметы расходов по утвержденным тарифам на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источников тепловой энергии, принадлежащих АО «РИР», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 1 035 314,89 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 1 139,66 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 88 361,31 |
| Оплата труда с ОСН | 184 708,81 |
| Ремонты | 177 834,33 |
| Амортизация | 90 150,71 |
| Прочие расходы | 46 101,49 |
| Корректировка НВВ | -35 962,79 |
| Прибыль | 443,19 |
| Необходимая валовая выручка | 1 588 091,60 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, холодную воду на технологические нужды и теплоноситель, на оплату труда с ОСН и ремонты, на их долю приходится 91,5% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 63,7%;

- расходы на холодную воду на технологические нужды и теплоноситель – 5,4%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 11,4%;

- расходы на ремонты – 11,0%.

Таблица 11.10 – Укрупненные статьи сметы расходов на содержание (передачу, сбыт) АО «РИР», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оплата труда с ОСН | 14 411,35 |
| Прочие расходы | 31 230,76 |
| # Необходимая валовая выручка | 45 342,11 |

Основная тарифообразующая статья – расходы на оплату труда, на ее долю приходится 31,6% от всего объема необходимой валовой выручки на содержание (передачу, сбыт) АО «РИР».

Таблица 11.11 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии для ОАО «Тепловые сети», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 10 534,42 |
| Компенсация потерь тепловой энергии | 287 691,23 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 6 265,84 |
| Оплата труда с ОСН | 109 600,85 |
| Ремонты | 11 380,15 |
| Амортизация | 33 560,34 |
| Прочие расходы | 20 621,30 |
| Корректировка НВВ | 25 259,51 |
| Прибыль | 196,47 |
| Необходимая валовая выручка | 505 110,11 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на компенсацию потерь тепловой энергии, амортизация и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 85,3% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на компенсацию потерь тепловой энергии – 57,0%;

- амортизация – 6,6%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 21,7%.

Таблица 11.12 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии, для АО «СХК», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области (теплоноситель – горячая вода) на 2022 год

| # Статья затрат | # Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| # Операционные расходы | # 30 956,12 |
| # Расходы на энергетические ресурсы | # 63 851,30 |
| ## Неподконтрольные расходы | # 8 901,31 |
| ## Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | # 19 338,25 |
| ## Необходимая валовая выручка | # 123 046,98 |

Таблица 11.13 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области (теплоноситель – пар) на 2022 год для АО «СХК»

| # Статья затрат | # Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| # Операционные расходы | # 14 676,78 |
| # Расходы на энергетические ресурсы | # 110 130,48 |
| ## Неподконтрольные расходы | # 3 753,57 |
| ## Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | # - 575,67 |
| ## Необходимая валовая выручка | # 127 975,16 |

Таблица 11.14 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для ООО «Уют Орловка» (котельная пос. Орловка), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| # Статья затрат | # Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| # Основное топливо | # 13 467 515,41 |
| ## Электрическая энергия на технологические нужды | ## 588 573,19 |
| ## Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | ## 31 612,53 |
| ## Оплата труда с ОСН | ## 3 094 752,55 |
| ## Ремонты | ## 0,00 |
| ## Амортизация | ## 0,00 |
| ## Прочие расходы | ## 212 393,91 |
| ## Корректировка НВВ | ## -4 203 582,86 |
| ## Необходимая валовая выручка | ## 13 191 264,73 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 95,2% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 77,4%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 17,8%.

Таблица 11.15 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для ООО «Уют Орловка» (котельная «Камышка» пос. Самусь), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| # Статья затрат | # Сумма, руб. |
| --- | --- |
| # Основное топливо | # 2 083 861,50 |
| ## Электрическая энергия на технологические нужды | ## 434 095,13 |
| ### Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | ### 18 758,54 |
| ### Оплата труда с ОСН | ### 2 616 568,23 |
| ### Прочие расходы | ### 311 876,40 |
| ### Необходимая валовая выручка | ### 5 465 159,80 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 93,9% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 38,1%;

- расходы на электрическую энергию – 7,9%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 47,9%.

Таблица 11.16 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для ООО «Тепло Плюс» (котельная «ЦОК» пос. Самусь), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| # Статья затрат | # Сумма, руб. |
| --- | --- |
| # Основное топливо | # 37 663 189,50 |
| # Электрическая энергия на технологические нужды | # 9 290 593,16 |
| # Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | # 2 167 029,92 |
| # Оплата труда с ОСН | # 21 369 665,04 |
| # Амортизация | # 83 617,37 |
| # Прочие расходы | # 2 044 066,67 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -2 060 160,66 |
| Необходимая валовая выручка | 70 558 001,00 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, расходы на электрическую энергию и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 94,1% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 51,9%;

- расходы на электрическую энергию – 12,8%;

- расходы на оплату труда с ОСН –29,4%.

1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения для теплоснабжающих и теплосетевых организаций ЗАТО Северск не установлена.

1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

На момент доработки и актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей ЗАТО Северск не установлена.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения городских и вне городских территорий ЗАТО Северск относятся:

- высокий уровень износа тепловых сетей, и как следствие, высокая вероятность возникновения повреждений на трубопроводах тепловых сетей, обусловленная утонением стенок трубопроводов, явлениями коррозии металла, проседанием грунтов и напряжением металла в местах поворотов, у опор (по данным эксплуатирующих организаций);

- снижают качество теплоснабжения повышенные фактические потери тепловой энергии при её транспортировке связанные с физическим износом тепловой изоляции, нарушениями целостности гидроизоляционного слоя тепловой изоляции трубопроводов (по данным эксплуатирующих организаций);

- к проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести неравномерное распределение расходов сетевой воды по магистралям системы теплоснабжения г.Северска. Большая часть потребителей города снабжается теплом по первой и второй южной тепломагистралям. Их относительно высокая загруженность требует повышенного расхода теплоносителя для обеспечения требуемых параметров теплоснабжения у конечных потребителей. Вместе с тем, третья южная тепломагистраль имеет сравнительно небольшую тепловую нагрузку и невысокий расход теплоносителя. Так как все три магистрали подключены к одной бойлерной установке (БУ-1) на источнике тепловой энергии (ТЭЦ) и отпуск тепловой энергии в них осуществляется по одному температурному графику, то обеспечение нормативных параметров теплоснабжения всех потребителей тепловой сети выдвигает к её системе регулирования взаимно исключающие требования. На практике это приводит к увеличению расходов на транспортировку теплоносителя по первой и второй южной тепломагистрали и (или) к повышенным тепловым потерям в третьей тепломагистрали и ухудшению качества теплоснабжения подключенных к ней потребителей (источник – отчет об энергетическом обследовании ОАО «ТС»);

- помимо указанной выше проблемы на качество теплоснабжения негативно влияют недостатки, связанные с низкой степенью автоматизации тепловых пунктов и несоответствием параметров схем подключения потребителей проектным значениям.  Большинство теплопотребляющих установок потребителей г.Северска подключены к тепловой сети по зависимой схеме с использованием элеваторных узлов. Зачастую параметры элеваторных узлов имеют отклонения от проектных значений из-за вмешательства в их устройство некомпетентного обслуживающего персонала или посторонних лиц.

Во многих элеваторных узлах сопла элеваторов имеют измененную геометрию, установлены шайбы произвольных диаметров и пр. Следствием этого является разрегулирование теплогидравлических режимов системы теплоснабжения, появление эффекта недотопа или перетопа у отдельных потребителей тепловой энергии (по сведениям ОАО «ТС»);

- характерной проблемой открытой системы теплоснабжения в г.Северске является ухудшение качества обеспечения потребителей ГВС в межотопительный период связанное с пониженной температурой теплоносителя в некоторых участках тепловой сети. Это связано с переводом системы теплоснабжения на летний режим эксплуатации и выводом части трубопроводов тепловой сети из работы для производства ремонтных и восстановительных работ. Система ГВС в этом случае работает по тупиковой схеме и в периоды низкого водоразбора на нужды ГВС (как правило, в ночное время) в системе нарушается режим циркуляции и происходит остывание теплоносителя. В результате температура ГВС у потребителей в эти часы не соответствует нормативному значению (по сведениям ОАО «ТС»).

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения городских и вне городских территорий ЗАТО Северск включают:

- По источникам выработки тепловой энергии:

- ТЭЦ. Серьезной проблемой является высокий уровень износа основного оборудования ТЭЦ являющейся, в настоящее время, единственным поставщиком тепловой энергии потребителям г. Северска.

- ЦОК п. Самусь. Проблемой является опасность временного останова сетевого насоса из-за нестабильности напряжения от Орловской НПС. Что может привести к прекращению циркуляции теплоносителя в сетевой магистрали из-за гидроударов и выходу из строя бойлеров, порыву систем отопления и как следствие к «разморозке» отопительной системы. Натрий-катионитовые фильтры системы химводоподготовки котельной не обеспечивают достаточного умягчения воды, и требует замены или капитального ремонта. Наличие сверхнормативного количества солей жесткости в подпиточной воде котлового контура снижает эффективность и надёжность работы котлоагрегатов (по сведениям ООО «Тепло Плюс»).

- Котельная по ул. Камышка п. Самусь. Существенно снижает надежность и эффективность работы котельного и сетевого оборудования котельной. На котельной отсутствует разделение котлового и сетевого контура циркуляции теплоносителя.

- По тепловым сетям и сооружениям на них:

- Характерной проблемой является высокий износ трубопроводов тепловых сетей, обусловленный превышением их срока эксплуатации над нормативным. Следствием этого является коррозийный износ подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений (по сведениям теплосетевых организаций).

- Снижает безопасность и надежность теплоснабжения отсутствие защиты тепловых сетей от превышения давления.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

К проблемам развития системы теплоснабжения городских и внегородских территорий ЗАТО Северск можно отнести:

- Отсутствие замещающих тепловых мощностей основного и единственного источника тепловой энергии г. Северска - ТЭЦ. Как было указано выше, большая часть основного оборудования ТЭЦ выработало свой нормативный ресурс и работает в условиях продленного срока эксплуатации («вынужденный режим»). Усугубляет ситуацию экономическая убыточность деятельности ТЭЦ в существующих экономических условиях. Для решения указанной проблемы составлен план реконструкции ТЭЦ, в связи с которым предполагается замена части турбоагрегатов и реконструкция котлов.

- Немаловажной проблемой является общая разрегулированность системы теплоснабжения г. Северска. Следствием этой проблемы, в частности, является не соответствие фактического и расчетного температурного графика обратной сетевой воды, поступающей из городских теплосетей. По данным теплоснабжающей организации АО «СХК», при температуре наружного воздуха минус 25°С и ниже, температура обратной сетевой воды превышает 85°С что приводит к неэффективной загрузке генерирующих мощностей источника тепловой энергии (снижение выработки тепла в режиме когенерации). Указанная ситуация негативно влияет на себестоимость производства тепловой энергии и приводит к повышенным затратам на транспортировку теплоносителя.

- Фактором, сдерживающим развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, является территориальная удаленность локальных источников теплоснабжения друг от друга. Это делает невозможным объединение тепловых сетей и создание единой системы централизованного теплоснабжения внегородских территорий.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом в большинстве действующих систем теплоснабжения ЗАТО Северск отсутствуют. Исключение составляет котельная в п. Орловка. Проектным основным топливом которой является природный газ. В настоящее время газоснабжение в п. Орловка отсутствует. Основным топливом котельной является дизельное топливо. В связи с этим себестоимость выработки тепловой энергии на котельной значительно превышает проектные значения. В настоящий момент газификация п. Орловка не предусмотрена.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

За анализируемый период предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не выдавались.