|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 10

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

10.1 Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск	3

10.1.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ	3

10.1.2 Перспективные балансы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов ТЭЦ	3

10.1.3 Перспективные электрические нагрузки и мощности ТЭЦ	3

10.1.4 Перспективная выработка тепловой энергии на регулируемых отборах теплофикационных турбоагрегатов	4

10.1.5 Перспективные расходы топлива для ЕТО на базе ТЭЦ	4

10.1.6 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе котельных расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск	6

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива	8

10.2.1 Нормативные запасы топлива по ЕТО на базе ТЭЦ	8

10.2.3 Нормативные запасы топлива на котельных ЗАТО Северск	8

10.3 Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	11

10.4 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	12

10.4.1 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на ТЭЦ	12

10.4.2 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных ЗАТО Северск	12

10.5 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск	16

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск	16

10.1 Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск

10.1.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ

Для расчета потребления топлива Филиалом АО «РИР» в г. Северске на (в дальнейшем – ТЭЦ) были приняты следующие условия:

- перспективный отпуск тепловой и электрической энергии сформирован на основе прогнозных расчетов в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ;

- преимущественная  работа  паротурбинных агрегатов  осуществляется  по тепловому графику;

- расчет УРУТ на отпуск электро- и теплоэнергии выполнен в соответствии с «РД 34.08.552-95. Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования" (ред. от 15.05.1998). Расчет распределения топливных затрат на электрическую и тепловую энергию выполнен с применением пропорционального метода.

- расчеты УРУТ выполнялись с использованием НТД по топливоиспользованию Филиала АО «РИР» в г. Северске и прогнозных показателей эффективности вновь вводимого и модернизируемого оборудования.

10.1.2 Перспективные балансы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов ТЭЦ

Балансы тепловой мощности ТЭЦ и тепловой нагрузки потребителей ЕТО на базе ТЭЦ представлены в Томе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов.

Баланс тепловой энергии ЕТО на базе ТЭЦ в г. Северске на прогнозный период до 2035 г.  приведен в Томе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

10.1.3 Перспективные электрические нагрузки и мощности ТЭЦ

Фактически в г. Северске в 2021 году выработка электроэнергии составила 957,315 тыс. МВт*ч, отпуск – 716,212 тыс. МВт*ч.

Прогнозные значения годового отпуска и выработки электрической энергии на ТЭЦ до 2035 г. сведены в таблицу 10.1.

10.1.4 Перспективная выработка тепловой энергии на регулируемых отборах теплофикационных турбоагрегатов

В соответствии с расчетами тепловых балансов электрической и тепловой мощности ТЭЦ до 2035 (Том 4), а также основным сценарием развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ до 2035 г., (Том 5) определен состав генерирующего оборудования ТЭЦ на перспективу, а также значения установленных электрической и тепловой мощностей теплофикационных турбин и в целом ТЭЦ.

Технические характеристики вводимых в 2025 г. турбин типа ПР-30/35-8,8/1,0 представлены ниже в таблице 10.2. По данным от ОАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» номинальные значения тепловой мощности отборов турбоагрегата составляют:

- при номинальной нагрузке 30 МВт: отопительный 38,71 Гкал/ч, производственный-55,27 Гкал/ч;

Установленная тепловая мощность (при номинальной электрической нагрузке в 30 МВт) турбоагрегата ПР-30/35-8,8/1,0 составляет 93,98 Гкал/ч.

Анализируя тепловую схему ТЭЦ, технические характеристики вводимого и выводимого генерирующего оборудования, а также схему выдачи тепловой энергии потребителям в горячей воде от БУ-1 и БУ-2 и в виде пара, можно сделать вывод:

- Структура отпуска теплоты от ТЭЦ принципиально не меняется;

- Параметры острого пара и номинальные значения параметров пара в производственных и отопительных отборах вводимых в эксплуатацию турбин соответствуют этим значениям для выводимых из работы агрегатов.

Учитывая выше изложенное, принимаем изменение теплофикационной выработки электроэнергии на турбинах ТЭЦ пропорциональным изменению выработки тепловой энергии на станции в перспективе до 2035 г.  Значения выработки электроэнергии по теплофикационному циклу сведены в таблицу 10.1.

10.1.5 Перспективные расходы топлива для ЕТО на базе ТЭЦ

Прогнозные расчеты значений удельного расхода условного топлива на производство электрической и тепловой энергии, а также годовые значения расхода условного топлива на ТЭЦ, представлены в таблице 10.1.

Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ для зимнего и летнего периодов приведен в таблице 10.3.

Таблица 10.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ

| Показатель | Един. изм. | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов (с ХН) | тыс. Гкал | 2175,9 | 1979,7 | 2137,7 | 2075,7 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 1122,696 | 971,653 | 957,315 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 | 1 089,33 |
| Отпуск электроэнергии с шин | тыс. МВт-ч | 857,797 | 723,6 | 716,21 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 | 851,81 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии** | г/кВт-ч | 507,581 | 521,8 | 538,88 | 476,78 | 497,53 | 477,321 | 470,296 | 453,996 | 453,996 | 453,996 | 453,996 | 453,996 | 453,996 | 453,996 | 453,996 | 453,996 | 453,996 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии** | кг/Гкал | 184,481 | 185,0 | 184,74 | 183,54 | 186,11 | 183,887 | 182,779 | 181,222 | 181,222 | 181,222 | 181,222 | 181,222 | 181,222 | 181,222 | 181,222 | 181,222 | 181,222 |
| Расход условного топлива на производство электрической энергии | тут | 435401 | 377573 | 385955 | 406131 | 423801 | 406587 | 400603 | 386718 | 386718 | 386718 | 386718 | 386718 | 386718 | 386718 | 386718 | 386718 | 386718 |
| Расход условного топлива на производство тепловой энергии | тут | 401412 | 366245 | 394919 | 380974 | 375440 | 370956 | 368720 | 365580 | 365580 | 365580 | 365580 | 365580 | 365580 | 365580 | 365580 | 365580 | 365580 |
| Полный расход условного топлива на ТЭЦ | тут | 836813 | 743818 | 780874 | 787105 | 799241 | 777543 | 769324 | 752298 | 752298 | 752298 | 752298 | 752298 | 752298 | 752298 | 752298 | 752298 | 752298 |

* - фактические показатели

** - значения приняты на основании производственной программы АО «РИР» (версия организации)

Таблица 10.2 – Технические характеристики турбоагрегата ПР-30/35-8,8/1,0

| Наименование параметра | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность номинальная | МВт | 30 |
| Мощность максимальная | МВт | 35 |
| Номинальные параметры свежего пара: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 8,8 (90) |
| - температура | 0С | 535 |
| Пределы отклонения параметров свежего пара от номинальных: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 8,34…9,32 (85…95) |
| - температура | 0С | 480…545 |
| - расход пара | т/ч | 0…212 |
| Номинальные параметры пара в регулируемом производственном отборе: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,98 (10) |
| - температура | 0С | 272 |
| - расход пара | т/ч | 70 |
| Пределы отклонения параметров пара в регулируемом производственном отборе: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,79…1,28 (8…13) |
| - температура | 0С | 240…380 |
| - расход пара | т/ч | 0…110 |
| Номинальные параметры пара за турбиной: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,196(2,0) |
| - температура | 0С | 120 |
| Пределы отклонения параметров пара за турбиной: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,118…0,245 (1,2…2,5) |
| - температура | 0С | 70…170 |
| Теплофикационная мощность без отбора | Гкал/ч | 93,98 |
| Теплофикационная мощность с отбором | Гкал/ч | 38,71 |
| Количество ступеней | шт. | 16 |
| Высота последней лопатки | мм | 152 |

Таблица 10.3 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха, т/ч | 150,5 | 132,3 | 129,9 | 140,8 | 92,1 | 139,3 | 139,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| Максимальный часовой расход угля в летний период, т/ч | 52,6 | 46,4 | 38,3 | 39,4 | 27,2 | 39,5 | 39,3 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |

10.1.6 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе котельных расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск

Прогнозные значения потребления топлива на производство тепловой энергии котельных ООО «Тепло-Плюс», ООО «Уют Орловка» приведены в табл. 10.4. Потребление условного топлива на производство тепловой энергии за период 2019 – 2035 гг.

Таблица 10.4 – Расход топлива на производство тепловой энергии котельных за период 2019-2035 гг.

| Организация | № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026-2035 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепло-Плюс» | 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 46 497,71 | 49 803,85 | 44 088,0 | 41563,83 | 41563,83 | 41563,83 | 41563,83 |
|  | 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 13 094,44 | 11 533,89 | 10 684,8 | 8 160,63 | 8 160,63 | 8 160,63 | 8 160,63 |
|  | 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,2 | 33 403,2 | 33 403,2 | 33 403,2 | 33 403,2 |
|  | 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,43 | 157,42 | 157,51 | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 155,44 |
|  | 5 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т у.т. | 7319,91 | 7840,33 | 6 944,30 | 6 460,79 | 6 460,79 | 6 460,79 | 6 460,79 |
|  | 6 | Расход природного газа на производство тепловой энергии | тыс. м3 | 6 137,92 | 6 577,46 | 6 153,18 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 |
| ООО «Уют Орловка» п. Самусь | 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4 870,32 | 4 347,54 | 2 633,29 | 2 527,55 | 2471,58 | 2449,62 | 2431,77 |
|  | 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 680,5 | 593,64 | 492,30 | 386,56 | 330,58 | 308,629 | 290,777 |
|  | 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4 189,83 | 3 753,90 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
|  | 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 179,91 | 225,55 | 169,54 | 180,65 | 180,65 | 180,65 | 180,65 |
|  | 5 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т у.т. | 876,21 | 980,60 | 446,44 | 456,60 | 446,49 | 442,52 | 439,30 |
|  | 6 | Расход угля на производство тепловой энергии | тонн | 1 224,00 | 1372,84 | 615,99 | 639,24 | 625,08 | 619,53 | 615,02 |
| ООО «Уют Орловка» п. Орловка | 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2437,79 | 3000,49 | 1 844,36 | 1 881,46 | 1 881,46 | 1 881,46 | 1 881,46 |
|  | 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 449,84 | 506,15 | 336,45 | 373,55 | 373,55 | 373,55 | 373,55 |
|  | 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1987,95 | 2494,35 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
|  | 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | 119,52 | 154,93 | 154,92 | 154,92 | 154,92 | 154,92 |
|  | 5 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т у.т. | н/д | 358,63 | 285,75 | 291,47 | 291,47 | 291,47 | 291,47 |
|  | 6 | Расход дизельного топлива на производство тепловой энергии | тонн | н/д | 246,60 | 196,49 | 200,42 | 200,42 | 200,42 | 200,42 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива

10.2.1 Нормативные запасы топлива по ЕТО на базе ТЭЦ

В таблице 10.5 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 гг. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла и электроэнергии от ТЭЦ.

Таблица 10.5 – Нормативные запасы топлива на ТЭЦ, тыс. тонн натурального топлива

| Показатель |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 27 | 27,3 | 26,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| НЭЗТ | уголь | 71,9 | 83,6 | 88,7 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | 98,9 | 110,9 | 114,7 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | мазут | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |

10.2.3 Нормативные запасы топлива на котельных ЗАТО Северск

В таблице 10.6 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 гг. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла от котельных ЗАТО Северск.

Для котельных ООО «Тепло Плюс» п. Самусь и ООО «Уют Орловка» п. Орловка нормативы создания запасов топлива утверждены на 1 октября 2020 года. Для котельной ООО «Уют Орловка» по ул. Камышка п. Самусь нормативы создания запасов топлива не утверждались.

Таблица 10.6 – Нормативные запасы резервного топлива на котельных ЗАТО Северск, тыс. тонн натурального топлива, утвержденные на 1 октября 2020 года

| Источник | Показатель | Вид топлива | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Тепло Плюс» | ННЗТ | уголь | - |
|  |  | мазут | 126,4 |
|  |  | диз. топливо | - |
|  | ОНЗТ | уголь | - |
|  |  | мазут | 126,4 |
|  |  | диз. топливо | - |
|  | НЭЗТ | уголь | - |
|  |  | мазут | - |
|  |  | диз. топливо | - |
| Котельная ООО «Уют Орловка» | ННЗТ | уголь | 36,0 |
|  |  | мазут | - |
|  |  | диз. топливо | - |
|  | ОНЗТ | уголь | 258,5 |
|  |  | мазут | - |
|  |  | диз. топливо | - |
|  | НЭЗТ | уголь | 222,5 |
|  |  | мазут | - |
|  |  | диз. топливо | - |
| Котельная ООО «Уют Орловка» | ННЗТ | уголь | - |
|  |  | мазут | - |
|  |  | диз. топливо | 5,6 |
|  | ОНЗТ | уголь | - |
|  |  | мазут | - |
|  |  | диз. топливо | 38,1 |
|  | НЭЗТ | уголь | - |
|  |  | мазут | - |
|  |  | диз. топливо | 32,5 |

10.3 Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На начало периода планирования (2022 год) источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь, дизельное топливо.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются

ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным топливом является природный газ. Вспомогательное топливо – мазут марки М-100 служит для растопки котлов и подсветки факела при работе на угле. Система резервного топливообеспечения находится в исправном состоянии.

Фактические и прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО Филиала «РИР» сведены в таблицы 10.7-10.8, расчет произведен по двум вариантам распределения потребляемого топлива по видам. Выбор приоритетного варианта будет произведен в зависимости от цены угля марки СС. Первый вариант рассчитан на структуру потребления топлива при цене на уголь марки СС в 2023 году 4 905,00 руб./т (без учета транспортировки) в связи с ростом цен на уголь данной марки в 2021 году. Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления газа в первые годы, с постепенным переходом к 2026 году на полную за-мену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ.

Второй вариант рассчитан на структуру потребления топлива при цене на уголь марки СС в 2023 году 3 161,00 руб./т (без учета транспортировки). Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления угля, с постепенным переходом к 2026 году на полную замену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ.

ЦОК п. Самусь (ООО «Тепло Плюс»): основной вид топлива – природный газ.

Котельная по ул. Камышке п. Самусь (ООО «Уют Орловка»): основное и резервное топливо котельной – каменный уголь.

Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка»): основное топливо котельной – природный газ (проектное). Ввиду отсутствия газоснабжения, на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо (газойль легкое исо-f-d2).

10.4 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.4.1 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на ТЭЦ

Основной вид топлива на ТЭЦ – каменный уголь (природный газ).

Поставка каменного угля осуществляется в соответствии с договорами поставки каменного угля: Договор 18/21-Д от 25.12.2021 с дополнительным соглашением на поставку каменного угля марки СС в объеме 72000 тонн. Поставщик АО «УК «Кузбассразрезуголь» – по март 2022 г.

Договор 307_14304-Д от 22.12.2021 с дополнительным соглашением на поставку каменного угля марки ССр в объеме 25000 тонн. Поставщик АО «Стройсервис» – по май 2022 г.

Ведутся закупочные процедуры на поставку угля в 2022-2023 году.

Поставка каменного угля для ТЭЦ осуществляется железнодорожным транспортом.

10.4.2 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных ЗАТО Северск

ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс»)

Основной вид топлива – природный газ.

Поставка природного газа для котельной ООО «Тепло Плюс» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет. Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м. Резервное топливо – мазут, теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 9 500 ккал/кг. Для обеспечения котельной ООО «Тепло Плюс» резервным топливом заключен договор от 20.09.2016 с поставщиком ООО «МНБ» на поставку мазута в количестве 50 тонн.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «Уют Орловка»)

Основное и резервное топливо котельной – каменный уголь.  Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором.

Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

Основное топливо котельной – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо (газойль легкое исо-f-d2). Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках. Поставщик дизельного топлива ООО «Инфорс». Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта. Расчетная теплота сгорания дизельного топлива 10200 ккал/кг.

Таблица 10.7 – Фактические и прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ и котельных (прогноз в соответствии с вариантом распределения №1)

| Источник | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| ТЭЦ | Уголь, в том числе: | 792446* | 712940* | 628434* | 515920,0 | 208969,12 | 203295,79 | 358554,13 | 739099,97 | 739099,97 | 739099,97 |
|  | каменный | 792446* | 712940* | 628434* | 515920,0 | 208969,12 | 203295,79 | 358554,13 | 739099,97 | 739099,97 | 739099,97 |
|  | бурый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Природный газ | 137716* | 118717* | 201482* | 284590,0 | 523753,86 | 509534,40 | 395149,38 | 119715,74 | 119715,74 | 119715,74 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 7325* | 8257* | 7722* | 8570,0 | 2668,57 | 2596,12 | 3973,39 | 5373,56 | 5373,56 | 5373,56 |
|  | мазут | 7325* | 8257* | 7722* | 8570,0 | 2668,57 | 2596,12 | 3973,39 | 5373,56 | 5373,56 | 5373,56 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦОК п. Самусь | Природный газ | 6 332,92* | 6 137,92* | 6 577,46* | 6153,18 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 |
| Котельная по ул. Камышке. п. Самусь | Уголь | 1,386* | 1,224* | 1,373* | 0,616 | 0,639 | 0,625 | 0,619 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Котельная п. Орловка | Диз. топливо | 0,19452* | 0,204* | 0,247* | 0,196 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

* - фактические данные.

Таблица 10.8 – Фактические и прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ и котельных (прогноз в соответствии с вариантом распределения №2)

| Источник | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| ТЭЦ | Уголь, в том числе: | 792446* | 712940* | 628434* | 515920,0 | 779526,84 | 758363,38 | 750346,98 | 733741,49 | 733741,49 | 733741,49 |
|  | каменный | 792446* | 712940* | 628434* | 515920,0 | 779526,84 | 758363,38 | 750346,98 | 733741,49 | 733741,49 | 733741,49 |
|  | бурый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Природный газ | 137716* | 118717* | 201482* | 284590,0 | 127386,80 | 123928,36 | 122618,35 | 119904,76 | 119904,76 | 119904,76 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 7325* | 8257* | 7722* | 8570,0 | 8848,74 | 8608,51 | 8517,51 | 8329,02 | 8329,02 | 8329,02 |
|  | мазут | 7325* | 8257* | 7722* | 8570,0 | 8848,74 | 8608,51 | 8517,51 | 8329,02 | 8329,02 | 8329,02 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦОК п. Самусь | Природный газ | 6 332,92* | 6 137,92* | 6 577,46* | 6153,18 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 | 5 724,75 |
| Котельная по ул. Камышке. п. Самусь | Уголь | 1,386* | 1,224* | 1,373* | 0,616 | 0,639 | 0,625 | 0,619 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Котельная п. Орловка | Диз. топливо | 0,19452* | 0,204* | 0,247* | 0,196 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

* - фактические данные.

10.5 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск

Преобладающим видом топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск является каменный уголь, так как он – основной вид топлива на ТЭЦ, обеспечивающей тепловой энергией большинство потребителей системы теплоснабжения.

Структура топливного баланса системы теплоснабжения ЗАТО Северск по видам топлива на прогнозный период (2023 год). приведена в табл. 10.9.

Таблица 10.9 – Виды используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива, их доля, %

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант №1 | Вариант №2 |
| ТЭЦ | Газ, % | 78,24 | 19,03 |
|  | Уголь, % | 21,29 | 79,42 |
|  | Мазут, % | 0,47 | 1,55 |
| ЦОК п. Самусь | Газ, % | 100 | 100 |
| Котельная по ул. Камышке. п. Самусь | Уголь | 100 | 100 |
| Котельная п. Орловка | Дизельное топливо | 100 | 100 |

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск

В развитии топливного баланса ЗАТО Северск можно выделить следующие приоритетные направления:

- Снижение топливной составляющей в себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ, за счет перехода станции на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «ДГ» Талдинского месторождения. Возможность перехода на сжигания двух видов топлива будет обеспечена инвестиционной программой модернизации котлоагрегатов и необходимостью дополнительных инвестиций в реконструкцию системы топливоподачи ТЭЦ.

- Перевод котельной пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») на проектное топливо (природный газ) вместо используемого в настоящее время дизельного топлива. Для этих целей следует решить вопрос с газоснабжением данной котельной, либо рассмотреть возможность перевода котельной на твердый вид топлива.