|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 4

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	3

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	3

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	13

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	14

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

В отчете представлены сведения для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 4 содержит описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Глава 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения разрабатывается на основании п. 57 Требований.

Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки осуществляется для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

Разработка перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии существующей системы теплоснабжения базируется на перспективных тепловых нагрузках, рассчитанных при разработке Томе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В данной главе решаются следующие задачи:

- Определяются балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода;

- рассчитываются дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода;

- устанавливаются зоны развития территории поселения, городского округа, города федерального значения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

- на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполняется моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале;

- выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям).

Показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования Томской области и с теплоснабжающими организациями.

Тепловые балансы источника комбинированной выработки теплоты и электроэнергии сформированы на основании перспективных тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ, представленных в Томе 2 ОМ.

При разработке перспективных балансов тепловой мощности и энергии источника и потребителей учитывались балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто в зоне действия ТЭЦ (ОМ, Т1, Часть 6).

Кроме того, принимались во внимание технические характеристики установленных в настоящее время турбоагрегатов ТЭЦ (ОМ, Т1, Часть 2) и изменения в составе генерирующего оборудования в связи с реконструкцией станции (ОМ, Т7).

Программа модернизации турбинного оборудования предполагает следующие этапы изменения установленных показателей станции:

2022 год:

- Вывод из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 - выводимая электрическая мощность – 100 МВт, выводимая тепловая мощность– 158 Гкал/ч,

- Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа Тп-100/110-90 ст. №13 – вводимая электрическая мощность – 100 МВт, вводимая тепловая мощность– 165 Гкал/ч;

2025 год

- Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа ПР-30/35-8,8/1,0 в количестве 2-х штук - вводимая электрическая мощность 60 МВт; теплофикационная мощность без отбора 93,98 Гкал/ч, теплофикационная мощность с отбором – 38,715 Гкал/ч.

- Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №1– выводимая электрическая мощность 25 МВт, выводимая тепловая мощность 76 Гкал/ч.

Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВПТ-25-3 ст. №2– суммарная выводимая электрическая мощность 50 МВт, выводимая тепловая мощность - в производственной нагрузке 70 Гкал/ч; в отопительной – 21,5 Гкал/ч.

В таблице 1.1 представлены значения установленной электрической мощности и номинальных значений регулируемых теплофикационных отборов турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2019 и до 2026. Для дальнейшего периода – до 2035 установленные значения электрической и тепловой мощности отборов турбоагрегатов принимаются по значениям 2026 г.

Таблица 1.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2019 и до 2026

| Тип ТА | Ст № | 01.01.2019 |  |  | 01.01.2020 |  |  | 01.01. 2021 |  |  | 01.01. 2022 |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 01.01. 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |
|  |  |  | Т- отбо | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |
| ВТ-25-4 | 1 | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | - | - | - |
| ВПТ-25-3 | 2 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | - | - | - |
| ВК-50-2М | 6 | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - |
| ВПТ-25-3 | 7 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 |
| Р-12-90/18М | 9 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 |
| Т-115-8,8 | 10 | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - |
| ВКТ-100М | 11 | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - |
| ВКТ-100М | 12 | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Р-12-90/18М | 15 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 |
| Тп-100/110-90 | 13 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - |
| ПР-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 67,5 | 17,8 |
| ПР-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 67,5 | 17,8 |
| Всего по ТЭЦ | - | 449 | 701 | 320 | 449 | 701 | 320 | 449 | 701 | 320 | 449 | 701 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 459 | 745,5 | 285,6 |
|  |  |  | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1031,1 |  |

Итоговые данные по значениям установленных электрической и тепловой мощностей ТЭЦ с учетом и без учета ввода новых турбоагрегатов типа ПР-30 сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ на период с 2016 г. до 2035 г.

| Год | Установленная электрическая мощность, МВт (на начало года) |  | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, Гкал/ч (на начало года) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С учетом ввода двух ТА ПР-30 | Без учета ввода двух ТА ПР-30 | С учетом ввода двух ТА ПР-30 | Без учета ввода двух ТА ПР-30 |
| 2016 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2017 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2018 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2019 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2020 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2021 | 449 | 449 | 1028 | 1028 |
| 2022 | 449 | 449 | 1028 | 1028 |
| 2023 | 449 | 449 | 1028 | 942,7 |
| 2024 | 449 | 449 | 1028 | 942,7 |
| 2025 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |
| 2026 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |
| … | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |
| 2035 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |

Сводные значения отпускаемых с коллекторов ТЭЦ тепловых мощностей в виде горячей воды и пара на период (2016-2035) гг. представлена в таблице 1.3. При формировании этой таблицы значения нагрузок потребителей и расчетных мощностей на выводах ТЭЦ принимались на основании расчетов в Томе 2 ОМ.

Присоединенная тепловая нагрузка в виде пара оценена на перспективу на основании тарифной заявки в ДТР.

В перспективных расчетах потери тепловой энергии при транспорте воды в тепловых сетях оценивались в процентном отношении (к отпуску энергии с коллекторов), усредненном за ретроспективный период: в сетях ОАО «ТС» (БУ-1) - 6,7 %; в сетях ОАО «СХК» и 3-ей Северной магистрали (БУ-2) -5,7 %; в паровых сетях – 26 %.

Для базового года баланс тепловых мощностей ТЭЦ по выводам тепловой мощности с учетом структуры отпуска теплоты и потерь приведен в таблице 1.3.

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ, а также затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде и паре на перспективный период до 2035 г. принимались по базовому 2021 г.

Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2021-2035 гг. приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.3 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» на период 2019-2035 гг., Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1713,8 | 1713,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 |
| отборы паровых турбин | 1021 | 1021 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 |
| РОУ | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 |
| Ограничения тепловой мощности | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1614,8 | 1614,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 |
| Располагаемая тепловая мощность станции (по ТА) | 922 | 922 | 929 | 929 | 929 | 929 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде в том числе по выводам тепловой мощности | 52,7769 | 60,97 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,68 | 60,58 | 60,52 |
| БУ-1 | 34,302 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,76 | 45,03 | 45,23 |
| БУ-2 | 14,518 | 16,45 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 15,92 | 15,54 | 15,26 |
| Потери в паропроводах | 29,0 | 13,5928 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с ХН) | 931,284 | 1054,7 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1049,2 | 1046,7 | 1045,1 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка внешнего потребителя на коллекторах (без ХН) | 876,724 | 1000,307 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 994,664 | 992,173 | 990,542 |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе | 794,218 | 951,554 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 945,911 | 943,42 | 941,789 |
| отопление и вентиляция | 670,484 | 796,346 | 790,308 | 786,869 | 784,463 | 714,18 | 717,66 | 659,21 | 653,4 | 796,346 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 155,603 | 156,551 | 157,326 |
| БУ-1 | 512,038 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 668,098 | 672,169 | 675,498 |
| отопление и вентиляция | 388,304 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 512,495 | 515,618 | 518,172 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 155,603 | 156,551 | 157,326 |
| БУ-2 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| отопление и вентиляция | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности ТЭЦ | 639,1 | 515,5 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по располагаемой тепловой мощности турбоагрегатов | -53,7 | -177,3 | -169,9 | -169,9 | -169,9 | -169,9 | -166,8 | -166,8 | -166,8 | -166,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 |

Таблица 1.4 – Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2021-2035 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План 2025 | План 2026 | План 2027 | План 2028-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 509 848,4 | 2 461 297,3 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 372 181,9 | 385 547,9 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | .Гкал | 2 137 666,5 | 2 075 749,4 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 2 971,7 | 3 416,8 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | .Гкал | 2 134 694,8 | 2 072 332,6 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 730 123,9 | 1 679 248,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 363 293,1 | 358 960,9 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, | Гкал | 232 232,4 | 217 155,2 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3, в т.ч. | Гкал | 131 060,7 | 141 805,7 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 404 570,9 | 393 084,5 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148 892,8 | 118 842,5 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 255 678,1 | 274 242,0 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 369 490,0 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 997 340,8 | 1 016 444,5 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 997 124,5 | 1 016 130,4 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 216,3 | 314,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 131 060,7 | 141 805,7 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в грячей воде в т.ч. | Гкал | 20 624,3 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 1 833,8 | 2 003,5 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 108 602,7 | 119 128,4 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 745 405,9 | 729 368,1 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 340 835,0 | 336 283,6 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, | .Гкал | 232 232,4 | 217 155,2 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 108 602,7 | 119 128,4 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 404 570,9 | 393 084,5 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148 892,8 | 118 842,5 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 255 678,1 | 274 242,0 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215 370,9 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 |
| 14.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 76 068,9 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139 302,0 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47 126,9 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92 175,1 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 530 035,0 | 553 788,9 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 |
| 15.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 264 766,1 | 277 133,2 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 265 268,9 | 276 655,7 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 101 765,9 | 92 915,2 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 163 503,0 | 183 740,5 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | Гкал | 1 263 940,7 | 1 295 581,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | Гкал | 1 529 209,6 | 1 572 236,9 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 |

Примечание: прирост тепловой нагрузки не участвует в балансе тепловой энергии отпускаемой от ТЭЦ ЗАТО Северск, так как перспективные объекты не введены в эксплуатацию. Перспективные нагрузки тепловой энергии будут учтены при вводе в эксплуатацию объектов и зафиксированы в следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Тепловые балансы котельных ЗАТО Северск сформированы на основании перспективных тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ЕТО ООО «Тепло Плюс», ООО «Уют Орловка», представленных в Томе 2 ОМ.

При разработке перспективных балансов тепловой мощности и энергии источника и потребителей учитывались балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности представленные в Томе 1. Баланс тепловой мощности в системе теплоснабжения в зоне действия котельных ЗАТО Северск за период 2019-2035 гг. представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Баланс тепловой энергии, отпускаемой от котельных ЗАТО Северск за период 2019-2035 гг.

| № п/п | Наименование | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. (факт по данным ЭСО) | 2020 г. (факт по данным ЭСО) | 2021 г. (факт по данным ЭСО) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Тепло Плюс» (пос. Самусь) | Выработка тепловой энергии | Гкал | 48 889,2 | 47 275,81 | 50 665,15 | 44 885,33 | 42 282,67 | 42 282,67 | 42 282,67 | 42 282,67 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 805,05 | 778,1 | 861,3 | 797,33 | 718,84 | 718,84 | 718,84 | 718,84 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 48 084,12 | 46 497,71 | 49 803,85 | 44 088,00 | 41 563,83 | 41 563,83 | 41 563,83 | 41 563,83 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 12 624,28 | 13 094,44 | 11 533,89 | 10 684,80 | 8 160,63 | 8 160,63 | 8 160,63 | 8 160,63 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 35 459,8 | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) стороние потребители, всего | Гкал | 35 459,84 | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | 3 882,91 | 3 601,18 | 4 343,43 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 |
|  |  | б.2) население | Гкал | 29 346,79 | 27 689,95 | 31 497,51 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | 2 230,13 | 2 112,14 | 2 429,02 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 |
| 2. | ООО «Уют Орловка» (пос. Самусь) | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 265,51 | 4 899,84 | 4 374,90 | 2 658,66 | 2 548,55 | 2492,58 | 2470,62 | 2452,77 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 33,40 | 29,5 | 27,6 | 25,37 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5 232,11 | 4 870,32 | 4 347,54 | 2 633,29 | 2 527,55 | 2471,58 | 2449,62 | 2431,77 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 487,93 | 680,5 | 593,64 | 492,30 | 386,56 | 330,58 | 308,629 | 290,777 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 4 744,18 | 4 189,83 | 3 753,90 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) стороние потребители, всего | Гкал | 4 744,18 | 4 189,83 | 3 753,90 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б.2) население | Гкал | 3 558,25 | 3 127,09 | 2 550,17 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | 1 185,93 | 1 062,74 | 1 190,23 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 |
| 3. | ООО «Уют Орловка» пос. Орловка | Выработка тепловой энергии | Гкал | 949,8 | 2446,83 | 3011,64 | 1 850,96 | 1 888,06 | 1 888,06 | 1 888,06 | 1 888,06 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 3,50 | 9,04 | 11,14 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 946,30 | 2437,79 | 3000,49 | 1 844,36 | 1 881,46 | 1 881,46 | 1 881,46 | 1 881,46 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 174,60 | 449,84 | 506,15 | 336,45 | 373,55 | 373,55 | 373,55 | 373,55 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 771,7 | 1987,95 | 2494,35 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) стороние потребители, всего | Гкал | 771,7 | 1987,95 | 2494,35 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 |
|  |  | б.2) население | Гкал | 414,80 | 968,97 | 1169,09 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | 3,00 | 1018,98 | 1325,25 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (или невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети каждого магистрального вывода, представлен в составе электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы существующей мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки потребителей (Таблица 5) позволяют сделать выводы о том, что при существующих мощностях источников централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск:

- В 2022 г. резерв тепловой мощности системы централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск по котлоагрегатам составит 522,9 Гкал/ч, в то время как по установленной тепловой мощности турбоагрегатов будет наблюдаться дефицит в размере 169,9 Гкал/ч. Эти значения ухудшились по сравнению с «базовым» 2021 г. из-за роста присоединенной тепловой нагрузки внешнего потребителя.

- К 2035 г. с учетом вывода из эксплуатации за период (2020-2026 гг.) отработавшего ресурс генерирующего оборудования (суммарной тепловой мощностью 325,5 Гкал/ч) ввода в 2022 г. ТГ-13, но без ввода турбоагрегатов типа ПР-30, дефицит тепловой мощности по турбоагрегатам в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ увеличится до 438,1 Гкал/ч; резерв по КА – снизится до 254,7 Гкал/ч.;

- К 2035 году в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ, с учетом изменения состава генерирующего оборудования по плану реконструкции (ввод ТГ-13 в 2022 г.  и двух новых турбогенераторов ТГ-1,2 типа ПР-30 в 2025 г. установленной тепловой мощностью 170,6 Гкал/ч), дефицит по установленной тепловой мощности турбоагрегатов составит 166,8 Гкал/ч; резерв по установленной тепловой мощности с учетом КА - 526 Гкал/ч.

- Резерв мощности систем централизованного теплоснабжения внегородских территорий на 2022 г. составит соответственно:

- от ЦОК п. Самусь (ООО «Тепло Плюс») – 8,393 Гкал/ч;

- от котельной по ул. Камышка п. Самусь (ООО «Уют Орловка») - 2,516 Гкал/ч;

- от котельной п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 0,974 Гкал/ч.

Для ликвидации перспективного дефицита тепловой мощности необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции ТЭЦ, направленные на увеличение располагаемой тепловой мощности ТЭЦ. Другим вариантом развития системы теплоснабжения, для исключения дефицита тепловой мощности в г. Северск, является строительство нового источника тепловой энергии с переключением части тепловой нагрузки от существующей ТЭЦ на новый источник.