|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 5

МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск	3

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	3

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	9

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения г. Северск	17

5.4. Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск	21

5.4.1 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск	23

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки.

При разработке сценариев развития были учтены следующие факторы:

1. Сформирована, в установленном порядке направлена и утверждена в Департаменте тарифного регулирования Томской области инвестиционная программа развития ТЭЦ на 2021-2023 годы.

2. Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск составлены и учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области» на период 2021-2035 планы реконструкции турбинного оборудования.

3. Распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики утвержден ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск. Дата поставки мощности на оптовый рынок –  01.07.2025.

4. Альтернативным вариантом замены устаревшего турбинного оборудования является обеспечение потребителей теплом посредством РОУ.

Предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения города Северска учитывают, главным образом, необходимость покрытия существующей и перспективной тепловых нагрузок, а также техническое состояние генерирующего оборудования (степень износа).

Перспективный баланс тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ отражен в Таблице 2. Балансы тепловой мощности ТЭЦ и присоединенной тепловой нагрузки потребителей, а также тепловые балансы ЕТО на базе ТЭЦ представлены в Томе 4 Обосновывающих материалов.

Анализ данных по годам ввода в эксплуатацию, наработки и достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ, приведенных в Томе 1, часть 2 («Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск), показывает, что шесть из девяти турбоагрегатов были введены в эксплуатацию в период (1953-1960) и к 2019 году практически выработали ресурс.

В 2020 г. на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается вывод устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию трех теплофикационных турбин. Турбоагрегат ст. №13 будет введен в эксплуатацию во второй половине 2022 г, а два других турбоагрегата типа ПР-30 попали в план мероприятий на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций и будут обеспечивать по распоряжению Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 поставку мощности в энергосистему РФ, начиная с 01.07.2025 г.

Мероприятия направлены на повышение эффективности комбинированной выработки теплоты и электроэнергии с целью снижения топливной составляющей в себестоимости отпускаемой от ТЭЦ теплоты и электроэнергии, и, как было сказано выше, учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области» на период 2021-2035.

В связи с выше изложенным, в качестве основного сценария (сценарий 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР» в перспективе до 2035 г. принимается вариант с вводом новых турбоагрегатов (ТА-13 и двух ПР-30) суммарной электрической мощностью 160 МВт, тепловой –335,6 Гкал/ч и выводом устаревшего оборудования (ТА ст. №№ 12, 1, 2) суммарной электрической мощностью 150 МВт и тепловой 435,5 Гкал/ч.

В качестве альтернативного сценария (сценарий 2) принимается вариант вывода устаревшего турбинного оборудования, в соответствии с мероприятиями по сценарию 1, вводом ТА-13 в 2022 г. и покрытием части тепловой нагрузки от существующих на ТЭЦ РОУ.

Сводные характеристики предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ представлены в табл. 3.

Значения установленных электрической и тепловой мощности ТЭЦ в соответствии с принятыми сценариями приведены в табл. 4.

Выводы по резервам (дефицитам) тепловой мощности ТЭЦ в соответствии с выбранными сценариями в перспективе до 2035 г. представлены в Томе 4, из которых следует:

К 2035 г.  с учетом вывода из эксплуатации за период (2020-2026 гг.) отработавшего ресурс генерирующего оборудования (суммарной тепловой мощностью 325,5 Гкал/ч, без ввода нового - сценарий № 2), дефицит тепловой мощности по турбоагрегатам в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ увеличится до 438,1 Гкал/ч; резерв по КА – снизится до 254,7 Гкал/ч.;

К 2035 году в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ, с учетом изменения состава генерирующего оборудования по плану реконструкции в соответствии со сценарием №1 ((ввод ТГ-13 в 2022 г.  и двух новых турбогенераторов ТГ-1,2 типа ПР-30 в 2025 г. установленной тепловой мощностью 170,6 Гкал/ч), дефицит по установленной тепловой мощности турбоагрегатов составит 166,8 Гкал/ч; резерв по установленной тепловой мощности с учетом КА - 526 Гкал/ч.

Таблица 1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2021-2035 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План 2025 | План 2026 | План 2027 | План 2028-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 509 848,4 | 2 461 297,3 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 | 2 399 553,0 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 372 181,9 | 385 547,9 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 | 382 249,1 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | .Гкал | 2 137 666,5 | 2 075 749,4 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 | 2 017 303,9 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 2 971,7 | 3 416,8 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 | 3 203,4 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | .Гкал | 2 134 694,8 | 2 072 332,6 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 | 2 014 100,5 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 730 123,9 | 1 679 248,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 | 1 625 310,1 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 363 293,1 | 358 960,9 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 | 334 084,2 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, | Гкал | 232 232,4 | 217 155,2 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3, в т.ч. | Гкал | 131 060,7 | 141 805,7 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 404 570,9 | 393 084,5 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148 892,8 | 118 842,5 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 255 678,1 | 274 242,0 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 | 1 291 225,9 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 369 490,0 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 997 340,8 | 1 016 444,5 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 997 124,5 | 1 016 130,4 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 | 987 104,1 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 216,3 | 314,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 | 279,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 131 060,7 | 141 805,7 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 | 124 780,5 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в грячей воде в т.ч. | Гкал | 20 624,3 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 1 833,8 | 2 003,5 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 108 602,7 | 119 128,4 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 745 405,9 | 729 368,1 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 | 701 190,9 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 340 835,0 | 336 283,6 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 | 312 400,5 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, | .Гкал | 232 232,4 | 217 155,2 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 | 209 303,7 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 108 602,7 | 119 128,4 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 | 103 096,8 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 404 570,9 | 393 084,5 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 | 388 790,4 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148 892,8 | 118 842,5 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 | 127 280,3 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 255 678,1 | 274 242,0 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 | 261 510,1 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215 370,9 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 |
| 14.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 76 068,9 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139 302,0 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47 126,9 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92 175,1 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 530 035,0 | 553 788,9 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 |
| 15.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 264 766,1 | 277 133,2 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 | 253 250,1 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 265 268,9 | 276 655,7 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 | 272 361,6 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 101 765,9 | 92 915,2 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 | 101 353,0 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 163 503,0 | 183 740,5 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 | 171 008,6 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | Гкал | 1 263 940,7 | 1 295 581,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 | 1 241 643,2 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | Гкал | 1 529 209,6 | 1 572 236,9 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 | 1 514 004,8 |

Примечание: прирост тепловой нагрузки не участвует в балансе тепловой энергии отпускаемой от ТЭЦ ЗАТО Северск, так как перспективные объекты не введены в эксплуатацию. Перспективные нагрузки тепловой энергии будут учтены при вводе в эксплуатацию объектов и зафиксированы в следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 2 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ в 2022 г.

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, часы | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, часы | Год достижения назначенного ресурса | Количество продлений | Наработка на момент предоставления отчетности, часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ-25-4 | 1953 | 270 000 | 1989 | 461 844 | 2025 | 4 | 434 034 |
| 2 | ВПТ-25-3 | 1953 | 270 000 | 1979 | 470 186 | 2021 | 4 | 467 395 |
| 6 | ВК-50-2М | 1955 | 270 000 | 1997 | 420 357 | 2025 | 4 | 394 069 |
| 7 | ВПТ-25-3 | 1956 | 270 000 | 1992 | 475 912 | 2025 | 4 | 451 245 |
| 9 | Р-12-90/18М | 1982 | 270 000 | 2043 | 270 000 | 2034 | 0 | 160 667 |
| 10 | Т-115-8,8 | 2008 | 200 000 | 2066 | 200 000 | 2037 | 0 | 64 167 |
| 11 | ВКТ-100М | 1959 | 270 000 | 2009 | 346 362 | 2023 | 3 | 332 428 |
| 12 | ВКТ-100М | 1959 | 270 000 | 1999 | 320 000 | 2028 | 1 | 263 187 |
| 15 | Р-12-90/18М | 1988 | 270 000 | 2041 | 270 000 | 2034 | 0 | 162 784 |

Таблица 3 – Сводные характеристики предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения АТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод генерирующего оборудования, выработавшего парковый ресурс | Вывод ТГ-12 (2021 г.), ТГ-1,2 (2025 г.) |  |
| 2 | Замещение выбывающего генерирующего оборудования | Ввод ТГ-12 и ТГ-14 типа ПР-30 | Не предусмотрено |
| 3 | Обеспечение (части) теплоснабжения потребителей | Из регулируемых отборов турбин ПР-30 | За счет РОУ |
| 4 | Поддержание состояния оборудования, а также мероприятия, направленные на повышение эффективности его работы | Предусматриваются, срок реализации – до 2025 г. |  |

Таблица 4 Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ в соответствии со сценариями №1 и №2 на период с 2019 г. до 2035 гг.

| Год | Установленная электрическая мощность, МВт(на начало года) |  | Установленная тепловая мощность турбоагрегатов ТЭЦ, Гкал/ч(на начало года) |  | Установленная тепловая мощность РОУ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сценарий №1 | Сценарий №2 | Сценарий %1 | Сценарий №2 |  |
| 2019 | 449 | 449 | 1021 | 1021 | 692,8 |
| 2020 | 449 | 449 | 1021 | 1021 | 692,8 |
| 2021 | 449 | 449 | 1028 | 1028 | 692,8 |
| 2022 | 449 | 449 | 1028 | 1028 | 692,8 |
| 2023 | 449 | 449 | 1028 | 942,7 | 692,8 |
| 2024 | 449 | 449 | 1028 | 942,7 | 692,8 |
| 2025 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 | 692,8 |
| 2026 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 | 692,8 |
| … | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 | 692,8 |
| 2035 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 | 692,8 |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 планируется замещение предлагаемых к выводу турбин ТГ-1, ТГ-2, ТГ-12, вводом ТГ-12, ТГ-14 типа ПР-30 и ТГ-13 типа Тп-100/110-90. В соответствии со Сценарием № 2 предлагается вывод выработавших парковый ресурс турбин ТГ-1, ТГ-2, ТГ-12, ввод ТГ-13 с покрытием дефицита нагрузки мощностью РОУ.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В схеме теплоснабжения г. Северска с актуализацией на 2023 г. предусмотрен ввод 2 турбоагрегатов типа ПР-30 с 01.07.2025. Данные установки согласно Распоряжению Правительства РФ от 7 февраля 2020 г. № 232-р включены в список генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов после 31.12.2024.

При технико-экономическом сравнении сценариев развития системы теплоснабжения н учитывались мероприятия, включенные в оба сценария и не влияющие на сравнительные показатели. По первому варианту финансово-экономической модели отпуск теплоты и электроэнергии осуществляется от двух турбин ПР-30; по второму варианту – отпуск теплоты - от РОУ без выработки электроэнергии.

Основным фактором при выборе Сценария развития схемы теплоснабжения являются условия и наличие источников финансирования мероприятий, и возможное влияние на тариф.

В данном разделе приведены укрупненные экономические показатели сравниваемых сценариев. Базовым критерием для сравнения Сценария 1 и Сценария 2 является затраты на топливо в денежном выражении, которые формируют основную часть тарифа. Также рассчитана маржинальная прибыли от реализации тепловой и электрической энергии.

Учитывая необходимость рассмотрения проекта на протяжении всего расчетного периода, были рассчитаны денежные потоки с учетом влияния фактора времени.

При выполнении финансового обоснования Сценария 1 и Сценария 2 применялись индексы- дефляторы, принятые МЭР на 2020-2039 гг. С целью определения дисконтированных показателей проектов была принята ставка дисконтирования на уровне 14,04 %.

Расчеты по каждому варианту произведены для среднеотопительного режима. В соответствии с документом СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,9 °С; продолжительность отопительного периода 5600 ч.

При расчете УРУТ на отпуск электро- и тепловой энергии применен физический метод.

Коэффициенты расхода электроэнергии на собственные электрические нужды принят КСНЭ=0,20; на тепловые собственные и хозяйственные нужды -  КСНТ=0,15.

Сценарий №1

Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии со сценарием 1 развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск представлены в таблице 5.

| № п/п | Показатели | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип установки и количество | ПР-30 2 шт. |
| 2 | Предполагаемый срок реализации | 2020-2024 гг. |
| 3 | Основные характеристики установок | вводимая электрическая мощность 60 МВт; тепловая Т-отбора 135 Гкал/ч; П-отбора -35,6 Гкал/ч |
| 4 | Предполагаемый перечень работ | ПИР, изготовление и поставка турбоагрегатов, шефмонтаж СМР и ПНР турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |

Таблица 5 – Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием (сценарием 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск

Для определения базовых параметров сравнения сценариев была сформирована финансово-экономическая модель оценки ввода новых турбоагрегатов ТГ-12,14 для обеспечения производства электроэнергии и теплоэнергии, которая представлена в таблице 6.

Технические характеристики и основные показатели в гарантированных режимах работы

турбоагрегатов ПР-30 представлены в Приложениях 1 и 2 соответственно.

За основу расчета годовых показателей турбогенераторов ПР-30 приняты характеристики режима 2, для которого электрическая мощность равна 35 МВт, удельный расход теплоты брутто –qэ = 917,7 ккал/кВтч (3845 кДж/кВтч), тепловая мощность - 72 Гкал/ч.

Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии определен по зависимости (Бененсон Е.И. Теплофикационные паровые турбины – М.: Энергоиздат, 1986 г.)

bэ = qэ /(29300ктп),  кг у.т./кВтч,

где qэ – в кДж/кВтч;

к =0,89 - КПД парового котла;

к =0,95 - КПД теплового потока.

Основные результаты расчетов сведены в Таблицу 6.

Таблица 6 – Финансово-экономическая модель по Сценарию 1

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощностьтурбин ПР-30 | МВт |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Выработка ЭЭ | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 196,2 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 |
| СН | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 39,2 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Отпуск ЭЭ с шин | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 157,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| Выработка ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 403,2 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 |
| СН (тепло) плюс ХН | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 60,5 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Отпуск ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 342,7 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 |
| УРУТ на отпуск ЭЭ | г.у.т./кВтч |  |  |  |  |  | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| Объем реализации э/э по РД | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 29,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| Объем реализации по РСВ, БР | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 127,4 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 |
| доля РД | % |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Объем реализации мощности | МВт |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Цена э/э по РСВ, БР | руб.МВтч | 911,0 | 935,0 | 976,0 | 1016,0 | 1056,0 | 1087,7 | 1120,3 | 1153,9 | 1188,5 | 1224,2 | 1260,9 | 1298,7 | 1337,7 | 1377,8 | 1419,2 | 1461,8 |
| Цена реализации э/э по регулируемым договорам | руб/МВтч | 1258,2 | 1296,4 | 1335,3 | 1375,3 | 1416,6 | 1459,1 | 1502,9 | 1548,0 | 1594,4 | 1642,2 | 1691,5 | 1742,2 | 1794,5 | 1848,3 | 1903,8 | 1960,9 |
| Тариф на мощность | руб./МВт в месяц | 284042,1 | 0,0 | 264222,9 | 266698,8 | 278586,8 | 298008,3 | 316123,1 | 332362,9 | 341651,0 | 348484,0 | 361314,0 | 372153,4 | 383240,1 | 397803,2 | 413715,3 | 432332,5 |
| Тариф на услуги операторов рынка (тариф АТС) | руб./МВтч | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,91 | 1,97 |
| Темп росто цен на мощность | инд. | 1,00 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| темп роста цен на э/э | инд. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Расчет выручки от э/э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации э/э по РД | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43165,4 | 88920,7 | 91588,4 | 94336,0 | 97166,1 | 100081,1 | 103083,5 | 106176,0 | 109361,3 | 112642,1 | 116021,4 |
| Выручка от реализации э/э по РСВ, БР | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138588,4 | 285492,0 | 294056,8 | 302878,5 | 311964,8 | 321323,8 | 330963,5 | 340892,4 | 351119,2 | 361652,7 | 372502,3 |
| Выручка от реализации э/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181753,8 | 374412,7 | 385645,1 | 397214,5 | 409130,9 | 421404,8 | 434047,0 | 447068,4 | 460480,4 | 474294,9 | 488523,7 |
| Выручка от реализации мощности | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214565,9 | 227608,7 | 239301,3 | 245988,7 | 250908,5 | 260146,0 | 267950,4 | 275932,8 | 286418,3 | 297875,0 | 311279,4 |
| Темп роста тарифа на т/э | инд. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 873,2 | 908,1 | 944,4 | 982,2 | 1021,5 | 1062,3 | 1104,8 | 1149,0 | 1195,0 | 1242,8 | 1292,5 | 1344,2 | 1397,9 | 1453,9 | 1512,0 | 1572,5 |
| Выручка от реализации т/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364057,2 | 757239,0 | 787528,6 | 819029,7 | 851790,9 | 885862,6 | 921297,1 | 958149,0 | 996474,9 | 1036333,9 | 1077787,3 |
| Расход условного топлива в т.ч. | т.у.т. |  |  |  |  |  | 103453,1 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 |
| Расход условного топлива на производство э/э | т.у.т. |  |  |  |  |  | 30458,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 |
| Расход условного топлива на производство т/э | т.у.т. |  |  |  |  |  | 72995,1 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 |
| Топливная составляющая на производство э/э | руб./МВтч |  |  |  |  |  | 547,3 | 566,8 | 579,5 | 587,5 | 598,4 | 616,4 | 634,8 | 653,9 | 660,4 | 666,4 | 678,8 |
| Топливная составляющая на производство т/э | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 600,9 | 622,3 | 636,2 | 645,0 | 657,0 | 676,7 | 697,0 | 717,9 | 725,1 | 731,7 | 745,3 |
| Затраты на топливо в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 291835,0 | 604517,1 | 618043,0 | 626573,3 | 638212,0 | 657358,4 | 677079,1 | 697391,5 | 704377,9 | 710779,0 | 724003,4 |
| затраты на топливо на производство э/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 85920,2 | 177978,1 | 181960,3 | 184471,7 | 187898,3 | 193535,2 | 199341,3 | 205321,5 | 207378,4 | 209263,0 | 213156,5 |
| затраты на топливо на производство т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 205914,8 | 426539,0 | 436082,7 | 442101,6 | 450313,7 | 463823,1 | 477737,8 | 492070,0 | 496999,5 | 501516,0 | 510847,0 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | % | 18,93% | 29,76% | 29,76% | 29,76% | 29,76% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% |
| уголь | % | 80,03% | 69,41% | 69,41% | 69,41% | 69,41% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% |
| мазут | % | 1,04% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| темп роста цен на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | инд. | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| уголь | инд. | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| мазут | инд. | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| цена 1 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | руб./т.у.т. | 3932,5 | 4052,5 | 4174,1 | 4299,3 | 4428,3 | 4561,1 | 4698,0 | 4838,9 | 4984,1 | 5133,6 | 5287,6 | 5446,2 | 5609,6 | 5777,9 | 5951,2 | 6129,8 |
| уголь | руб./т.у.т. | 2186,6 | 2153,0 | 2241,2 | 2409,3 | 2587,6 | 2768,7 | 2868,4 | 2931,5 | 2969,6 | 3023,1 | 3113,8 | 3207,2 | 3303,4 | 3333,1 | 3359,8 | 3420,3 |
| мазут | руб./т.у.т. | 7132,0 | 7710,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги операторов рынка | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 229,6 | 473,0 | 487,2 | 501,8 | 516,9 | 532,4 | 548,4 | 564,8 | 581,8 | 599,2 | 617,2 |
| Амортизация (по новому вводу) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 |
| Затраты на турбоагрегаты | тыс. руб. | 193826,6 | 155604,6 | 863138,9 | 216831,2 | 209692,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | -193826,6 | -155604,6 | -863138,9 | -216831,2 | -209692,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности |  | -169963,7 | -119648,7 | -581981,3 | -128201,5 | -108716,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Маржинальная прибыль от реализации э/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 95604,0 | 195961,7 | 203197,6 | 212240,9 | 220715,7 | 227337,2 | 234157,3 | 241182,0 | 252520,2 | 264432,6 | 274750,1 |
| Маржинальная прибыль от реализации т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 158142,5 | 330700,0 | 351445,9 | 376928,2 | 401477,2 | 422039,4 | 443559,3 | 466079,0 | 499475,4 | 534817,9 | 566940,3 |
| Маржинальная прибыль от реализации э/э и т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 253746,4 | 526661,7 | 554643,5 | 589169,1 | 622192,9 | 649376,6 | 677716,6 | 707261,0 | 751995,6 | 799250,5 | 841690,4 |
| Маржиинальная прибыль общая | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 577585,3 | 754270,3 | 793944,8 | 835157,8 | 873101,4 | 909522,7 | 945667,0 | 983193,9 | 1038413,9 | 1097125,6 | 1152969,8 |
| Дисконтированная общая маржинальная прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 262586,8 | 300695,2 | 277544,5 | 256008,1 | 234688,9 | 214380,0 | 195457,2 | 178195,0 | 165032,5 | 152896,7 | 140897,3 |

Таблица 7 – Сводные показатели экономической эффективности за весь проектный период реализации Сценарий 1 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство э/э | 2 046 224,50 |
| 2 | Затраты на топливо на производство т/э | 4 903 945,16 |
| 3 | Денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 639 093,80 |
| 4 | Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 108 512,06 |
| 5 | Маржинальная прибыль от реализации э/э | 2 422 099,34 |
| 6 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 4 551 605,06 |
| 7 | Маржинальная прибыль от реализации э/э и т/э | 6 973 704,39 |
| 8 | Маржинальная прибыль общая | 9 960 952,43 |
|  | Дисконтированная общая маржинальная прибыль | 2 378 382,28 |

Сценарий 2

В соответствии со сценарием №2 отпуск теплоты осуществляется от РОУ острого пара. Характеристики РОУ приведены в Томе 1. Для сравнительного анализа и определения экономического эффекта от реализации мероприятий по Сценарию 2 была сформирована финансово-экономическая модель.

Таблица 8 – Финансово-экономическая модель по Сценарию 2

| Показатели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ЭЭ | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СН | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск ЭЭ с шин | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 403,20 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 |
| СН (тепло) плюс ХН | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 60,50 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| Отпуск ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 342,70 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| Расход условного топлива на производство ТЭ | т.у.т. |  |  |  |  |  | 86703,1 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 |
| Темп роста тарифа на т/э | инд. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе 1 плг | руб/Гкал | 873,2 | 908,1 | 944,4 | 982,2 | 1021,5 | 1062,3 | 1104,8 | 1149,0 | 1195,0 | 1242,8 | 1292,5 | 1344,2 | 1397,9 | 1453,9 | 1512,0 | 1572,5 |
| Выручка от реализации т/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364057,2 | 757239,0 | 787528,6 | 819029,7 | 851790,9 | 885862,6 | 921297,1 | 958149,0 | 996474,9 | 1036333,9 | 1077787,3 |
| Топливная составляющая на производство т/э | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 713,7 | 739,2 | 755,7 | 766,2 | 780,4 | 803,8 | 827,9 | 852,8 | 861,3 | 869,1 | 885,3 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на топливо на производство т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 244584,21 | 506640,27 | 517976,18 | 525125,34 | 534879,67 | 550926,06 | 567453,84 | 584477,46 | 590332,74 | 595697,41 | 606780,65 |
| структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | % | 19% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| уголь | % | 80% | 69% | 69% | 69% | 69% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| мазут | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| темп роста цен на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | инд. | 1,022 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| уголь | инд. | 1,024 | 1,057 | 1,041 | 1,075 | 1,074 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| цена 1 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | руб./т.у.т. | 3932,5 | 4052,5 | 4174,1 | 4299,3 | 4428,3 | 4561,1 | 4698,0 | 4838,9 | 4984,1 | 5133,6 | 5287,6 | 5446,2 | 5609,6 | 5777,9 | 5951,2 | 6129,8 |
| уголь | руб./т.у.т. | 2186,6 | 2153,0 | 2241,2 | 2409,3 | 2587,6 | 2768,7 | 2868,4 | 2931,5 | 2969,6 | 3023,1 | 3113,8 | 3207,2 | 3303,4 | 3333,1 | 3359,8 | 3420,3 |
| мазут | % | 7132,0 | 7710,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маржинальная прибыль от реализации т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 119473,0 | 250598,8 | 269552,4 | 293904,4 | 316911,3 | 334936,5 | 353843,2 | 373671,5 | 406142,2 | 440636,5 | 471006,6 |
| Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | тыр.р |  |  |  |  |  | 54315,8 | 99903,0 | 94229,2 | 90093,0 | 85185,5 | 78946,6 | 73134,9 | 67724,6 | 64547,2 | 61407,6 | 57558,8 |

Таблица 9 – Сводные показатели экономической эффективности за весь проектный период реализации Сценария 1 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство т/э | 5 824 873,83 |
| 2 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 3 630 676,39 |
| 3 | Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | 827 046,13 |

Анализ результатов финансовых моделей показывает, что за расчетный период суммарная дисконтированная маржинальная прибыль имеет положительное значение по обоим сценариям. По базовому критерию – затраты на топливо на производство тепловой энергии видно, что по первому сценарию топливные затраты на производства тепла меньше чем по второму сценарию. Также по первому сценарию топливная составляющая производства тепловой энергии меньше. В первом приближении это позволяет говорить о большей целесообразности первого сценария.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения г. Северск

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города Северска выполнено на основе рассчитанных финансовых моделей (см. п. 5.2) с учетом тарифных последствий для потребителей. Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 13. Источниками являются «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», Министерство экономического развития, утвержден 28.11.2018 г. и «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы», Министерство экономического развития, утвержден 06.04.2019 г.

В условиях выбора Сценария № 1 при перенесении инвестиционной составляющей в тариф его величина меньше прогнозной величины тарифа с учетом индексации по МЭР и рисунок 1).

На рисунке 1 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и индекса-дефлятора МЭР.  Подробно расчет тарифных последствий представлен в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и сценарным условиям Минэкономразвития, руб/Гкал

Таблица 10 – Технические характеристики турбины ПР-30

| Наименование параметра | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность номинальная | МВт | 30 |
| Мощность максимальная | МВт | 35 |
| Номинальные параметры свежего пара: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 8,8 (90) |
| - температура | 0С | 535 |
| Пределы отклонения параметров свежего пара от номинальных: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 8,34…9,32 (85…95) |
| - температура | 0С | 480…545 |
| - расход пара | т/ч | 0…212 |
| Номинальные параметры пара в регулируемом производственном отборе: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,98 (10) |
| - температура | 0С | 272 |
| - расход пара | т/ч | 70 |
| Пределы отклонения параметров пара в регулируемом производственном отборе: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,79…1,28 (8…13) |
| - температура | 0С | 240…380 |
| - расход пара | т/ч | 0…110 |
| Номинальные параметры пара за турбиной: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,196(2,0) |
| - температура | 0С | 120 |
| Пределы отклонения параметров пара за турбиной: |  |  |
| - давление абсолютное | Мпа (кгс/см2) | 0,118…0,245 (1,2…2,5) |
| - температура | 0С | 70…170 |
| Теплофикационная мощность без отбора | Гкал/ч | 93,98 |
| Теплофикационная мощность с отбором | Гкал/ч | 38,71 |
| Количество ступеней | шт. | 16 |
| Высота последней лопатки | мм | 152 |

Таблица 11 – Гарантийные показатели турбины ПР-30 и условия их достижения

| Условия достижения гарантийных показателей на гарантийных режимах | Режим с отбором | Режим без отбора |
| --- | --- | --- |
| Параметры | 1 | 2 |
| Абсолютное давление пара перед турбиной, кгс/см2 | 90 | 90 |
| Температура пара перед турбиной,оС | 535 | 535 |
| Расход пара на турбину,не менее т/ч | 185 | 172 |
| Давление пара в деаэраторе | 6 ата | 6 ата |
| Абсолютное давление пара в коллекторе производственного отбора, кгс/см2 | 10 | - |
| Абсолютное давление пара в коллекторе за турбиной, кгс/см2 | 1,3 | 1,3 |
| Расход пресной охлаждающей воды на маслоохладители турбины и воздухоохладители генератора, не менее м3/ч | 280 | 280 |
| Температура пресной охлаждающей воды на маслоохладители турбины и воздухоохладители генератора, 0С | 20 | 20 |
| Качество пара поступающего на турбину | Согласно ПТЭ |  |
| Масло турбинное | Т-22 по ГОСТ 32-74 |  |
| Электрическая мощность, МВт | 35 | 35 |
| Давление пара в производственный отбор, кгс/см2 | 10 | - |
| Температура пара в производственный отбор, оС | 272 | - |
| Расход пара в производственный отбор, т/ч | 70 | 0 |
| Температура питательной воды,оС | 217,0 | 213,9 |
| Удельный расход тепла, ккал/кВт*ч | - | 917,7 |
| Замеренные на постоянных рабочих местах, на расстоянии 1 м от обшивки турбины по контуру, уровни звукового давления не должны превышать, дБ | 80 |  |
| Среднее квадратичное значение виброскорости подшипников турбины на установившихся режимах работы при номинальной частоте вращения в вертикальном / поперечном направлениях, мм/с | не более 2,8/4,5 |  |

Таблица 12 – Технические характеристики РОУ, БРОУ острого пара

| РОУ, БРОУ ТЭЦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОУ, БРОУ/параметры | РОУ 100/13 | РОУ 100/13 | РОУ 100/1.2 | БРОУ 100/18 |
|  | № 1,8,10,11 | № 2,4 | № 7,9 | № 1,2 |
| G, т/ч | 100 | 150 | 100 | 100 |
| P, ата | 13 | 13 | 2,5 | 18 |
| t, оС | 240 | 240 | 150 | 260 |
| Q(1), Гкал/ч | 70,5 | 104,2 | 66,1 | 70,2 |
| Q(сумм), Гкал | 282,0 | 208,5 | 132,1 | 70,2 |

| Наименование статьи | Наимен. индекса | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | I ИПЦ | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех категорий потребителей, кроме населения) | I ПГ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на мазут | I МЗ | 100,2 | 99,8 | 101,4 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | I У | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию | I ЭЭ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | I жд | 103,5 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Индекс инвестиций в капитальные вложения (дефлятор) | I кап | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |

Таблица 13 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

5.4. Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

Модернизация источника теплоснабжения предусмотрена только на котельной «ЦОК» в п. Самусь.

При разработке проекта Актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2023 год, был сформирован ряд технических решений по капитальному ремонту котельной «ЦОК». На основании этого за базу было принято два сценария модернизации котельной «ЦОК» (таблица 14).

Таблица 14 – Характеристика Сценариев развития модернизации котельной «ЦОК» п. Самусь

| № п/п | Основные положения сценария | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение тепловой энергией существующих и перспективных абонентов систем централизованного теплоснабжения | От существующего источника тепловой энергии | От существующего источника тепловой энергии |
| 2 | Вывод оборудования котельных из эксплуатации | Вывод оборудования парового цикла | Вывод оборудования парового цикла |
| 3 | Мероприятия по реконструкции котельной, направленные на поддержание надежности работы оборудования | Перевод котла ДЕ-25-14 в водогрейный режим, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим с установкой на одном из них модулируемой горелки | Демонтаж парового котла ДЕ-25-14 с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим |
| 4 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на поддержание надежности тепловых сетей | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения |
| 5 | Мероприятия по переводу на другой температурный график | Предусматривается перевод котельной на температурный график 105/70 | Предусматривается перевод котельной на температурный график 105/70 |
| 6 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с подключением перспективных абонентов | Не предусматривается | Не предусматривается |
| 7 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Не предусматривается | Не предусматривается |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 в рамках мероприятий по реконструкции котельной, направленных на поддержание надежности работы оборудования, предусматривается перевод котла ДЕ-25-14 в водогрейный режим, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим с установкой на одном из них модулируемой горелки.

При реализации Сценария № 2, предлагается демонтаж парового котла ДЕ-25-14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим.

Из таблицы 14 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения, являются обязательными и общими для обоих Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприятия не учитывались.

При рассмотрении вариантов учитывалось, что пунктом 4.16 Свода правил СП 89.13330.2016. Котельное установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 установлено что число и производительность котлов, установленных в котельной должно обеспечивать:

- расчётную мощность котельной;

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года (обеспечение нужд ГВС);

При выходе из строя одного котла допустимое снижение подачи теплоты потребителям второй и третьей категории при расчетной температуре наружного воздуха до - 40C – до 89%. от максимальной мощности (в нашем случае 15,64 Гкал/час).

По сценарию 1, при сохранении существующих установленных мощностей котлов: двух котлов ДКВР-10-13 единичной мощностью по 5,62 Гкал/ч и одного котла ДЕ-25-14 установленной мощностью 14,04 Гкал/ч, в случае выхода из строя котла ДЕ-25-14 суммарной установленной мощности двух котлов ДКВР-10-13 (11,24 Гкал/ч) будет недостаточно для покрытия 89% расчетной нагрузки потребителей котельной «ЦОК».

В аварийном режиме ЦОК обеспечит только 71,9% от максимальной мощности.

При этом в летнем режиме минимальная производительность котельной с существующими газовыми горелками (котёл ДКВР-10-13 в режиме 50% мощности) 2,81 Гкал/час значительно превышает необходимую для обеспечения нужд ГВС. В связи с этим, по этому сценарию обязательна замена на одном из котлов ДКВР-10-13 существующей на модулируемую горелку.

При реализации сценария № 2: демонтаж парового котла ДЕ-25-14 с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт (5,159 Гкал/ч), а также переводом двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим суммарная аварийная мощность не менее 15,94 Гкал/час. Летний режим так же обеспечивается регулированием на блочных горелках.

С учетом обязательного прохождения государственной экспертизы проекта капитального ремонта котельной «ЦОК», сценарий № 2 является единственно возможным вариантом реализации проекта в соответствии с действующими нормами законодательства.

При разработке проекта Актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2023 год, было сформировано предложение по переводу котельной п. Орловка на твердое топливо. В качестве топлива предлагается использовать древесную щепу.

5.4.1 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

Администрацией ЗАТО Северск было принято решение, модернизировать источник теплоснабжения в п. Самусь по Сценарию №2. Данный сценарий был утвержден в 2021 году, при актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2022 год. Реализация Сценария №2 была запланирована на 2022-2023 гг., однако модернизация источника теплоснабжения в п. Самусь в рамках капитального ремонта перенеслась на 2023 год.

В рамках модернизации котельной «ЦОК» предлагается демонтаж парового котла ДЕ-25-14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим.

На основании Сценария №2 была разработана проектно-сметная документация «Капитальный ремонт (замена котла) центральной отопительной котельной в пос. Самусь, ул. Набережная». Кроме того, было получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту котельной «ЦОК» согласно разработанной проектно-сметная документация.

Стоимость реализации мероприятий в соответствии с заключением государственной экспертизы – 78 004,76 тыс. руб. в ценах 2022 года (без учета стоимости ПИР).

Стоимость строительства котельной на щепе была принята на основании объекта-аналога, наиболее подходящего по установленной мощности, – блочно-модульной котельной п. Улу-Юл Первомайского района Томской области. Стоимость строительства принята в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 70-1-1-2-062840-2021 от 26.10.2021 г. Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2021 года составляет 119 788,34 тыс. руб., в ценах 2022 года – 125 538,18 тыс. руб. Расчет экономической эффективности при выборе реализации данного варианта развития системы теплоснабжения представлен в Таблице 15.

Таблица 15 – Расчет экономической эффективности варианта развития системы теплоснабжения

| Стоимость строительства БМК в соответствии с заключением ГЭ (в ценах 4 квартала 2021 года), тыс. руб. | 119 788,34 |
| --- | --- |
| Стоимость строительства БМК в соответствии с заключением ГЭ (в ценах 2022 года), тыс. руб. | 125 538,18 |
| Цена щепы, принятая к расчету, руб./м3 | 1 500,00 |
| Объем щепы в год, м3 | 1 109,98 |
| Расходы на топливо в год (щепа), тыс. руб. | 1 664,97 |
| Расходы на топливо в год (дизельное топливо), тыс. руб. Утверждено в тарифе на 2022 год | 13 467,52 |
| Экономия топлива за год, тыс. руб. | 11 802,55 |
| Простой срок окупаемости, лет | 10,64 |