|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 6

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

6.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах	3

6.1.1 Общие положения	3

6.2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях	4

6.2.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия ТЭЦ АО «РИР» г. Северск	4

6.2.2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях от котельных ЗАТО Северск	5

6.3 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	8

6.4. Изменение в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	14

6.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах

6.1.1 Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2035 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения г. Северска на 2023 г. рассчитаны существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесение изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»,  Требованиями пункта 61 постановления № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям  и перспектив нового строительства до 2035 г.

Согласно требованиям данного пункта, необходимо установить:

- расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

- максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

- сведения о наличии баков-аккумуляторов;

- нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

- существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

6.2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

6.2.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия ТЭЦ АО «РИР» г. Северск

На рисунке 1 показана динамика изменения объема тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» за период 2016-2021гг. (прирост объема сети составляет 0,6%).

Рисунок 1 – Динамика изменения объема тепловой сети ОАО «Тепловые сети», м3

На рисунках 2, 3 сопоставляются для сравнения составляющие балансов теплоносителя в 2016 и 2021 г.

6.2.2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях от котельных ЗАТО Северск

В п. Самусь и п. Орловка системы теплоснабжения закрытого типа.

Данные о годовом расходе теплоносителя на подпитку систем теплоснабжения от котельных в п. Самусь и п. Орловка за ретроспективный период 2017-2023 гг. приведены в таблицах 1-3.

Фактические данные годового расхода теплоносителя по котельным расположенным на внегородских территориях ЗАТО Северск не предоставлены.

Таблица 1 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – Центральная отопительная котельная в п. Самусь в зоне деятельности организации ООО «Тепло Плюс» за период 2017-2023 гг., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 9244,658 |
| с утечкой | м3/год | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 8619,948 |
| технологические затраты | м3/год | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 624,710 |

Таблица 2 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная по ул. Камышка в п. Самусь в зоне деятельности организации ООО «Уют Орловка» за период 2017-2023 гг., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 332,186 |
| с утечкой | м3/год | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 310,040 |
| технологические затраты | м3/год | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 22,146 |

Таблица 3 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная в п. Орловка в зоне деятельности организации ООО «Уют Орловка» за период 2017-2023 гг., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 859,258 |
| с утечкой | м3/год | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 801,972 |
| технологические затраты | м3/год | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 57,286 |

6.3 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В таблице 4 приводится структура баланса теплоносителя в годовом разрезе в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» за период 2019-2023 гг.

Таблица 4 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ АО «РИР» за период 2019-2023 гг., тыс. м3

| Наименование показателя | Размерность | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3/год | 901,2 | 886,6 | 884,4 | 884,4 | 231,5 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3/год | 2714,6 | 2572,3 | 2499,3 | 3178,6 | 3836,8 |

Из приведенных данных следует:

- подпитка за период 2019-2022 гг. имеет тенденцию к снижению на 0,058 м3/ч;

- расход воды на ГВС увеличился на 0,055 м3/ч;

- сверхнормативные потери колеблются в диапазоне от 0,034 до 0,111 м3/ч;

- нормативные утечки в последние годы стабилизировались на уровне 0,105-0,107 м3/ч.

В таблице 5 приводятся составляющие часового баланса теплоносителя ТЭЦ АО «РИР» за период 2019-2023 гг.

Таблица 5 – Часовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ АО «РИР» за период 2019-2023 гг.

| Наименование показателя | Размерность | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утечки теплоносителя в сетях | м3/ч | 0,107 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,026 |
| Расход воды на ГВС | м3/ч | 0,322 | 0,304 | 0,297 | 0,377 | 0,438 |

Прирост теплопотребления ГВС с учетом ожидаемого прироста населения 9 тыс. человек за период 2021-2035 гг. на ГВС из открытой сети, абсолютный прирост теплопотребления за этот период составит 76,44 тыс. Гкал (среднегодовой прирост теплопотребления ГВС 2,3%), который к тому же нивелируется переходом вновь вводимых объектов на закрытую схему теплоснабжения. Ожидаемый прирост расхода теплопотребления на ГВС в открытой системе за период 2021-2035 гг. обуславливает прирост расхода теплоносителя на ГВС в размере 1,470 млн м3 (среднегодовой прирост расхода теплоносителя на ГВС составит 105 тыс. м3). Учитывая эти факторы, в таблице 8 приводится баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» до 2035 г.

Выполнение Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» без технико-экономического обоснования экспертной организации рационального варианта системы теплоснабжения с учётом особенностей других систем ресурсоснабжения, может дать отрицательный результат по следующим причинам:

1) увеличить тариф на горячую воду без снижения тарифа на тепловую энергию;

2) снизить срок службы внутридомовых систем ГВС;

3) привести к огромным затратам на изменение существующей системы ХВС с учетом ограниченной производительности водозаборов артезианской воды;

4) увеличить затраты на обслуживание внутридомовой системы ГВС.

Существующая возможность увеличения производительности артезианского водозабора за счет достижения расчетных значений составляет около 25% от действующих показателей. Увеличение производительности артезианского водозабора на 25% и перевод части вводимого жилого фонда на закрытую схему позволит снизить разбор теплоносителя на ГВС из тепловой сети на 744 тыс. м3.

В таблице 6 приведен баланс производительности ВПУ ТЭЦ АО «РИР» Северск за период 2016-2035 гг. Основными факторами, влияющими на величину нормативной подпитки, является объем тепловых сетей и расход воды на ГВС у потребителей, присоединенных к тепловой сети по открытой схеме.

Поэтому полномасштабный перевод до 2035 г. всего вводимого жилого фонда на закрытую схему не возможен без открытия и оборудования новых источников артезианской воды.

Таблица 6 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» до 2035 г.

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы | лет | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 673,7 | 597,0 | 538,4 | 519,6 | 522,2 | 514,4 | 512,0 | 509,7 | 507,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 94,7 | 94,7 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 57,4 | 126,9 | 59,4 | 106,8 | 97,7 | 87,97 | 83,57 | 79,39 | 75,42 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 521,6 | 375,4 | 376,4 | 309,9 | 321,6 | 323,5 | 325,4 | 327,4 | 329,3 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| (объем сырой воды, которую можно подать в теплосеть сверх штатной производительности ХВО теплосети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1126,3 | 1203 | 1261,6 | 1280,4 | 1277,8 | 1285,6 | 1288,0 | 1290,3 | 1292,3 |
| Доля резерва | % | 62,6 | 66,8 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

6.4. Изменение в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных балансах теплоносителя в системах теплоснабжения ЗАТО Северск, внесенные при актуализации Схемы, отсутствуют.