|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	3

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	3

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	3

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	3

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	3

8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	3

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	4

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	14

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	15

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	15

8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

На перспективу до 2035 г. зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Потребность в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, при выбранном варианте развития схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035г, отсутствует.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

В зоне действия каждого из существующих или перспективных источников тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствуют иные источники тепловой энергии.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т. ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на перспективу до 2035г. в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В результате проведенной оценки надежности существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск установлено, что основная причина не нормативной надежности теплоснабжения г.Северска и некоторых внегородских территорий – длительный (сверхнормативный) срок эксплуатации трубопроводов и недостаточное резервирование головных магистральных участков тепловых сетей.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения ЗАТО Северск предусматривается замена участков тепловой сети со сверхнормативным сроком эксплуатации и мероприятия по секционированию сети для увеличения объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м<*> | Год/период проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная теплосеть к ж/д 8-19, адрес Коммунистический, 109 | 100 | 130,00 | 2023 |
| 2 | Наружные тепловые сети к зданиям 301 и 302 в/з № 1 | 100 | 90,00 | 2023 |
| 3 | Теплосеть по ул. Паpковая от ж/дома Паpковая, 14 до ж/д Паpковая, 17, 18, ул.Парковая, 14, сооружение № 2тс | 100 | 111,20 | 2023 |
| 4 | Теплосеть по ул. Паpковая от ж/дома Паpковая, 14 до ж/д Паpковая, 17, 18, ул.Парковая, 14, сооружение № 2тс | 125 | 117,50 | 2023 |
| 5 | Наружная теплосеть к ж/д 9-39, адрес Коммунистический, 44 | 50 | 31,00 | 2023 |
| 6 | Наружная теплосеть к ж/д 3-39, адрес Ленина, 44 | 50 | 54,00 | 2023 |
| 7 | Наружная теплосеть к ж/д 8-39, адрес Строителей, 36 | 50 | 85,00 | 2023 |
| 8 | Теплосеть кв.22 от кол.4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 70 | 39,40 | 2023 |
| 9 | Теплосеть по ул.Лесная от кол.1/50 до кол.8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 200 | 111,77 | 2023 |
| 10 | Теплосеть кв 19 (кpоме участков от кол. 2м до кол. 5/19 и от зд. 9/19 до кол. 20/19), 19 квартал, сооружение № 2тс | 125 | 143,40 | 2023 |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 | Теплосеть кв 18, 18 квартал, сооружение № 2тс | 150 | 99,20 | 2024 |
| 13 | Теплосеть кв 18, 18 квартал, сооружение № 2тс | 200 | 201,60 | 2024 |
| 14 | Наружная теплосеть к ж/д 7 - 4, адрес Коммунистический, 14 | 50 | 116,00 | 2024 |
| 15 | Тепловая сеть, Томская обл, ЗАТО Северск, г.Северск ул.Парусинка, 10, сооружение №2 тс | 150 | 102,00 | 2024 |
| 16 | Тепловая сеть (ввод) от ж/ж пр. Коммунистический 133 (Д159) | 150 | 190,00 | 2024 |
| 17 | Наружная теплосеть к ж/д 5 - 4, адрес Коммунистический, 10 | 50 | 92,00 | 2024 |
| 18 | Наружная теплосеть к ж/д 20-55, адрес Коммунистический 19 | 50 | 60,00 | 2024 |
| 19 | Наружная теплосеть к ж/д 8-54, адрес Мира 17 | 50 | 25,00 | 2024 |
| 20 | Наружная теплосеть к ж/д 9-54, адрес Мира 19 | 50 | 27,00 | 2024 |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 | Наружная теплосеть к ж/д 33-18, адрес Калинина, 105 | 65 | 18,00 | 2025 |
| 23 | Наружная теплосеть к ж/д 1-54, адрес Первомайская 9 | 50 | 60,00 | 2025 |
| 24 | Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, адрес Калинина, 6 | 80 | 22,00 | 2025 |
| 25 | Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, адрес Калинина, 8 | 80 | 18,00 | 2025 |
| 26 | Наружная теплосеть к ж/д 8-46, адрес Комсомольская 24а | 50 | 101,00 | 2025 |
| 27 | Наружная теплосеть к ж/д 4-46, адрес Комсомольская 26 | 50 | 18,00 | 2025 |
| 28 | Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, адрес Коммунистический, 2 | 50 | 76,00 | 2025 |
| 29 | 2 Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4 | 600 | 420,00 | 2025 |
| 30 | Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс | 50 | 131,20 | 2025 |
| 31 | Теплосеть кв. 47,48; 47 квартал, сооружение № 2тс | 50 | 138,95 | 2025 |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 | 2 Южная Тепломагистраль ТК-5- Т.А | 600 | 400,00 | 2026 |
| 34 | Теплосеть кв.22, 22 квартал, сооружение № 2тс | 70 | 60,10 | 2026 |
| 35 | Наружная теплосеть к ж/д 37-19, адрес Калинина, 48 | 100 | 132,00 | 2026 |
| 36 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 40 | 36,36 | 2026 |
| 37 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 50 | 19,15 | 2026 |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 | Наружная теплосеть к ж/д 32-18, адрес Калинина, 103 | 100 | 150,00 | 2027 |
| 40 | Наружная теплосеть к ж/д, адрес Коммунистический, 103 | 150 | 257,00 | 2027 |
| 41 | Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол.8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 80 | 68,42 | 2027 |
| 42 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина №92 (к пpистpойке фитиля ), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 250 | 25,00 | 2027 |
| 43 | Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая №14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс | 150 | 77,50 | 2027 |
| 44 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь" | 80 | 18,00 | 2027 |
| 45 | Наружная теплосеть к ж/д 31-19, адрес Царевского, 10 | 100 | 127,00 | 2027 |
| 46 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС) | 50 | 22,00 | 2027 |
| 47 | Наружная теплосеть к ж/д , адрес Первомайская 32 | 100 | 101,00 | 2027 |
| 48 | Наружная теплосеть к ж/д, адрес Первомайская 34 | 50 | 42,00 | 2027 |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 | 2 Южная Тепломагистраль Т.А - ТК-5 | 600 | 437,00 | 2028 |
| 51 | Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б | 65 | 25,00 | 2028 |
| 52 | Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а | 50 | 7,00 | 2028 |
| 53 | Наружная теплосеть к ж/д 13-19, адрес Курчатова, 13 | 65 | 18,00 | 2028 |
| 54 | Наружная теплосеть к ж/д 15-19, адрес Курчатова, 15 | 65 | 27,00 | 2028 |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 | 2 Южная Тепломагистраль Т.А - ТК-5 | 600 | 400,00 | 2029 |
| 57 | Ул. Лесная,6а Сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4 | 100 | 133,00 | 2029 |
| 58 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, адрес Победы, 21. | 80 | 72,00 | 2029 |
| 59 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, адрес Победы, 21 | 125 | 87,00 | 2029 |
| 60 | Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр.Коммунистический, 72, сооружение № 3тс | 125 | 36,90 | 2029 |
| 61 | Наружная теплосеть к ж/д 2-24, адрес Коммунистический, 52 | 80 | 18,00 | 2029 |
| 62 |  |  |  |  |
| 63 | Наружная теплосеть к ж/д 20-22, адрес Ленина, 84 | 65 | 27,00 | 2030 |
| 64 | Наружная теплосеть к ж/д 28-22, адрес Царевского, 2 | 150 | 89,00 | 2030 |
| 65 | Наружная теплосеть к ж/д 27-22, адрес Царевского, 4 | 65 | 138,00 | 2030 |
| 66 | Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т | 400 | 210,00 | 2030 |
| 67 | Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс | 150 | 70,00 | 2030 |
| 68 | Тепловая сеть ж/д 14/11 | 80 | 45,00 | 2030 |
| 69 |  |  |  |  |
| 70 | Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11 | 200 | 268,00 | 2031 |
| 71 | Теплосеть от К-13 до роддома | 150 | 315,90 | 2031 |
| 72 | Теплосеть на участке от ж/д Чайковского 21 до ж/д Чайковского 23; Чайковского 21 сооружение 1 тм | 50 | 34,00 | 2031 |
| 73 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, адрес Калинина, 86 | 65 | 109,00 | 2031 |
| 74 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, адрес Калинина, 86 | 100 | 54,00 | 2031 |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 | Наружная теплосеть к ж/д 25-11 адрес Калинина, 84 | 100 | 268,00 | 2032 |
| 77 | Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, адрес Северная, 2а | 65 | 116,00 | 2032 |
| 78 | Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25 | 50 | 34,00 | 2032 |
| 79 | Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, адрес Транспортная, 72 | 50 | 100,00 | 2032 |
| 80 | Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2 | 100 | 14,65 | 2032 |
| 81 | Наружная теплосеть к ж/д 103-, адрес Парковая, 10 | 50 | 62,00 | 2032 |
| 82 | Наружная теплосеть к ж/д 9-52, адрес Пионерская, 14 | 65 | 81,00 | 2032 |
| 83 | Наружная теплосеть к ж/д 7-52, адрес Горького, 9а | 80 | 80,00 | 2032 |
| 84 | Наружная теплосеть к ж/д 38-9, адрес Победы, 4 | 100 | 89,00 | 2032 |
| 85 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №58 Родничок", пр. Южный, 4 | 100 | 135,00 | 2032 |
| 86 | Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, адрес Калинина, 61 | 50 | 36,00 | 2032 |
| 87 | Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, адрес Строителей, 3 | 50 | 18,00 | 2032 |
| 88 |  |  |  |  |
| 89 | Наружная теплосеть к ж/д 23-13, адрес Калинина, 75 | 80 | 145,00 | 2033 |
| 90 | Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, адрес Кирова, 14 | 80 | 116,00 | 2033 |
| 91 | Наружная теплосеть к ж/д 3 - 33, адрес Калинина, 13 | 80 | 114,00 | 2033 |
| 92 | Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад №27 Елочка", ул. Крупской, 30 | 50 | 75,00 | 2033 |
| 93 | Наружная теплосеть к ж/д 9-22, адрес Коммунистический, 80 | 65 | 148,00 | 2033 |
| 94 | Наружная теплосеть к ж/д 10-24, адрес Ленина, 64 | 50 | 9,00 | 2033 |
| 95 | Наружная теплосеть к ж/д 14-46, адрес Пушкина, 8 | 50 | 20,00 | 2033 |
| 96 | Наружная теплосеть к ж/д 11-22, адрес Коммунистический, 84 | 65 | 18,00 | 2033 |
| 97 | Наружная теплосеть к ж/д 29-23, адрес Коммунистический, 83 | 150 | 141,00 | 2033 |
| 98 | Наружная теплосеть к ж/д 1-22, адрес Царевского, 6 | 150 | 78,00 | 2033 |
| 99 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а | 65 | 115,00 | 2033 |
| 100 |  |  |  |  |
| 101 | Наружная теплосеть к ж/д 9 - 28, адрес Московская, 10 | 50 | 22,00 | 2034 |
| 102 | Наружная теплосеть к ж/д 14-28, адрес Калинина, 53 | 50 | 18,00 | 2034 |
| 103 | Наружная теплосеть к ж/д 5-9, адрес Южный проезд, 15 | 80 | 123,00 | 2034 |
| 104 | Наружная теплосеть к ж/д 5-54, адрес Первомайская, 15 | 50 | 36,00 | 2034 |
| 105 | Наружная теплосеть к ж/д 11-53, адрес Пушкина, 1 | 50 | 47,00 | 2034 |
| 106 | Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр.Иглаковых, 19, соор. №4тм | 100 | 674,00 | 2034 |
| 107 | Наружная теплосеть к ж/д 41-18, адрес Северная, 24 | 65 | 109,00 | 2034 |
| 108 | Наружная теплосеть к ж/д 11-36, адрес Коммунистический, 55 | 80 | 136,00 | 2034 |
| 109 | Наружная теплосеть к ж/д 3 - 4, адрес Коммунистический, 20 | 50 | 91,00 | 2034 |
| 110 | Наружная теплосеть к ж/д 14-44, адрес Ленина, 14 | 50 | 100,00 | 2034 |
| 111 | Наружная теплосеть к ж/д 3 - 4, адрес Коммунистический, 6 | 65 | 92,00 | 2034 |
| 112 |  |  |  |  |
| 113 | Наружная теплосеть к ж/д 41-19, адрес Калинина, 62 | 150 | 147,00 | 2035 |
| 114 | Наружная теплосеть к ж/д 42-19, адрес Калинина, 64 | 200 | 217,00 | 2035 |
| 115 | Наружная теплосеть к ж/д 42461, адрес Коммунистический, 129 | 65 | 60,00 | 2035 |
| 116 | Наружная теплосеть к ж/д 4-51, адрес Первомайская, 7 | 50 | 150,00 | 2035 |
| 117 | Наружная теплосеть к ж/д 40-19, адрес Калинина, 60 | 100 | 109,00 | 2035 |
| 118 | Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 80 | 39,50 | 2035 |
| 119 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина №92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 100 | 50,00 | 2035 |
| 120 | Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. дома 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс | 125 | 37,00 | 2035 |

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск планируется реализовать в рамках концессионных соглашений, планируемых к заключению в 2022 году.

Расчетная стоимость проведения мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) тепловых сетей котельной «Камышка», проводимых ежегодно в период 2023-2025 гг., – 12 201 959,85 руб. Для реализации указанных мероприятий тепловые сети котельной «Камышка» п. Самусь были разбиты на 3 сегмента. Протяженности и стоимость проведения мероприятий по годам приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Год проведения ремонтов | Протяженность реконструируемых участков, м | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 418,0 | 3 559 842,89 |
| 2024 | 385,1 | 4 235 180,53 |
| 2025 | 410,0 | 4 406 936,43 |
| Итого | 1 213,1 | 12 201 959,85 |

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней предусмотрено 12 000 000,00 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 201 959,85 руб. комплекс запланированных мероприятий может быть реализован в полном объеме.

В рамках концессионного соглашения запланирована реконструкция опор теплотрассы с устройством изоляции тепловой сети в п. Орловка на участках сетей теплоснабжения протяженностью 923,11 м (586,44 м в 2025 году, 336,67 м – в 2026 году) с целью сокращения потерь тепловой энергии.

Расчетная стоимость предлагаемых к проведению мероприятий составляет 7 695 000,00 руб. (4 603 592,56 руб. в 2025 году и 3 091 407,44 руб. в 2026 году).

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении сетей теплоснабжения п. Орловка предусмотрено 7 500 000,00 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в сумме 195 000,00 руб. проект может быть реализован.

Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей котельной «ЦОК» были определены на основании НЦС 81-02-13-2022 Сборник к № 13 «Наружные тепловые сети»; индексы роста цен приняты на основании «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В Таблице 3 представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь.

Таблица 3 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 32,50 | 150 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 047,87 | Замена предлагается с Ду=125 мм на Ду=150 мм. Сеть от ЦТП-8 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 61,70 | 150 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 2 789,55 | Замена предлагается с Ду=125 мм на Ду=150 мм. Сеть от ЦТП-8 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 20,00 | 150 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 644,84 | Замена предлагается с Ду=125 мм на Ду=150 мм. Сеть от ЦТП-8 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 34,50 | 125 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 019,25 | Замена предлагается с Ду=100 мм на Ду=125 мм. Сеть от ЦТП-8 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 25,50 | 125 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 753,36 | Замена предлагается с Ду=100 мм на Ду=125 мм. Сеть от ЦТП-8 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 2,50 | 125 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 73,86 | Замена предлагается с Ду=100 мм на Ду=125 мм. Сеть от ЦТП-8 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 17,90 | 300 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 010,05 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 606,30 | 300 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 38 496,55 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 302,00 | 250 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 15 120,69 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 638,90 | 250 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 39 582,85 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 428,80 | 200 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 14 919,64 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 1 348,40 | 200 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 76 363,61 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 166,30 | 150 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 5 361,86 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 254,60 | 150 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 11 510,84 |  |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 102,00 | 125 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 015,13 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,70 | 125 | надземная | 2040 | Пенополиуретан | 38 809,19 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 75,80 | 125 | подземная канальная | 2040 | Пенополиуретан | 6 514,22 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 476,00 | 100 | надземная | 2035 | Пенополиуретан | 21 986,84 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 739,50 | 100 | подземная канальная | 2035 | Пенополиуретан | 48 125,19 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 74,90 | 100 | подземная канальная | 2029 | Пенополиуретан | 3 700,29 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,40 | 80 | надземная | 2037 | Пенополиуретан | 28 826,95 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 373,10 | 80 | подземная канальная | 2037 | Пенополиуретан | 22 152,02 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 986,60 | 65 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 20 199,76 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 771,00 | 65 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 19 552,95 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 732,60 | 50 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 11 537,95 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 778,20 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 19 735,55 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 564,70 | 40 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 7 114,91 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 634,90 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 16 101,39 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 174,30 | 25 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 372,55 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 909,40 | 25 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 17 740,65 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 248,60 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 566,11 |  |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 512,90 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 8 004,56 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 134,00 | 80 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 182,53 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 24,30 | 65 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 497,52 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 187,20 | 65 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 747,49 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 611,20 | 50 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 9 625,98 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 172,80 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 382,30 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 50 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 255,93 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 102,37 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 76,08 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 76,08 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 248,00 | 40 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 3 124,66 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 301,00 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 2 348,77 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 40 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 337,04 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 168,52 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 222,39 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 222,39 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 127,50 | 25 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 004,02 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 58,70 | 25 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 458,05 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 157,40 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 991,58 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 277,60 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 2 166,18 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 265,22 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 15 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 198,91 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 36,30 | 15 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 171,51 |  |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 40,50 | 15 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 316,03 |  |
| Итого: |  | 15 880,50 |  |  |  |  | 541 692,59 |  |

При расчете гидравлических режимов работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» было выявлено значительное падение напора на протяженном участке по ул. Войкова, что влечет за собой недотоп крайних потребителей частного сектора. Для решения данной проблемы рекомендуется перед данным участком установить подкачивающую насосную станцию. Стоимость данной станции составляет порядка 540 тыс. руб. и включает в себя два насоса (один рабочий, один в резерве) марки WILO IL 100/145-11/2. Выбор данной марки насоса носит рекомендательный характер.

Обследование системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск показало, что здание ЦТП №2 находится в частной собственности. При подготовке концессионного соглашения необходимо обеспечить передачу ЦТП №2 в муниципальную собственность для дальнейшей эксплуатации по концессионному соглашению, либо обеспечить строительство нового ЦТП. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства – от 2,8 млн. руб.

Источники финансирования проекта модернизации объектов системы теплоснабжения котельной «ЦОК» будут определены по результатам согласования тарифной модели.

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В результате моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года в программном комплексе ZuluThermo, определены участки тепловых сетей, имеющие недостаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Для увеличения пропускной способности этих участков разработаны мероприятия по их реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов.

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Капитальные затраты по замене участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов участков тепловой сети и участков со сверхнормативным сроком эксплуатации представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства (в ценах текущего периода с НДС), тыс. руб.

| ИТОГО: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 673 901,45 | 38 617,87 | 39 262,56 | 55 591,19 | 49 575,41 | 46 082,90 | 50 402,41 | 64 312,22 | 48 419,82 | 52 987,15 | 53 751,06 | 53 963,73 | 61 096,69 | 59 838,44 |

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для улучшения гидравлического режима работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» рекомендуется, перед протяженным участком по ул. Войкова, строительство насосной станции.

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом выполненных мероприятий и текущего технического состояния теплосетей.