|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 9

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	3

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	3

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	3

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой	3

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую	3

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС	3

9.6. Предложения по источникам инвестиций	3

9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы	3

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Перевод жилых домов на закрытую схему обеспечения тепловой энергией на нужды ГВС проводится путем реконструкции тепловых узлов зданий в период реконструкции систем теплопотребления с установкой пластинчатых теплообменников в рамках региональной программы.

Перевод абонентов на систему закрытого горячего водоснабжения предлагается осуществить по типовому проекту. Принципиальные схемы приведены на рисунках 1, 2.

На рисунке 1 приводится упрощенная принципиальная схема производства, передачи и потребления тепловой энергии от ТЭЦ для смешанной системы с присоединением абонентов по открытой и закрытой схеме.

На рисунке 2 приводится принципиальная схема теплового узла объекта теплоснабжения, работающего по закрытой схеме.

СО

ГВС

РТ

РТ

ПСО

ГВС

ПТ

ПК

К

ОСП1

ОСП2

ПСП

ПК

ОК

ИСТОЧНИК

Граница раздела

ПОТРЕБИТЕЛЬ

1

2

t1д

t1к

t2к

dt1нпс

ТЕПЛОСЕТЬ

Граница раздела

ППН

СН

ПСО

Рисунок 1 – Упрощенная принципиальная схема производства, передачи и потребления тепловой энергии от ТЭЦ

(1 – потребитель подключен по независимой закрытой схеме; 2 - потребитель подключен по зависимой открытой схеме)

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

Т.

Р.

Р.

Т.

Т.

Бойлер

В систему ГВС

Р.

Т.

Р.

Т.

Из  водопровода

Р.

Р.

Р.

Т.

Из системы ГВС

Р.

Т.

Изтепловой сети

Т1

Втепловую сеть

Т2

Из системы отопления

В систему отопления

Р.

Т.

1,2,3

4

Рисунок 2 – Принципиальная схема теплового узла абонента, работающего по закрытой схеме

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» приведено в Томе 1 (режимная карта теплоснабжения г. Северска на 2019-2020г.г. от БУ-1 с графиком температур сетевой воды и расходами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой

Горячее водоснабжение большинства потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск организовано по открытой схеме. В г. Северск система теплоснабжения открытого типа. В пос. Самусь и пос. Орловка системы теплоснабжения закрытого типа и в реконструкции не нуждаются.

В соответствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение».

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей энергоисточников ЗАТО Северск на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

В процессе доработки и актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные широко известные варианты перевода системы ГВС на «закрытую» схему (в том числе учитывались варианты, предложенные при энергетическом обследовании системы теплоснабжения):

3.1 Вариант с ЦТП

Теплоноситель от источника тепловой энергии по существующей двухтрубной системе теплоснабжения подается к центральным тепловым пунктам (ЦТП), устанавливаемым, в зависимости от величин тепловых нагрузок, на один или несколько кварталов города. Далее, от ЦТП до каждого здания теплоноситель системы отопления поступает по уже существующим трубопроводам тепловой сети, а теплоноситель для горячего водоснабжения по вновь прокладываемым подающим и циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения (ГВС).

3.2 Установка электрических водонагревателей

В каждом доме, или группе домов устанавливается накопительная емкость (электрический водонагреватель), которые представляют собой теплоизолированные емкости с нагревательным элементом внутри и облицовкой снаружи.

Такие приборы снабжены элементами управления температурой нагрева и мощностью. Вода нагревается до заданного уровня, который далее поддерживается автоматически, с помощью термостата, по мере необходимости включающего и выключающего ТЭН.

3.3 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)

Этот вариант предусматривает реконструкцию системы горячего водоснабжения путем монтажа в каждого здания – потребители ГВС автоматизированного индивидуального теплового пункта. АИТП размещается непосредственно в здании (как правило, в подвальных помещениях), которое отапливается и для которого готовится горячая вода. При этом строительства дополнительных трубопроводов тепловой сети не требуется. Для обеспечения циркуляции в системе отопления предусматриваются циркуляционные насосы.

Рассмотрев достоинства и недостатки каждого варианта, был осуществлен выбор рекомендуемого варианта перевода на «закрытую» систему ГВС.

3.4 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП

Рекомендуемый вариант (принципиальная схема – рисунок 2) имеет следующие преимущества:

- Не требуется строительство дополнительных трубопроводов тепловой сети.

- Гидравлическая независимость систем потребителей от параметров работы внешней сети.

- Автоматизация процесса всего теплоснабжения здания (а не только ГВС) с возможностью погодного регулирования температуры теплоносителя, автоматизированного сбора данных и отдельного учета потребленной тепловой энергии здания на нужды отопления и ГВС

- Взаимозаменяемость отдельных блоков и узлов в схемах с различной конфигурацией.

Стоимостная оценка мероприятий по переводу на «закрытую» систему ГВС с установкой АИТП приведена в таблице 1.

Следует отметить, что основной проблемой при реализации обозначенного варианта являются необходимость реконструкции системы холодного водоснабжения в масштабах г. Северск, включая увеличение мощности водозаборных и водоочистных сооружений, замены части существующих водоводов для увеличения их пропускной способности с целью обеспечения требуемых расходов холодной воды для системы ГВС. Оценка возможностей резерва по увеличению мощности водозаборных и водоочистных сооружений составляет 25%. Данную проблему и пути её решения рекомендуется рассмотреть при очередной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Северск.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую

В рамках программы перевода абонентов на закрытую систему горячего водоснабжения проведена оценка затрат на реконструкцию тепловых пунктов. Перевод объектов теплоснабжения на закрытую схему горячего водоснабжения планируется проводить по типовому проекту с установкой пластинчатых теплообменников с характеристиками соответствующими расчетным параметрам работы системы горячего водоснабжения.

В качестве примера приведена спецификация и характеристики оборудования теплового узла (мощность системы ГВС абонента составляет 0,29 Гкал/ч) для работы узла по закрытой схеме (таблица 1).

Таблица 1 – Примерная спецификация оборудования теплового узла, работающего по закрытой схеме (Qгвс=0,29 Гкал/ч)

| № п/п | Код | Наименование | Кол-во | Цена, руб без НДС | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Автоматика |  |  |  |
| 1 | 087Н3020 | Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, ECL 210 | 1 | 29 051 | 29 051 |
| 2 | 087Н3800 | Ключ А266, регулирование температуры в контуре отопления и ГВС | 1 | 14 450 | 14 450 |
| 3 | 087Н3230 | ECL COMFORT клеммная панель | 1 | 3 955 | 3 955 |
| 4 | 084N1012 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT | 1 | 3 546 | 3 546 |
| 5 | 087В1182 | Датчик погружной, l = 100 мм, (0…+140 єС) нержавеющая сталь | 2 | 5 819 | 11 638 |
| 6 | 082G3011 | Электропривод AMV 30 (220В) | 1 | 67 436 | 67 436 |
| 7 | 065В2060 | Регулирующий клапан ГВС VB-2 Ду40 ΔРкл= 0,8 м, kvs =25,0 м3/ч | 1 | 38 233 | 38 233 |
| 8 |  | Шкаф управления | 1 | 31 879 | 31 879 |
|  |  |  |  | Итого | 200 187 |
|  |  |  |  | НДС | 40 037,4 |
|  |  |  |  | Всего | 240 224 |
|  |  | Арматура |  |  |  |
| 9 | 065N4281G | Шаровой кран JiP-FF фланцевый, стандартный проход, с рукояткой, Тмакс=180 єС, Ру16, Ду65 | 1 | 11 942 | 11 942 |
| 10 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 1 | 618,8 | 618,8 |
| 11 | 065В7353 | Дисковый поворотный затвор SYLAX Ду65 | 1 | 4 766 | 4 766 |
| 12 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду50 | 2 | 4 768 | 9 537 |
| 13 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду32 | 3 | 2 131 | 6 392 |
| 14 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду25 | 1 | 1 325 | 1 325 |
| 15 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 3 | 618,8 | 1 856 |
| 16 | 115 | Шаровой кран со спускным клапаном BVR-D, полный проход, ВР-ВР Ду15 | 9 | 1108,9 | 9 980 |
| 17 | 065В8223 | Автоматический воздухоотводчик тип 035ВХХХХ Ду15 | 1 | 586,3 | 586,3 |
| 18 | 065В7731 | Фильтр сетчатый FVF, чугун, Тмакс=150 єС, Ру16, Ду50 | 1 | 5 057 | 5 057 |
| 19 | 192 | Фильтр механической очистки, латунь, DZR сетка - нерж. сталь, ВР-ВР Ду32 | 1 | 2 833 | 2 833 |
| 20 | 103 | Обратный клапан ltap "NRV EF", ВР-ВР Ду50 | 1 | 3 713 | 3 713 |
| 21 | 103 | Обратный клапан ltap "NRV EF", ВР-ВР Ду32 | 1 | 2 067 | 2 067 |
|  |  |  |  | Итого | 60 672 |
|  |  |  |  | НДС | 12 134 |
|  |  |  |  | Всего | 72 807 |
|  |  | Насосы |  |  |  |
| 22 | 98286490 | Насос ALPHA2 L 25-60 G=2,2 м3/ч, Н=3м | 1 | 26 228 | 26 228 |
| 23 |  |  | 1 | 5 546 | 5 546 |
|  |  |  |  | Итого | 31 773 |
|  |  |  |  | НДС | 6354,66 |
|  |  |  |  | Всего | 38 128 |
|  |  | Теплообменники |  |  |  |
| 24 | M6-FG | Теплообменник ГВС ΔР=1,7/1,03 м, количество пластин 34/32, площадь поверхности теплообмена | 1 | 180 742 | 180 742 |
|  |  |  |  | Итого | 180 742 |
|  |  |  |  | НДС | 36148 |
|  |  |  |  | Всего | 216 890 |
|  |  |  |  | Итого по узлу | 568 049 |

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС

Жалоб на качество горячего водоснабжения от абонентов систем горячего водоснабжения в зоне действия ТЭЦ АО «РИР» г. Северск не поступало. Пробы горячей воды неудовлетворительного качества не зафиксированы.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Предложения по источникам инвестиций представлены в Томе 14 «Ценовые (Тарифные) последствия».

9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в период, предшествующий Актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.