|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от __26.06.2025__№__1539-па__ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА

Актуализация на 2026 год

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

Введение	10

1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	11

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	11

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	33

1.4  Существующая и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	34

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	35

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	35

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	37

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	37

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	46

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения	46

3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	48

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	48

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	48

4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск	52

4.1 Описание сценариев развития систем теплоснабжения	52

4.1.1. Варианты развития ТЭЦ	52

4.1.2. Варианты развития котельных	53

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	54

4.2.1 Варианты развития ТЭЦ	54

4.2.2. Варианты развития котельных	63

5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	66

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	66

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	66

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	72

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	72

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	72

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	72

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	72

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	72

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	73

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	73

6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	74

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	74

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	74

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	74

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	74

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	74

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и участков подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	91

7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	91

8 Перспективные топливные балансы	92

8.1 Перспективные топливные балансы для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск	92

8.2 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	98

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	98

8.4 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск	100

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск	102

9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	103

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	103

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	108

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	123

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	123

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	123

10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	124

10.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	124

10.2 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	124

10.3 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	130

10.4 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	130

11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	131

12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	131

13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	133

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	133

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	133

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	133

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	133

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	134

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	134

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	134

14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	135

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	135

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	135

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	135

14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети	136

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	136

14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке	137

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	137

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	138

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	138

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	138

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	139

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	139

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	140

14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	141

15 Ценовые (тарифные) последствия	142

15.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске	142

15.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО ТС	153

15.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»	158

15.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО ТС	161

15.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО ТС	162

15.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска	163

15.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)	164

15.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск	173

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| ОТЭК | – Объединенная теплоэнергетическая компания |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| РИР | – Росатом инфраструктурные решения |
| ТЭЦ | – Теплоэлектроцентраль филиал АО «РИР» в г. Северске |

Введение

В отчете представлены материалы схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2045 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Настоящий отчет состоит из следующих обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформленные отдельными томами:

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Глава «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

Глава «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Глава «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»;

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»;

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде основан на данных:

- отчетные сведения о социально-экономическом развитии города, размещенные на сайте администрации города (https://зато-северск.рф/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie);

- данные Федеральной службы государственной статистики (https://tmsk.gks.ru);

- сведения, предоставленные Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

Сведения о движении строительных фондов показаны на рисунке 1.1 и приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Динамика ввода строительных площадей

Таблица 1.1 – Показатели движения строительных фондов в ретроспективном периоде

| Показатель (на конец периода) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 112 143 | 112 404 | 111 974 | 111 800 | 111 020 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м (на конец года), в том числе: | 2 638,3 | 2 663,1 | 2 668,7 | 2 680,1 | 2 701,6 |
| – индивидуальные жилые дома | 103,1 | 107,3 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| – многоквартирные дома | 2 528,3 | 2 548,9 | 2 548,8 | 2 567,1 | 2 582,1 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м | 8,4 | 25,2 | 6,2 | 18,3 | 15,0 |
| Вывод из эксплуатации (снос) жилых домов за год, тыс.кв. м | 0,0857 | 0,3189 | 0,636 | н/д | 0,382 |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых строений, тыс. кв. м | 0,5867 | 1,1235 | 4,0436 | 3,5000 | 0,5885 |

Из представленных данных следует, что ввод жилья в городе Северске в период 2020–2024 гг составляет, в среднем, 14.6 тыс. кв. м/год.

При проведении кадастрового зонирования территории выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами. Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий.

Прогноз перспективной застройки территории определялся на основании Генерального плана ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск № 38/5 от 31.08.2023 г. с учетом последующих корректировок и дополнительных исходных данных:

- в период до 2030 года – по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием общей площади зданий;

- общеобразовательных школ с указанием по некоторым зданиям количества учеников, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием по некоторым зданиям количества мест;

- в период с 2031 г. до 2045 гг. по схемам территориального развития города с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, площади зданий.

На период до 2030 г. данные по вводу перспективной застройки города представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2031-2035 гг.), приводится прирост строительных площадей для условного 2035 г.

По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам, общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения, площади строений приняты по данным Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки определялась из указанного количества мест. Объекты, по которым данные отсутствовали, не учитывались.

Численность населения ЗАТО Северск на конец 2024 года по оценке составляет 111,02 тыс. человек. В соответствии с Генеральным планом ЗАТО Северск численность населения на расчетный срок составляет 109,034 тыс. человек. В связи с этим перспективная численность населения на период до 2027 года принята в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города (https:// зато-северск.рф/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija). Значения численности населения на период планирования Схемы теплоснабжения (до 2045 года) приняты по прогнозу, определенному Генеральным планом. Прогнозные значения жилищного фонда города и численности населения приведены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда

Ввод жилищного фонда в период 2025–2045 гг. прогнозируется на уровне 77 % от общего ввода строений.

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов по годам представлена на рисунке 1.3, накопительным итогом – на рисунке 1.4.

Рисунок 1.3 – Модели годовых приростов строительных фондов

Рисунок 1.4 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Из рисунков 1.3 и 1.4 видно, что темпы ввода жилых строений в среднесрочном периоде, в среднем, соответствуют показателям ретроспективного периода и составляют 22,7 тыс. кв. м. В долгосрочном периоде ожидается незначительное снижение темпов застройки. Из рис. 1.4 видно, что фактические темпы застройки в целом соответствуют прогнозным значениям, определенным Утвержденной схемой теплоснабжения.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Генеральным планом ЗАТО Северск предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

При формировании прогноза прироста жилищного фонда по расчетным единицам территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и условия:

- изменение численности населения;

- структура нового жилищного строительства, предусмотренная в утвержденном генеральном плане ЗАТО Северск и в утвержденных проектах планировки.

Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления ЗАТО Северск к 2045 г. относительно 2024 г. составят:

- жилищный фонд – 414,2 тыс. м2:

- общественно-деловая застройка – 14,4 тыс. м2;

- промышленные объекты – 108,7 тыс. м2.

Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, приведены в табл. 1.2–1.4. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в табл. 1.5

Таблица 1.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 8,4 | 25,2 | 6,2 | 18,3 | 15,0 | 23,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 123,6 | 90,0 | 90,0 |
| накопительным итогом: | -49,7 | -24,5 | -18,3 | -15,0 |  | 23,7 | 46,2 | 68,8 | 91,3 | 113,9 | 136,4 | 215,0 | 203,9 | 226,4 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 113,5 | 90,0 | 90,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 8,4 | 25,2 | 6,2 | 18,3 | 15,0 | 23,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 123,6 | 90,0 | 90,0 |
| 70:22:0000000 |  |  |  |  | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 45,1 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010104 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010109 |  |  |  |  | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010110 |  |  |  |  | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010219 |  |  |  |  | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010702 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0020605 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| н/о |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 90,0 | 90,0 |

Таблица 1.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | 0,6 | 1,1 | 4,0 | 0,0 | 1,9 | 14,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом: | -5,2 | -4,0 | 0,0 | -1,9 |  | 14,0 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,9 | 17,4 | 17,4 | 17,9 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 1,9 | 14,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010101 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010104 |  |  |  |  | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010105 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010106 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010108 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010109 |  |  |  |  | 0,5 | 4,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010110 |  |  |  |  | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010601 |  |  |  |  | 0,0 | 4,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010605 |  |  |  |  | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010702 |  |  |  |  | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0020605 |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.4 – Ввод в эксплуатацию промышленных строений с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост производственного фонда, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 5,3 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11,5 | 16,8 | 16,8 | 22,8 | 34,8 | 34,8 | 58,8 | 58,8 | 34,8 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  | 11,5 | 5,3 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010102 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010402 |  |  |  |  |  | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010501 |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010505 |  |  |  |  |  | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70:22:0010702 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.5 – Ввод в эксплуатацию капитальных строений в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. м2

| Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2024-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 42,3 | 27,4 | 22,5 | 22,5 | 34,5 | 23,0 | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 292,0 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 23,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 194,2 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 23,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 194,2 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 17,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 |
| Автономный источник теплоснабжения | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 10,6 | 5,3 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 90,0 | 90,0 | 241,9 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 90,0 | 90,0 | 220,0 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 90,0 | 90,0 | 220,0 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 10,6 | 5,3 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 |
| Всего по ЗАТО Северск | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 52,9 | 32,7 | 22,5 | 28,5 | 34,5 | 23,0 | 159,7 | 90,0 | 90,0 | 537,3 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 23,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 123,6 | 90,0 | 90,0 | 414,2 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 23,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 123,6 | 90,0 | 90,0 | 414,2 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 17,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 11,5 | 5,3 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 108,7 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по ЗАТО Северск сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2045 г. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждого из расчётных элементов территориального деления.

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2031–2035 гг.), приводится прирост тепловой энергии для условного 2035 г. и т.д.

Прогноз прироста тепловой нагрузки, тепловой энергии и расходов теплоносителя на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для отдельных периодов планирования схемы теплоснабжения и на весь рассматриваемый период с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления, сгруппированный по границам кадастровых кварталов и зон действия источников приведен в таблицах 1.6–1.23.

Таблица 1.6 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.: | 2,2559 | 2,1880 | 2,1880 | 2,1549 | 2,1549 | 2,1549 | 5,5855 | 0,0000 | 0,0000 |
| накопительным итогом: | 2,2559 | 4,4439 | 6,6320 | 8,7869 | 10,9418 | 13,0967 | 18,6822 | 18,6822 | 18,6822 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2,1880 | 2,1880 | 2,1880 | 2,1549 | 2,1549 | 2,1549 | 5,2350 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0679 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3505 | 0,0000 | 0,0000 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 2,2559 | 2,1880 | 2,1880 | 2,1549 | 2,1549 | 2,1549 | 5,5855 | 0,0000 | 0,0000 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 2,2559 | 2,1880 | 2,1880 | 2,1549 | 2,1549 | 2,1549 | 6,7775 | 2,6820 | 2,6820 |
| 70:22:0000000 | 2,1880 | 2,1880 | 2,1880 | 2,1549 | 2,1549 | 2,1549 | 4,3098 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3338 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010109 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9420 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010219 | 0,0679 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1920 | 2,6820 | 2,6820 |

Таблица 1.7 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда, в т.ч.: | 0,5125 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5351 | 0,5351 | 0,5351 | 2,1477 | 0,3315 | 0,3315 |
| накопительным итогом: | 0,5125 | 1,0144 | 1,5164 | 2,0515 | 2,5866 | 3,1217 | 5,2695 | 5,6009 | 5,9324 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5351 | 0,5351 | 0,5351 | 1,8091 | 0,3315 | 0,3315 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3386 | 0,0000 | 0,0000 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 0,5125 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5351 | 0,5351 | 0,5351 | 2,1477 | 0,3315 | 0,3315 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 0,5125 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5351 | 0,5351 | 0,5351 | 2,1477 | 0,3315 | 0,3315 |
| 70:22:0000000 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5351 | 0,5351 | 0,5351 | 1,0702 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0829 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010109 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8473 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010219 | 0,0105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1473 | 0,3315 | 0,3315 |

Таблица 1.8 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых строениях на период до 2045 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 1,5807 | 0,4339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| накопительным итогом: | 1,5807 | 2,0146 | 2,0146 | 2,0146 | 2,0146 | 2,1506 | 2,1506 | 2,1506 | 2,1506 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 1,5807 | 0,4339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010103 | 0,3325 | 0,0377 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010104 | 0,0453 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010109 | 0,4203 | 0,1656 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010110 | 0,2770 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010601 | 0,4087 | 0,1434 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010603 | 0,0000 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010605 | 0,0969 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 1.9 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжения в проектируемых общественно-деловых строениях на период до 2045 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 0,0785 | 0,0229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0719 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| накопительным итогом: | 0,0785 | 0,1014 | 0,1014 | 0,1014 | 0,1014 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 | 0,1733 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 0,0785 | 0,0229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0719 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010103 | 0,0176 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010104 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010109 | 0,0222 | 0,0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0719 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010110 | 0,0146 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010601 | 0,0216 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010603 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010605 | 0,0051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 1.10 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых промышленных зданиях на период до 2045 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 1,0286 | 0,4749 | 0,0000 | 0,4727 | 0,9454 | 0,0000 | 2,8361 | 0,0000 | 0,0000 |
| накопительным итогом: | 1,0286 | 1,5034 | 1,5034 | 1,9761 | 2,9215 | 2,9215 | 5,7576 | 5,7576 | 5,7576 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 1,0286 | 0,4749 | 0,0000 | 0,4727 | 0,9454 | 0,0000 | 2,8361 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010402 | 0,0000 | 0,4749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010501 | 0,0788 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010505 | 0,9498 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4727 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010702 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8361 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 1.11 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых промышленных зданиях на период до 2045 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 0,1004 | 0,0251 | 0,0000 | 0,0273 | 0,0546 | 0,0000 | 0,1639 | 0,0000 | 0,0000 |
| накопительным итогом: | 0,1004 | 0,1256 | 0,1256 | 0,1529 | 0,2075 | 0,2075 | 0,3714 | 0,3714 | 0,3714 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 0,1004 | 0,0251 | 0,0000 | 0,0273 | 0,0546 | 0,0000 | 0,1639 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0546 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010402 | 0,0000 | 0,0251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010501 | 0,0502 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010505 | 0,0502 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70:22:0010702 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1639 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 1.12 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.: | 5,97 | 5,79 | 5,79 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 14,77 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: | 5,97 | 11,75 | 17,54 | 23,24 | 28,93 | 34,63 | 49,40 | 49,40 | 49,40 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 13,84 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 5,97 | 5,79 | 5,79 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 14,77 | 0,00 | 0,00 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 5,97 | 5,79 | 5,79 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 17,92 | 7,09 | 0,00 |
| 70:22:0000000 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010219 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 7,09 | 0,00 |

Таблица 1.13 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.: | 1,79 | 1,76 | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 7,52 | 1,16 | 1,16 |
| накопительным итогом: | 1,79 | 3,55 | 5,31 | 7,18 | 9,05 | 10,93 | 18,44 | 19,60 | 20,76 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 6,33 | 1,16 | 1,16 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 1,79 | 1,76 | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 7,52 | 1,16 | 1,16 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 1,79 | 1,76 | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 7,52 | 1,16 | 1,16 |
| 70:22:0000000 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010219 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,16 | 1,16 |

Таблица 1.14 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в проектируемых общественно-деловых зданиях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 4,18 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: | 4,18 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 4,18 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010103 | 0,88 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010104 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010109 | 1,11 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010110 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010601 | 1,08 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010603 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010605 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.15 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в проектируемых общественно-деловых зданиях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 0,27 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: | 0,27 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 0,27 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010103 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010104 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010109 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010110 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010601 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010603 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010605 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.16 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в проектируемых производственных строениях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 2,72 | 1,26 | 0,00 | 1,25 | 2,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: | 2,72 | 3,98 | 3,98 | 5,23 | 7,73 | 7,73 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 2,72 | 1,26 | 0,00 | 1,25 | 2,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010402 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010501 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010505 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.17 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в проектируемых производственных строениях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 0,35 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,19 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: | 0,35 | 0,44 | 0,44 | 0,54 | 0,73 | 0,73 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 0,35 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,19 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010402 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010501 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010505 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70:22:0010702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.18 – Прирост тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2027 года, Гкал/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| ТЭЦ | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 3,9153 | 0,6463 | 4,5616 | 2,6219 | 0,5249 | 3,1468 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 3,1003 | 0,5897 | 3,6900 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 2,2559 | 0,5125 | 2,7684 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 2,2559 | 0,5125 | 2,7684 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 1,5807 | 0,0836 | 1,6642 | 0,4339 | 0,0229 | 0,4568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0788 | 0,0502 | 0,1290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9454 | 0,0546 | 1,0000 |
| Автономный источник теплоснабжения | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 0,9498 | 0,0502 | 1,0000 | 0,4749 | 0,0251 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4727 | 0,0273 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,9498 | 0,0502 | 1,0000 | 0,4749 | 0,0251 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4727 | 0,0273 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по ЗАТО "Северск" | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 4,8651 | 0,6965 | 5,5616 | 3,0968 | 0,5500 | 3,6468 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,6276 | 0,5624 | 3,1900 | 3,1003 | 0,5897 | 3,6900 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 2,2559 | 0,5125 | 2,7684 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 2,2559 | 0,5125 | 2,7684 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1880 | 0,5020 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 1,5807 | 0,0836 | 1,6642 | 0,4339 | 0,0229 | 0,4568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 1,0286 | 0,1004 | 1,1290 | 0,4749 | 0,0251 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4727 | 0,0273 | 0,5000 | 0,9454 | 0,0546 | 1,0000 |

Таблица 1.19 – Прирост тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2045 года, Гкал/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2036-2040 |  |  | 2041-2045 |  |  | 2025-2045 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| ТЭЦ | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 2,2909 | 0,6070 | 2,8979 | 8,4216 | 2,1643 | 10,5859 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6930 | 5,5693 | 30,2623 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 5,5855 | 2,0004 | 7,5859 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,6822 | 5,1221 | 23,8043 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 5,5855 | 2,0004 | 7,5859 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,6822 | 5,1221 | 23,8043 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,1360 | 0,0719 | 0,2079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1506 | 0,1784 | 2,3289 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8361 | 0,1639 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8602 | 0,2688 | 4,1290 |
| Автономный источник теплоснабжения | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1920 | 0,1473 | 1,3393 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 3,0893 | 0,2500 | 3,3393 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1920 | 0,1473 | 1,3393 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 1,1920 | 0,1473 | 1,3393 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1920 | 0,1473 | 1,3393 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 1,1920 | 0,1473 | 1,3393 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8973 | 0,1027 | 2,0000 |
| Всего по ЗАТО "Северск" | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 2,2909 | 0,6070 | 2,8979 | 9,6136 | 2,3116 | 11,9253 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 27,7823 | 5,8193 | 33,6016 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 6,7775 | 2,1477 | 8,9253 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 19,8742 | 5,2695 | 25,1437 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 2,1549 | 0,5351 | 2,6900 | 6,7775 | 2,1477 | 8,9253 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 2,6820 | 0,3315 | 3,0135 | 19,8742 | 5,2695 | 25,1437 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,1360 | 0,0719 | 0,2079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1506 | 0,1784 | 2,3289 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8361 | 0,1639 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7576 | 0,3714 | 6,1290 |

Таблица 1.20 – Прирост потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2027 года, тыс. Гкал/год

| Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| ТЭЦ | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 10,35 | 2,26 | 12,62 | 6,93 | 1,84 | 8,77 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 8,20 | 2,06 | 10,26 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 5,97 | 1,79 | 7,76 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 5,70 | 1,87 | 7,57 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 5,97 | 1,79 | 7,76 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 5,70 | 1,87 | 7,57 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 4,18 | 0,29 | 4,47 | 1,15 | 0,08 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,21 | 0,18 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,19 | 2,69 |
| Автономный источник теплоснабжения | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 2,51 | 0,18 | 2,69 | 1,26 | 0,09 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,10 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 2,51 | 0,18 | 2,69 | 1,26 | 0,09 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,10 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЗАТО "Северск" | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 12,87 | 2,44 | 15,30 | 8,19 | 1,93 | 10,11 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 6,95 | 1,97 | 8,92 | 8,20 | 2,06 | 10,26 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 5,97 | 1,79 | 7,76 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 5,70 | 1,87 | 7,57 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 5,97 | 1,79 | 7,76 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,79 | 1,76 | 7,54 | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 5,70 | 1,87 | 7,57 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 4,18 | 0,29 | 4,47 | 1,15 | 0,08 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 2,72 | 0,35 | 3,07 | 1,26 | 0,09 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,10 | 1,35 | 2,50 | 0,19 | 2,69 |

Таблица 1.21 – Прирост потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2045 года, тыс. Гкал/год

| Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2036-2040 |  |  | 2041-2045 |  |  | 2025-2045 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| ТЭЦ | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 6,06 | 2,12 | 8,18 | 22,27 | 7,58 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 19,49 | 84,79 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 14,77 | 7,00 | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 17,93 | 67,33 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 14,77 | 7,00 | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 17,93 | 67,33 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,36 | 0,25 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,62 | 6,31 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,57 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,94 | 11,15 |
| Автономный источник теплоснабжения | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,52 | 3,67 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 22,35 | 3,20 | 25,55 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,52 | 3,67 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 17,34 | 2,84 | 20,17 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,52 | 3,67 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 17,34 | 2,84 | 20,17 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,36 | 5,38 |
| Всего по ЗАТО "Северск" | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 6,06 | 2,12 | 8,18 | 25,42 | 8,09 | 33,51 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 87,65 | 22,69 | 110,34 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 17,92 | 7,52 | 25,44 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 66,74 | 20,76 | 87,50 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 5,70 | 1,87 | 7,57 | 17,92 | 7,52 | 25,44 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 7,09 | 1,16 | 8,25 | 66,74 | 20,76 | 87,50 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,36 | 0,25 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,62 | 6,31 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,57 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 1,30 | 16,53 |

Таблица 1.22 – Прирост расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2027 года, т/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| ТЭЦ | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 48,75 | 22,99 | 71,74 | 32,64 | 18,67 | 51,32 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 38,60 | 20,98 | 59,58 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 28,09 | 18,23 | 46,32 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 26,83 | 19,03 | 45,86 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 28,09 | 18,23 | 46,32 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 26,83 | 19,03 | 45,86 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 19,68 | 2,97 | 22,65 | 5,40 | 0,82 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,98 | 1,79 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 1,94 | 13,71 |
| Автономный источник теплоснабжения | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 11,82 | 1,79 | 13,61 | 5,91 | 0,89 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,97 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 11,82 | 1,79 | 13,61 | 5,91 | 0,89 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,97 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЗАТО "Северск" | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 60,57 | 24,78 | 85,35 | 38,56 | 19,57 | 58,12 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 32,71 | 20,01 | 52,72 | 38,60 | 20,98 | 59,58 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 28,09 | 18,23 | 46,32 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 26,83 | 19,03 | 45,86 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 28,09 | 18,23 | 46,32 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 27,24 | 17,86 | 45,10 | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 26,83 | 19,03 | 45,86 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 19,68 | 2,97 | 22,65 | 5,40 | 0,82 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 12,81 | 3,57 | 16,38 | 5,91 | 0,89 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,97 | 6,86 | 11,77 | 1,94 | 13,71 |

Таблица 1.23 – Прирост расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2045 года, т/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2036-2040 |  |  | 2041-2045 |  |  | 2025-2045 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| ТЭЦ | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 28,52 | 21,59 | 50,11 | 104,85 | 76,99 | 181,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,43 | 198,11 | 505,54 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 69,54 | 71,16 | 140,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,60 | 182,20 | 414,80 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 69,54 | 71,16 | 140,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,60 | 182,20 | 414,80 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 1,69 | 2,56 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77 | 6,35 | 33,12 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,31 | 5,83 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 9,56 | 57,62 |
| Автономный источник теплоснабжения | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 5,24 | 20,08 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 38,46 | 8,89 | 47,36 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 5,24 | 20,08 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 14,84 | 5,24 | 20,08 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 5,24 | 20,08 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 14,84 | 5,24 | 20,08 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,62 | 3,65 | 27,27 |
| Всего по ЗАТО "Северск" | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 28,52 | 21,59 | 50,11 | 119,69 | 82,23 | 201,92 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 345,90 | 207,00 | 552,90 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 84,38 | 76,40 | 160,78 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 247,44 | 187,44 | 434,88 |
|  | в т.ч. многоквартирные | 26,83 | 19,03 | 45,86 | 84,38 | 76,40 | 160,78 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 33,39 | 11,79 | 45,18 | 247,44 | 187,44 | 434,88 |
|  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 1,69 | 2,56 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77 | 6,35 | 33,12 |
|  | Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,31 | 5,83 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,68 | 13,21 | 84,90 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленность ЗАТО Северск имеет традиционно сложившуюся отраслевую структуру: обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений и определяет общую тенденцию в развитии экономики ЗАТО Северск.

Ведущее направление в обрабатывающей промышленности ЗАТО Северск – производство ядерного топлива (АО «СХК»).

Прочие направления обрабатывающих производств:

- производство химических веществ и химических продуктов – ООО «Сибирский титан», ООО «ТомскАзот», ООО «МК-Полимер»;

- производство готовых металлических изделий – ООО «Научно-производственная компания «ВАБ-70», ООО «СибРегионПромсервис»;

- производство электрического оборудования – ООО «Северсккабель»;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – ООО «Интергласс»;

- производство прочих транспортных средств и оборудования – ООО «Самусьский ССРЗ»;

- производство пищевых продуктов – ООО «Деревенское молочко».

Основными факторами развития производственных зон является начало капиталоемкого строительства инновационного реактора (Брест-ОД-300), а также рост объемов производства резидентов ТОР «Северск». Перечень производственных объектов, ввод которых запланирован в период планирования Схемы теплоснабжения приведен в таблице 1.24.

Таблица 1.24 – Перечень производственных и складских строений, строительство которых запланировано в период планирования Схемы теплоснабжения

| Застройщик | Наименование объекта строительства | Адрес | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «РГ - Западная Сибирь» | производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Западная Сибирь» (шифр: Экотехнопарк «Западная Сибирь») | ЗАТО Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок 40/3 | 10 600,2 |
| АО «СХК» | «АО «СХК», СЗ Здание № 50А, ПХСУ. Повышение энергоэффективности хладо - и теплообеспечения оборудования 2-го и 4-го производств ПХСУ» | г.Северск, Автодорога 14/17 | 5 300,1 |
| ООО «Сибирский титан» | Промышленное производство пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии | г.Северск, Автодорога, 2/3 | 879,2 |
| АО «СХК» | Стенд приемо-сдаточных испытаний главного циркуляционного насосного агрегата реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 | Г.Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок № 40/2и | 6 006,1 |
| н/д | Коммунально-складские объекты | ул. Леонтичука, 11/1 | 12 012,2 |
| н/д | ТОСЭР "Северск" объекты капитального строительства производственного (промышленного) назначения 4-5 класса опасности | уд. Предзаводская | 36 036,7 |

1.4  Существующая и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки на территории ЗАТО Северск представлены в таблице 1.25.

Таблица 1.25 – Существующая и перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

| № п/п | Зона действия источника | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки (на 2024 год), Гкал/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки (на 2045 год), Гкал/ч·м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 0,7593 | 0,8051 |
| 2 | ЦОК п. Самусь | 1,7982 | 1,7982 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 0,5198 | 0,5198 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 0,0764 | 0,0764 |

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия ТЭЦ (г. Северск) распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г. Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ (г. Северск) отсутствуют.

Зона действия центральной отопительной котельной (далее – ЦОК) МКП «СВК» распространяется на потребителей тепловой энергии центральной части пос. Самусь в граниах ул. Ленина, ул. Лесной, ул. Кирова, ул. Ворошилова.

Зона действия котельной по ул. Камышка МКП «СВК» пос. Самусь, ограничена объектами в районе ул. Камышка.

Котельная в пос. Орловка обеспечивает теплоснабжение объектов юго-восточной части поселка.

Существующие зоны действия основных источников тепловой энергии ЗАТО Северск приведены на рисунках 2.1–2.4.

Рисунок 2.1 – Существующая зона действия ТЭЦ АО «РИР»

Рисунок 2.2 – Существующие зоны действия центральной отопительной котельной МКП «СВК»

Рисунок 2.3 – Существующие зоны действия центральной отопительной котельной по ул. Камышка МКП «СВК»

Рисунок 2.4 – Существующая зона действия котельной ООО «Уют Орловка»

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Сведений об индивидуальных источниках тепловой энергии нет.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов.

Перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки в системах теплоснабжения ЗАТО Северск приведены в таблицах 2.1–2.4. Баланс отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» приведен в таблице 2.5.

На основе представленных данных можно сделать выводы о том, что при существующих мощностях источников централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск:

- резерв тепловой мощности ТЭЦ по договорной нагрузке на начало периода планирования (2025 год) составляет 558,99 Гкал/ч. К 2045 году ожидается незначительное снижение (33,14 Гкал/ч) вследствие новых присоединений.

- резерв мощности систем централизованного теплоснабжения внегородских территорий по расчетной нагрузке на 2025 г. составит соответственно:

- от ЦОК п. Самусь (МКП «СВК») – 4,69 Гкал/ч;

- от котельной по ул. Камышка п. Самусь (МКП «СВК») – 2,40 Гкал/ч;

- от котельной п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 0,99 Гкал/ч.

Таким образом при подключении перспективных абонентов к системам теплоснабжения ЗАТО Северск в горизонте планирования Схемы теплоснабжения дефицит существующей тепловой мощности не прогнозируется.

На момент текущей актуализации Схемы теплоснабжения известно о плановой газификации мкр. Иглаково, в связи с чем при очередной актуализации следует учесть отключение потребителей (максимальная присоединенная нагрузка 2,8 Гкал/ч), перешедших на газовое теплоснабжение. На текущий момент точная информация о сроках отключения потребителей отсутствует, поэтому не учитывается в перспективных балансах.

Таблица 2.1 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ТЭЦ (с учетом реконструкции)

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 1713,8000 | 1720,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1612,3500 | 1613,9000 | 1613,9000 | 1613,9000 | 1613,9000 | 1613,9000 |
| отборы паровых турбин | 1021,0000 | 1028,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 919,5500 | 921,1000 | 921,1000 | 921,1000 | 921,1000 | 921,1000 |
| РОУ | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 |
| ПВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1713,8000 | 1720,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1612,3500 | 1613,9000 | 1613,9000 | 1613,9000 | 1613,9000 | 1613,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 44,0000 | 44,0000 | 39,9950 | 39,9950 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 60,9700 | 60,9400 | 60,9400 | 60,9400 | 60,9400 | 61,1681 | 61,3254 | 61,4599 | 61,5944 | 61,7789 | 61,9238 |
| Потери в паропроводах | 13,5928 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 |
| Полезная договорная нагрузка в горячей воде (с учетом коллекторных потребителей) | 951,5540 | 951,1010 | 950,8760 | 950,8760 | 950,8760 | 955,4376 | 958,5845 | 961,2745 | 963,9645 | 967,6545 | 970,5523 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 1012,5240 | 1012,0410 | 1011,8160 | 1011,8160 | 1011,8160 | 1016,6057 | 1019,9099 | 1022,7344 | 1025,5589 | 1029,4334 | 1032,4761 |
| Полезная расчетная нагрузка | 415,9123 | 415,7139 | 415,6215 | 498,8414 | 502,0364 | 506,5980 | 509,7449 | 512,4349 | 515,1249 | 518,8149 | 521,7127 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 476,8823 | 476,6539 | 476,5615 | 559,7814 | 562,9764 | 567,7661 | 571,0703 | 573,8948 | 576,7193 | 580,5938 | 583,6365 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 48,7530 | 48,7530 | 50,6200 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 48,7530 | 48,7530 | 50,6200 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 657,2760 | 664,7590 | 558,9890 | 558,9890 | 557,6178 | 554,3781 | 552,6239 | 549,7994 | 546,9749 | 543,1004 | 540,0577 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1192,9177 | 1200,1461 | 1094,2435 | 1011,0236 | 1006,4574 | 1003,2177 | 1001,4635 | 998,6390 | 995,8145 | 991,9400 | 988,8973 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1527,8000 | 1534,8000 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1504,8000 | 1511,8000 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 |

Таблица 2.2 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной отопительной котельной п. Самусь

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| - в паре | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| - в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 |
| Тепловая мощность нетто | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 |
| Потери в тепловых сетях | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 |
| отопление и вентиляция | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 |
| горячее водоснабжение | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 |
| отопление и вентиляция | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 |
| горячее водоснабжение | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 |

Таблица 2.3 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной ул. Камышка п. Самусь, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
| Тепловая мощность нетто | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| отопление и вентиляция | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| отопление и вентиляция | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 |

Таблица 2.4 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной д. Орловка, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| Тепловая мощность нетто | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 |
| отопление и вентиляция | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 |
| отопление и вентиляция | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 |

Таблица 2.5 – Баланс отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР», Гкал/год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2022 | Факт 2023 | Факт 2024 | План 2025 | План 2026 | План 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 357 378,00 | 2 271 810,30 | 2 415 257,40 | 2 325 032,57 | 2 276 680,70 | 2 276 680,70 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 350 356,60 | 362 368,00 | 487 755,00 | 361 635,50 | 400 159,90 | 400 159,90 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | Гкал | 2 007 021,40 | 1 909 442,30 | 1 927 502,40 | 1 963 397,07 | 1 876 520,80 | 1 876 520,80 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 364,90 | 3 377,10 | 3 556,50 | 3 237,90 | 3 432,80 | 3 432,80 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | Гкал | 2 003 656,50 | 1 906 065,20 | 1 923 945,90 | 1 960 159,17 | 1 873 088,00 | 1 873 088,00 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 588 469,70 | 1 488 338,60 | 1 516 491,80 | 1 570 607,70 | 1 492 316,80 | 1 492 316,80 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 254 915,20 | 1 181 169,10 | 1 206 146,60 | 1 253 418,47 | 1 209 578,40 | 1 209 578,40 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 333 554,50 | 307 169,50 | 310 345,20 | 317 189,23 | 282 738,400 | 282 738,400 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 220 889,83 | 191 847,10 | 187 103,30 | 190 039,90 | 168 759,10 | 168 759,10 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3 | Гкал | 112 664,67 | 115 322,40 | 123 241,90 | 127 149,33 | 113 979,30 | 113 979,30 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 415 186,80 | 417 726,60 | 407 454,10 | 389 551,47 | 380 771,20 | 380 771,20 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 172 241,80 | 185 853,10 | 171 583,39 | 124 967,00 | 150 095,90 | 150 095,90 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 242 945,00 | 231 873,50 | 235 870,71 | 264 584,47 | 230 675,30 | 230 675,30 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 254 915,20 | 1 181 169,10 | 1 206 146,60 | 1 253 418,47 | 1 209 578,400 | 1 209 578,400 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 324 582,53 | 259 999,05 | 292 285,03 | 303 842,70 | 303 842,70 | 303 842,70 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 930 332,67 | 921 170,05 | 913 861,57 | 949 575,77 | 905 735,70 | 905 735,70 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 930 246,73 | 921 091,86 | 913 778,29 | 949 487,70 | 905 653,70 | 905 653,70 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 85,94 | 78,19 | 83,28 | 88,07 | 82,00 | 82,00 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 112 664,67 | 115 322,40 | 123 241,90 | 127 149,33 | 113 979,30 | 113 979,30 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в горячей воде | Гкал | 20 673,80 | 20 626,95 | 20 626,95 | 20 673,80 | 20 607,40 | 20 607,40 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде | Гкал | 1 564,20 | 1 396,19 | 949,79 | 1 009,90 | 740,10 | 740,10 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде | Гкал | 90 426,67 | 93 299,26 | 101 665,16 | 105 465,63 | 92 631,80 | 92 631,80 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 726 503,30 | 702 872,96 | 696 222,56 | 685 057,00 | 642 162,10 | 642 162,10 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 311 316,50 | 285 146,36 | 288 768,46 | 295 505,53 | 261 390,90 | 261 390,90 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 220 889,83 | 191 847,10 | 187 103,30 | 190 039,90 | 168 759,10 | 168 759,10 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде | Гкал | 90 426,67 | 93 299,26 | 101 665,16 | 105 465,63 | 92 631,80 | 92 631,80 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 415 186,80 | 417 726,60 | 407 454,10 | 389 551,47 | 380 771,20 | 380 771,20 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 172 241,80 | 185 853,10 | 171 583,39 | 124 967,00 | 150 095,90 | 150 095,90 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 242 945,00 | 231 873,50 | 235 870,71 | 264 584,47 | 230 675,30 | 230 675,30 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215 370,90 | 215 370,90 | 215 370,90 | 175 500,20 | 175 500,20 | 175 500,20 |
| 14.1. | в горячей воде | Гкал | 76 068,90 | 76 068,90 | 76 068,90 | 59 141,50 | 59 141,50 | 59 141,50 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139 302,00 | 139 302,00 | 139 302,00 | 116 358,70 | 116 358,70 | 116 358,70 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47 126,60 | 47 126,60 | 47 126,60 | 25 967,00 | 25 967,00 | 25 967,00 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92 175,40 | 92 175,40 | 92 175,40 | 90 391,70 | 90 391,70 | 90 391,70 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 511 132,40 | 487 502,06 | 480 851,66 | 509 556,80 | 466 661,90 | 466 661,90 |
| 15.1. | в горячей воде | Гкал | 235 247,60 | 209 077,46 | 212 699,56 | 236 364,03 | 202 249,40000 | 202 249,40000 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 275 884,80 | 278 424,60 | 268 152,10 | 273 192,77 | 264 412,50 | 264 412,50 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 125 115,20 | 138 726,50 | 124 456,79 | 99 000,00 | 124 128,90 | 124 128,90 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 150 769,60 | 139 698,10 | 143 695,31 | 174 192,77 | 140 283,60 | 140 283,60 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | Гкал | 1 167 058,53 | 1 131 565,51 | 1 127 427,64 | 1 186 949,70 | 1 108 643,20 | 1 108 643,20 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | Гкал | 1 442 943,33 | 1 409 990,11 | 1 395 579,74 | 1 460 142,47 | 1 373 055,70 | 1 373 055,70 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все зоны действия источников находятся в пределах одного муниципального образования – ЗАТО Северск.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ – поправочный коэффициент, учитывающий комбинированную выработку тепла и электроэнергии на энергоисточнике.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников ЗАТО Северск приводятся в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников ЗАТО Северск, км

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя | Эффективный радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ (г. Северск) | 13 | 15,4 |
| Центральная отопительная котельная МКП «СВК» (п. Самусь) | 3 | 3,1 |
| Котельная по ул. Камышка МКП «СВК» (п. Самусь) | 0,6 | 0,8 |
| Котельная ООО «Уют Орловка» (п. Орловка) | 0,8 | 1 |

3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности ВПУ для тепловых сетей и подпитки тепловой сети в зонах действия основных источников теплоснабжения ЗАТО Северск приведены в таблицах 3.1–3.4.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя, в том числе с учетом аварийных режимов работы систем теплоснабжения приведены в таблицах 3.1–3.4.

Нормативный часовой расход подпиточной (химически необработанной и не деаэрированной) воды для аварийного режима определен согласно п.6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в размере 2% от объема воды в тепловой сети и в системах теплопотребления. Значения указанных расходов приведены таблицах 3.1–3.4.

Фактический часовой расход подпиточной воды для аварийного режима формами таблиц П.35.4 и П.35.5 не определен, информацией о статистике подпитки при аварийных режимах разработчик не располагает.

Таблица 3.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия ТЭЦ г. Северск

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, в т.ч. | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы ВПУ | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 49 | 50 | 51 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 111,051 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 111,051 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 | 106,807 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 709,805 | 709,805 | 709,805 | 709,805 | 709,805 | 709,805 | 709,805 | 709,805 | 709,805 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1688,95 | 1693,19 | 1693,19 | 1693,19 | 1693,19 | 1693,19 | 1693,19 | 1693,19 | 1693,19 | 1693,19 |
| Доля резерва | % | 93,83% | 94,07% | 94,07% | 94,07% | 94,07% | 94,07% | 94,07% | 94,07% | 94,07% | 94,07% |

Таблица 3.2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия ЦОК п. Самусь

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 23,126 | 23,126 | 23,126 | 23,126 | 23,126 | 23,126 | 23,126 | 23,126 | 23,126 | 23,126 |
| Доля резерва | % | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% |

Таблица 3.3 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной ул. Камышка п. Самусь

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| Доля резерва | % | 98,03% | 98,03% | 98,03% | 98,03% | 98,03% | 98,03% | 98,03% | 98,03% | 98,03% | 98,03% |

Таблица 3.4 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной п. Орловка

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 |
| Доля резерва | % | 88,63% | 88,63% | 88,63% | 88,63% | 88,63% | 88,63% | 88,63% | 88,63% | 88,63% | 88,63% |

4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск

4.1 Описание сценариев развития систем теплоснабжения

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск сформированы по двум независимым направлениям – в части развития ТЭЦ АО «РИР» и части развития котельных, расположенных на внегородских территориях.

## 4.1.1. Варианты развития ТЭЦ

При разработке сценариев в части развития ТЭЦ учтены факторы:

1. Сформирована, в установленном порядке направлена в Департаменте тарифного регулирования Томской области инвестиционная программа АО «РИР» на 2021-2023 годы, а также направлена на рассмотрение инвестиционная программа АО «РИР» на 2024–2026 гг.

2. Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск составлены и учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области» на период 2022-2026 планы реконструкции турбинного оборудования.

3. Распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики утвержден ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск. Дата поставки мощности на оптовый рынок – 01.07.2025.

4. Альтернативным вариантом замены устаревшего турбинного оборудования является обеспечение потребителей теплом посредством РОУ.

Предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения города Северска учитывают, главным образом, необходимость покрытия существующей и перспективной тепловых нагрузок, а также техническое состояние генерирующего оборудования (степень износа).

Анализ данных по годам ввода в эксплуатацию, наработки и достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ, приведенных в части 2 Главы 1 («Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск), показывает, что девять из двенадцати турбоагрегатов были введены в эксплуатацию в период (1953–1960) и к настоящему времени практически выработали ресурс.

В 2020 г. на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается вывод устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию трех теплофикационных турбин. Турбоагрегат ст. №13 уже введен в эксплуатацию во второй половине 2022 г, а два других турбоагрегата типа ПР-30 включены в план мероприятий на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций и будут обеспечивать по распоряжению Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 поставку мощности в энергосистему РФ, начиная с 01.07.2025 г.

Мероприятия направлены на повышение эффективности комбинированной выработки теплоты и электроэнергии с целью снижения топливной составляющей в себестоимости отпускаемой от ТЭЦ теплоты и электроэнергии, и, как было сказано выше, учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области» на период 2022–2026, а также в СиПР электроэнергетических систем России на 2022–2028 гг.

В связи с выше изложенным, в качестве основного сценария (сценарий 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР» в перспективе до 2045 г. принимается вариант с вводом новых турбоагрегатов (двух ПР-30) суммарной номинальной электрической мощностью 60 МВт, тепловой – 161,62 Гкал/ч и выводом устаревшего оборудования (ТА ст. №№ 1, 2) суммарной электрической мощностью 50 МВт и тепловой 167,5 Гкал/ч.

В качестве альтернативного сценария (сценарий 2) принимается вариант вывода устаревшего турбинного оборудования, в соответствии с мероприятиями по сценарию 1, вводом ТА-13 в 2022 г. и покрытием части тепловой нагрузки от существующих на ТЭЦ РОУ.

Сводные характеристики предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ представлены в табл.4.1.

Выводы по резервам (дефицитам) тепловой мощности ТЭЦ в соответствии с выбранными сценариями в перспективе до 2045 г. представлены в Главе 4, из которых следует, что дефицит располагаемой мощности в зоне действия ТЭЦ на период до 2045 года не прогнозируется

Таблица 4.1 – Сводные характеристики предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения АТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод генерирующего оборудования, выработавшего парковый ресурс | Вывод ТГ-12 (2021 г.), ТГ-1,2 (2025 г.) |  |
| 2 | Замещение выбывающего генерирующего оборудования | Ввод ТГ-12 и ТГ-14 типа ПР-30 | Не предусмотрено |
| 3 | Обеспечение (части) теплоснабжения потребителей | Из регулируемых отборов турбин ПР-30 | За счет РОУ |
| 4 | Поддержание состояния оборудования, а также мероприятия, направленные на повышение эффективности его работы | Предусматриваются, срок реализации – до 2025 г. |  |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 планируется замещение предлагаемых к выводу турбин ТГ-1, ТГ-2, ТГ-12, вводом ТГ-12, ТГ-14 типа ПР-30 и ТГ-13 типа Тп-100/110-90. В соответствии со Сценарием № 2 предлагается вывод выработавших парковый ресурс турбин ТГ-1, ТГ-2, ТГ-12, ввод ТГ-13 с покрытием дефицита нагрузки мощностью РОУ.

## 4.1.2. Варианты развития котельных

На территории ЗАТО Северск расположены три котельные – центральная отопительная котельная (ЦОК) п. Самусь, котельная ул. Камышка п. Самусь, котельная п. Орловка. В рамках текущей актуализации предложены возможные сценарии развития по котельной п. Орловка (табл. 4.2).

Таблица 4.2 – Варианты развития котельной п. Орловка

| Система теплоснабжения | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Орловка | –– | Перевод на сжигание твердого топлива |

Для котельной п. Орловка прорабатывался вариант перевода котельной на твердое топливо (древесная щеп). В качестве аналога рассматривалась блочно-модульная котельная п. Улу-Юл Первомайского района Томской области. Технология работы такой котельной позволяет перерабатывать отходы лесопромышленного комплекса района и экономить на дорогостоящем дизельном топливе. Котельная не требует закупки специально подготовленного биотоплива – пеллет или древесных гранул, а работает на обычных опилках и древесной щепе. Технико-экономические характеристики такого варианта развития приведено ниже.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.2.1 Варианты развития ТЭЦ

При актуализации схемы теплоснабжения г. Северска на 2024 г. предусмотрен ввод 2 турбоагрегатов типа ПР-30 с 01.07.2025. Данные установки согласно Распоряжению Правительства РФ от 7 февраля 2020 г. № 232-р включены в список генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов после 31.12.2024.

При технико-экономическом сравнении сценариев развития системы теплоснабжения н учитывались мероприятия, включенные в оба сценария и не влияющие на сравнительные показатели. По первому варианту финансово-экономической модели отпуск теплоты и электроэнергии осуществляется от двух турбин ПР-30; по второму варианту – отпуск теплоты от РОУ без выработки электроэнергии.

Основным фактором при выборе Сценария развития схемы теплоснабжения являются условия и наличие источников финансирования мероприятий, и возможное влияние на тариф.

В данном разделе приведены укрупненные экономические показатели сравниваемых сценариев. Базовым критерием для сравнения Сценария 1 и Сценария 2 является затраты на топливо в денежном выражении, которые формируют основную часть тарифа. Также рассчитана маржинальная прибыли от реализации тепловой и электрической энергии.

Учитывая необходимость рассмотрения проекта на протяжении всего расчетного периода, были рассчитаны денежные потоки с учетом влияния фактора времени.

При выполнении финансового обоснования Сценария 1 и Сценария 2 применялись индексы- дефляторы, принятые МЭР на 2020-2039 гг. С целью определения дисконтированных показателей проектов была принята ставка дисконтирования на уровне 14,04 %.

Расчеты по каждому варианту произведены для среднеотопительного режима. В соответствии СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» в ближайшей точке наблюдения г. Томске средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,8 °С; продолжительность отопительного периода 5592 ч.

При расчете УРУТ на отпуск электро- и тепловой энергии применен физический метод.

Коэффициенты расхода электроэнергии на собственные электрические нужды принят КСНЭ=0,20; на тепловые собственные и хозяйственные нужды – КСНТ=0,15.

Сценарий №1

Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии со сценарием 1 развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием (сценарием 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск

| № п/п | Показатели | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип установки и количество | ПР-30 2 шт. |
| 2 | Предполагаемый срок реализации | 2020-2024 гг. |
| 3 | Основные характеристики установок | вводимая электрическая мощность 60 МВт; тепловая Т-отбора 135 Гкал/ч; П-отбора -35,6 Гкал/ч |
| 4 | Предполагаемый перечень работ | ПИР, изготовление и поставка турбоагрегатов, шефмонтаж СМР и ПНР турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |

Для определения базовых параметров сравнения сценариев была сформирована финансово-экономическая модель оценки ввода новых турбоагрегатов ТГ-12,14 для обеспечения производства электроэнергии и теплоэнергии, которая представлена в таблице 4.6.

Технические характеристики и основные показатели в гарантированных режимах работы турбоагрегатов ПР-30 представлены в Приложениях 1 и 2 соответственно.

За основу расчета годовых показателей турбогенераторов ПР-30 приняты характеристики режима 2, для которого электрическая мощность равна 35 МВт, удельный расход теплоты брутто –qэ = 917,7 ккал/кВтч (3845 кДж/кВтч), тепловая мощность - 72 Гкал/ч.

Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии определен по зависимости (Бененсон Е.И. Теплофикационные паровые турбины – М.: Энергоиздат, 1986 г.)

bэ = qэ /(29300ктп), кг у.т./кВтч,

где qэ – в кДж/кВтч;

к =0,89 - КПД парового котла;

к =0,95 - КПД теплового потока.

Основные результаты расчетов сведены в Таблицу 4.4.

Таблица 4.4 – Финансово-экономическая модель по Сценарию 1

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощностьтурбин ПР-30 | МВт |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Выработка ЭЭ | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 196,2 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 |
| СН | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 39,2 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Отпуск ЭЭ с шин | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 157,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| Выработка ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 403,2 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 |
| СН (тепло) плюс ХН | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 60,5 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Отпуск ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 342,7 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 |
| УРУТ на отпуск ЭЭ | г.у.т./кВтч |  |  |  |  |  | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| Объем реализации э/э по РД | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 29,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| Объем реализации по РСВ, БР | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 127,4 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 |
| доля РД | % |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Объем реализации мощности | МВт |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Цена э/э по РСВ, БР | руб.МВтч | 911,0 | 935,0 | 976,0 | 1016,0 | 1056,0 | 1087,7 | 1120,3 | 1153,9 | 1188,5 | 1224,2 | 1260,9 | 1298,7 | 1337,7 | 1377,8 | 1419,2 | 1461,8 |
| Цена реализации э/э по регулируемым договорам | руб/МВтч | 1258,2 | 1296,4 | 1335,3 | 1375,3 | 1416,6 | 1459,1 | 1502,9 | 1548,0 | 1594,4 | 1642,2 | 1691,5 | 1742,2 | 1794,5 | 1848,3 | 1903,8 | 1960,9 |
| Тариф на мощность | руб./МВт в месяц | 284042,1 | 0,0 | 264222,9 | 266698,8 | 278586,8 | 298008,3 | 316123,1 | 332362,9 | 341651,0 | 348484,0 | 361314,0 | 372153,4 | 383240,1 | 397803,2 | 413715,3 | 432332,5 |
| Тариф на услуги операторов рынка (тариф АТС) | руб./МВтч | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,91 | 1,97 |
| Темп росто цен на мощность | инд. | 1,00 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| темп роста цен на э/э | инд. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Расчет выручки от э/э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации э/э по РД | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43165,4 | 88920,7 | 91588,4 | 94336,0 | 97166,1 | 100081,1 | 103083,5 | 106176,0 | 109361,3 | 112642,1 | 116021,4 |
| Выручка от реализации э/э по РСВ, БР | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138588,4 | 285492,0 | 294056,8 | 302878,5 | 311964,8 | 321323,8 | 330963,5 | 340892,4 | 351119,2 | 361652,7 | 372502,3 |
| Выручка от реализации э/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181753,8 | 374412,7 | 385645,1 | 397214,5 | 409130,9 | 421404,8 | 434047,0 | 447068,4 | 460480,4 | 474294,9 | 488523,7 |
| Выручка от реализации мощности | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214565,9 | 227608,7 | 239301,3 | 245988,7 | 250908,5 | 260146,0 | 267950,4 | 275932,8 | 286418,3 | 297875,0 | 311279,4 |
| Темп роста тарифа на т/э | инд. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 873,2 | 908,1 | 944,4 | 982,2 | 1021,5 | 1062,3 | 1104,8 | 1149,0 | 1195,0 | 1242,8 | 1292,5 | 1344,2 | 1397,9 | 1453,9 | 1512,0 | 1572,5 |
| Выручка от реализации т/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364057,2 | 757239,0 | 787528,6 | 819029,7 | 851790,9 | 885862,6 | 921297,1 | 958149,0 | 996474,9 | 1036333,9 | 1077787,3 |
| Расход условного топлива в т.ч. | т.у.т. |  |  |  |  |  | 103453,1 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 |
| Расход условного топлива на производство э/э | т.у.т. |  |  |  |  |  | 30458,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 |
| Расход условного топлива на производство т/э | т.у.т. |  |  |  |  |  | 72995,1 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 |
| Топливная составляющая на производство э/э | руб./МВтч |  |  |  |  |  | 547,3 | 566,8 | 579,5 | 587,5 | 598,4 | 616,4 | 634,8 | 653,9 | 660,4 | 666,4 | 678,8 |
| Топливная составляющая на производство т/э | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 600,9 | 622,3 | 636,2 | 645,0 | 657,0 | 676,7 | 697,0 | 717,9 | 725,1 | 731,7 | 745,3 |
| Затраты на топливо в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 291835,0 | 604517,1 | 618043,0 | 626573,3 | 638212,0 | 657358,4 | 677079,1 | 697391,5 | 704377,9 | 710779,0 | 724003,4 |
| затраты на топливо на производство э/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 85920,2 | 177978,1 | 181960,3 | 184471,7 | 187898,3 | 193535,2 | 199341,3 | 205321,5 | 207378,4 | 209263,0 | 213156,5 |
| затраты на топливо на производство т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 205914,8 | 426539,0 | 436082,7 | 442101,6 | 450313,7 | 463823,1 | 477737,8 | 492070,0 | 496999,5 | 501516,0 | 510847,0 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | % | 18,93% | 29,76% | 29,76% | 29,76% | 29,76% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% |
| уголь | % | 80,03% | 69,41% | 69,41% | 69,41% | 69,41% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% |
| мазут | % | 1,04% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| темп роста цен на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | инд. | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| уголь | инд. | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| мазут | инд. | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| цена 1 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | руб./т.у.т. | 3932,5 | 4052,5 | 4174,1 | 4299,3 | 4428,3 | 4561,1 | 4698,0 | 4838,9 | 4984,1 | 5133,6 | 5287,6 | 5446,2 | 5609,6 | 5777,9 | 5951,2 | 6129,8 |
| уголь | руб./т.у.т. | 2186,6 | 2153,0 | 2241,2 | 2409,3 | 2587,6 | 2768,7 | 2868,4 | 2931,5 | 2969,6 | 3023,1 | 3113,8 | 3207,2 | 3303,4 | 3333,1 | 3359,8 | 3420,3 |
| мазут | руб./т.у.т. | 7132,0 | 7710,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги операторов рынка | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 229,6 | 473,0 | 487,2 | 501,8 | 516,9 | 532,4 | 548,4 | 564,8 | 581,8 | 599,2 | 617,2 |
| Амортизация (по новому вводу) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 |
| Затраты на турбоагрегаты | тыс. руб. | 193826,6 | 155604,6 | 863138,9 | 216831,2 | 209692,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | -193826,6 | -155604,6 | -863138,9 | -216831,2 | -209692,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности |  | -169963,7 | -119648,7 | -581981,3 | -128201,5 | -108716,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Маржинальная прибыль от реализации э/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 95604,0 | 195961,7 | 203197,6 | 212240,9 | 220715,7 | 227337,2 | 234157,3 | 241182,0 | 252520,2 | 264432,6 | 274750,1 |
| Маржинальная прибыль от реализации т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 158142,5 | 330700,0 | 351445,9 | 376928,2 | 401477,2 | 422039,4 | 443559,3 | 466079,0 | 499475,4 | 534817,9 | 566940,3 |
| Маржинальная прибыль от реализации э/э и т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 253746,4 | 526661,7 | 554643,5 | 589169,1 | 622192,9 | 649376,6 | 677716,6 | 707261,0 | 751995,6 | 799250,5 | 841690,4 |
| Маржиинальная прибыль общая | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 577585,3 | 754270,3 | 793944,8 | 835157,8 | 873101,4 | 909522,7 | 945667,0 | 983193,9 | 1038413,9 | 1097125,6 | 1152969,8 |
| Дисконтированная общая маржинальная прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 262586,8 | 300695,2 | 277544,5 | 256008,1 | 234688,9 | 214380,0 | 195457,2 | 178195,0 | 165032,5 | 152896,7 | 140897,3 |

Таблица 4.5 – Сводные показатели экономической эффективности за весь проектный период реализации Сценарий 1 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство э/э | 2 046 224,50 |
| 2 | Затраты на топливо на производство т/э | 4 903 945,16 |
| 3 | Денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 639 093,80 |
| 4 | Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 108 512,06 |
| 5 | Маржинальная прибыль от реализации э/э | 2 422 099,34 |
| 6 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 4 551 605,06 |
| 7 | Маржинальная прибыль от реализации э/э и т/э | 6 973 704,39 |
| 8 | Маржинальная прибыль общая | 9 960 952,43 |
|  | Дисконтированная общая маржинальная прибыль | 2 378 382,28 |

Сценарий 2

В соответствии со сценарием №2 отпуск теплоты осуществляется от РОУ острого пара. Характеристики РОУ приведены в Главе 1. Для сравнительного анализа и определения экономического эффекта от реализации мероприятий по Сценарию 2 была сформирована финансово-экономическая модель (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Финансово-экономическая модель по Сценарию 2

| Показатели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ЭЭ | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СН | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск ЭЭ с шин | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 403,20 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 |
| СН (тепло) плюс ХН | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 60,50 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| Отпуск ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 342,70 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| Расход условного топлива на производство ТЭ | т.у.т. |  |  |  |  |  | 86703,1 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 |
| Темп роста тарифа на т/э | инд. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе 1 плг | руб/Гкал | 873,2 | 908,1 | 944,4 | 982,2 | 1021,5 | 1062,3 | 1104,8 | 1149,0 | 1195,0 | 1242,8 | 1292,5 | 1344,2 | 1397,9 | 1453,9 | 1512,0 | 1572,5 |
| Выручка от реализации т/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364057,2 | 757239,0 | 787528,6 | 819029,7 | 851790,9 | 885862,6 | 921297,1 | 958149,0 | 996474,9 | 1036333,9 | 1077787,3 |
| Топливная составляющая на производство т/э | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 713,7 | 739,2 | 755,7 | 766,2 | 780,4 | 803,8 | 827,9 | 852,8 | 861,3 | 869,1 | 885,3 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на топливо на производство т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 244584,21 | 506640,27 | 517976,18 | 525125,34 | 534879,67 | 550926,06 | 567453,84 | 584477,46 | 590332,74 | 595697,41 | 606780,65 |
| структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | % | 19% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| уголь | % | 80% | 69% | 69% | 69% | 69% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| мазут | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| темп роста цен на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | инд. | 1,022 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| уголь | инд. | 1,024 | 1,057 | 1,041 | 1,075 | 1,074 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| цена 1 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | руб./т.у.т. | 3932,5 | 4052,5 | 4174,1 | 4299,3 | 4428,3 | 4561,1 | 4698,0 | 4838,9 | 4984,1 | 5133,6 | 5287,6 | 5446,2 | 5609,6 | 5777,9 | 5951,2 | 6129,8 |
| уголь | руб./т.у.т. | 2186,6 | 2153,0 | 2241,2 | 2409,3 | 2587,6 | 2768,7 | 2868,4 | 2931,5 | 2969,6 | 3023,1 | 3113,8 | 3207,2 | 3303,4 | 3333,1 | 3359,8 | 3420,3 |
| мазут | % | 7132,0 | 7710,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маржинальная прибыль от реализации т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 119473,0 | 250598,8 | 269552,4 | 293904,4 | 316911,3 | 334936,5 | 353843,2 | 373671,5 | 406142,2 | 440636,5 | 471006,6 |
| Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | тыр.р |  |  |  |  |  | 54315,8 | 99903,0 | 94229,2 | 90093,0 | 85185,5 | 78946,6 | 73134,9 | 67724,6 | 64547,2 | 61407,6 | 57558,8 |

Таблица 4.7 – Сводные показатели экономической эффективности за весь проектный период реализации Сценария 2 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство т/э | 5 824 873,83 |
| 2 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 3 630 676,39 |
| 3 | Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | 827 046,13 |

Анализ результатов финансовых моделей показывает, что за расчетный период суммарная дисконтированная маржинальная прибыль имеет положительное значение по обоим сценариям. По базовому критерию – затраты на топливо на производство тепловой энергии видно, что по первому сценарию топливные затраты на производства тепла меньше чем по второму сценарию. Также по первому сценарию топливная составляющая производства тепловой энергии меньше. В первом приближении это позволяет говорить о большей целесообразности первого сценария.

## 4.2.2. Варианты развития котельных

Котельная п. Орловка

Стоимость строительства котельной на щепе была принята на основании объекта-аналога, наиболее подходящего по установленной мощности, – блочно-модульной котельной п. Улу-Юл Первомайского района Томской области. Стоимость строительства принята в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 70-1-1-2-062840-2021 от 26.10.2021 г. Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2021 года составляет 119 788,34 тыс. руб., в ценах 2022 года – 125 538,18 тыс. руб. Расчет экономической эффективности при выборе реализации данного варианта развития системы теплоснабжения представлен в Таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Расчет экономической эффективности варианта развития системы теплоснабжения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость строительства БМК в соответствии с заключением ГЭ (в ценах 4 квартала 2021 года), тыс. руб. | 119 788,34 |
| Стоимость строительства БМК в соответствии с заключением ГЭ (в ценах 2022 года), тыс. руб. | 125 538,18 |
| Цена щепы, принятая к расчету, руб./м3 | 1 500,00 |
| Объем щепы в год, м3 | 1 109,98 |
| Расходы на топливо в год (щепа), тыс. руб. | 1 664,97 |
| Расходы на топливо в год (дизельное топливо), тыс. руб. Утверждено в тарифе на 2022 год | 13 467,52 |
| Экономия топлива за год, тыс. руб. | 11 802,55 |
| Простой срок окупаемости, лет | 10,64 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города Северска выполнено на основе рассчитанных финансовых моделей (см. п. 3.2) с учетом тарифных последствий для потребителей.

Таблица 4.9 – Технические характеристики турбины ПР-30

| Наименование параметра | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность номинальная | МВт | 30 |
| Мощность максимальная | МВт | 35 |
| Номинальные параметры свежего пара: |  |  |
| - давление абсолютное | МПа (кгс/см2) | 8,8 (90) |
| - температура | 0С | 535 |
| Пределы отклонения параметров свежего пара от номинальных: |  |  |
| - давление абсолютное | МПа (кгс/см2) | 8,34…9,32 (85…95) |
| - температура | 0С | 480…545 |
| - расход пара | т/ч | 0…212 |
| Номинальные параметры пара в регулируемом производственном отборе: |  |  |
| - давление абсолютное | МПа (кгс/см2) | 0,98 (10) |
| - температура | 0С | 272 |
| - расход пара | т/ч | 70 |
| Пределы отклонения параметров пара в регулируемом производственном отборе: |  |  |
| - давление абсолютное | МПа (кгс/см2) | 0,79…1,28 (8…13) |
| - температура | 0С | 240…380 |
| - расход пара | т/ч | 0…110 |
| Номинальные параметры пара за турбиной: |  |  |
| - давление абсолютное | МПа (кгс/см2) | 0,196(2,0) |
| - температура | 0С | 120 |
| Пределы отклонения параметров пара за турбиной: |  |  |
| - давление абсолютное | МПа (кгс/см2) | 0,118…0,245 (1,2…2,5) |
| - температура | 0С | 70…170 |
| Теплофикационная мощность без отбора | Гкал/ч | 93,98 |
| Теплофикационная мощность с отбором | Гкал/ч | 38,71 |
| Количество ступеней | шт. | 16 |
| Высота последней лопатки | мм | 152 |

Таблица 4.10 – Гарантийные показатели турбины ПР-30 и условия их достижения

| Условия достижения гарантийных показателей на гарантийных режимах | Режим с отбором | Режим без отбора |
| --- | --- | --- |
| Параметры | 1 | 2 |
| Абсолютное давление пара перед турбиной, кгс/см2 | 90 | 90 |
| Температура пара перед турбиной,оС | 535 | 535 |
| Расход пара на турбину,не менее т/ч | 185 | 172 |
| Давление пара в деаэраторе | 6 ата | 6 ата |
| Абсолютное давление пара в коллекторе производственного отбора, кгс/см2 | 10 | - |
| Абсолютное давление пара в коллекторе за турбиной, кгс/см2 | 1,3 | 1,3 |
| Расход пресной охлаждающей воды на маслоохладители турбины и воздухоохладители генератора, не менее м3/ч | 280 | 280 |
| Температура пресной охлаждающей воды на маслоохладители турбины и воздухоохладители генератора, 0С | 20 | 20 |
| Качество пара поступающего на турбину | Согласно ПТЭ |  |
| Масло турбинное | Т-22 по ГОСТ 32-74 |  |
| Электрическая мощность, МВт | 35 | 35 |
| Давление пара в производственный отбор, кгс/см2 | 10 | - |
| Температура пара в производственный отбор, оС | 272 | - |
| Расход пара в производственный отбор, т/ч | 70 | 0 |
| Температура питательной воды,оС | 217,0 | 213,9 |
| Удельный расход тепла, ккал/кВт*ч | - | 917,7 |
| Замеренные на постоянных рабочих местах, на расстоянии 1 м от обшивки турбины по контуру, уровни звукового давления не должны превышать, дБ | 80 |  |
| Среднее квадратичное значение виброскорости подшипников турбины на установившихся режимах работы при номинальной частоте вращения в вертикальном / поперечном направлениях, мм/с | не более 2,8/4,5 |  |

Таблица 4.11 – Технические характеристики РОУ, БРОУ острого пара

| РОУ, БРОУ ТЭЦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОУ, БРОУ/параметры | РОУ 100/13 | РОУ 100/13 | РОУ 100/1.2 | БРОУ 100/18 |
|  | № 1,8,10,11 | № 2,4 | № 7,9 | № 1,2 |
| G, т/ч | 100 | 150 | 100 | 100 |
| P, ата | 13 | 13 | 2,5 | 18 |
| t, оС | 240 | 240 | 150 | 260 |
| Q(1), Гкал/ч | 70,5 | 104,2 | 66,1 | 70,2 |
| Q(сумм), Гкал | 282,0 | 208,5 | 132,1 | 70,2 |

В части котельной п. Орловка Вариант реконструкции котельной с переводом на твердое топливо не может рассматриваться как основной в связи с отсутствием источников финансирования.

5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии не предусматривается.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по модернизации ТЭЦ основаны на анализе перспективных тепловых нагрузок (Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения») Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года, а также с учетом фактической наработки и сроков достижения паркового ресурса оборудования на начало 2025 года, представленных в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Замена генерирующего оборудования ТЭЦ

Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ составлены планы реконструкции турбинного оборудования. Предложения по реконструкции учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной Приказом Минэнерго РФ 30.11.2023 № 1095».

В соответствии с основным сценарием мероприятия в части реконструкции генерирующего оборудования ТЭЦ предполагают ввод новых турбоагрегатов (2025 г – двух ТА типа ПР-30/35/8,8/1,0) суммарной электрической мощностью 60 МВт, тепловой – 170,6 Гкал/ч и вывод устаревшего оборудования (ТА ст. №№ 1, 2) суммарной электрической мощностью 50 МВт и тепловой 167,5 Гкал/ч. В результате установленная электрическая мощность ТЭЦ увеличится на 10 МВт относительно базового периода, тепловая мощность – увеличится на 3,1 Гкал/ч.

Ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 в филиале АО «РИР» в г. Северске утвержден распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В соответствии с распоряжением Правительства дата поставки мощности на оптовый рынок – 01.07.2025.

Структура и установленная тепловая мощность ТЭЦ с учетом изменения состава генерирующего оборудования по основному сценарию развития системы теплоснабжения приведены в п. 12 Главы 7.

С целью повышения надежности и экономичности работы котельного оборудования ТЭЦ сформирована и утверждена Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2023 № 1-601/9(109) (с изменениями от 20.11.2024 № 1-591/9(331)) инвестиционная программа филиала АО «РИР» в г. Северске в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг.

Мероприятия представлены с учетом планируемой корректировки утвержденной на 2024-2026 гг. инвестиционной программы, которую АО «РИР» осуществит в установленные законодательством сроки.

Цель реализации – увеличение диапазона регулирования нагрузки котла, модернизация поверхностей нагрева, горелочных устройств котлоагрегатов, перевод на совместное сжигание угля и газа, автоматизация управления.

В соответствии с техническим заданием на проектирование (ООО ЗиО КОТЭС) объем реконструкции предусматривает:

- проектные работы по модернизации котлов с переводом на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «Г» и «Д» Талдинского месторождения;

- комплекс мероприятий по обеспечению взрывобезопасности систем пылеприготовления;

- замена топочно-горелочных устройств с соответствующим изменением воздуховодов и опорно-подвесной системы, разводок экранных труб под горелки и сопла, замена части экранов.

Проект предусматривает сохранение существующих систем пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами и промежуточными бункерами пыли.

Технико-экономический эффект от перевода котлов на сжигание непроектных углей будет достигнут за счет снижения топливной составляющей себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ.

Кроме того, для повышения надежности работы золошлакоудоления, Инвестиционной программой предусмотрена установка багерных насосов.

Предложения по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению ТЭЦ приведены в таблицах 5.1, 5.2.

Таблица 5.1 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению ТЭЦ (в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2024 | 2025 | 17 437,04 |
| 2 | Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7 | 2024 | 2025 | 28 116,22 |
| 3 | Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11 | 2024 | 2025 | 23 177,96 |
| 4 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |
| 5 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |
| 6 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |
| 7 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11 | 2026 | 2026 | 51 018,74 |
| 8 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18 | 2027 | 2027 | 51 018,74 |
| 9 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |
| 10 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |
| 11 | Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10 | 2028 | 2028 | 44 272,80 |
| 12 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15 | 2028 | 2028 | 30 500,00 |
| 13 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |
| 14 | Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13 | 2029 | 2029 | 44 272,80 |
| 15 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |
| 16 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |
| 17 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |
| 18 | Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |
| 19 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9 | 2030 | 2030 | 32 988,80 |
| ИТОГО: |  |  |  | 809 605,16 |

Таблица 5.2 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению ТЭЦ (в рамках инвестиционной программы АО «РИР»)

| №, п/п | Наименование мероприятий | Период реализации проекта | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация КА№13 | 2021–2025 | Обеспечение надежной, бесперебойной, безаварийной и экономичной работы котлоагрегата, обеспечение регулировки нагрузки котла в широком диапазоне, за счет выполняемых работ по модернизации. | Полная замена физически изношенных поверхностей нагрева с оборудованием топок комбинированными горелочными устройствами с автоматизацией розжига горелок для сжигания природного газа и угольной пыли в любых сочетаниях и снижением NOх, частичной реконструкцией ПГВП, включая ПВКд, заменой вспомогательного оборудования и трубопроводов. |
| 2 | Модернизация КА№14 | 2022–2025 | Обеспечение надежной, бесперебойной, безаварийной и экономичной работы котлоагрегата, модернизация поверхностей нагрева. | Объем выполняемых работ, по котлоагрегату ст. №14 определен проектом «Модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске. Комплекс работ по модернизации котла включает в себя следующие работы: изготовление, поставку и монтаж панелей и деталей поверхностей нагрева. |
| 3 | Модернизация КА№12 | 2022–2026 | Увеличение диапазона регулирования нагрузки котла в широком диапазоне, модернизация поверхностей нагрева, горелочных устройств котлоагрегатов, перевод на совместное сжигание угля и газа, автоматизация управления. | Объем выполняемых работ, по котлоагрегату ст. №12 определен проектом «Модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске». Комплекс работ по модернизации котла включает в себя полную замену котлоагрегата. |
| 4 | Модернизация КА№16 | 2022–2025 | Обеспечение надежной, бесперебойной, безаварийной и экономичной работы котлоагрегата, обеспечение регулировки нагрузки котла в широком диапазоне, за счет выполняемых работ по модернизации. | Объем выполняемых работ, по котлоагрегату ст. №16 определен проектом «Модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске». Комплекс работ по модернизации котла включает в себя работы по модернизации системы пылеприготовления. |
| 5 | Модернизация КА№18 | 2022–2025 | Обеспечение надежной, бесперебойной, безаварийной и экономичной работы котлоагрегата, обеспечение регулировки нагрузки котла в широком диапазоне, за счет выполняемых работ по модернизации. | Объем выполняемых работ, по котлоагрегату ст. №18 определен проектом «Модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске». Комплекс работ по модернизации котла включает в себя работы по модернизации системы пылеприготовления. |
| 6 | Модернизация КА№21 | 2022–2025 | Обеспечение надежной, бесперебойной, безаварийной и экономичной работы котлоагрегата, обеспечение регулировки нагрузки котла в широком диапазоне, за счет выполняемых работ по модернизации. | Объем выполняемых работ, по котлоагрегату ст. №21 определен проектом «Модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске». Комплекс работ по модернизации котла включает в себя работы по модернизации системы пылеприготовления. |
| 7 | Компактизация ТЭЦ | 2021–2026 | Для обеспечения тепловой нагрузки нового оборудования, вводимого по результатам модернизации. Оснащение устанавливаемых турбоагрегатов вспомогательным оборудованием и выдачей тепловой мощности. | Объем выполняемых работ, по Компактизации станции определен проектом «Модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске» и включает в себя: - замена 6 питательных насосов (ПЭН) с обвязкой трубопроводов и арматурой коллекторов 5-ти секций всаса и напора насосов, замена деаэраторов высокого давления, установка редукционно-охладительных установок (РОУ) коллектора 1,2-2,5 ата, редукционно-охладительных установок (РОУ) коллектора 8-13 ата для резервирования паром коллекторов пара 1,2-2,5 ата и 8-13 ата, также выполняется перенос водоводяных подогревателей и трубопроводов подпитки теплосети с арматурой; - проведение комплекса восстановительных работ для обеспечения работоспособности установленного эксплуатируемого оборудования до проектной производительности с целью повышения надежности и безаварийности работы котлового оборудования. Проектными решениями предусмотрена возможность промывки обессоленной водой установки ультрафильтрации, а также восстановление работы узла нейтрализации стоков с системой автоматического доведения сбросной воды до нейтрального pH. Также целью технического перевооружения ХВО является устройство третьей ступени глубокого обессоливания с установкой новых баков глубокообессоленной воды. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено размещение и внедрение новых установок дозирования реагентов ВХР в пароводяной тракт станции с учетом принятого водно-химического режима, а также размещение и внедрение установок приготовления рабочих растворов реагентов ВХР. Новые установки водно-химического режима, размещаются в специально оборудованных блок-боксах (для установок дозирования аммиака и карбогидразида). Новая установка дозирования фосфата располагается в существующем помещении насосов-дозаторов фосфата, в Главном корпусе на отм.+8,000 в рядах Д-Е, осях 57÷60. Установки приготовления рабочих растворов реагентов (фосфата, аммиака и карбогидразида) предусмотрены в помещениях блок-боксов, размещенных возле въезда во вторую очередь главного корпуса; - замены существующих блочных трансформаторов С12ГТа и С12ГТб одним – С2ГТ, замены электротехнического оборудования на ОРУ-110 в ячейке трансформатора С2ГТ, замена трансформатора В12Т с подключением его в яч.43 ОРУ-110 и замена оборудования этой ячейки, замена секций 6,3 кВ (РУ-6,3 кВ тр-ра В12Т), замена блочного трансформатора С14ГТ на трансформатор С1ГТ, замена электротехнического оборудования на ОРУ-110 кВ в ячейке трансформатора С1ГТ. |
| 8 | Реконструкция главного паропровода II очереди | 2026–2029 | По результатам экспертиз промышленной безопасности, в настоящее время 7, 8 секции секции ГПП II очереди переведены на работу с пониженными параметрами, разрешенные сроки эксплуатации: 7 секция 07.11.2023, 8 секция 09.08.2029, 9 секция 11.08.2029, трансферный паропровод (паропровод острого пара соеденительной магистрали 7, 8 секции) 13.10.2024. По секциям 5, 6, 8, 9 и трансферному паропроводу наработка приближается к разрешенному ресурсу эксплуатации, увеличено количество ремонтов трубопровода. Не выполнение данного мероприятия приведет к запрету эксплуатации секций главного паропровода II очереди и полному останову II очереди оборудования, включая вновь устанавливаемое оборудование, что в свою очередь приведет к невозможности обеспечения потребителей тепловой, электрической энергией и горячим водоснабжением. | В рамках мероприятия планируется выполнить замену секций главного паропровода. Замену паропровода острого пара соединительной магистрали VII, VIII секции (Трансферный паропровод) с увеличением проходного сечения и устройством дополнительных перемычек между ГПП и трансфером. |
| 9 | Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10 | 2024 | Цель реализации мероприятия: Повышение надежности эксплуатации оборудования. Приведение системы возбуждения в соответствие требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), а также, обеспечение надёжности турбоагрегата ст.№10. Отказ от выполнения замены оборудования приводит к нарушению требований п. 5.1.1 ПТЭ: При эксплуатации генераторов и синхронных компенсаторов должны быть обеспечены их бесперебойная работа в допустимых режимах, надежное действие систем возбуждения, охлаждения, маслоснабжения, устройств контроля, защиты, автоматики и диагностики. | Техническое перевооружение секции управления и регулирования турбогенератора ст. №10. Замена шкафа СУР системы возбуждения типа СТС-2П-210-1600-2,5 УХЛ4 турбогенератора ТГ-10 |
| 10 | Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003 | 2023-2027 | Фактическая схема топливоподачи не соответствует требованиям СО 153-34.03.352-2003 в части обеспечения взрывобезопасности. В связи с тем, что запланировано использование углей марки ДГ, требуется своевременное выполнение работ по техническому перевооружению существующего оборудования с применением соответствующих технических решений. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации с последующими строительно-монтажными работами. Основные направления: Оснащение тракта топливоподачи автоматическими системами пожаротушения и системами пылеподавления; Оснащение тракта топливоподачи системами гидроуборки; Приведение в работоспособное состояние галереи №16. |
| 11 | Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ | 2023-2025 | Мероприятие необходимо для ввода в эксплуатацию новых турбоустановок филиала по результатам модернизации. Отказ от реализации мероприятия влечет запрет на ввод в эксплуатацию турбоустановок. | В результате выполнения работ среди прочего определяется: - Демонтаж токоограничивающего Реактора №1 ТОРМ-110-650-16 на ТЭЦ СХК. - Установка выключателей 110 кВ между системами шин РУ 110 ТЭЦ СХК – ШСВ 13, ШСВ 24, ШСВ 34 на ТЭЦ СХК. - Замена провода 1 и 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ ЭС-1 СХК и ошиновки ячейки 110 кВ АТ-ВЛ Л-3 ПС 220 кВ ЭС-1 СХК. |

  - 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В части мероприятий по модернизации источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2025 год запланирован к проведению капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7. Объем финансирования, предусмотренный на мероприятие, составляет 6 316,49 тыс. руб.

  - 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории ЗАТО Северск отсутствуют системы теплоснабжения, в которых источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и котельные работают совместно.

  - 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рамках Схемы теплоснабжения не предлагается вывод из эксплуатации котельных с передачей нагрузки на другие источники тепловой энергии

  - 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется в соответствии с принятым Сценарием развития.

  - 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы не запланирован.

  - 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется: посредством качественного регулирования по отопительной нагрузке в рамках утвержденного температурного графика.

Температурные графики сетевой воды на коллекторах источников теплоснабжения муниципального образования обуславливаются паспортными характеристиками котельного и сетевого оборудования и соответствующим им номинальными параметрами теплоносителя отпускаемому из котельной в тепловую сеть. Изменение температурных графиков отпуска тепловой энергии не запланировано.

  - 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск представлены в табл. 2.1–2.5.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

На перспективу до 2045 г. зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Потребность в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, при выбранном варианте развития схемы теплоснабжения ЗАТО Северск, отсутствует.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

В зоне действия каждого из существующих или перспективных источников тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствуют иные источники тепловой энергии.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на перспективу до 2045 г. в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В результате проведенной оценки надежности в программном продукте ZuluThermo существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск с учетом перспективного развития до 2045 г. установлено, что основная причина ненормативной надежности теплоснабжения г. Северска и некоторых внегородских территорий – длительный (сверхнормативный) срок эксплуатации трубопроводов и недостаточное резервирование головных магистральных участков тепловых сетей.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения ЗАТО Северск может быть предусмотрена замена участков тепловой сети со сверхнормативным сроком эксплуатации и мероприятия по секционированию сети для увеличения объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловых сетей.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2026-2045 гг. составляют 1 971 332,55 тыс. руб., с НДС, в том числе на реализацию мероприятий:

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО ТС – 27 872,25 тыс. руб. (Таблица 6.1). Инвестиционная программа на 2026-2030 гг. представлена в соответствии с предложением ресурсоснабжающей организации;

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) – 1 268 027,97 тыс. руб. (таблица 6.2);

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ – 675 432,33 тыс. руб. (таблица 6.3).

Таблица 6.1 – Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО ТС, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и назначение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 100 | 0,714 | в канале | 0,93 | 100 | 0,382 | в канале | 0,93 | 2026 | 2027 | 9120,57 | 1096,38 | 8024,19 | 0 | 1096,38 | 8024,19 |  |  |  | 9120,57 |
| 3.1.2 | Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 2028 | 2030 | 18751,67 | 2047,63 | 16704,04 | 0 |  |  | 2047,63 | 8819,70 | 7884,35 | 18751,67 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |

Таблица 6.2 – Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии), тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование тепловой сети, адрес расположения | Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении, м | Год / период проведения мероприятия | Шифр использованной в расчете расценки | Стоимость на единицу измерения (СМР, ПИР), тыс. руб., без НДС | Единица измерения | Кпер | Крег.1 | Индекс-дефлятор | ИТОГО финансовая потребность, тыс. руб. (СМР, ПИР), тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная теплосеть к ж/д 33-18, Калинина, 105 | 65 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 481,18 |
| 2 | Наружная теплосеть к ж/д 1-54, Первомайская, 9 | 50 | 60,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 233,81 |
| 3 | Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, Калинина, 6 | 80 | 22,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 723,83 |
| 4 | Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, Калинина, 8 | 80 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 592,23 |
| 5 | Наружная теплосеть к ж/д 8-46, Комсомольская, 24а | 50 | 101,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 2 076,91 |
| 6 | Наружная теплосеть к ж/д 4-46, Комсомольская, 26 | 50 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 370,14 |
| 7 | Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, Коммунистический, 2 | 50 | 76,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 562,82 |
| 8 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4 | 600 | 420,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 64 499,61 |
| 9 | Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс | 50 | 131,20 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 029,26 |
| 10 | Теплосеть кв. 47, 48; 47 квартал, сооружение № 2тс | 50 | 138,95 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 208,20 |
| 11 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-5-Т.А | 600 | 400,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 61 428,20 |
| 12 | Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс | 70 | 60,10 | 2026 | 13-07-003-01 | 24 658,14 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 942,70 |
| 13 | Наружная теплосеть к ж/д 37-19, Калинина, 48 | 100 | 132,00 | 2026 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 4 627,68 |
| 14 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 40 | 36,36 | 2026 | 13-07-003-01 | 14 090,37 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 671,61 |
| 15 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 50 | 19,15 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 442,15 |
| 16 | Наружная теплосеть к ж/д 32-18, Калинина, 103 | 100 | 150,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 5 509,14 |
| 17 | Наружная теплосеть к ж/д, Коммунистический, 103 | 150 | 257,00 | 2027 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 11 404,29 |
| 18 | Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 80 | 68,42 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 2 647,95 |
| 19 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 250 | 25,00 | 2027 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1 958,46 |
| 20 | Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая № 14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс | 150 | 77,50 | 2027 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 447,96 |
| 21 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь" | 80 | 18,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 696,62 |
| 22 | Наружная теплосеть к ж/д 31-19, Царевского, 10 | 100 | 127,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 664,41 |
| 23 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС) | 50 | 22,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 532,14 |
| 24 | Наружная теплосеть к ж/д , Первомайская, 32 | 100 | 101,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 3 709,49 |
| 25 | Наружная теплосеть к ж/д, Первомайская, 34 | 50 | 42,00 | 2027 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 904,79 |
| 26 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 437,00 | 2028 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 73 501,76 |
| 27 | Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б | 65 | 25,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 22 896,84 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 821,85 |
| 28 | Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а | 50 | 7,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 177,01 |
| 29 | Наружная теплосеть к ж/д 13-19, Курчатова, 13 | 65 | 18,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 527,01 |
| 30 | Наружная теплосеть к ж/д 15-19, Курчатова, 15 | 65 | 27,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 790,52 |
| 31 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 400,00 | 2029 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 70 203,65 |
| 32 | Ул. Лесная, 6а, сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4 | 100 | 133,00 | 2029 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 6 683,91 |
| 33 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 80 | 72,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 707,32 |
| 34 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 125 | 87,00 | 2029 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 3 846,85 |
| 35 | Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр. Коммунистический, 72, сооружение № 3тс | 125 | 36,90 | 2029 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 018,42 |
| 36 | Наружная теплосеть к ж/д 2-24, Коммунистический, 52 | 80 | 18,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 676,83 |
| 37 | Наружная теплосеть к ж/д 20-22, Ленина, 84 | 65 | 27,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 859,26 |
| 38 | Наружная теплосеть к ж/д 28-22, Царевского, 2 | 150 | 89,00 | 2030 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 487,89 |
| 39 | Наружная теплосеть к ж/д 27-22, Царевского, 4 | 65 | 138,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 391,76 |
| 40 | Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т | 400 | 210,00 | 2030 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 25 595,08 |
| 41 | Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс | 150 | 70,00 | 2030 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 565,35 |
| 42 | Тепловая сеть ж/д 14/11 | 80 | 45,00 | 2030 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 2 355,70 |
| 43 | Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11 | 200 | 268,00 | 2031 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 22 729,55 |
| 44 | Теплосеть от К-13 до роддома | 150 | 315,90 | 2031 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 21 426,90 |
| 45 | Теплосеть на участке от ж/д Чайковского, 21 до ж/д Чайковского, 23; Чайковского, 21, сооружение 1 тм | 50 | 34,00 | 2031 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 1 851,06 |
| 46 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 65 | 109,00 | 2031 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 3 607,61 |
| 47 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 100 | 54,00 | 2031 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 2 343,89 |
| 48 | Наружная теплосеть к ж/д 25-11, Калинина, 84 | 100 | 268,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 12 169,53 |
| 49 | Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, Северная, 2а | 65 | 116,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 016,49 |
| 50 | Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25 | 50 | 34,00 | 2032 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 936,49 |
| 51 | Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, Транспортная, 72 | 50 | 100,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 663,45 |
| 52 | Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2 | 100 | 14,65 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 834,40 |
| 53 | Наружная теплосеть к ж/д 103, Парковая, 10 | 50 | 62,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 651,34 |
| 54 | Наружная теплосеть к ж/д 9-52, Пионерская, 14 | 65 | 81,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 804,62 |
| 55 | Наружная теплосеть к ж/д 7-52, Горького, 9а | 80 | 80,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 3 409,22 |
| 56 | Наружная теплосеть к ж/д 38-9, Победы, 4 | 100 | 89,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 041,37 |
| 57 | Теплосеть МДОУ "Детский сад № 58 Родничок", пр. Южный, 4 | 100 | 135,00 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 7 689,01 |
| 58 | Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, Калинина, 61 | 50 | 36,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 958,84 |
| 59 | Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, Строителей, 3 | 50 | 18,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 479,42 |
| 60 | Наружная теплосеть к ж/д 23-13, Калинина, 75 | 80 | 145,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 451,83 |
| 61 | Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, Кирова, 14 | 80 | 116,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 161,46 |
| 62 | Наружная теплосеть к ж/д 3-33, Калинина, 13 | 80 | 114,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 072,47 |
| 63 | Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад № 27 Елочка", ул. Крупской, 30 | 50 | 75,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 460,13 |
| 64 | Наружная теплосеть к ж/д 9-22, Коммунистический, 80 | 65 | 148,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 350,57 |
| 65 | Наружная теплосеть к ж/д 10-24, Ленина, 64 | 50 | 9,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 250,29 |
| 66 | Наружная теплосеть к ж/д 14-46, Пушкина, 8 | 50 | 20,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 556,19 |
| 67 | Наружная теплосеть к ж/д 11-22, Коммунистический, 84 | 65 | 18,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 650,74 |
| 68 | Наружная теплосеть к ж/д 29-23, Коммунистический, 83 | 150 | 141,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 8 077,00 |
| 69 | Наружная теплосеть к ж/д 1-22, Царевского, 6 | 150 | 78,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 468,13 |
| 70 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а | 65 | 115,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 838,87 |
| 71 | Наружная теплосеть к ж/д 9-28, Московская, 10 | 50 | 22,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 637,66 |
| 72 | Наружная теплосеть к ж/д 14-28, Калинина, 53 | 50 | 18,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 521,72 |
| 73 | Наружная теплосеть к ж/д 5-9, Южный проезд, 15 | 80 | 123,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 5 704,18 |
| 74 | Наружная теплосеть к ж/д 5-54, Первомайская, 15 | 50 | 36,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 043,45 |
| 75 | Наружная теплосеть к ж/д 11-53, Пушкина, 1 | 50 | 47,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 362,28 |
| 76 | Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр. Иглаковых, 19, соор. №4тм | 100 | 674,00 | 2034 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 41 775,29 |
| 77 | Наружная теплосеть к ж/д 41-18, Северная, 24 | 65 | 109,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 4 107,13 |
| 78 | Наружная теплосеть к ж/д 11-36, Коммунистический, 55 | 80 | 136,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 6 307,06 |
| 79 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 20 | 50 | 91,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 637,60 |
| 80 | Наружная теплосеть к ж/д 14-44, Ленина, 14 | 50 | 100,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 898,46 |
| 81 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 6 | 65 | 92,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 3 466,56 |
| 82 | Наружная теплосеть к ж/д 41-19, Калинина, 62 | 150 | 147,00 | 2035 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 9 132,31 |
| 83 | Наружная теплосеть к ж/д 42-19, Калинина, 64 | 200 | 217,00 | 2035 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 14 480,15 |
| 84 | Наружная теплосеть к ж/д 42-61, Коммунистический, 129 | 65 | 60,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 352,46 |
| 85 | Наружная теплосеть к ж/д 4-51, Первомайская, 7 | 50 | 150,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 4 523,95 |
| 86 | Наружная теплосеть к ж/д 40-19, Калинина, 60 | 100 | 109,00 | 2035 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 5 604,64 |
| 87 | Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 80 | 39,50 | 2035 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 547,51 |
| 88 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 100 | 50,00 | 2035 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 3 224,69 |
| 89 | Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. Дома № 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс | 125 | 37,00 | 2035 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 597,32 |
| 90 | Наружная теплосеть к ж/д 7-43, Ленина, 20 | 50 | 105,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 3 310,71 |
| 91 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 150 | 66,50 | 2036 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 5 586,17 |
| 92 | Теплосеть шк. № 76 (ул. Парковая, 2а) | 108 | 116,00 | 2036 | 13-07-003-02 13-07-003-03 | 34 493,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 042,70 |
| 93 | Наружная теплосеть к ж/д 15-35, Советская, 30 | 80 | 163,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 223,18 |
| 94 | Теплосеть кв. 32, 32 квартал, сооружение № 2тс (от тк-5 до тк-7) | 250 | 351,02 | 2036 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 40 247,54 |
| 95 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 80 | 186,80 | 2037 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 10 975,57 |
| 96 | Теплосеть "Природ. парк" от тепл. узла по ул. Мира, 25 до зоопарка | 100 | 220,00 | 2037 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 15 386,40 |
| 97 | Наружная теплосеть к ж/д 29-18, Курчатова, 21 | 65 | 145,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 165,02 |
| 98 | Наружная теплосеть к ж/д 11-40, Ленина, 36 | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 99 | Наружная теплосеть к ж/д 10-43, Ленина, 16 | 80 | 118,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 174,83 |
| 100 | Наружная теплосеть к ж/д 18-3, Калинина, 16 | 50 | 80,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 2 616,45 |
| 101 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 54б | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 102 | Наружная теплосеть к ж/д 23-15, Ленина, 100 | 80 | 112,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 141,61 |
| 103 | Наружная теплосеть к ж/д 28-18, Курчатова, 19 | 65 | 25,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 1 113,85 |
| 104 | Наружная теплосеть к ж/д 29-13, Кирова, 7 | 50 | 217,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 7 437,11 |
| 105 | Наружная теплосеть к ж/д 10-47, Пушкина, 4 | 50 | 101,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 461,51 |
| 106 | Тепловая сеть от ТК-10/42 до строения № 2 (ссоружение № 1тс) - тепловая сеть (ввод) Музыкальный театр, пр. Коммунистический, 39 | 65 | 65,00 | 2038 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 4 763,75 |
| 107 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 100 | 69,50 | 2038 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 5 093,55 |
| 108 | Наружная теплосеть к ж/д 1-31, Транспортная, 20 | 80 | 123,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 744,81 |
| 109 | Наружная теплосеть к ж/д 20-44, Ленина, 4 | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 110 | Наружная теплосеть к ж/д 20-46, Пушкина, 12а | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 111 | т/с от 44/тк-17 до 44/тк-18 | 150 | 66,00 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 267,32 |
| 112 | т/с от 52/тк-5 до 52/тк-8 | 125 | 118,48 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 9 829,23 |
| 113 | Наружная теплосеть к ж/д 7-41, Ленина, 32 | 80 | 42,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 2 395,23 |
| 114 | участок т/с от 29/тк-9 до 29/тк-/10 | 125 | 100,00 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 8 296,11 |
| 115 | Наружная теплосеть к ж/д 1-4, Коммунистический, 33 | 50 | 127,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 4 526,70 |
| 116 | участок т/с от 34/тк-2 до 34/тк-4 | 150 | 170,60 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 16 200,06 |
| 117 | Наружная теплосеть к ж/д 6-13, Транспортная, 84 | 50 | 92,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 3 279,18 |
| 118 | Наружная теплосеть к ж/д 10-15, Коммунистический, 98 | 100 | 107,00 | 2039 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 502,13 |
| 119 | Теплосеть к ателье тpикотажных и ковpовых изделий кв. 23а, ул. Победы, 37, сооружение № 1тм | 200 | 203,00 | 2040 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 25 163,00 |
| 120 | Наружная теплосеть к ж/д 12-15, Курчатова, 8 | 80 | 172,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 10 240,20 |
| 121 | участок т/с от 42/тк-8а до 42/тк-8в | 300 | 165,70 | 2040 | 13-07-003-07 | 58 574,27 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 23 023,14 |
| 122 | Наружная теплосеть к ж/д 2-32, Свердлова, 5 | 50 | 145,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 5 395,45 |
| 123 | Наружная теплосеть к ж/д 25-13, Кирова, 11 | 50 | 46,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 1 711,66 |
| 124 | Наружная теплосеть к ж/д 14-40, Маяковского, 5 | 50 | 56,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 083,76 |
| 125 | Наружная теплосеть к ж/д 18-46, Коммунистический, 9 | 65 | 45,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 176,79 |
| 126 | Наружная теплосеть к ж/д 5-46, Коммунистический, 1 | 65 | 43,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 080,04 |
| 127 | Наружная теплосеть к ж/д 16-34, 40 лет Октября, 13 | 50 | 100,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 3 721,00 |
| 128 | Наружная теплосеть к ж/д 13-15, Курчатова, 6 | 80 | 98,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 080,19 |
| 129 | т/с от 51/тк-3 до 51/тк-4 | 400 | 185,38 | 2041 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 35 789,47 |
| 130 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 5 025,47 |
| 131 | Наружная теплосеть к ж/д 9-46, Комсомольская, 22а | 50 | 91,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 3 528,68 |
| 132 | Наружная теплосеть к ж/д 16-41, Ленина, 24 | 65 | 136,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 855,73 |
| 133 | Наружная теплосеть к ж/д 3-24, Коммунистический, 54 | 80 | 203,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 12 594,69 |
| 134 | Наружная теплосеть к ж/д 31-23, Куйбышева, 9 | 65 | 163,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 8 216,80 |
| 135 | Наружная теплосеть к ж/д 23-16, Калинина, 78 | 65 | 232,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 12 226,67 |
| 136 | Наружная теплосеть к ж/д 58-23а, Куйбышева, 4 | 65 | 179,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 433,51 |
| 137 | Наружная теплосеть к ж/д 7-50, Горького, 33 | 150 | 114,00 | 2042 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 519,58 |
| 138 | Наружная теплосеть к ж/д 15-16, Калинина, 68 | 100 | 326,00 | 2042 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 22 531,40 |
| 139 | Наружная теплосеть к ж/д 1-5, Первомайская, 24 | 50 | 109,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 4 418,79 |
| 140 | Наружная теплосеть к ж/д 40-16, Коммунистический, 121 | 125 | 293,00 | 2043 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 23 319,84 |
| 141 | Наружная теплосеть к ж/д 2а-18, Кирова, 12а | 65 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 183,75 |
| 142 | Наружная теплосеть к ж/д 44-22, Коммунистический, 84б | 80 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 11 303,07 |
| 143 | Наружная теплосеть к ж/д 9-56, Пушкина, 9 | 50 | 90,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 3 807,17 |
| 144 | Наружная теплосеть к ж/д 8-4, Мира, 7 | 50 | 63,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 2 665,02 |
| 145 | Наружная теплосеть к ж/д 29-9, Коммунистический, 122 | 200 | 101,00 | 2043 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 452,96 |
| 146 | Наружная теплосеть к ж/д 106-5, Парковая, 8 | 50 | 45,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 1 903,59 |
| 147 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 52а | 100 | 195,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 14 649,31 |
| 148 | участок т/с от 47/тк-4 до 47/тк-9 | 200 | 142,00 | 2044 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 20 844,12 |
| 149 | Наружная теплосеть к ж/д 19-44, Ленина, 6 | 50 | 100,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 4 406,45 |
| 150 | Наружная теплосеть к ж/д 132-22, Коммунистический, 74 | 65 | 91,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 5 212,83 |
| 151 | Наружная теплосеть к ж/д 53-23, Царевского, 3 | 65 | 58,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 3 322,46 |
| 152 | Наружная теплосеть к ж/д 3-13а, Калинина, 87 | 100 | 83,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 6 235,35 |
| 153 | Наружная теплосеть к ж/д 12-19, Курчатова, 11 | 65 | 45,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 2 577,77 |
| 154 | Наружная теплосеть к ж/д 7-15, Курчатова, 24 | 80 | 145,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 10 222,96 |
| 155 | Наружная теплосеть к ж/д В1-25, Коммунистический, 50 | 150 | 139,00 | 2045 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 13 177,26 |
| 156 | Наружная теплосеть к ж/д 22-18, Калинина, 97 | 80 | 154,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 11 340,05 |
| 157 | Наружная теплосеть к ж/д 13-16, Курчатова, 42 | 80 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 10 677,32 |
| 158 | Наружная теплосеть к ж/д 8а-23, Куйбышева, 15а | 65 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 8 675,32 |
| 159 | Наружная теплосеть к ж/д 20-9, Коммунистический, 118 | 80 | 69,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 080,93 |
| 160 | Наружная теплосеть к ж/д 19-9, Солнечная, 3а | 65 | 100,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 982,98 |
| 161 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 964,57 |
| 162 | Наружная теплосеть к ж/д 6-32, Транспортная, 18 | 50 | 134,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 6 167,07 |
| ИТОГО |  |  | 18 545,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1 268 027,97 |
| ИТОГО в 2026 году |  |  | 1 650,76 |  |  |  |  |  |  |  | 146 890,33 |
| ИТОГО в 2027 году |  |  | 887,92 |  |  |  |  |  |  |  | 36 475,25 |
| ИТОГО в 2028 году |  |  | 514,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75 818,15 |
| ИТОГО в 2029 году |  |  | 746,90 |  |  |  |  |  |  |  | 86 136,98 |
| ИТОГО в 2030 году |  |  | 579,00 |  |  |  |  |  |  |  | 42 255,04 |
| ИТОГО в 2031 году |  |  | 780,90 |  |  |  |  |  |  |  | 51 959,01 |
| ИТОГО в 2032 году |  |  | 1 033,65 |  |  |  |  |  |  |  | 42 654,18 |
| ИТОГО в 2033 году |  |  | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  | 47 337,68 |
| ИТОГО в 2034 году |  |  | 1 448,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70 461,39 |
| ИТОГО в 2035 году |  |  | 809,50 |  |  |  |  |  |  |  | 44 463,03 |
| ИТОГО в 2036 году |  |  | 801,52 |  |  |  |  |  |  |  | 65 410,30 |
| ИТОГО в 2037 году |  |  | 951,80 |  |  |  |  |  |  |  | 51 888,73 |
| ИТОГО в 2038 году |  |  | 894,50 |  |  |  |  |  |  |  | 40 993,77 |
| ИТОГО в 2039 году |  |  | 823,08 |  |  |  |  |  |  |  | 57 295,96 |
| ИТОГО в 2040 году |  |  | 975,70 |  |  |  |  |  |  |  | 75 595,04 |
| ИТОГО в 2041 году |  |  | 957,38 |  |  |  |  |  |  |  | 78 091,03 |
| ИТОГО в 2042 году |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  | 58 129,95 |
| ИТОГО в 2043 году |  |  | 926,00 |  |  |  |  |  |  |  | 61 635,40 |
| ИТОГО в 2044 году |  |  | 859,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 471,25 |
| ИТОГО в 2045 году |  |  | 967,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 065,50 |

Таблица 6.3 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в системе теплоснабжения г. Северска (финансирование в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400), узел "Б" - ТК8м (замена трубопровода Ду 500 мм - 234 м) | Южная тепломагистpаль от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400) | 16 669,00 |  |  | 16 669,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК24м-ТК25м (замена трубопровода Ду 500 мм - 184 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 10 705,03 |  |  |  |  | 10 705,03 |
| 3 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК26м-ТК27м (замена трубопровода Ду 500 мм - 396 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 19 132,55 |  | 19 132,55 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК32м - ТК33м, пр. Коммунистический, 96 (замена трубопровода Ду 400 мм - 636 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 39 068,91 |  |  |  |  | 39 068,91 |
| 5 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 2 - ТК 3 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 416 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 437,10 |  |  | 27 437,10 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 3 - ТК 4 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 428 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 457,16 |  |  | 27 457,16 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 4 - ТК 5б (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 468 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 415,19 |  |  |  |  | 27 415,19 |
| 8 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5б - ТК 6 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 864 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 41 138,10 |  | 41 138,10 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 6 - ТК 7 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 150 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 20 613,27 |  |  | 20 613,27 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7 - ТК 7а (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 388 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 10 шт., Ду 150мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 30 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 24 044,96 |  | 24 044,96 |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а - т."А" (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 26 026,08 |  |  |  | 26 026,08 |  |
| 12 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400), ТК10м - ТК2/32 (замена трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 304 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 8 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 400 мм - 2 шт.) | Южная тепломагистpаль от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400) | 11 111,61 |  |  |  | 11 111,61 |  |
| 13 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), т."А" - ТК34М (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 566 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 42 539,80 |  |  | 42 539,80 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК33М - ТК34М (замена трубопровода Ду 350 мм, протяженностью 694 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 35 329,57 |  | 35 329,57 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), УТ7 - т."В" (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 1 260 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 98 885,48 |  |  |  | 98 885,48 |  |
| 16 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), т."В" - УТ10 (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 914 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 74 901,68 |  |  |  |  | 74 901,68 |
| 17 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388) | 14 595,89 | 14 595,89 |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385) | 6 654,04 | 6 654,04 |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 200 м, запорной арматуры Ду 150 мм - 2шт., Ду до 50 мм - 4 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390) | 4 875,15 | 4 875,15 |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397) | 7 735,95 | 7 735,95 |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401) | 7 449,20 | 7 449,20 |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 6 988,70 | 6 988,70 |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 70 м, Ду 100 мм - 308 м, Ду 80 мм - 302 м, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 28 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393) | 14 480,35 | 14 480,35 |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м , Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 32 977,12 | 32 977,12 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт 3-ей Южной тепломагистpали от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471), ТП-2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 800мм - 70м; замена запорной арматуры Ду 50 мм - 6 шт., Ду 100 мм - 8 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 800 мм - 2 шт.) | 3-я Южная тепломагистpаль от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471) | 19 934,64 |  | 19 934,64 |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт наружных инженерные сетей теплоснабжения по адресу: г. Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол.9 (к-6), ул .Лесная, 21а, сооружение № 475 тм (инв. № 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм - 33м; замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) | 17 265,80 | 17 265,80 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 675 432,33 | 113 022,20 | 139 579,82 | 134 716,32 | 136 023,17 | 152 090,82 |

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и участков подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра не предусматриваются.

7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"" который вступил в силу 01.01.2022 года и был опубликован 10.01.2022 года, пункт 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается, утратил силу. В соответствии с новыми требованиями:

1) пункт 2 статьи 19 изложен в следующей редакции:

"2. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.";

2) пункт 2 статьи 32 дополнен словами ", если иное не предусмотрено федеральным законом".

Также ФЗ дополнен следующими

1) часть 1 статьи 4 дополнен пунктом 155 следующего содержания:

"155) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована)."

В соответствии с ФЗ от 30.12.2021 № N 438-Ф3 при актуализации схем теплоснабжения необходимо обеспечить обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В рамках разработки Схемы теплоснабжения принято решение реконструировать только те тепловые узлы, для которых подтверждено финансирование на реализацию мероприятий. В связи с отсутствием сведений о планах перевода абонентов с открытой схемой на закрытую, в рамках Схемы теплоснабжения не планируется перевод абонентов на закрытую ГВС. При выполнении очередной актуализации в Схему теплоснабжения могут быть внесены изменения.

8 Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск

Для расчета потребления топлива Филиалом АО «РИР» в г. Северске на (в дальнейшем – ТЭЦ) были приняты следующие условия:

- перспективный отпуск электроэнергии рассчитывался для каждой группы оборудования, объединенной по начальным параметрам свежего пара с учетом перспективного числа часов использования установленной электрической мощности (ЧЧИУМ). ЧЧИУМ текущего года принималось, как среднеарифметическое ЧЧИУМ за пять предыдущих лет;

- отпуск электроэнергии в теплофикационном цикле паротурбинных турбоагрегатов будет максимально-возможным, определяемыми их энергетическими характеристиками.

При расчете максимальных часовых расходов разделение по видам топлива выполнено в той же пропорции, что и распределение годовых расходов топлива.

Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, приведенные в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.70-22.004.000).

Результаты расчетов перспективных значений отпуска тепловой энергии, выработки электроэнергии, средневзвешенных за год удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию, годовых расходов топлива на ТЭЦ АО «РИР» представлены в таблице 8.1.

Прогнозы по отпущенной тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по всем котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, с учетом следующих допущений:

- УРУТы на отпуск тепловой энергии существующими котельными принимались на уровне базового года с учетом установленных ДТР ТО параметров регулирования;

- ННЗТ представлен для каждого источника рассчитанный от уровня базового года.

Результаты расчетов расходов топлива на котельных приедены в таблицах 8.2–8.5.

Таблица 8.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ

| Показатель | Ед.изм. | 2024 (факт) | 2025 (ожид.) | 2026 (план) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1927,50 | 1923,94 | 1876,52 | 1876,52 | 1876,52 | 1876,52 | 1876,52 | 1876,52 | 1876,52 | 1876,52 |
| из отборов турбин | тыс. Гкал | 1787,61 | 1784,31 | 1740,32 | 1740,32 | 1740,32 | 1740,32 | 1740,32 | 1740,32 | 1740,32 | 1740,32 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Выработка электрической энергии всего, в т.ч. | тыс. МВт*ч | 1212,91 | 1093,98 | 1085,80 | 1085,80 | 1085,80 | 1085,80 | 1085,80 | 1085,80 | 1085,80 | 1085,80 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт*ч | 614,73 | 565,12 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 | 546,60 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт*ч | 598,19 | 528,86 | 539,21 | 539,21 | 539,21 | 539,21 | 539,21 | 539,21 | 539,21 | 539,21 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 770,51 | 745,25 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т | 428,54 | 403,10 | 404,89 | 404,89 | 404,89 | 404,89 | 404,89 | 404,89 | 404,89 | 404,89 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т | 341,97 | 342,15 | 332,88 | 332,88 | 332,88 | 332,88 | 332,88 | 332,88 | 332,88 | 332,88 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 770,51 | 745,25 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 | 737,78 |
| уголь | тыс. т.у.т | 231,04 | 441,77 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 |
| газ | тыс. т.у.т | 535,18 | 299,91 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 |
| мазут | тыс. т.у.т | 4,29 | 3,57 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 435,53 | 469,56 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 177,42 | 177,84 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 |

Таблица 8.2 – Перспективный топливный баланс центральной отопительной котельной п. Самусь

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/ч | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 154,36 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 |
| Зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 | 2152,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 | 1906,83 |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 271,36 | 271,36 |
| Годовой расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 | 7 132,98 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 6 320,36 | 6 320,36 | 6 320,36 | 6 538,44 | 6 320,36 | 6 320,36 | 6 320,36 | 6 320,36 | 6 320,36 | 6 320,36 |

Таблица 8.3 – Перспективный топливный баланс котельной ул. Камышка п. Самусь

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 |
| Калорийность топлива | ккал/кг | 5100 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7286 | 0,7238 | 0,7238 | 0,7238 | 0,7238 | 0,7238 | 0,7238 | 0,7238 | 0,7238 | 0,7238 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 249,27 | 250,91 | 250,91 | 250,91 | 250,91 | 250,91 | 250,91 | 250,91 | 250,91 | 250,91 |
| Зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 207,12 | 212,42 | 212,42 | 212,42 | 212,42 | 212,42 | 212,42 | 212,42 | 212,42 | 212,42 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 284,28 | 293,47 | 293,47 | 293,47 | 293,47 | 293,47 | 293,47 | 293,47 | 293,47 | 293,47 |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 450,07 | 450,07 | 450,07 | 450,07 | 450,07 | 450,07 | 450,07 | 450,07 | 450,07 | 450,07 |
| Годовой расход натурального топлива | тонн | 617,74 | 621,81 | 621,81 | 621,81 | 621,81 | 621,81 | 621,81 | 621,81 | 621,81 | 621,81 |

Таблица 8.4 – Перспективный топливный баланс котельной п. Орловка

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 154,86 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 | 0,7068 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/ч | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 154,46 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 |
| Калорийность топлива | ккал/кг | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4543 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 |
| Зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 75,30 |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Годовой расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 333,86 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 |
| Годовой расход натурального топлива | тонн | 229,57 | 241,42 | 241,42 | 241,42 | 241,42 | 241,42 | 241,42 | 241,42 | 241,42 | 241,42 |

В таблице 8.5 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2022–2035 гг. на ТЭЦ. Результаты расчета нормативных запасов топлива на котельных приведены в таблице 8.6.

Таблица 8.5 – Нормативные запасы топлива на ТЭЦ на 01 января, тонн натурального топлива, тыс. т.н.т.

| Вид топлива | Запасы топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | Общий нормативный запас топлива | 54,592 | 56,755 | 56,755 | 56,755 | 56,755 | 56,755 | 56,755 | 56,755 | 56,755 | 56,755 |
| Мазут | Нормативный запас вспомогательного топлива | 1,269 | 1,310 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |

Таблица 8.6 – Нормативные запасы топлива на котельных, тонн натурального топлива, т.н.т.

| Котельная (вид топлива) | Запасы топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК (мазут/ДТ) | Неснижаемый нормативный запас топлива | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| ул. Камышка (уголь) | Неснижаемый нормативный запас топлива | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
|  | Неснижаемый эксплуатационный запас топлива | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 |
|  | Общий нормативный запас топлива | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 |
| п. Орловка (ДТ) | Неснижаемый нормативный запас топлива | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Неснижаемый эксплуатационный запас топлива | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
|  | Общий нормативный запас топлива | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 |

8.2 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На начало периода планирования (2024 год) источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь, дизельное топливо.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным топливом является природный газ. Вспомогательное топливо – мазут марки М-100 служит для растопки котлов и подсветки факела при работе на угле. Система резервного топливообеспечения находится в исправном состоянии.

ЦОК п. Самусь (МКП «СВК»): основной вид топлива – природный газ.

Котельная по ул. Камышке п. Самусь (МКП «СВК»): основное и резервное топливо котельной – каменный уголь.

Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка»): основное топливо котельной – природный газ (проектное). Ввиду отсутствия газоснабжения, на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо (газойль легкое исо-f-d2).

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основной вид топлива на ТЭЦ – каменный уголь (природный газ).

ЦОК пос. Самусь (МКП «СВК»)

Основной вид топлива – природный газ.

Поставка природного газа для котельной МКП «СВК» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет. Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м. Резервное топливо – мазут, теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 9 500 ккал/кг.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (АО «Северский Водоканал» филиал «Теплоснабжение»)

Основное и резервное топливо котельной – каменный уголь. Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором.

Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

Основное топливо котельной – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо (газойль легкое исо-f-d2). Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках. Поставщик дизельного топлива ООО «Инфорс». Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта. Расчетная теплота сгорания дизельного топлива 10200 ккал/кг.

Виды топлива, их доля и среднее значение теплоты сгорания за период планирования схемы приведены в таблице 8.8.

Таблица 8.7 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания в системах теплоснабжения

| N п/п | Наименование источника | Вид топлива | Виды топлив, их доля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |  |
| 1 | ТЭЦ АО "РИР" | уголь | 30,0% | 59,3% | 58,0% | 58,0% | 58,0% | 58,0% | 58,0% | 58,0% | 58,0% | 58,0% | 8 336,1 |
|  |  | газ | 69,5% | 40,2% | 41,6% | 41,6% | 41,6% | 41,6% | 41,6% | 41,6% | 41,6% | 41,6% | 5 546,9 |
|  |  | мазут | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 9 800,0 |
| 2 | ЦОК МКП "СВК" | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7 900,0 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 3 | Котельная Камышка МКП "СВК" | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 5 068,2 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
| 4 | Котельная ООО "Уют Орловка" | щепа | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | ДТ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 10 180,0 |

8.4 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск

Динамика изменения структуры потребления топлива на источниках тепловой энергии показана на рис. 8.1.

Рисунок 8.1 – Структура расходов топлива

Преобладающим видом топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск является природный газ (около 70 %). Изменение структуры топливопотребления, в основном, прогнозируется за счет изменения соотношения сжигаемого топлива на ТЭЦ АО «РИР».

Таблица 8.8 – Сводные данные о расходах условного топлива на энергоисточниках ЗАТО Северск

| N ЕТО | Наименование ЕТО | Вид топлива | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "РИР" | уголь | тыс. т.у.т | 231,04 | 441,77 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 | 427,73 |
|  |  | газ природный | тыс. т.у.т | 535,18 | 299,91 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 | 306,55 |
|  |  | мазут | тыс. т.у.т | 4,29 | 3,57 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 2 | МКП «СВК» | газ природный | тыс. т.у.т | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
|  |  | уголь | тыс. т.у.т | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3 | ООО "Уют Орловка" | ДТ | тыс. т.у.т | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Всего по ЗАТО Северск | всего, в т.ч. | тыс. т.у.т | 778,43 | 753,19 | 745,71 | 745,71 | 745,71 | 745,71 | 745,71 | 745,71 | 745,71 | 745,71 |
|  |  | уголь | тыс. т.у.т | 231,49 | 442,22 | 428,18 | 428,18 | 428,18 | 428,18 | 428,18 | 428,18 | 428,18 | 428,18 |
|  |  | газ природный | тыс. т.у.т | 542,32 | 307,04 | 313,68 | 313,68 | 313,68 | 313,68 | 313,68 | 313,68 | 313,68 | 313,68 |
|  |  | мазут | тыс. т.у.т | 4,29 | 3,57 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  |  | ДТ | тыс. т.у.т | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Таблица 8.9– Сводные данные о расходах натурального топлива на энергоисточниках ЗАТО Северск

| N ЕТО | Наименование ЕТО | Вид топлива | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "РИР" | уголь | тыс. тонн | 279,75 | 557,86 | 542,57 | 542,57 | 542,57 | 542,57 | 542,57 | 542,57 | 542,57 | 542,57 |
|  |  | газ природный | млн. м3 | 452,83 | 251,69 | 257,26 | 257,26 | 257,26 | 257,26 | 257,26 | 257,26 | 257,26 | 257,26 |
|  |  | мазут | тыс. тонн | 3,07 | 2,55 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | ООО «Тепло Плюс» | газ природный | млн. м3 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,54 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  |  | уголь | тыс. тонн | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3 | ООО "Уют Орловка" | ДТ | тыс. тонн | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Всего по ЗАТО Северск | уголь | тыс. тонн | 280,37 | 558,49 | 543,19 | 543,19 | 543,19 | 543,19 | 543,19 | 543,19 | 543,19 | 543,19 |
|  |  | газ природный | млн. м3 | 459,15 | 258,01 | 263,58 | 263,80 | 263,58 | 263,58 | 263,58 | 263,58 | 263,58 | 263,58 |
|  |  | мазут | тыс. тонн | 3,07 | 2,55 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | ДТ | тыс. тонн | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск

В развитии топливного баланса ЗАТО Северск можно выделить следующие приоритетные направления:

- снижение топливной составляющей в себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ, за счет перехода станции на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «ДГ» Талдинского месторождения. Возможность перехода на сжигания других видов топлива обеспечена инвестиционной программой модернизации котлоагрегатов и необходимостью дополнительных инвестиций в реконструкцию системы топливоподачи ТЭЦ.

- перевод котельной пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») на проектное топливо (природный газ) вместо используемого в настоящее время дизельного топлива. Для этих целей следует решить вопрос с газоснабжением данной котельной, либо рассмотреть возможность перевода котельной на твердый вид топлива.

9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Обоснования предложений по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в обосновывающих мероприятиях к схеме теплоснабжения: Глава 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск» и Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии». Стоит учитывать, что стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Состояние основного оборудования АО «РИР» характеризуется высокой степенью износа и моральным устареванием, что требует обновления оборудования с целью повышения экономичности производства.

Необходимо отметить, что филиал АО «РИР» в Северске осуществляет комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения будут способствовать повышению эффективности всех трех основных направлений деятельности предприятия: производство электрической энергии, производство тепловой энергии в горячей воде и паре. Планируемые капитальные вложения направлены на повышение экономичности и надежности работы организации в целом.

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии входят следующие группы проектов:

- Модернизация котлоагрегатов;

- Компактизация станции;

- Реконструкция главного паропровода II очереди;

- Техническое перевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10;

- Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003;

- Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ.

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» в г. Северске приведены в Таблице 2. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО «РИР» (с учетом предложения по корректировке инвестиционной программы АО «РИР»), 3 310 520,52 тыс. руб., с НДС.

Распределение затрат по периодам (с НДС):

- в период до 2024 г.: 952 700,69 тыс. руб.;

- в период 2024-2026 гг.: 2 275 024,47 тыс. руб.;

- остаток финансирования на следующий период планирования: 82 795,36 тыс. руб.

Кроме того, в настоящее время формируется комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, в который планируется включить мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Северска в части ТЭЦ г. Северска, не вошедшие в инвестиционную программу АО «РИР», на сумму 769 726,43 тыс. руб., с НДС (без учета профинансированных ранее мероприятий). Перечень указанных мероприятий представлен в Таблице 3, источники финансирования мероприятий подлежат уточнению.

Мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы АО «РИР», также планируется отразить в комплексном плане модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года.

Таблица 9.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» (филиал АО «РИР» 
в г. Северске) в сфере теплоснабжения (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель), в ценах соответствующих лет, тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Год окончания реализации мероприятия (предложение по корректировке АО "РИР") | Профинансировано к 2024 году (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Профинансировано к 2024 году (предложение по корректировке АО "РИР") | 2024 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2024 (предложение по корректировке АО "РИР") | 2025 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2025 (предложение по корректировке АО "РИР") | 2026 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2026 (предложение по корректировке АО "РИР") | Остаток финансирования (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Остаток финансирования (предложение по корректировке АО "РИР") | Итого (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Итого (предложение по корректировке АО "РИР") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | 2019 | 2026 | 2026 | 678 424,13 | 675 607,63 | 349 783,16 | 349 783,16 | 129 437,38 | 129 306,18 | 397 106,49 | 326 145,59 | 0,00 | 0,00 | 1 554 751,16 | 1 480 842,56 |
| 3.2.1.1 | Модернизация КА№13 | 2021 | 2024 | 2025 | 445 068,59 | 445 068,59 | 123 679,46 | 123 679,46 | 0,00 | 6 406,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 748,05 | 575 154,42 |
| 3.2.1.2 | Модернизация КА№14 | 2022 | 2025 | 2025 | 4 491,48 | 4 491,48 | 52 339,17 | 52 339,17 | 11 408,28 | 10 882,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 238,93 | 67 713,13 |
| 3.2.1.3 | Модернизация КА№12 | 2022 | 2026 | 2026 | 168 517,91 | 168 517,91 | 121 456,28 | 121 456,28 | 118 029,10 | 111 751,80 | 357 449,72 | 326 145,59 | 0,00 | 0,00 | 765 453,01 | 727 871,58 |
| 3.2.1.4 | Модернизация КА№15 | 2022 | 2026 | - | 2 816,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 656,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 473,28 | 0,00 |
| 3.2.1.5 | Модернизация КА№16 | 2022 | 2024 | 2025 | 21 325,34 | 21 325,34 | 15 810,17 | 15 810,17 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 135,51 | 37 136,23 |
| 3.2.1.6 | Модернизация КА№18 | 2022 | 2024 | 2025 | 19 762,39 | 19 762,39 | 23 751,01 | 23 751,01 | 0,00 | 257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 513,40 | 43 771,06 |
| 3.2.1.7 | Модернизация КА№21 | 2022 | 2024 | 2025 | 16 441,91 | 16 441,91 | 12 747,07 | 12 747,07 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 188,98 | 29 196,14 |
| 3.2.2. | Компактизация ТЭЦ | 2021 | 2025 | 2026 | 106 303,21 | 106 303,21 | 316 472,20 | 316 472,20 | 567 081,14 | 376 500,52 | 0,00 | 189 437,28 | 0,00 | 0,00 | 989 856,55 | 988 713,21 |
| 3.2.3. | Реконструкция главного паропровода II очереди | 2026 | 2029 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010,48 | 69 525,87 | 147 807,15 | 68 996,13 | 151 817,63 | 138 522,00 |
| 3.2.4. | Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 0,00 | 6 318,87 | 6 318,87 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 6 318,87 | 6 318,87 |
| 3.2.5. | Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003 | - | - | 2027 | - | 8 872,04 | - | 0,00 | - | 25 567,40 | - | 54 840,54 | - | - | - | 89 279,98 |
| 3.2.6. | Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ | - | - | 2025 | - | 3 134,36 | - | 0,00 | - | 51 956,11 | - | 0,00 | - | - | - | 55 090,47 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  | 784 727,34 | 793 917,24 | 672 574,23 | 672 574,23 | 696 518,52 | 583 330,21 | 401 116,97 | 639 949,28 | 147 807,15 | 68 996,13 | 2 702 744,21 | 2 758 767,10 |

*Финансирование мероприятий инвестиционной программы указано в доле отнесения общей стоимости мероприятий на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель.

Таблица 9.2 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части ТЭЦ г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого: | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано до 2025 года | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2024 | 2025 | 17 437,04 | 6 211,04 | 11 226,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7 | 2024 | 2025 | 28 116,22 | 17 289,33 | 10 826,89 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11 | 2024 | 2025 | 23 177,96 | 16 378,35 | 6 799,62 |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11 | 2026 | 2026 | 51 018,74 |  |  | 51 018,74 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18 | 2027 | 2027 | 51 018,74 |  |  |  | 51 018,74 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |  |  |  |  | 51 018,74 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |  |  |  |  | 51 018,74 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10 | 2028 | 2028 | 44 272,80 |  |  |  |  | 44 272,80 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15 | 2028 | 2028 | 30 500,00 |  |  |  |  | 30 500,00 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |  |  |  |  |  | 51 018,74 |  |
| 14 | Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13 | 2029 | 2029 | 44 272,80 |  |  |  |  |  | 44 272,80 |  |
| 15 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |  |  |  |  |  | 51 018,74 |  |
| 16 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 17 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 18 | Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 19 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9 | 2030 | 2030 | 32 988,80 |  |  |  |  |  |  | 32 988,80 |
| ИТОГО: |  |  |  | 809 605,16 | 39 878,72 | 156 399,35 | 51 018,74 | 51 018,74 | 176 810,28 | 146 310,28 | 188 169,04 |

В части мероприятий по модернизации источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2025 год запланирован к проведению капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7. Объем финансирования, предусмотренный на мероприятие, - 6 316,49 тыс. руб.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Мероприятия по замене участков тепловых сетей представлены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2026-2045 гг. составляют 1 971 332,55 тыс. руб., с НДС, в том числе на реализацию мероприятий:

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО ТС – 27 872,25 тыс. руб. (таблица 9.3). Инвестиционная программа на 2026-2030 гг. представлена в соответствии с предложением ресурсоснабжающей организации;

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) – 1 268 027,97 тыс. руб. (таблица 9.4);

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ – 675 432,33 тыс. руб. (таблица 9.5).

Таблица 9.3 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО ТС, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и назначение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 100 | 0,714 | в канале | 0,93 | 100 | 0,382 | в канале | 0,93 | 2026 | 2027 | 9120,57 | 1096,38 | 8024,19 | 0 | 1096,38 | 8024,19 |  |  |  | 9120,57 |
| 3.1.2 | Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 2028 | 2030 | 18751,67 | 2047,63 | 16704,04 | 0 |  |  | 2047,63 | 8819,70 | 7884,35 | 18751,67 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |

Таблица 9.4 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии), тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование тепловой сети, адрес расположения | Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении, м | Год / период проведения мероприятия | Шифр использованной в расчете расценки | Стоимость на единицу измерения (СМР, ПИР), тыс. руб., без НДС | Единица измерения | Кпер | Крег.1 | Индекс-дефлятор | ИТОГО финансовая потребность, тыс. руб. (СМР, ПИР), тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная теплосеть к ж/д 33-18, Калинина, 105 | 65 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 481,18 |
| 2 | Наружная теплосеть к ж/д 1-54, Первомайская, 9 | 50 | 60,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 233,81 |
| 3 | Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, Калинина, 6 | 80 | 22,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 723,83 |
| 4 | Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, Калинина, 8 | 80 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 592,23 |
| 5 | Наружная теплосеть к ж/д 8-46, Комсомольская, 24а | 50 | 101,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 2 076,91 |
| 6 | Наружная теплосеть к ж/д 4-46, Комсомольская, 26 | 50 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 370,14 |
| 7 | Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, Коммунистический, 2 | 50 | 76,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 562,82 |
| 8 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4 | 600 | 420,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 64 499,61 |
| 9 | Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс | 50 | 131,20 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 029,26 |
| 10 | Теплосеть кв. 47, 48; 47 квартал, сооружение № 2тс | 50 | 138,95 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 208,20 |
| 11 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-5-Т.А | 600 | 400,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 61 428,20 |
| 12 | Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс | 70 | 60,10 | 2026 | 13-07-003-01 | 24 658,14 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 942,70 |
| 13 | Наружная теплосеть к ж/д 37-19, Калинина, 48 | 100 | 132,00 | 2026 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 4 627,68 |
| 14 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 40 | 36,36 | 2026 | 13-07-003-01 | 14 090,37 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 671,61 |
| 15 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 50 | 19,15 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 442,15 |
| 16 | Наружная теплосеть к ж/д 32-18, Калинина, 103 | 100 | 150,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 5 509,14 |
| 17 | Наружная теплосеть к ж/д, Коммунистический, 103 | 150 | 257,00 | 2027 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 11 404,29 |
| 18 | Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 80 | 68,42 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 2 647,95 |
| 19 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 250 | 25,00 | 2027 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1 958,46 |
| 20 | Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая № 14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс | 150 | 77,50 | 2027 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 447,96 |
| 21 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь" | 80 | 18,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 696,62 |
| 22 | Наружная теплосеть к ж/д 31-19, Царевского, 10 | 100 | 127,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 664,41 |
| 23 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС) | 50 | 22,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 532,14 |
| 24 | Наружная теплосеть к ж/д , Первомайская, 32 | 100 | 101,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 3 709,49 |
| 25 | Наружная теплосеть к ж/д, Первомайская, 34 | 50 | 42,00 | 2027 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 904,79 |
| 26 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 437,00 | 2028 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 73 501,76 |
| 27 | Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б | 65 | 25,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 22 896,84 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 821,85 |
| 28 | Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а | 50 | 7,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 177,01 |
| 29 | Наружная теплосеть к ж/д 13-19, Курчатова, 13 | 65 | 18,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 527,01 |
| 30 | Наружная теплосеть к ж/д 15-19, Курчатова, 15 | 65 | 27,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 790,52 |
| 31 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 400,00 | 2029 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 70 203,65 |
| 32 | Ул. Лесная, 6а, сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4 | 100 | 133,00 | 2029 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 6 683,91 |
| 33 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 80 | 72,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 707,32 |
| 34 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 125 | 87,00 | 2029 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 3 846,85 |
| 35 | Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр. Коммунистический, 72, сооружение № 3тс | 125 | 36,90 | 2029 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 018,42 |
| 36 | Наружная теплосеть к ж/д 2-24, Коммунистический, 52 | 80 | 18,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 676,83 |
| 37 | Наружная теплосеть к ж/д 20-22, Ленина, 84 | 65 | 27,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 859,26 |
| 38 | Наружная теплосеть к ж/д 28-22, Царевского, 2 | 150 | 89,00 | 2030 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 487,89 |
| 39 | Наружная теплосеть к ж/д 27-22, Царевского, 4 | 65 | 138,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 391,76 |
| 40 | Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т | 400 | 210,00 | 2030 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 25 595,08 |
| 41 | Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс | 150 | 70,00 | 2030 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 565,35 |
| 42 | Тепловая сеть ж/д 14/11 | 80 | 45,00 | 2030 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 2 355,70 |
| 43 | Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11 | 200 | 268,00 | 2031 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 22 729,55 |
| 44 | Теплосеть от К-13 до роддома | 150 | 315,90 | 2031 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 21 426,90 |
| 45 | Теплосеть на участке от ж/д Чайковского, 21 до ж/д Чайковского, 23; Чайковского, 21, сооружение 1 тм | 50 | 34,00 | 2031 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 1 851,06 |
| 46 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 65 | 109,00 | 2031 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 3 607,61 |
| 47 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 100 | 54,00 | 2031 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 2 343,89 |
| 48 | Наружная теплосеть к ж/д 25-11, Калинина, 84 | 100 | 268,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 12 169,53 |
| 49 | Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, Северная, 2а | 65 | 116,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 016,49 |
| 50 | Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25 | 50 | 34,00 | 2032 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 936,49 |
| 51 | Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, Транспортная, 72 | 50 | 100,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 663,45 |
| 52 | Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2 | 100 | 14,65 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 834,40 |
| 53 | Наружная теплосеть к ж/д 103, Парковая, 10 | 50 | 62,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 651,34 |
| 54 | Наружная теплосеть к ж/д 9-52, Пионерская, 14 | 65 | 81,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 804,62 |
| 55 | Наружная теплосеть к ж/д 7-52, Горького, 9а | 80 | 80,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 3 409,22 |
| 56 | Наружная теплосеть к ж/д 38-9, Победы, 4 | 100 | 89,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 041,37 |
| 57 | Теплосеть МДОУ "Детский сад № 58 Родничок", пр. Южный, 4 | 100 | 135,00 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 7 689,01 |
| 58 | Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, Калинина, 61 | 50 | 36,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 958,84 |
| 59 | Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, Строителей, 3 | 50 | 18,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 479,42 |
| 60 | Наружная теплосеть к ж/д 23-13, Калинина, 75 | 80 | 145,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 451,83 |
| 61 | Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, Кирова, 14 | 80 | 116,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 161,46 |
| 62 | Наружная теплосеть к ж/д 3-33, Калинина, 13 | 80 | 114,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 072,47 |
| 63 | Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад № 27 Елочка", ул. Крупской, 30 | 50 | 75,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 460,13 |
| 64 | Наружная теплосеть к ж/д 9-22, Коммунистический, 80 | 65 | 148,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 350,57 |
| 65 | Наружная теплосеть к ж/д 10-24, Ленина, 64 | 50 | 9,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 250,29 |
| 66 | Наружная теплосеть к ж/д 14-46, Пушкина, 8 | 50 | 20,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 556,19 |
| 67 | Наружная теплосеть к ж/д 11-22, Коммунистический, 84 | 65 | 18,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 650,74 |
| 68 | Наружная теплосеть к ж/д 29-23, Коммунистический, 83 | 150 | 141,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 8 077,00 |
| 69 | Наружная теплосеть к ж/д 1-22, Царевского, 6 | 150 | 78,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 468,13 |
| 70 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а | 65 | 115,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 838,87 |
| 71 | Наружная теплосеть к ж/д 9-28, Московская, 10 | 50 | 22,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 637,66 |
| 72 | Наружная теплосеть к ж/д 14-28, Калинина, 53 | 50 | 18,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 521,72 |
| 73 | Наружная теплосеть к ж/д 5-9, Южный проезд, 15 | 80 | 123,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 5 704,18 |
| 74 | Наружная теплосеть к ж/д 5-54, Первомайская, 15 | 50 | 36,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 043,45 |
| 75 | Наружная теплосеть к ж/д 11-53, Пушкина, 1 | 50 | 47,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 362,28 |
| 76 | Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр. Иглаковых, 19, соор. №4тм | 100 | 674,00 | 2034 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 41 775,29 |
| 77 | Наружная теплосеть к ж/д 41-18, Северная, 24 | 65 | 109,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 4 107,13 |
| 78 | Наружная теплосеть к ж/д 11-36, Коммунистический, 55 | 80 | 136,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 6 307,06 |
| 79 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 20 | 50 | 91,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 637,60 |
| 80 | Наружная теплосеть к ж/д 14-44, Ленина, 14 | 50 | 100,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 898,46 |
| 81 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 6 | 65 | 92,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 3 466,56 |
| 82 | Наружная теплосеть к ж/д 41-19, Калинина, 62 | 150 | 147,00 | 2035 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 9 132,31 |
| 83 | Наружная теплосеть к ж/д 42-19, Калинина, 64 | 200 | 217,00 | 2035 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 14 480,15 |
| 84 | Наружная теплосеть к ж/д 42-61, Коммунистический, 129 | 65 | 60,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 352,46 |
| 85 | Наружная теплосеть к ж/д 4-51, Первомайская, 7 | 50 | 150,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 4 523,95 |
| 86 | Наружная теплосеть к ж/д 40-19, Калинина, 60 | 100 | 109,00 | 2035 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 5 604,64 |
| 87 | Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 80 | 39,50 | 2035 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 547,51 |
| 88 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 100 | 50,00 | 2035 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 3 224,69 |
| 89 | Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. Дома № 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс | 125 | 37,00 | 2035 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 597,32 |
| 90 | Наружная теплосеть к ж/д 7-43, Ленина, 20 | 50 | 105,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 3 310,71 |
| 91 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 150 | 66,50 | 2036 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 5 586,17 |
| 92 | Теплосеть шк. № 76 (ул. Парковая, 2а) | 108 | 116,00 | 2036 | 13-07-003-02 13-07-003-03 | 34 493,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 042,70 |
| 93 | Наружная теплосеть к ж/д 15-35, Советская, 30 | 80 | 163,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 223,18 |
| 94 | Теплосеть кв. 32, 32 квартал, сооружение № 2тс (от тк-5 до тк-7) | 250 | 351,02 | 2036 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 40 247,54 |
| 95 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 80 | 186,80 | 2037 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 10 975,57 |
| 96 | Теплосеть "Природ. парк" от тепл. узла по ул. Мира, 25 до зоопарка | 100 | 220,00 | 2037 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 15 386,40 |
| 97 | Наружная теплосеть к ж/д 29-18, Курчатова, 21 | 65 | 145,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 165,02 |
| 98 | Наружная теплосеть к ж/д 11-40, Ленина, 36 | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 99 | Наружная теплосеть к ж/д 10-43, Ленина, 16 | 80 | 118,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 174,83 |
| 100 | Наружная теплосеть к ж/д 18-3, Калинина, 16 | 50 | 80,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 2 616,45 |
| 101 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 54б | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 102 | Наружная теплосеть к ж/д 23-15, Ленина, 100 | 80 | 112,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 141,61 |
| 103 | Наружная теплосеть к ж/д 28-18, Курчатова, 19 | 65 | 25,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 1 113,85 |
| 104 | Наружная теплосеть к ж/д 29-13, Кирова, 7 | 50 | 217,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 7 437,11 |
| 105 | Наружная теплосеть к ж/д 10-47, Пушкина, 4 | 50 | 101,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 461,51 |
| 106 | Тепловая сеть от ТК-10/42 до строения № 2 (ссоружение № 1тс) - тепловая сеть (ввод) Музыкальный театр, пр. Коммунистический, 39 | 65 | 65,00 | 2038 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 4 763,75 |
| 107 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 100 | 69,50 | 2038 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 5 093,55 |
| 108 | Наружная теплосеть к ж/д 1-31, Транспортная, 20 | 80 | 123,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 744,81 |
| 109 | Наружная теплосеть к ж/д 20-44, Ленина, 4 | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 110 | Наружная теплосеть к ж/д 20-46, Пушкина, 12а | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 111 | т/с от 44/тк-17 до 44/тк-18 | 150 | 66,00 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 267,32 |
| 112 | т/с от 52/тк-5 до 52/тк-8 | 125 | 118,48 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 9 829,23 |
| 113 | Наружная теплосеть к ж/д 7-41, Ленина, 32 | 80 | 42,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 2 395,23 |
| 114 | участок т/с от 29/тк-9 до 29/тк-/10 | 125 | 100,00 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 8 296,11 |
| 115 | Наружная теплосеть к ж/д 1-4, Коммунистический, 33 | 50 | 127,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 4 526,70 |
| 116 | участок т/с от 34/тк-2 до 34/тк-4 | 150 | 170,60 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 16 200,06 |
| 117 | Наружная теплосеть к ж/д 6-13, Транспортная, 84 | 50 | 92,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 3 279,18 |
| 118 | Наружная теплосеть к ж/д 10-15, Коммунистический, 98 | 100 | 107,00 | 2039 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 502,13 |
| 119 | Теплосеть к ателье тpикотажных и ковpовых изделий кв. 23а, ул. Победы, 37, сооружение № 1тм | 200 | 203,00 | 2040 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 25 163,00 |
| 120 | Наружная теплосеть к ж/д 12-15, Курчатова, 8 | 80 | 172,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 10 240,20 |
| 121 | участок т/с от 42/тк-8а до 42/тк-8в | 300 | 165,70 | 2040 | 13-07-003-07 | 58 574,27 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 23 023,14 |
| 122 | Наружная теплосеть к ж/д 2-32, Свердлова, 5 | 50 | 145,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 5 395,45 |
| 123 | Наружная теплосеть к ж/д 25-13, Кирова, 11 | 50 | 46,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 1 711,66 |
| 124 | Наружная теплосеть к ж/д 14-40, Маяковского, 5 | 50 | 56,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 083,76 |
| 125 | Наружная теплосеть к ж/д 18-46, Коммунистический, 9 | 65 | 45,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 176,79 |
| 126 | Наружная теплосеть к ж/д 5-46, Коммунистический, 1 | 65 | 43,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 080,04 |
| 127 | Наружная теплосеть к ж/д 16-34, 40 лет Октября, 13 | 50 | 100,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 3 721,00 |
| 128 | Наружная теплосеть к ж/д 13-15, Курчатова, 6 | 80 | 98,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 080,19 |
| 129 | т/с от 51/тк-3 до 51/тк-4 | 400 | 185,38 | 2041 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 35 789,47 |
| 130 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 5 025,47 |
| 131 | Наружная теплосеть к ж/д 9-46, Комсомольская, 22а | 50 | 91,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 3 528,68 |
| 132 | Наружная теплосеть к ж/д 16-41, Ленина, 24 | 65 | 136,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 855,73 |
| 133 | Наружная теплосеть к ж/д 3-24, Коммунистический, 54 | 80 | 203,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 12 594,69 |
| 134 | Наружная теплосеть к ж/д 31-23, Куйбышева, 9 | 65 | 163,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 8 216,80 |
| 135 | Наружная теплосеть к ж/д 23-16, Калинина, 78 | 65 | 232,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 12 226,67 |
| 136 | Наружная теплосеть к ж/д 58-23а, Куйбышева, 4 | 65 | 179,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 433,51 |
| 137 | Наружная теплосеть к ж/д 7-50, Горького, 33 | 150 | 114,00 | 2042 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 519,58 |
| 138 | Наружная теплосеть к ж/д 15-16, Калинина, 68 | 100 | 326,00 | 2042 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 22 531,40 |
| 139 | Наружная теплосеть к ж/д 1-5, Первомайская, 24 | 50 | 109,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 4 418,79 |
| 140 | Наружная теплосеть к ж/д 40-16, Коммунистический, 121 | 125 | 293,00 | 2043 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 23 319,84 |
| 141 | Наружная теплосеть к ж/д 2а-18, Кирова, 12а | 65 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 183,75 |
| 142 | Наружная теплосеть к ж/д 44-22, Коммунистический, 84б | 80 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 11 303,07 |
| 143 | Наружная теплосеть к ж/д 9-56, Пушкина, 9 | 50 | 90,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 3 807,17 |
| 144 | Наружная теплосеть к ж/д 8-4, Мира, 7 | 50 | 63,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 2 665,02 |
| 145 | Наружная теплосеть к ж/д 29-9, Коммунистический, 122 | 200 | 101,00 | 2043 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 452,96 |
| 146 | Наружная теплосеть к ж/д 106-5, Парковая, 8 | 50 | 45,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 1 903,59 |
| 147 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 52а | 100 | 195,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 14 649,31 |
| 148 | участок т/с от 47/тк-4 до 47/тк-9 | 200 | 142,00 | 2044 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 20 844,12 |
| 149 | Наружная теплосеть к ж/д 19-44, Ленина, 6 | 50 | 100,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 4 406,45 |
| 150 | Наружная теплосеть к ж/д 132-22, Коммунистический, 74 | 65 | 91,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 5 212,83 |
| 151 | Наружная теплосеть к ж/д 53-23, Царевского, 3 | 65 | 58,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 3 322,46 |
| 152 | Наружная теплосеть к ж/д 3-13а, Калинина, 87 | 100 | 83,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 6 235,35 |
| 153 | Наружная теплосеть к ж/д 12-19, Курчатова, 11 | 65 | 45,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 2 577,77 |
| 154 | Наружная теплосеть к ж/д 7-15, Курчатова, 24 | 80 | 145,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 10 222,96 |
| 155 | Наружная теплосеть к ж/д В1-25, Коммунистический, 50 | 150 | 139,00 | 2045 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 13 177,26 |
| 156 | Наружная теплосеть к ж/д 22-18, Калинина, 97 | 80 | 154,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 11 340,05 |
| 157 | Наружная теплосеть к ж/д 13-16, Курчатова, 42 | 80 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 10 677,32 |
| 158 | Наружная теплосеть к ж/д 8а-23, Куйбышева, 15а | 65 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 8 675,32 |
| 159 | Наружная теплосеть к ж/д 20-9, Коммунистический, 118 | 80 | 69,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 080,93 |
| 160 | Наружная теплосеть к ж/д 19-9, Солнечная, 3а | 65 | 100,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 982,98 |
| 161 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 964,57 |
| 162 | Наружная теплосеть к ж/д 6-32, Транспортная, 18 | 50 | 134,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 6 167,07 |
| ИТОГО |  |  | 18 545,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1 268 027,97 |
| ИТОГО в 2026 году |  |  | 1 650,76 |  |  |  |  |  |  |  | 146 890,33 |
| ИТОГО в 2027 году |  |  | 887,92 |  |  |  |  |  |  |  | 36 475,25 |
| ИТОГО в 2028 году |  |  | 514,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75 818,15 |
| ИТОГО в 2029 году |  |  | 746,90 |  |  |  |  |  |  |  | 86 136,98 |
| ИТОГО в 2030 году |  |  | 579,00 |  |  |  |  |  |  |  | 42 255,04 |
| ИТОГО в 2031 году |  |  | 780,90 |  |  |  |  |  |  |  | 51 959,01 |
| ИТОГО в 2032 году |  |  | 1 033,65 |  |  |  |  |  |  |  | 42 654,18 |
| ИТОГО в 2033 году |  |  | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  | 47 337,68 |
| ИТОГО в 2034 году |  |  | 1 448,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70 461,39 |
| ИТОГО в 2035 году |  |  | 809,50 |  |  |  |  |  |  |  | 44 463,03 |
| ИТОГО в 2036 году |  |  | 801,52 |  |  |  |  |  |  |  | 65 410,30 |
| ИТОГО в 2037 году |  |  | 951,80 |  |  |  |  |  |  |  | 51 888,73 |
| ИТОГО в 2038 году |  |  | 894,50 |  |  |  |  |  |  |  | 40 993,77 |
| ИТОГО в 2039 году |  |  | 823,08 |  |  |  |  |  |  |  | 57 295,96 |
| ИТОГО в 2040 году |  |  | 975,70 |  |  |  |  |  |  |  | 75 595,04 |
| ИТОГО в 2041 году |  |  | 957,38 |  |  |  |  |  |  |  | 78 091,03 |
| ИТОГО в 2042 году |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  | 58 129,95 |
| ИТОГО в 2043 году |  |  | 926,00 |  |  |  |  |  |  |  | 61 635,40 |
| ИТОГО в 2044 году |  |  | 859,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 471,25 |
| ИТОГО в 2045 году |  |  | 967,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 065,50 |

Таблица 9.5 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400), узел "Б" - ТК8м (замена трубопровода Ду 500 мм - 234 м) | Южная тепломагистpаль от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400) | 16 669,00 |  |  | 16 669,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК24м-ТК25м (замена трубопровода Ду 500 мм - 184 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 10 705,03 |  |  |  |  | 10 705,03 |
| 3 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК26м-ТК27м (замена трубопровода Ду 500 мм - 396 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 19 132,55 |  | 19 132,55 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК32м - ТК33м, пр. Коммунистический, 96 (замена трубопровода Ду 400 мм - 636 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 39 068,91 |  |  |  |  | 39 068,91 |
| 5 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 2 - ТК 3 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 416 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 437,10 |  |  | 27 437,10 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 3 - ТК 4 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 428 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 457,16 |  |  | 27 457,16 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 4 - ТК 5б (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 468 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 415,19 |  |  |  |  | 27 415,19 |
| 8 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5б - ТК 6 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 864 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 41 138,10 |  | 41 138,10 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 6 - ТК 7 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 150 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 20 613,27 |  |  | 20 613,27 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7 - ТК 7а (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 388 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 10 шт., Ду 150мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 30 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 24 044,96 |  | 24 044,96 |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а - т."А" (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 26 026,08 |  |  |  | 26 026,08 |  |
| 12 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400), ТК10м - ТК2/32 (замена трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 304 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 8 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 400 мм - 2 шт.) | Южная тепломагистpаль от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400) | 11 111,61 |  |  |  | 11 111,61 |  |
| 13 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), т."А" - ТК34М (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 566 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 42 539,80 |  |  | 42 539,80 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК33М - ТК34М (замена трубопровода Ду 350 мм, протяженностью 694 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 35 329,57 |  | 35 329,57 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), УТ7 - т."В" (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 1 260 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 98 885,48 |  |  |  | 98 885,48 |  |
| 16 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), т."В" - УТ10 (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 914 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 74 901,68 |  |  |  |  | 74 901,68 |
| 17 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388) | 14 595,89 | 14 595,89 |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385) | 6 654,04 | 6 654,04 |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 200 м, запорной арматуры Ду 150 мм - 2шт., Ду до 50 мм - 4 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390) | 4 875,15 | 4 875,15 |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397) | 7 735,95 | 7 735,95 |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401) | 7 449,20 | 7 449,20 |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 6 988,70 | 6 988,70 |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 70 м, Ду 100 мм - 308 м, Ду 80 мм - 302 м, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 28 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393) | 14 480,35 | 14 480,35 |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м , Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 32 977,12 | 32 977,12 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт 3-ей Южной тепломагистpали от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471), ТП-2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 800мм - 70м; замена запорной арматуры Ду 50 мм - 6 шт., Ду 100 мм - 8 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 800 мм - 2 шт.) | 3-я Южная тепломагистpаль от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471) | 19 934,64 |  | 19 934,64 |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт наружных инженерные сетей теплоснабжения по адресу: г. Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол.9 (к-6), ул .Лесная, 21а, сооружение № 475 тм (инв. № 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм - 33м; замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) | 17 265,80 | 17 265,80 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 675 432,33 | 113 022,20 | 139 579,82 | 134 716,32 | 136 023,17 | 152 090,82 |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Необходимые инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не определялись (подробнее – см. Главу 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»).

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Большинство мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижение уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

Экономический эффект от мероприятий по реконструкции в части котельных приведен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа».

10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В таблице 10.1 представлен реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Таблица 10.1 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Северск, ул. Автодорога, 14/11 | АО «РИР» | Источник тепловой энергии | 01 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7 | МКП «СВК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка, 2А, стр.11 | МКП «СВК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 |
| 4 | Котельная п. Орловка по ул. Чкалова, 32 стр.2 | ООО «Уют Орловка» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 |

10.2 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. Критерии определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории города Северска приведены в таблице 10.2.

Таблица10.2 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Предлагаемая для утверждения ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Северск, ул. Автодорога, 14/11 | 1610,8 | АО «РИР» | нет данных | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | –– | Единственная заявка | 01 | АО «РИР» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
|  |  |  | ОАО ТС | нет данных | Тепловые сети | Владеет на правах концессионера | 39 200,35 | Заявок не поступало |  |  |  |
|  |  |  | АО «СХК» | нет данных | Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 10 280,49 | Заявок не поступало |  |  |  |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7 | 25,28 | МКП «СВК» | нет данных | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды, на основе концессионного соглашения | 475,30 | Единственная заявка | 02 | МКП «СВК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка, 2А, стр.11 | 3,77 | МКП «СВК» | нет данных | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 14,17 | Заявок не поступало | 03 | МКП «СВК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 4 | Котельная п. Орловка по ул. Чкалова, 32 стр.2 | 1,754 | ООО «Уют Орловка» | нет данных | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 37,10 | Заявок не поступало | 04 | ООО «Уют Орловка» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |

10.3 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент размещения Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск (Актуализация на 2026 год) на официальном сайте города заявок на присвоение статуса ЕТО не поступало. Ранее на присвоение статуса ЕТО поступили заявки в следующих изолированных системах теплоснабжения (табл. 10.3).

Таблица 10.3 – Сведения о поступивших заявках на присвоение статуса ЕТО

| № ЕТО | Код зоны деятельности | Наименование организации, подавшей заявку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | АО «РИР» |

10.4 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице 10.4 представлены системы теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.

Таблица 10.4 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения г. Северска

| № сист. тепло- снаб- жения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, адрес источника | Наличие источника в обслуживании данной ТСО | Наличие тепловых сетей в обслуживании данной ТСО |
| 1 | АО «РИР» | ТЭЦ г. Северск, ул. Автодорога, 14/11 | да | нет |
|  | АО «Тепловые сети» | – | нет | да |
|  | АО «СХК» | – | нет | да |
| 2 | МКП «СВК» | Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7 | да | да |
| 3 | МКП «СВК» | Котельная п. Самусь, ул. Камышка, 2А, стр.11 | да | да |
| 4 | ООО «Уют Орловка» | Котельная п. Орловка по ул. Чкалова, 32 стр.2 | да | да |

11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в рамках текущей актуализации Схемы теплоснабжения не предусмотрено.

12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Перечень бесхозяйных сетей в зоне действия ТЭЦ

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1-о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Количество труб , шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Тип линии | Год ввода в эксплуатацию участка тепловой сети | Вид изоляции тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Северск , ул. Ленина, 130, сооружение1 тс | 65,00 | 65,000 | 0 | 80 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.2017 | СТД |
|  |  | 65,00 |  |  | 80 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| 2 | г. Северск, ул.Пушкина, 14 | 12,00 | 12,000 | 0 | 50 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 06.05.1953 | СТД |
|  |  | 12,00 |  |  | 50 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| 3 | г. Северск, ул. Северная, д. 36, сооружение 1 тс | 146,00 | 146,000 | 0 | 100 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.2007 | СТД |
|  |  | 146,00 |  |  | 100 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| 4 | г. Северск, проезд Новый, 1 | 42,00 | 42,000 | 0 | 100 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.2004 | СТД |
|  |  | 42,00 |  |  | 100 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
|  | ИТОГО | 530,0 | 265,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |

13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченная в проекте актуализированной схемы теплоснабжения реконструкция источников тепловой энергии не предполагает корректировки решений схем газоснабжения и газификации Томской области, так как программа газификации не устанавливает ограничений по перспективному расходу природного газа источниками тепловой и электрической энергии. Мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой и электрической энергии в программе газификации отдельно не выделены.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы газоснабжения источников тепловой по состоянию на базовый период энергии ЗАТО Северск не выявлены.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности, настоящей схемой не предусматриваются.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на 2022–2026 годы разработана в 2021 году и утверждена Распоряжением губернатора №95-р от 30.04.2021 г. Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 году утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.11.2023 № 1095 г.

Основные решения о реконструкции ТЭЦ АО «РИР» в части генерирующего оборудования представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Синхронизация решений о реконструкции генерирующего оборудования ТЭЦ в Схеме теплоснабжения и СиПР ЭЭС России на 2025–2030 гг

| Ст. N | Тип агрегата до реконструкции | Тип агрегата после реконструкции | Год реализации | Учтено в СиПР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ-25-4 | ПР-30/35/8,8/1,0 | 2025 | да |
| 2 | ВПТ-25-3 | ПР-30/35/8,8/1,0 | 2026 | да (в 2026 году) |

Из таблицы 13.1 видно, что что принятые в Схеме теплоснабжения решения полностью соответствуют принятым в СиПР.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

По данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в ретроспективном периоде не зафиксированы. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

## 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

По данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксированы. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

## 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ЗАТО Северск, приведен в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ЗАТО Северск

| N источника | Наименование источника | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | газ | 177,42 | 177,11 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | газ | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | уголь | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 |
| 4 | Котельная п. Орловка | ДТ | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |

## 14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 – Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 1,45 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

## 14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значение коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск приведены в таблице 14.3.

Таблица 14.3 – Значения коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 17,1% | 16,5% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 20,8% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 7,6% | 7,5% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| 4 | Котельная п. Орловка | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |

## 14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузки, для систем теплоснабжения ЗАТО Северск приведены в таблице 14.4.

Таблица 14.4 – Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, кв.м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 114,8 | 114,6 | 114,5 | 114,0 | 113,9 | 113,7 | 113,6 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 |

## 14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 14.5.

Таблица 14.5 – Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Доля тепловой энергии, выработанная в комбинированном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 0,927 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |

## 14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Значения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 14.6.

Таблица 14.6 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 435,53 | 476,45 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 |

## 14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Значения коэффициента использования теплоты топлива для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 14.7.

Таблица 14.7 – Коэффициент использования теплоты топлива

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 47,76% | 51,29% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% |

## 14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Значения доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии, приведены в таблице 14.8.

Таблица 14.8 – Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 79,5% | 80,1% | 80,1% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% |
| 4 | Котельная п. Орловка | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% |

## 14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Значения средневзвешенного срока эксплуатации тепловых сетей приведены в таблице 14.9.

Таблица 14.9 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 56,9 | 57,9 | 57,9 | 58,0 | 57,9 | 57,8 | 57,9 | 62,3 | 66,6 | 71,0 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 38,9 | 43,9 | 48,9 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 29,1 | 34,1 | 39,1 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 42,0 |

## 14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведены в таблице 14.10.

Таблица 14.10 – Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 (среднее) | 2036-2040 (среднее) | 2041-2045 (среднее) |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 0,000 | 0,010 | 0,017 | 0,015 | 0,018 | 0,019 | 0,016 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## 14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 14.11.

Таблица 14.11 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск |  |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |

## 14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

На территории ЗАТО Северск отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

15 Ценовые (тарифные) последствия

## 15.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ в двух сценариях:

- первый сценарий предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей, включение в тариф которой обеспечит рост тарифа для конечных потребителей в пределах размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) (Таблица 15.1);

- второй из рассмотренных сценариев предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей в объеме, предлагаемом к включению в тариф по версии филиала АО «РИР» в г. Северске и предложение филиала АО «РИР» в г. Северске в части необходимого объема расходов на создание нормативных запасов топлива (Таблица 15.2).

Рост тарифа при выборе сценария 1 не превышает размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).

Рост тарифа для конечных потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», при реализации сценария 2 в 2026 г. на 78,8 % связан с мероприятиями на источнике тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля), учетом в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива.

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен Таблице 15.3.

В связи с тем, что рост тарифа при реализации сценария 2 превышает размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025), одним из решений является установление льготного тарифа; при этом следует отметить, что реализация сценария 1 не приводит к необходимости установления льготного тарифа.

Таблица 15.1 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
|  | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
|  | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
|  | ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 447 150,47 | 466 583,63 | 480 394,51 | 494 614,18 | 509 254,76 | 524 328,70 | 539 848,83 | 555 828,36 | 572 280,88 | 589 220,39 | 606 661,32 | 624 618,49 | 643 107,20 | 662 143,17 | 681 742,61 | 701 922,19 | 722 699,09 | 744 090,98 | 766 116,07 | 788 793,11 | 812 141,39 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 22 699,03 | 23 685,53 | 24 386,62 | 25 108,46 | 25 851,67 | 26 616,88 | 27 404,74 | 28 215,92 | 29 051,11 | 29 911,03 | 30 796,39 | 31 707,97 | 32 646,52 | 33 612,86 | 34 607,80 | 35 632,19 | 36 686,90 | 37 772,84 | 38 890,91 | 40 042,08 | 41 227,33 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 152 125,62 | 158 737,00 | 163 435,62 | 168 273,31 | 173 254,20 | 178 382,52 | 183 662,65 | 189 099,06 | 194 696,39 | 200 459,41 | 206 393,01 | 212 502,24 | 218 792,30 | 225 268,56 | 231 936,51 | 238 801,83 | 245 870,36 | 253 148,12 | 260 641,31 | 268 356,29 | 276 299,64 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 199 192,50 | 207 849,40 | 214 001,75 | 220 336,20 | 226 858,15 | 233 573,15 | 240 486,91 | 247 605,33 | 254 934,45 | 262 480,50 | 270 249,93 | 278 249,33 | 286 485,51 | 294 965,48 | 303 696,45 | 312 685,87 | 321 941,37 | 331 470,84 | 341 282,37 | 351 384,33 | 361 785,31 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 25 417,16 | 26 521,79 | 27 306,83 | 28 115,12 | 28 947,32 | 29 804,16 | 30 686,37 | 31 594,68 | 32 529,89 | 33 492,77 | 34 484,16 | 35 504,89 | 36 555,83 | 37 637,89 | 38 751,97 | 39 899,03 | 41 080,04 | 42 296,01 | 43 547,97 | 44 836,99 | 46 164,16 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 47 163,28 | 49 212,99 | 50 669,70 | 52 169,52 | 53 713,74 | 55 303,67 | 56 940,66 | 58 626,10 | 60 361,43 | 62 148,13 | 63 987,71 | 65 881,75 | 67 831,85 | 69 839,67 | 71 906,93 | 74 035,37 | 76 226,82 | 78 483,13 | 80 806,23 | 83 198,10 | 85 660,76 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 538,69 | 562,10 | 578,74 | 595,87 | 613,51 | 631,67 | 650,37 | 669,62 | 689,44 | 709,85 | 730,86 | 752,49 | 774,76 | 797,70 | 821,31 | 845,62 | 870,65 | 896,42 | 922,95 | 950,27 | 978,40 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 24 567,68 | 25 635,39 | 26 394,20 | 27 175,47 | 27 979,86 | 28 808,07 | 29 660,78 | 30 538,74 | 31 442,69 | 32 373,39 | 33 331,65 | 34 318,26 | 35 334,08 | 36 379,97 | 37 456,82 | 38 565,54 | 39 707,08 | 40 882,41 | 42 092,53 | 43 338,47 | 44 621,29 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 18 341,17 | 19 138,28 | 19 704,77 | 20 288,03 | 20 888,56 | 21 506,86 | 22 143,46 | 22 798,91 | 23 473,76 | 24 168,58 | 24 883,97 | 25 620,54 | 26 378,91 | 27 159,72 | 27 963,65 | 28 791,37 | 29 643,60 | 30 521,05 | 31 424,47 | 32 354,64 | 33 312,33 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 3 157,87 | 3 295,11 | 3 392,65 | 3 493,07 | 3 596,47 | 3 702,92 | 3 812,53 | 3 925,38 | 4 041,57 | 4 161,20 | 4 284,37 | 4 411,19 | 4 541,76 | 4 676,20 | 4 814,61 | 4 957,12 | 5 103,86 | 5 254,93 | 5 410,48 | 5 570,63 | 5 735,52 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 557,86 | 582,11 | 599,34 | 617,08 | 635,34 | 654,15 | 673,51 | 693,45 | 713,97 | 735,11 | 756,87 | 779,27 | 802,34 | 826,09 | 850,54 | 875,71 | 901,64 | 928,32 | 955,80 | 984,09 | 1 013,22 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 221,38 | 231,00 | 237,84 | 244,88 | 252,13 | 259,59 | 267,28 | 275,19 | 283,33 | 291,72 | 300,36 | 309,25 | 318,40 | 327,83 | 337,53 | 347,52 | 357,81 | 368,40 | 379,30 | 390,53 | 402,09 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 322,70 | 336,72 | 346,69 | 356,95 | 367,52 | 378,39 | 389,60 | 401,13 | 413,00 | 425,23 | 437,81 | 450,77 | 464,11 | 477,85 | 492,00 | 506,56 | 521,55 | 536,99 | 552,89 | 569,25 | 586,10 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 8,81 | 9,19 | 9,46 | 9,74 | 10,03 | 10,33 | 10,63 | 10,95 | 11,27 | 11,61 | 11,95 | 12,30 | 12,67 | 13,04 | 13,43 | 13,83 | 14,23 | 14,66 | 15,09 | 15,54 | 16,00 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 463 229,83 | 1 517 556,26 | 1 555 066,90 | 1 593 079,75 | 1 652 703,09 | 1 741 510,01 | 1 835 452,75 | 1 934 847,36 | 2 040 030,25 | 2 151 359,56 | 2 269 216,61 | 2 394 009,43 | 2 526 168,44 | 2 666 154,19 | 2 814 457,24 | 2 971 600,21 | 3 138 139,87 | 3 314 669,49 | 3 501 821,27 | 3 700 268,94 | 3 910 730,61 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 380 490,79 | 1 431 217,85 | 1 465 102,43 | 1 499 499,77 | 1 555 362,16 | 1 640 256,81 | 1 730 129,88 | 1 825 291,08 | 1 926 070,22 | 2 032 818,58 | 2 145 910,33 | 2 265 744,08 | 2 392 744,52 | 2 527 364,16 | 2 670 085,21 | 2 821 421,56 | 2 981 920,95 | 3 152 167,23 | 3 332 782,78 | 3 524 431,17 | 3 727 819,88 |
| 3.2 | Расходы на создание запасов топлива | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 535,02 | 1 723,83 | 1 880,70 | 1 972,86 | 2 069,53 | 2 170,93 | 2 277,31 | 2 388,90 | 2 505,95 | 2 628,74 | 2 757,55 | 2 892,67 | 3 034,41 | 3 183,10 | 3 339,07 | 3 502,69 | 3 674,32 | 3 854,36 | 4 043,22 | 4 241,34 | 4 449,17 |
| 3.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 3.5 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 81 204,01 | 84 614,58 | 88 083,78 | 91 607,13 | 95 271,41 | 99 082,27 | 103 045,56 | 107 167,38 | 111 454,08 | 115 912,24 | 120 548,73 | 125 370,68 | 130 385,51 | 135 600,93 | 141 024,96 | 146 665,96 | 152 532,60 | 158 633,90 | 164 979,26 | 171 578,43 | 178 441,57 |
| 3.6 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 199 988,07 | 178 038,63 | 180 040,54 | 182 103,20 | 184 228,47 | 186 418,27 | 188 674,56 | 190 999,40 | 193 394,87 | 195 863,14 | 198 406,45 | 201 029,08 | 203 731,41 | 206 515,89 | 209 385,03 | 212 341,44 | 215 387,78 | 218 526,84 | 221 761,44 | 225 094,53 | 228 529,14 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.2 | Арендная плата (за землю) | тыс. руб. | 2 451,92 | 2 584,32 | 2 687,69 | 2 795,20 | 2 907,01 | 3 023,29 | 3 144,22 | 3 269,99 | 3 400,79 | 3 536,82 | 3 678,29 | 3 825,42 | 3 978,44 | 4 137,58 | 4 303,08 | 4 475,21 | 4 654,21 | 4 840,38 | 5 034,00 | 5 235,36 | 5 444,77 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 871,18 | 918,22 | 954,95 | 993,15 | 1 032,87 | 1 074,19 | 1 117,16 | 1 161,84 | 1 208,32 | 1 256,65 | 1 306,92 | 1 359,19 | 1 413,56 | 1 470,10 | 1 528,91 | 1 590,06 | 1 653,67 | 1 719,81 | 1 788,60 | 1 860,15 | 1 934,56 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 386,88 | 407,78 | 424,09 | 441,05 | 458,69 | 477,04 | 496,12 | 515,97 | 536,61 | 558,07 | 580,39 | 603,61 | 627,75 | 652,86 | 678,98 | 706,14 | 734,38 | 763,76 | 794,31 | 826,08 | 859,12 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 130,98 | 138,05 | 143,58 | 149,32 | 155,29 | 161,50 | 167,96 | 174,68 | 181,67 | 188,93 | 196,49 | 204,35 | 212,53 | 221,03 | 229,87 | 239,06 | 248,63 | 258,57 | 268,91 | 279,67 | 290,86 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 353,31 | 372,39 | 387,29 | 402,78 | 418,89 | 435,65 | 453,07 | 471,20 | 490,04 | 509,64 | 530,03 | 551,23 | 573,28 | 596,21 | 620,06 | 644,86 | 670,66 | 697,48 | 725,38 | 754,40 | 784,57 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 60 264,94 | 62 770,52 | 64 628,53 | 66 541,53 | 68 511,16 | 70 539,09 | 72 627,05 | 74 776,81 | 76 990,20 | 79 269,11 | 81 615,48 | 84 031,30 | 86 518,62 | 89 079,57 | 91 716,33 | 94 431,13 | 97 226,29 | 100 104,19 | 103 067,28 | 106 118,07 | 109 259,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 72 754,89 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 63 645,14 | 19 026,08 | 19 029,88 | 19 033,83 | 19 037,93 | 19 042,21 | 19 046,65 | 19 051,27 | 19 056,07 | 19 061,07 | 19 066,27 | 19 071,67 | 19 077,30 | 19 083,14 | 19 089,22 | 19 095,54 | 19 102,12 | 19 108,96 | 19 116,07 | 19 123,47 | 19 131,16 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 190 935,43 | 76 104,32 | 76 119,51 | 76 135,31 | 76 151,74 | 76 168,82 | 76 186,59 | 76 205,08 | 76 224,30 | 76 244,29 | 76 265,07 | 76 286,69 | 76 309,18 | 76 332,56 | 76 356,88 | 76 382,18 | 76 408,48 | 76 435,84 | 76 464,29 | 76 493,88 | 76 524,65 |
| 6.1 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 360,30 | 379,76 | 394,95 | 410,74 | 427,17 | 444,26 | 462,03 | 480,51 | 499,73 | 519,72 | 540,51 | 562,13 | 584,62 | 608,00 | 632,32 | 657,61 | 683,92 | 711,27 | 739,73 | 769,31 | 800,09 |
| 6.2 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 190 575,13 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 |
| 7 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | 194 489,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | подлежащая к учету в 2025 году | тыс. руб. | 74 171,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | подлежащая учету в последующие годы | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год | тыс. руб. | 55 160,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г. | тыс. руб. | 13 447,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 г. | тыс. руб. | 5 563,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 375 475,05 | 2 238 282,84 | 2 291 621,46 | 2 345 932,44 | 2 422 338,06 | 2 528 425,80 | 2 640 162,74 | 2 757 880,20 | 2 881 930,30 | 3 012 687,38 | 3 150 549,45 | 3 295 943,70 | 3 449 316,23 | 3 611 145,81 | 3 781 941,77 | 3 962 246,01 | 4 152 635,23 | 4 353 723,15 | 4 566 163,07 | 4 790 650,46 | 5 027 925,79 |
|  | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб. / Гкал (1 полугодие) | 1 496,89 | 1 499,87 | 1 499,87 | 1 572,01 | 1 572,01 | 1 688,56 | 1 701,61 | 1 848,05 | 1 848,05 | 2 018,80 | 2 018,80 | 2 208,61 | 2 208,61 | 2 419,83 | 2 419,83 | 2 655,10 | 2 655,10 | 2 917,43 | 2 917,43 | 3 210,21 | 3 210,21 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 1 532,14 | 1 499,87 | 1 581,24 | 1 572,01 | 1 688,56 | 1 701,61 | 1 855,41 | 1 848,05 | 2 037,29 | 2 018,80 | 2 229,11 | 2 208,61 | 2 442,58 | 2 419,83 | 2 680,37 | 2 655,10 | 2 945,53 | 2 917,43 | 3 241,50 | 3 210,21 | 3 572,17 |
|  | Темп роста тарифа |  | - | 0,98 | 1,05 | 0,99 | 1,07 | 1,01 | 1,09 | 1,00 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 15.2 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
|  | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
|  | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
|  | ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 447 150,47 | 466 583,63 | 480 394,51 | 494 614,18 | 509 254,76 | 524 328,70 | 539 848,83 | 555 828,36 | 572 280,88 | 589 220,39 | 606 661,32 | 624 618,49 | 643 107,20 | 662 143,17 | 681 742,61 | 701 922,19 | 722 699,09 | 744 090,98 | 766 116,07 | 788 793,11 | 812 141,39 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 22 699,03 | 23 685,53 | 24 386,62 | 25 108,46 | 25 851,67 | 26 616,88 | 27 404,74 | 28 215,92 | 29 051,11 | 29 911,03 | 30 796,39 | 31 707,97 | 32 646,52 | 33 612,86 | 34 607,80 | 35 632,19 | 36 686,90 | 37 772,84 | 38 890,91 | 40 042,08 | 41 227,33 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 152 125,62 | 158 737,00 | 163 435,62 | 168 273,31 | 173 254,20 | 178 382,52 | 183 662,65 | 189 099,06 | 194 696,39 | 200 459,41 | 206 393,01 | 212 502,24 | 218 792,30 | 225 268,56 | 231 936,51 | 238 801,83 | 245 870,36 | 253 148,12 | 260 641,31 | 268 356,29 | 276 299,64 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 199 192,50 | 207 849,40 | 214 001,75 | 220 336,20 | 226 858,15 | 233 573,15 | 240 486,91 | 247 605,33 | 254 934,45 | 262 480,50 | 270 249,93 | 278 249,33 | 286 485,51 | 294 965,48 | 303 696,45 | 312 685,87 | 321 941,37 | 331 470,84 | 341 282,37 | 351 384,33 | 361 785,31 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 25 417,16 | 26 521,79 | 27 306,83 | 28 115,12 | 28 947,32 | 29 804,16 | 30 686,37 | 31 594,68 | 32 529,89 | 33 492,77 | 34 484,16 | 35 504,89 | 36 555,83 | 37 637,89 | 38 751,97 | 39 899,03 | 41 080,04 | 42 296,01 | 43 547,97 | 44 836,99 | 46 164,16 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 47 163,28 | 49 212,99 | 50 669,70 | 52 169,52 | 53 713,74 | 55 303,67 | 56 940,66 | 58 626,10 | 60 361,43 | 62 148,13 | 63 987,71 | 65 881,75 | 67 831,85 | 69 839,67 | 71 906,93 | 74 035,37 | 76 226,82 | 78 483,13 | 80 806,23 | 83 198,10 | 85 660,76 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 538,69 | 562,10 | 578,74 | 595,87 | 613,51 | 631,67 | 650,37 | 669,62 | 689,44 | 709,85 | 730,86 | 752,49 | 774,76 | 797,70 | 821,31 | 845,62 | 870,65 | 896,42 | 922,95 | 950,27 | 978,40 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 24 567,68 | 25 635,39 | 26 394,20 | 27 175,47 | 27 979,86 | 28 808,07 | 29 660,78 | 30 538,74 | 31 442,69 | 32 373,39 | 33 331,65 | 34 318,26 | 35 334,08 | 36 379,97 | 37 456,82 | 38 565,54 | 39 707,08 | 40 882,41 | 42 092,53 | 43 338,47 | 44 621,29 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 18 341,17 | 19 138,28 | 19 704,77 | 20 288,03 | 20 888,56 | 21 506,86 | 22 143,46 | 22 798,91 | 23 473,76 | 24 168,58 | 24 883,97 | 25 620,54 | 26 378,91 | 27 159,72 | 27 963,65 | 28 791,37 | 29 643,60 | 30 521,05 | 31 424,47 | 32 354,64 | 33 312,33 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 3 157,87 | 3 295,11 | 3 392,65 | 3 493,07 | 3 596,47 | 3 702,92 | 3 812,53 | 3 925,38 | 4 041,57 | 4 161,20 | 4 284,37 | 4 411,19 | 4 541,76 | 4 676,20 | 4 814,61 | 4 957,12 | 5 103,86 | 5 254,93 | 5 410,48 | 5 570,63 | 5 735,52 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 557,86 | 582,11 | 599,34 | 617,08 | 635,34 | 654,15 | 673,51 | 693,45 | 713,97 | 735,11 | 756,87 | 779,27 | 802,34 | 826,09 | 850,54 | 875,71 | 901,64 | 928,32 | 955,80 | 984,09 | 1 013,22 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 221,38 | 231,00 | 237,84 | 244,88 | 252,13 | 259,59 | 267,28 | 275,19 | 283,33 | 291,72 | 300,36 | 309,25 | 318,40 | 327,83 | 337,53 | 347,52 | 357,81 | 368,40 | 379,30 | 390,53 | 402,09 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 322,70 | 336,72 | 346,69 | 356,95 | 367,52 | 378,39 | 389,60 | 401,13 | 413,00 | 425,23 | 437,81 | 450,77 | 464,11 | 477,85 | 492,00 | 506,56 | 521,55 | 536,99 | 552,89 | 569,25 | 586,10 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 8,81 | 9,19 | 9,46 | 9,74 | 10,03 | 10,33 | 10,63 | 10,95 | 11,27 | 11,61 | 11,95 | 12,30 | 12,67 | 13,04 | 13,43 | 13,83 | 14,23 | 14,66 | 15,09 | 15,54 | 16,00 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 463 229,83 | 1 832 889,09 | 1 555 066,90 | 1 593 079,75 | 1 652 703,09 | 1 741 510,01 | 1 835 452,75 | 1 934 847,36 | 2 040 030,25 | 2 151 359,56 | 2 269 216,61 | 2 394 009,43 | 2 526 168,44 | 2 666 154,19 | 2 814 457,24 | 2 971 600,21 | 3 138 139,87 | 3 314 669,49 | 3 501 821,27 | 3 700 268,94 | 3 910 730,61 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 380 490,79 | 1 431 217,85 | 1 465 102,43 | 1 499 499,77 | 1 555 362,16 | 1 640 256,81 | 1 730 129,88 | 1 825 291,08 | 1 926 070,22 | 2 032 818,58 | 2 145 910,33 | 2 265 744,08 | 2 392 744,52 | 2 527 364,16 | 2 670 085,21 | 2 821 421,56 | 2 981 920,95 | 3 152 167,23 | 3 332 782,78 | 3 524 431,17 | 3 727 819,88 |
| 3.2 | Расходы на создание запасов топлива | тыс. руб. |  | 315 332,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 535,02 | 1 723,83 | 1 880,70 | 1 972,86 | 2 069,53 | 2 170,93 | 2 277,31 | 2 388,90 | 2 505,95 | 2 628,74 | 2 757,55 | 2 892,67 | 3 034,41 | 3 183,10 | 3 339,07 | 3 502,69 | 3 674,32 | 3 854,36 | 4 043,22 | 4 241,34 | 4 449,17 |
| 3.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 3.5 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 81 204,01 | 84 614,58 | 88 083,78 | 91 607,13 | 95 271,41 | 99 082,27 | 103 045,56 | 107 167,38 | 111 454,08 | 115 912,24 | 120 548,73 | 125 370,68 | 130 385,51 | 135 600,93 | 141 024,96 | 146 665,96 | 152 532,60 | 158 633,90 | 164 979,26 | 171 578,43 | 178 441,57 |
| 3.6 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 199 988,07 | 320 118,44 | 322 120,34 | 324 183,00 | 326 308,27 | 328 498,07 | 330 754,37 | 333 079,21 | 335 474,68 | 337 942,95 | 340 486,25 | 343 108,88 | 345 811,22 | 348 595,69 | 351 464,84 | 354 421,24 | 357 467,59 | 360 606,64 | 363 841,25 | 367 174,34 | 370 608,95 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.2 | Арендная плата (за землю) | тыс. руб. | 2 451,92 | 2 584,32 | 2 687,69 | 2 795,20 | 2 907,01 | 3 023,29 | 3 144,22 | 3 269,99 | 3 400,79 | 3 536,82 | 3 678,29 | 3 825,42 | 3 978,44 | 4 137,58 | 4 303,08 | 4 475,21 | 4 654,21 | 4 840,38 | 5 034,00 | 5 235,36 | 5 444,77 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 871,18 | 918,22 | 954,95 | 993,15 | 1 032,87 | 1 074,19 | 1 117,16 | 1 161,84 | 1 208,32 | 1 256,65 | 1 306,92 | 1 359,19 | 1 413,56 | 1 470,10 | 1 528,91 | 1 590,06 | 1 653,67 | 1 719,81 | 1 788,60 | 1 860,15 | 1 934,56 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 386,88 | 407,78 | 424,09 | 441,05 | 458,69 | 477,04 | 496,12 | 515,97 | 536,61 | 558,07 | 580,39 | 603,61 | 627,75 | 652,86 | 678,98 | 706,14 | 734,38 | 763,76 | 794,31 | 826,08 | 859,12 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 130,98 | 138,05 | 143,58 | 149,32 | 155,29 | 161,50 | 167,96 | 174,68 | 181,67 | 188,93 | 196,49 | 204,35 | 212,53 | 221,03 | 229,87 | 239,06 | 248,63 | 258,57 | 268,91 | 279,67 | 290,86 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 353,31 | 372,39 | 387,29 | 402,78 | 418,89 | 435,65 | 453,07 | 471,20 | 490,04 | 509,64 | 530,03 | 551,23 | 573,28 | 596,21 | 620,06 | 644,86 | 670,66 | 697,48 | 725,38 | 754,40 | 784,57 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 60 264,94 | 62 770,52 | 64 628,53 | 66 541,53 | 68 511,16 | 70 539,09 | 72 627,05 | 74 776,81 | 76 990,20 | 79 269,11 | 81 615,48 | 84 031,30 | 86 518,62 | 89 079,57 | 91 716,33 | 94 431,13 | 97 226,29 | 100 104,19 | 103 067,28 | 106 118,07 | 109 259,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 72 754,89 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 63 645,14 | 90 919,94 | 90 923,74 | 90 927,69 | 90 931,79 | 90 936,06 | 90 940,51 | 90 945,13 | 90 949,93 | 90 954,93 | 90 960,13 | 90 965,53 | 90 971,15 | 90 977,00 | 90 983,08 | 90 989,40 | 90 995,98 | 91 002,82 | 91 009,93 | 91 017,33 | 91 025,02 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 190 935,43 | 363 679,76 | 363 694,95 | 363 710,74 | 363 727,17 | 363 744,26 | 363 762,03 | 363 780,51 | 363 799,73 | 363 819,72 | 363 840,51 | 363 862,13 | 363 884,62 | 363 908,00 | 363 932,32 | 363 957,61 | 363 983,92 | 364 011,27 | 364 039,73 | 364 069,31 | 364 100,09 |
| 6.1 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 360,30 | 379,76 | 394,95 | 410,74 | 427,17 | 444,26 | 462,03 | 480,51 | 499,73 | 519,72 | 540,51 | 562,13 | 584,62 | 608,00 | 632,32 | 657,61 | 683,92 | 711,27 | 739,73 | 769,31 | 800,09 |
| 6.2 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 190 575,13 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 |
| 7 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | 194 489,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | подлежащая к учету в 2025 году | тыс. руб. | 74 171,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | подлежащая учету в последующие годы | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год | тыс. руб. | 55 160,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г. | тыс. руб. | 13 447,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 г. | тыс. руб. | 5 563,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 375 475,05 | 2 983 270,91 | 2 721 276,70 | 2 775 587,68 | 2 851 993,30 | 2 958 081,04 | 3 069 817,99 | 3 187 535,44 | 3 311 585,54 | 3 442 342,63 | 3 580 204,69 | 3 725 598,94 | 3 878 971,47 | 4 040 801,05 | 4 211 597,01 | 4 391 901,26 | 4 582 290,47 | 4 783 378,39 | 4 995 818,31 | 5 220 305,71 | 5 457 581,03 |
|  | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб. / Гкал (1 полугодие) | 1 496,89 | 1 532,14 | 1 823,52 | 1 823,52 | 1 906,38 | 1 917,17 | 2 057,08 | 2 057,08 | 2 219,09 | 2 219,09 | 2 399,09 | 2 399,09 | 2 599,29 | 2 599,29 | 2 822,19 | 2 822,19 | 3 070,59 | 3 070,59 | 3 347,69 | 3 347,69 | 3 657,12 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 1 532,14 | 2 595,15 | 1 823,52 | 1 906,38 | 1 917,17 | 2 065,23 | 2 057,08 | 2 236,66 | 2 219,09 | 2 418,56 | 2 399,09 | 2 620,89 | 2 599,29 | 2 846,16 | 2 822,19 | 3 097,24 | 3 070,59 | 3 377,35 | 3 347,69 | 3 690,15 | 3 657,12 |
|  | Темп роста тарифа |  | - | 1,69 | 0,70 | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 1,00 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 15.3 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске

| Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
| ИПЦ |  | 1,093 | 1,054 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 39 272,22 | 40 978,99 | 42 191,97 | 43 440,85 | 44 726,70 | 46 050,61 | 47 413,71 | 48 817,16 | 50 262,14 | 51 749,90 | 53 281,70 | 54 858,84 | 56 482,66 | 58 154,55 | 59 875,92 | 61 648,25 | 63 473,04 | 65 351,84 | 67 286,25 | 69 277,93 | 71 328,55 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 16 861,35 | 17 726,76 | 18 389,40 | 19 077,16 | 19 791,02 | 20 531,98 | 21 301,08 | 22 099,40 | 22 928,06 | 23 788,23 | 24 681,12 | 25 607,99 | 26 570,14 | 27 568,95 | 28 605,81 | 29 682,19 | 30 799,63 | 31 959,69 | 33 164,02 | 34 414,34 | 35 712,41 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 5,40 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,40 | 6,66 | 6,92 | 7,20 | 7,49 | 7,79 | 8,10 | 8,42 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 11,99 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 5,40 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,40 | 6,66 | 6,92 | 7,20 | 7,49 | 7,79 | 8,10 | 8,42 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 11,99 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 278,90 | 4 464,87 | 4 597,03 | 4 733,10 | 4 873,20 | 5 017,44 | 5 165,96 | 5 318,87 | 5 476,31 | 5 638,41 | 5 805,31 | 5 977,14 | 6 154,07 | 6 336,23 | 6 523,78 | 6 716,88 | 6 915,70 | 7 120,41 | 7 331,17 | 7 548,18 | 7 771,60 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 12 577,04 | 13 256,20 | 13 786,45 | 14 337,91 | 14 911,42 | 15 507,88 | 16 128,20 | 16 773,33 | 17 444,26 | 18 142,03 | 18 867,71 | 19 622,42 | 20 407,31 | 21 223,61 | 22 072,55 | 22 955,45 | 23 873,67 | 24 828,62 | 25 821,76 | 26 854,63 | 27 928,82 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. руб. | 56 133,57 | 58 705,75 | 60 581,37 | 62 518,01 | 64 517,73 | 66 582,60 | 68 714,79 | 70 916,56 | 73 190,20 | 75 538,13 | 77 962,82 | 80 466,83 | 83 052,80 | 85 723,49 | 88 481,73 | 91 330,44 | 94 272,66 | 97 311,53 | 100 450,28 | 103 692,27 | 107 040,97 |
| НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс. руб. | 49 915,02 | 52 202,25 | 53 870,08 | 55 592,19 | 57 370,37 | 59 206,49 | 61 102,48 | 63 060,33 | 65 082,10 | 67 169,92 | 69 325,99 | 71 552,60 | 73 852,10 | 76 226,93 | 78 679,61 | 81 212,74 | 83 829,01 | 86 531,23 | 89 322,26 | 92 205,10 | 95 182,83 |
| НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс. руб. | 6 218,55 | 6 503,50 | 6 711,28 | 6 925,83 | 7 147,36 | 7 376,11 | 7 612,32 | 7 856,23 | 8 108,11 | 8 368,21 | 8 636,82 | 8 914,22 | 9 200,70 | 9 496,56 | 9 802,12 | 10 117,71 | 10 443,65 | 10 780,30 | 11 128,01 | 11 487,17 | 11 858,14 |

## 15.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО ТС

В настоящее время имеется значительный износ магистральных тепловых сетей и насосных станций. Неудовлетворительное состояние изоляции на отдельных участках трассы. Частично устаревшее оборудование насосных станций, неоднократное продление паркового ресурса крупных источников теплоснабжения. Все это требует инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры, иначе в ближайшее время бездействие в данном направлении неблагоприятным образом может отразиться на качестве теплоснабжения.

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен в Таблицах 15.4-15.5 для сценария 1 и сценария 2, соответственно. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен с учетом мероприятий в рамках планируемой к утверждению инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети». При расчете тарифных последствий учтены ИПЦ, индексы-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) и прогнозные тарифы на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске.

Рост тарифа в 2026 г. и в последующие периоды связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, связано с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске, а также с реализацией с 2026 года мероприятий в рамках инвестиционной программы. При реализации сценария 1 рост тарифа для конечных потребителей не превышает размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).

Таблица 15.4 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 253,42 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 129 801,88 | 135 443,07 | 139 452,19 | 143 579,97 | 147 829,94 | 152 205,71 | 156 711,00 | 161 349,64 | 166 125,59 | 171 042,91 | 176 105,78 | 181 318,51 | 186 685,54 | 192 211,43 | 197 900,89 | 203 758,75 | 209 790,01 | 215 999,80 | 222 393,39 | 228 976,24 | 235 753,93 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 583,86 | 55 110,01 | 56 991,75 | 58 939,21 | 60 954,74 | 63 040,76 | 65 199,80 | 67 434,47 | 69 747,48 | 72 141,62 | 74 619,82 | 77 185,09 | 79 840,55 | 82 589,44 | 85 435,13 | 88 381,09 | 91 430,93 | 94 588,40 | 97 857,37 | 101 241,87 | 104 746,07 |
| 5.1 | Страховые взносы | тыс. руб. | 29 732,58 | 31 024,76 | 31 943,09 | 32 888,61 | 33 862,11 | 34 864,43 | 35 896,42 | 36 958,95 | 38 052,94 | 39 179,30 | 40 339,01 | 41 533,04 | 42 762,42 | 44 028,19 | 45 331,43 | 46 673,24 | 48 054,76 | 49 477,18 | 50 941,71 | 52 449,58 | 54 002,09 |
| 5.2 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 22 851,28 | 24 085,25 | 25 048,66 | 26 050,60 | 27 092,63 | 28 176,33 | 29 303,38 | 30 475,52 | 31 694,54 | 32 962,32 | 34 280,81 | 35 652,05 | 37 078,13 | 38 561,25 | 40 103,70 | 41 707,85 | 43 376,17 | 45 111,21 | 46 915,66 | 48 792,29 | 50 743,98 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 478 553,56 | 475 928,69 | 477 357,39 | 500 258,55 | 501 286,85 | 537 776,97 | 542 867,24 | 588 538,24 | 589 768,82 | 642 935,91 | 644 282,25 | 703 362,82 | 704 835,88 | 770 553,38 | 772 165,21 | 845 336,93 | 847 100,70 | 928 652,37 | 930 582,55 | 1 021 562,22 | 1 023 674,63 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 459 995,24 | 455 724,88 | 455 724,88 | 477 642,85 | 477 642,85 | 513 057,47 | 517 022,88 | 561 517,34 | 561 517,34 | 613 397,28 | 613 397,28 | 671 069,60 | 671 069,60 | 735 246,23 | 735 246,23 | 806 731,87 | 806 731,87 | 886 438,45 | 886 438,45 | 975 398,90 | 975 398,90 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 18 558,32 | 20 203,80 | 21 632,50 | 22 615,70 | 23 644,00 | 24 719,49 | 25 844,36 | 27 020,89 | 28 251,48 | 29 538,63 | 30 884,96 | 32 293,22 | 33 766,29 | 35 307,16 | 36 918,98 | 38 605,06 | 40 368,83 | 42 213,92 | 44 144,09 | 46 163,31 | 48 275,72 |
| 6.2.1 | Расходы на электрическую энергию на технологические нужды | тыс. руб. | 10 691,78 | 12 006,87 | 13 099,50 | 13 741,37 | 14 414,70 | 15 121,02 | 15 861,95 | 16 639,19 | 17 454,51 | 18 309,78 | 19 206,96 | 20 148,10 | 21 135,35 | 22 170,99 | 23 257,36 | 24 396,98 | 25 592,43 | 26 846,46 | 28 161,93 | 29 541,87 | 30 989,42 |
| 6.2.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 252,20 | 262,79 | 273,56 | 284,51 | 295,89 | 307,72 | 320,03 | 332,83 | 346,14 | 359,99 | 374,39 | 389,37 | 404,94 | 421,14 | 437,98 | 455,50 | 473,72 | 492,67 | 512,38 | 532,87 | 554,19 |
| 6.2.3 | Расходы на теплоноситель (потери) | тыс. руб. | 7 614,34 | 7 934,14 | 8 259,44 | 8 589,82 | 8 933,41 | 9 290,75 | 9 662,38 | 10 048,87 | 10 450,83 | 10 868,86 | 11 303,62 | 11 755,76 | 12 225,99 | 12 715,03 | 13 223,63 | 13 752,58 | 14 302,68 | 14 874,79 | 15 469,78 | 16 088,57 | 16 732,11 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 77,97 | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 7.1 | В том числе прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 8 | Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2022 год, подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | -43 721,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 617 295,80 | 667 395,42 | 680 488,15 | 704 484,09 | 717 421,27 | 759 593,72 | 771 348,32 | 823 892,63 | 832 212,18 | 892 690,73 | 901 578,14 | 968 436,71 | 977 932,26 | 1 051 924,54 | 1 062 071,51 | 1 144 047,06 | 1 154 891,93 | 1 245 810,85 | 1 257 403,59 | 1 358 350,61 | 1 370 744,92 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 157 300,56 | 211 670,53 | 224 763,27 | 226 841,24 | 239 778,43 | 246 536,25 | 254 325,44 | 262 375,29 | 270 694,83 | 279 293,45 | 288 180,85 | 297 367,11 | 306 862,66 | 316 678,32 | 326 825,29 | 337 315,19 | 348 160,06 | 359 372,40 | 370 965,14 | 382 951,71 | 395 346,01 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | руб. / Гкал (1 полугодие) | 578,46 | 736,85 | 736,85 | 769,71 | 788,11 | 797,15 | 851,63 | 851,63 | 918,82 | 918,82 | 995,41 | 995,41 | 1 079,71 | 1 079,71 | 1 172,61 | 1 172,61 | 1 275,09 | 1 275,09 | 1 388,27 | 1 388,27 | 1 513,40 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 741,06 | 736,85 | 769,71 | 788,11 | 797,15 | 891,46 | 851,63 | 983,47 | 918,82 | 1 070,58 | 995,41 | 1 163,18 | 1 079,71 | 1 265,38 | 1 172,61 | 1 378,30 | 1 275,09 | 1 503,23 | 1 388,27 | 1 641,57 | 1 513,40 |
| 12 | Темп роста тарифа |  | - | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,12 | 0,96 | 1,15 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,18 | 0,93 | 1,18 | 0,92 | 1,18 | 0,92 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 15.5 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 253,42 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 129 801,88 | 135 443,07 | 139 452,19 | 143 579,97 | 147 829,94 | 152 205,71 | 156 711,00 | 161 349,64 | 166 125,59 | 171 042,91 | 176 105,78 | 181 318,51 | 186 685,54 | 192 211,43 | 197 900,89 | 203 758,75 | 209 790,01 | 215 999,80 | 222 393,39 | 228 976,24 | 235 753,93 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 583,86 | 55 110,01 | 56 991,75 | 58 939,21 | 60 954,74 | 63 040,76 | 65 199,80 | 67 434,47 | 69 747,48 | 72 141,62 | 74 619,82 | 77 185,09 | 79 840,55 | 82 589,44 | 85 435,13 | 88 381,09 | 91 430,93 | 94 588,40 | 97 857,37 | 101 241,87 | 104 746,07 |
| 5.1 | Страховые взносы | тыс. руб. | 29 732,58 | 31 024,76 | 31 943,09 | 32 888,61 | 33 862,11 | 34 864,43 | 35 896,42 | 36 958,95 | 38 052,94 | 39 179,30 | 40 339,01 | 41 533,04 | 42 762,42 | 44 028,19 | 45 331,43 | 46 673,24 | 48 054,76 | 49 477,18 | 50 941,71 | 52 449,58 | 54 002,09 |
| 5.2 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 22 851,28 | 24 085,25 | 25 048,66 | 26 050,60 | 27 092,63 | 28 176,33 | 29 303,38 | 30 475,52 | 31 694,54 | 32 962,32 | 34 280,81 | 35 652,05 | 37 078,13 | 38 561,25 | 40 103,70 | 41 707,85 | 43 376,17 | 45 111,21 | 46 915,66 | 48 792,29 | 50 743,98 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 478 553,56 | 485 733,36 | 575 697,20 | 576 680,40 | 602 882,28 | 607 238,07 | 650 873,70 | 652 050,23 | 702 505,83 | 703 792,98 | 759 831,43 | 761 239,69 | 823 543,07 | 825 083,94 | 894 419,89 | 896 105,96 | 973 344,66 | 975 189,75 | 1 061 316,13 | 1 063 335,35 | 1 159 464,82 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 459 995,24 | 465 529,55 | 554 064,70 | 554 064,70 | 579 238,28 | 582 518,58 | 625 029,34 | 625 029,34 | 674 254,35 | 674 254,35 | 728 946,47 | 728 946,47 | 789 776,79 | 789 776,79 | 857 500,91 | 857 500,91 | 932 975,83 | 932 975,83 | 1 017 172,04 | 1 017 172,04 | 1 111 189,10 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 18 558,32 | 20 203,80 | 21 632,50 | 22 615,70 | 23 644,00 | 24 719,49 | 25 844,36 | 27 020,89 | 28 251,48 | 29 538,63 | 30 884,96 | 32 293,22 | 33 766,29 | 35 307,16 | 36 918,98 | 38 605,06 | 40 368,83 | 42 213,92 | 44 144,09 | 46 163,31 | 48 275,72 |
| 6.2.1 | Расходы на электрическую энергию на технологические нужды | тыс. руб. | 10 691,78 | 12 006,87 | 13 099,50 | 13 741,37 | 14 414,70 | 15 121,02 | 15 861,95 | 16 639,19 | 17 454,51 | 18 309,78 | 19 206,96 | 20 148,10 | 21 135,35 | 22 170,99 | 23 257,36 | 24 396,98 | 25 592,43 | 26 846,46 | 28 161,93 | 29 541,87 | 30 989,42 |
| 6.2.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 252,20 | 262,79 | 273,56 | 284,51 | 295,89 | 307,72 | 320,03 | 332,83 | 346,14 | 359,99 | 374,39 | 389,37 | 404,94 | 421,14 | 437,98 | 455,50 | 473,72 | 492,67 | 512,38 | 532,87 | 554,19 |
| 6.2.3 | Расходы на теплоноситель (потери) | тыс. руб. | 7 614,34 | 7 934,14 | 8 259,44 | 8 589,82 | 8 933,41 | 9 290,75 | 9 662,38 | 10 048,87 | 10 450,83 | 10 868,86 | 11 303,62 | 11 755,76 | 12 225,99 | 12 715,03 | 13 223,63 | 13 752,58 | 14 302,68 | 14 874,79 | 15 469,78 | 16 088,57 | 16 732,11 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 77,97 | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 7.1 | В том числе прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 8 | Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2022 год, подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | -43 721,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 617 295,80 | 677 200,09 | 778 827,97 | 780 905,94 | 819 016,71 | 829 054,82 | 879 354,79 | 887 404,63 | 944 949,18 | 953 547,80 | 1 017 127,32 | 1 026 313,58 | 1 096 639,45 | 1 106 455,10 | 1 184 326,19 | 1 194 816,09 | 1 281 135,89 | 1 292 348,23 | 1 388 137,18 | 1 400 123,75 | 1 506 535,11 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 157 300,56 | 211 670,53 | 224 763,27 | 226 841,24 | 239 778,43 | 246 536,25 | 254 325,44 | 262 375,29 | 270 694,83 | 279 293,45 | 288 180,85 | 297 367,11 | 306 862,66 | 316 678,32 | 326 825,29 | 337 315,19 | 348 160,06 | 359 372,40 | 370 965,14 | 382 951,71 | 395 346,01 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | руб. / Гкал (1 полугодие) | 578,46 | 741,06 | 756,10 | 862,18 | 862,18 | 915,34 | 915,34 | 979,76 | 979,76 | 1 052,79 | 1 052,79 | 1 133,13 | 1 133,13 | 1 221,61 | 1 221,61 | 1 319,17 | 1 319,17 | 1 426,85 | 1 426,85 | 1 545,84 | 1 545,84 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 741,06 | 756,10 | 991,97 | 862,18 | 957,81 | 915,34 | 1 041,55 | 979,76 | 1 124,16 | 1 052,79 | 1 212,33 | 1 133,13 | 1 309,59 | 1 221,61 | 1 417,01 | 1 319,17 | 1 535,77 | 1 426,85 | 1 667,21 | 1 545,84 | 1 812,86 |
| 12 | Темп роста тарифа |  | - | 1,02 | 1,31 | 0,87 | 1,11 | 0,96 | 1,14 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,15 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

## 15.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ, индексов-дефляторов в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в Таблицах 15.6-15.7 для сценария 1 и сценария 2, соответственно.

Таблица 15.6 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 295,51 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 34 719,37 | 36 228,27 | 37 300,63 | 38 404,73 | 39 541,51 | 40 711,94 | 41 917,01 | 43 157,75 | 44 435,22 | 45 750,51 | 47 104,72 | 48 499,02 | 49 934,59 | 51 412,66 | 52 934,47 | 54 501,33 | 56 114,57 | 57 775,56 | 59 485,72 | 61 246,50 | 63 059,39 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 927,70 | 10 463,80 | 10 882,35 | 11 317,64 | 11 770,35 | 12 241,16 | 12 730,81 | 13 240,04 | 13 769,64 | 14 320,43 | 14 893,24 | 15 488,97 | 16 108,53 | 16 752,87 | 17 422,99 | 18 119,91 | 18 844,71 | 19 598,49 | 20 382,43 | 21 197,73 | 22 045,64 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 100 102,40 | 101 702,32 | 102 885,11 | 107 846,18 | 108 575,07 | 116 232,96 | 117 806,88 | 127 308,88 | 128 191,48 | 139 215,51 | 140 186,72 | 152 431,16 | 153 499,89 | 167 112,65 | 168 288,68 | 183 436,66 | 184 730,77 | 201 602,78 | 203 026,81 | 221 836,33 | 223 403,34 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 88 528,32 | 88 704,63 | 88 704,63 | 92 970,85 | 92 970,85 | 99 864,14 | 100 635,98 | 109 296,61 | 109 296,61 | 119 394,79 | 119 394,79 | 130 620,42 | 130 620,42 | 143 112,09 | 143 112,09 | 157 026,43 | 157 026,43 | 172 540,92 | 172 540,92 | 189 856,64 | 189 856,64 |
| 6.2 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 11 574,08 | 12 997,69 | 14 180,48 | 14 875,33 | 15 604,22 | 16 368,82 | 17 170,90 | 18 012,27 | 18 894,87 | 19 820,72 | 20 791,93 | 21 810,74 | 22 879,47 | 24 000,56 | 25 176,59 | 26 410,24 | 27 704,34 | 29 061,85 | 30 485,88 | 31 979,69 | 33 546,70 |
| 7 | Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года | тыс. руб. | 4 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 148 981,47 | 148 394,39 | 151 068,09 | 157 568,55 | 159 886,92 | 169 186,06 | 172 454,70 | 183 706,68 | 186 396,35 | 199 286,44 | 202 184,69 | 216 419,16 | 219 543,02 | 235 278,18 | 238 646,14 | 256 057,91 | 259 690,04 | 278 976,83 | 282 894,96 | 304 280,56 | 308 508,37 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 60 453,15 | 59 689,76 | 62 363,46 | 64 597,70 | 66 916,07 | 69 321,92 | 71 818,71 | 74 410,06 | 77 099,74 | 79 891,65 | 82 789,90 | 85 798,73 | 88 922,59 | 92 166,09 | 95 534,05 | 99 031,48 | 102 663,62 | 106 435,91 | 110 354,04 | 114 423,92 | 118 651,73 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб. / Гкал (1 полугодие) | 583,46 | 689,82 | 746,94 | 746,94 | 790,54 | 790,54 | 852,68 | 852,68 | 921,62 | 921,62 | 999,68 | 999,68 | 1 085,51 | 1 085,51 | 1 179,96 | 1 179,96 | 1 284,01 | 1 284,01 | 1 398,74 | 1 398,74 | 1 525,39 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 689,82 | 793,35 | 746,94 | 822,74 | 790,54 | 898,97 | 852,68 | 983,88 | 921,62 | 1 071,92 | 999,68 | 1 165,66 | 1 085,51 | 1 268,98 | 1 179,96 | 1 382,99 | 1 284,01 | 1 508,90 | 1 398,74 | 1 648,11 | 1 525,39 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | 1,00 | 1,15 | 0,94 | 1,10 | 0,96 | 1,14 | 0,95 | 1,15 | 0,94 | 1,16 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,18 | 0,93 | 1,18 | 0,93 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 15.7 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 295,51 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 34 719,37 | 36 228,27 | 37 300,63 | 38 404,73 | 39 541,51 | 40 711,94 | 41 917,01 | 43 157,75 | 44 435,22 | 45 750,51 | 47 104,72 | 48 499,02 | 49 934,59 | 51 412,66 | 52 934,47 | 54 501,33 | 56 114,57 | 57 775,56 | 59 485,72 | 61 246,50 | 63 059,39 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 927,70 | 10 463,80 | 10 882,35 | 11 317,64 | 11 770,35 | 12 241,16 | 12 730,81 | 13 240,04 | 13 769,64 | 14 320,43 | 14 893,24 | 15 488,97 | 16 108,53 | 16 752,87 | 17 422,99 | 18 119,91 | 18 844,71 | 19 598,49 | 20 382,43 | 21 197,73 | 22 045,64 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 100 102,40 | 103 610,75 | 122 026,47 | 122 721,32 | 128 350,12 | 129 753,22 | 138 829,81 | 139 671,18 | 150 135,19 | 151 061,04 | 162 677,81 | 163 696,61 | 176 605,67 | 177 726,76 | 192 084,96 | 193 318,61 | 209 303,54 | 210 661,05 | 228 473,46 | 229 967,27 | 249 834,24 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 88 528,32 | 90 613,06 | 107 845,99 | 107 845,99 | 112 745,91 | 113 384,40 | 121 658,91 | 121 658,91 | 131 240,32 | 131 240,32 | 141 885,88 | 141 885,88 | 153 726,20 | 153 726,20 | 166 908,37 | 166 908,37 | 181 599,20 | 181 599,20 | 197 987,58 | 197 987,58 | 216 287,54 |
| 6.2 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 11 574,08 | 12 997,69 | 14 180,48 | 14 875,33 | 15 604,22 | 16 368,82 | 17 170,90 | 18 012,27 | 18 894,87 | 19 820,72 | 20 791,93 | 21 810,74 | 22 879,47 | 24 000,56 | 25 176,59 | 26 410,24 | 27 704,34 | 29 061,85 | 30 485,88 | 31 979,69 | 33 546,70 |
| 7 | Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года | тыс. руб. | 4 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 148 981,47 | 150 302,82 | 170 209,45 | 172 443,69 | 179 661,98 | 182 706,32 | 193 477,63 | 196 068,98 | 208 340,06 | 211 131,97 | 224 675,78 | 227 684,61 | 242 648,79 | 245 892,29 | 262 442,42 | 265 939,85 | 284 262,81 | 288 035,11 | 308 341,61 | 312 411,50 | 334 939,27 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 60 453,15 | 59 689,76 | 62 363,46 | 64 597,70 | 66 916,07 | 69 321,92 | 71 818,71 | 74 410,06 | 77 099,74 | 79 891,65 | 82 789,90 | 85 798,73 | 88 922,59 | 92 166,09 | 95 534,05 | 99 031,48 | 102 663,62 | 106 435,91 | 110 354,04 | 114 423,92 | 118 651,73 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб. / Гкал (1 полугодие) | 583,46 | 689,82 | 815,60 | 852,63 | 852,63 | 903,37 | 903,37 | 969,44 | 969,44 | 1 043,92 | 1 043,92 | 1 125,76 | 1 125,76 | 1 215,79 | 1 215,79 | 1 314,91 | 1 314,91 | 1 424,16 | 1 424,16 | 1 544,68 | 1 544,68 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 689,82 | 815,60 | 876,87 | 852,63 | 936,80 | 903,37 | 1 028,97 | 969,44 | 1 112,53 | 1 043,92 | 1 201,84 | 1 125,76 | 1 300,25 | 1 215,79 | 1 408,77 | 1 314,91 | 1 528,56 | 1 424,16 | 1 660,94 | 1 544,68 | 1 807,37 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | 1,00 | 1,18 | 1,08 | 0,97 | 1,10 | 0,96 | 1,14 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,16 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

## 15.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО ТС

АО «РИР» продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Соответственно были рассчитаны тарифные последствия для потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» и не включающей ОАО «Тепловые сети».

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунках 15.1-15.2 для сценария 1 и сценария 2, описание которых содержится в разделе 15.1.

Рисунок 15.1 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1, руб./Гкал

Рисунок 15.2 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2, руб./Гкал 1

## 15.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО ТС

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунках 15.3-15.4 для сценария 1 и сценария 2, описание которых содержится в разделе 15.1.

Рисунок 15.3 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1, руб./Гкал

Рисунок 15.4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2, руб./Гкал

## 15.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ в двух сценариях:

- первый сценарий предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей, включение в тариф которой обеспечит рост тарифа для конечных потребителей в пределах размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) (Таблица 15.1);

- второй из рассмотренных сценариев предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей в объеме, предлагаемом к включению в тариф по версии филиала АО «РИР» в г. Северске и предложение филиала АО «РИР» в г. Северске в части необходимого объема расходов на создание нормативных запасов топлива (Таблица 15.2).

Рост тарифа при выборе сценария 1 не превышает размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).

Рост тарифа для конечных потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», при реализации сценария 2 в 2026 г. на 78,8 % связан с мероприятиями на источнике тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля), учетом в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива.

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен Таблице 15.3.

В связи с тем, что рост тарифа при реализации сценария 2 превышает размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025), одним из решений является установление льготного тарифа; при этом следует отметить, что реализация сценария 1 не приводит к необходимости установления льготного тарифа.

## 15.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)

Адреса расположения котельных:

- Котельная «ЦОК» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Набережная, 7;

- Котельная «Камышка» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр. 11;

- Котельная п. Орловка – ЗАТО Северск, п. Орловка, Чкалова 32, стр. 2.

В таблицах 15.8–15.10 представлены тарифно-балансовые модели систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, сформированные на базе долгосрочных параметров регулирования, утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области, с индексацией на период до окончания срока актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 15.8 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «Камышка» п. Самусь

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | 2 503,19 | 46 023,81 | 46 023,81 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | 2 478,24 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 |
| 4 | Покупная энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 | 2 478,24 |
| 6 | Потери | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 |
| 7 | Потребители из сети | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 8.1 | Собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| Смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,082 | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,093 | 1,054 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 1,082 | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 2 690 835,89 | 2 836 141,02 | 2 920 090,80 | 3 006 525,49 | 3 095 518,64 | 3 187 145,99 | 3 281 485,51 | 3 378 617,48 | 3 478 624,56 | 3 581 591,85 | 3 687 606,97 | 3 796 760,13 | 3 909 144,23 | 4 024 854,90 | 4 143 990,61 | 4 266 652,73 | 4 392 945,65 | 4 522 976,84 | 4 656 856,96 | 4 794 699,92 | 4 936 623,04 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов |  | 2 836 141,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов: | 191 426,61 | 201 763,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Материалы на текущий ремонт | 1 340,18 | 1 412,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Материалы на капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 190 086,43 | 200 351,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | материалы на техническое обслуживание | 149 213,42 | 157 270,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | специальная одежда | 40 380,42 | 42 560,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | 492,58 | 519,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 | ГСМ топливо | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | оплата труда всего, в том числе: | 2 395 811,24 | 2 525 185,05 | 2 599 930,53 | 2 676 888,47 | 2 756 124,37 | 2 837 705,65 | 2 921 701,74 | 3 008 184,11 | 3 097 226,36 | 3 188 904,26 | 3 283 295,83 | 3 380 481,38 | 3 480 543,63 | 3 583 567,72 | 3 689 641,33 | 3 798 854,71 | 3 911 300,81 | 4 027 075,31 | 4 146 276,74 | 4 269 006,54 | 4 395 369,13 |
| 2.3.1 | оплата труда производственного персонала | 2 328 874,40 | 2 454 633,62 | 2 527 290,77 | 2 602 098,58 | 2 679 120,70 | 2 758 422,67 | 2 840 071,98 | 2 924 138,11 | 3 010 692,60 | 3 099 809,10 | 3 191 563,45 | 3 286 033,73 | 3 383 300,32 | 3 483 446,01 | 3 586 556,02 | 3 692 718,07 | 3 802 022,53 | 3 914 562,40 | 4 030 433,44 | 4 149 734,27 | 4 272 566,41 |
| 2.3.1.1 | численность производственного персонала | 5,64 | 5,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала | 34 437,27 | 36 296,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | оплата труда административно-управленческого персонала | 66 936,84 | 70 551,43 | 72 639,76 | 74 789,89 | 77 003,67 | 79 282,98 | 81 629,76 | 84 046,00 | 86 533,76 | 89 095,16 | 91 732,38 | 94 447,66 | 97 243,31 | 100 121,71 | 103 085,31 | 106 136,64 | 109 278,28 | 112 512,92 | 115 843,30 | 119 272,26 | 122 802,72 |
| 2.3.2.1 | численность административно-управленческого персонала | 0,14 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 | средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала | 39 843,36 | 41 994,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе: | 53 149,20 | 56 019,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | услуги связи | 4 471,33 | 4 712,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | услуги вневедомственной охраны | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг | 48 677,87 | 51 306,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | 9 522,00 | 10 036,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 40 926,83 | 43 136,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | охрана труда всего, в том числе: | 20 057,55 | 21 140,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.5 | медицинский осмотр | 20 057,55 | 21 140,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 | общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 20 869,28 | 21 996,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.1 | прочие общехозяйственные расходы | 20 869,28 | 21 996,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внереализационных расходов) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Прочие операционные расходы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Неподконтрольные расходы | 797 248,64 | 840 294,11 | 865 927,18 | 892 075,90 | 919 020,53 | 946 785,57 | 975 396,27 | 1 004 878,70 | 1 035 259,71 | 1 066 567,01 | 1 098 829,17 | 1 132 075,68 | 1 166 336,91 | 1 201 644,22 | 1 238 029,94 | 1 275 527,42 | 1 314 171,07 | 1 353 996,36 | 1 395 039,90 | 1 437 339,43 | 1 480 933,90 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 723 535,00 | 762 605,89 | 785 179,02 | 808 420,32 | 832 349,56 | 856 987,11 | 882 353,93 | 908 471,60 | 935 362,36 | 963 049,09 | 991 555,34 | 1 020 905,38 | 1 051 124,18 | 1 082 237,45 | 1 114 271,68 | 1 147 254,12 | 1 181 212,84 | 1 216 176,74 | 1 252 175,58 | 1 289 239,97 | 1 327 401,48 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 703 320,07 | 741 299,35 | 763 241,81 | 785 833,77 | 809 094,45 | 833 043,65 | 857 701,74 | 883 089,71 | 909 229,16 | 936 142,35 | 963 852,16 | 992 382,19 | 1 021 756,70 | 1 052 000,70 | 1 083 139,92 | 1 115 200,86 | 1 148 210,80 | 1 182 197,84 | 1 217 190,90 | 1 253 219,75 | 1 290 315,05 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | 20 214,93 | 21 306,53 | 21 937,21 | 22 586,55 | 23 255,11 | 23 943,46 | 24 652,19 | 25 381,89 | 26 133,20 | 26 906,74 | 27 703,18 | 28 523,19 | 29 367,48 | 30 236,76 | 31 131,76 | 32 053,26 | 33 002,04 | 33 978,90 | 34 984,68 | 36 020,22 | 37 086,42 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | 3 112,20 | 3 280,26 | 3 411,47 | 3 547,93 | 3 689,84 | 3 837,44 | 3 990,94 | 4 150,57 | 4 316,60 | 4 489,26 | 4 668,83 | 4 855,58 | 5 049,81 | 5 251,80 | 5 461,87 | 5 680,35 | 5 907,56 | 6 143,86 | 6 389,62 | 6 645,20 | 6 911,01 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 3 112,20 | 3 280,26 | 3 411,47 | 3 547,93 | 3 689,84 | 3 837,44 | 3 990,94 | 4 150,57 | 4 316,60 | 4 489,26 | 4 668,83 | 4 855,58 | 5 049,81 | 5 251,80 | 5 461,87 | 5 680,35 | 5 907,56 | 6 143,86 | 6 389,62 | 6 645,20 | 6 911,01 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 70 601,45 | 74 407,97 | 77 336,69 | 80 107,65 | 82 981,12 | 85 961,02 | 89 051,41 | 92 256,53 | 95 580,75 | 99 028,66 | 102 605,01 | 106 314,71 | 110 162,92 | 114 154,96 | 118 296,39 | 122 592,96 | 127 050,67 | 131 675,76 | 136 474,71 | 141 454,26 | 146 621,42 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 3 642 661,93 | 3 838 769,50 | 4 024 987,66 | 4 192 271,40 | 4 366 554,42 | 4 548 131,78 | 4 737 311,07 | 4 934 412,98 | 5 139 771,84 | 5 353 736,18 | 5 576 669,40 | 5 808 950,34 | 6 050 974,03 | 6 303 152,27 | 6 565 914,47 | 6 839 708,33 | 7 125 000,65 | 7 422 278,16 | 7 732 048,36 | 8 054 840,45 | 8 391 206,22 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 3 046 851,85 | 3 171 772,78 | 3 298 643,69 | 3 430 589,44 | 3 567 813,01 | 3 710 525,53 | 3 858 946,55 | 4 013 304,42 | 4 173 836,59 | 4 340 790,06 | 4 514 421,66 | 4 694 998,53 | 4 882 798,47 | 5 078 110,41 | 5 281 234,82 | 5 492 484,21 | 5 712 183,58 | 5 940 670,93 | 6 178 297,76 | 6 425 429,67 | 6 682 446,86 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 569 908,91 | 640 007,70 | 698 248,40 | 732 462,57 | 768 353,24 | 806 002,55 | 845 496,67 | 886 926,01 | 930 385,39 | 975 974,27 | 1 023 797,01 | 1 073 963,06 | 1 126 587,25 | 1 181 790,03 | 1 239 697,74 | 1 300 442,93 | 1 364 164,63 | 1 431 008,70 | 1 501 128,13 | 1 574 683,40 | 1 651 842,89 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 569 908,91 | 640 007,70 | 698 248,40 | 732 462,57 | 768 353,24 | 806 002,55 | 845 496,67 | 886 926,01 | 930 385,39 | 975 974,27 | 1 023 797,01 | 1 073 963,06 | 1 126 587,25 | 1 181 790,03 | 1 239 697,74 | 1 300 442,93 | 1 364 164,63 | 1 431 008,70 | 1 501 128,13 | 1 574 683,40 | 1 651 842,89 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 569 908,91 | 640 007,70 | 698 248,40 | 732 462,57 | 768 353,24 | 806 002,55 | 845 496,67 | 886 926,01 | 930 385,39 | 975 974,27 | 1 023 797,01 | 1 073 963,06 | 1 126 587,25 | 1 181 790,03 | 1 239 697,74 | 1 300 442,93 | 1 364 164,63 | 1 431 008,70 | 1 501 128,13 | 1 574 683,40 | 1 651 842,89 |
| 4.3.1.1.1 | объем электрической энергии на производственные нужды | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 |
| 4.3.1.1.2 | тариф на электрическую энергию на производственные нужды | 9,13 | 10,25 | 11,18 | 11,73 | 12,31 | 12,91 | 13,54 | 14,21 | 14,90 | 15,63 | 16,40 | 17,20 | 18,05 | 18,93 | 19,86 | 20,83 | 21,85 | 22,92 | 24,04 | 25,22 | 26,46 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 25 901,17 | 26 989,02 | 28 095,57 | 29 219,39 | 30 388,17 | 31 603,69 | 32 867,84 | 34 182,56 | 35 549,86 | 36 971,85 | 38 450,73 | 39 988,76 | 41 588,31 | 43 251,84 | 44 981,91 | 46 781,19 | 48 652,44 | 50 598,53 | 52 622,47 | 54 727,37 | 56 916,47 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 77,97 | 81,24 | 84,57 | 87,96 | 91,48 | 95,13 | 98,94 | 102,90 | 107,01 | 111,29 | 115,75 | 120,38 | 125,19 | 130,20 | 135,41 | 140,82 | 146,46 | 152,31 | 158,41 | 164,74 | 171,33 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 7 130 746,46 | 7 515 204,63 | 7 811 005,64 | 8 090 872,78 | 8 381 093,59 | 8 682 063,34 | 8 994 192,86 | 9 317 909,17 | 9 653 656,11 | 10 001 895,04 | 10 363 105,54 | 10 737 786,15 | 11 126 455,17 | 11 529 651,39 | 11 947 935,02 | 12 381 888,49 | 12 832 117,37 | 13 299 251,36 | 13 783 945,22 | 14 286 879,80 | 14 808 763,16 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 3 318,76 | 3 510,15 | 3 510,15 | 3 779,03 | 3 779,03 | 4 055,16 | 4 055,16 | 4 352,14 | 4 352,14 | 4 671,61 | 4 671,61 | 5 015,33 | 5 015,33 | 5 385,19 | 5 385,19 | 5 783,25 | 5 783,25 | 6 211,72 | 6 211,72 | 6 673,02 | 6 673,02 |
|  | 2 полугодие | 3 745,21 | 3 510,15 | 3 840,51 | 3 779,03 | 4 103,16 | 4 055,16 | 4 403,76 | 4 352,14 | 4 727,12 | 4 671,61 | 5 075,03 | 5 015,33 | 5 449,41 | 5 385,19 | 5 852,35 | 5 783,25 | 6 286,08 | 6 211,72 | 6 753,05 | 6 673,02 | 7 255,88 |
|  | темп изменения |  | 0,94 | 1,09 | 0,98 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует тарифную заявку ресурсоснабжающей организации и принимает с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и оценки доступности тарифов для потребителей решение о составе затрат тарифной сметы ресурсоснабжающей организации.

Таблица 15.9 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной п. Орловка

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 | 2 272,75 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 |
| 4 | Покупная энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 | 2 266,15 |
| 6 | Потери | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| 7 | Потребители из сети | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 |
| 8.1 | Собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 | 1 929,70 |
| Смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,082 | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,093 | 1,054 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 1,082 | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 2 765 522,67 | 2 885 712,29 | 2 971 129,37 | 3 059 074,80 | 3 149 623,42 | 3 242 852,27 | 3 338 840,70 | 3 437 670,38 | 3 539 425,42 | 3 644 192,42 | 3 752 060,51 | 3 863 121,50 | 3 977 469,90 | 4 095 203,01 | 4 216 421,02 | 4 341 227,08 | 4 469 727,40 | 4 602 031,33 | 4 738 251,46 | 4 878 503,70 | 5 022 907,41 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 | 2 178 401,44 |
| III | Неподконтрольные расходы | 1 158 594,46 | 1 171 823,76 | 1 211 333,73 | 1 251 167,72 | 1 292 357,53 | 1 334 951,16 | 1 378 998,38 | 1 424 550,81 | 1 471 661,96 | 1 520 387,36 | 1 570 784,56 | 1 622 913,28 | 1 676 835,46 | 1 732 615,35 | 1 790 319,58 | 1 850 017,29 | 1 911 780,23 | 1 975 682,81 | 2 041 802,24 | 2 110 218,65 | 2 181 015,19 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 2 183,64 | 2 301,56 | 2 393,62 | 2 489,36 | 2 588,94 | 2 692,50 | 2 800,20 | 2 912,20 | 3 028,69 | 3 149,84 | 3 275,83 | 3 406,87 | 3 543,14 | 3 684,87 | 3 832,26 | 3 985,55 | 4 144,97 | 4 310,77 | 4 483,20 | 4 662,53 | 4 849,03 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 835 187,85 | 871 485,11 | 897 281,07 | 923 840,59 | 951 186,27 | 979 341,38 | 1 008 329,89 | 1 038 176,45 | 1 068 906,48 | 1 100 546,11 | 1 133 122,27 | 1 166 662,69 | 1 201 195,91 | 1 236 751,31 | 1 273 359,15 | 1 311 050,58 | 1 349 857,67 | 1 389 813,46 | 1 430 951,94 | 1 473 308,12 | 1 516 918,04 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 616 762,18 | 643 566,67 | 662 616,24 | 682 229,68 | 702 423,68 | 723 215,42 | 744 622,59 | 766 663,42 | 789 356,66 | 812 721,62 | 836 778,18 | 861 546,81 | 887 048,60 | 913 305,24 | 940 339,07 | 968 173,11 | 996 831,03 | 1 026 337,23 | 1 056 716,81 | 1 087 995,63 | 1 120 200,30 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | 218 425,67 | 227 918,44 | 234 664,83 | 241 610,91 | 248 762,59 | 256 125,97 | 263 707,29 | 271 513,03 | 279 549,82 | 287 824,49 | 296 344,09 | 305 115,88 | 314 147,31 | 323 446,07 | 333 020,07 | 342 877,47 | 353 026,64 | 363 476,23 | 374 235,13 | 385 312,49 | 396 717,74 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | 53 261,23 | 56 137,33 | 58 382,83 | 60 718,14 | 63 146,87 | 65 672,74 | 68 299,65 | 71 031,64 | 73 872,90 | 76 827,82 | 79 900,93 | 83 096,97 | 86 420,85 | 89 877,68 | 93 472,79 | 97 211,70 | 101 100,17 | 105 144,17 | 109 349,94 | 113 723,94 | 118 272,89 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 53 261,23 | 56 137,33 | 58 382,83 | 60 718,14 | 63 146,87 | 65 672,74 | 68 299,65 | 71 031,64 | 73 872,90 | 76 827,82 | 79 900,93 | 83 096,97 | 86 420,85 | 89 877,68 | 93 472,79 | 97 211,70 | 101 100,17 | 105 144,17 | 109 349,94 | 113 723,94 | 118 272,89 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 38 849,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 229 111,98 | 241 899,76 | 253 276,21 | 264 119,63 | 275 435,46 | 287 244,54 | 299 568,65 | 312 430,52 | 325 853,89 | 339 863,59 | 354 485,52 | 369 746,76 | 385 675,57 | 402 301,49 | 419 655,38 | 437 769,47 | 456 677,42 | 476 414,40 | 497 017,16 | 518 524,07 | 540 975,23 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 19 216 193,15 | 20 374 339,71 | 21 398 434,21 | 22 365 839,85 | 23 377 000,21 | 24 433 895,19 | 25 538 594,33 | 26 693 260,85 | 27 900 155,93 | 29 161 643,10 | 30 480 192,94 | 31 858 387,84 | 33 298 927,17 | 34 804 632,50 | 36 378 453,15 | 38 023 472,03 | 39 742 911,61 | 41 540 140,32 | 43 418 679,11 | 45 382 208,39 | 47 434 575,24 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 18 210 555,60 | 19 248 557,27 | 20 172 488,02 | 21 080 249,98 | 22 028 861,23 | 23 020 159,98 | 24 056 067,18 | 25 138 590,21 | 26 269 826,76 | 27 451 968,97 | 28 687 307,57 | 29 978 236,41 | 31 327 257,05 | 32 736 983,62 | 34 210 147,88 | 35 749 604,54 | 37 358 336,74 | 39 039 461,89 | 40 796 237,68 | 42 632 068,38 | 44 550 511,45 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 961 828,55 | 1 080 133,46 | 1 178 425,61 | 1 236 168,46 | 1 296 740,72 | 1 360 281,01 | 1 426 934,78 | 1 496 854,59 | 1 570 200,46 | 1 647 140,29 | 1 727 850,16 | 1 812 514,82 | 1 901 328,04 | 1 994 493,12 | 2 092 223,28 | 2 194 742,22 | 2 302 284,59 | 2 415 096,54 | 2 533 436,27 | 2 657 574,64 | 2 787 795,80 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 961 828,55 | 1 080 133,46 | 1 178 425,61 | 1 236 168,46 | 1 296 740,72 | 1 360 281,01 | 1 426 934,78 | 1 496 854,59 | 1 570 200,46 | 1 647 140,29 | 1 727 850,16 | 1 812 514,82 | 1 901 328,04 | 1 994 493,12 | 2 092 223,28 | 2 194 742,22 | 2 302 284,59 | 2 415 096,54 | 2 533 436,27 | 2 657 574,64 | 2 787 795,80 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 961 828,55 | 1 080 133,46 | 1 178 425,61 | 1 236 168,46 | 1 296 740,72 | 1 360 281,01 | 1 426 934,78 | 1 496 854,59 | 1 570 200,46 | 1 647 140,29 | 1 727 850,16 | 1 812 514,82 | 1 901 328,04 | 1 994 493,12 | 2 092 223,28 | 2 194 742,22 | 2 302 284,59 | 2 415 096,54 | 2 533 436,27 | 2 657 574,64 | 2 787 795,80 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 43 809,00 | 45 648,98 | 47 520,59 | 49 421,41 | 51 398,27 | 53 454,20 | 55 592,36 | 57 816,06 | 60 128,70 | 62 533,85 | 65 035,20 | 67 636,61 | 70 342,08 | 73 155,76 | 76 081,99 | 79 125,27 | 82 290,28 | 85 581,89 | 89 005,17 | 92 565,37 | 96 267,99 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 85,77 | 89,37 | 93,03 | 96,75 | 100,62 | 104,65 | 108,83 | 113,19 | 117,71 | 122,42 | 127,32 | 132,41 | 137,71 | 143,22 | 148,95 | 154,90 | 161,10 | 167,54 | 174,25 | 181,22 | 188,47 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | -3 484 191,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -3 484 191,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 19 656 118,85 | 24 431 875,76 | 25 580 897,31 | 26 676 082,37 | 27 818 981,16 | 29 011 698,62 | 30 256 433,41 | 31 555 482,04 | 32 911 243,32 | 34 326 222,88 | 35 803 038,01 | 37 344 422,63 | 38 953 232,53 | 40 632 450,85 | 42 385 193,75 | 44 214 716,40 | 46 124 419,24 | 48 117 854,46 | 50 198 732,81 | 52 370 930,74 | 54 638 497,84 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 9 979,53 | 10 478,22 | 13 256,41 | 13 256,41 | 14 416,22 | 14 416,22 | 15 679,35 | 15 679,35 | 17 055,11 | 17 055,11 | 18 553,68 | 18 553,68 | 20 186,16 | 20 186,16 | 21 964,65 | 21 964,65 | 23 902,38 | 23 902,38 | 26 013,75 | 26 013,75 | 28 314,50 |
|  | 2 полугодие | 10 478,22 | 15 747,61 | 13 256,41 | 14 626,52 | 14 416,22 | 15 908,34 | 15 679,35 | 17 304,49 | 17 055,11 | 18 825,28 | 18 553,68 | 20 481,99 | 20 186,16 | 22 286,91 | 21 964,65 | 24 253,43 | 23 902,38 | 26 396,22 | 26 013,75 | 28 731,23 | 28 314,50 |
|  | темп изменения |  | 1,50 | 0,84 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует тарифную заявку ресурсоснабжающей организации и принимает с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и оценки доступности тарифов для потребителей решение о составе затрат тарифной сметы ресурсоснабжающей организации.

Таблица 15.10 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | 46 210,72 | 46 210,72 | 46 210,72 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 |
| 4 | Покупная энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 499,50 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 |
| 6 | Потери | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 |
| 7 | Потребители из сети | 35 068,80 | 35 068,80 | 35 068,80 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 35 068,80 | 35 068,80 | 35 068,80 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| 8.1 | Собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 35 068,80 | 35 068,80 | 35 068,80 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| Смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,082 | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,093 | 1,054 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 1,082 | 1,043 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 15 699 492,10 | 16 547 264,67 | 17 037 063,71 | 17 541 360,79 | 18 060 585,07 | 18 595 178,39 | 19 145 595,67 | 19 712 305,30 | 20 295 789,54 | 20 896 544,91 | 21 515 082,64 | 22 151 929,08 | 22 807 626,18 | 23 482 731,92 | 24 177 820,78 | 24 893 484,28 | 25 630 331,41 | 26 388 989,22 | 27 170 103,30 | 27 974 338,36 | 28 802 378,78 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов |  | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 | 16 547 264,67 |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов: | 386 804,54 | 407 691,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 386 804,54 | 407 691,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | материалы на техническое обслуживание | 158 568,94 | 167 131,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | специальная одежда | 222 339,41 | 234 345,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | 5 896,18 | 6 214,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | оплата труда всего, в том числе: | 13 812 096,49 | 14 557 949,71 | 14 988 865,02 | 15 432 535,42 | 15 889 338,47 | 16 359 662,89 | 16 843 908,91 | 17 342 488,61 | 17 855 826,28 | 18 384 358,73 | 18 928 535,75 | 19 488 820,41 | 20 065 689,50 | 20 659 633,90 | 21 271 159,07 | 21 900 785,38 | 22 549 048,62 | 23 216 500,46 | 23 903 708,88 | 24 611 258,66 | 25 339 751,92 |
| 2.3.1 | оплата труда производственного персонала | 11 580 254,68 | 12 205 588,44 | 12 566 873,85 | 12 938 853,32 | 13 321 843,38 | 13 716 169,94 | 14 122 168,57 | 14 540 184,76 | 14 970 574,23 | 15 413 703,23 | 15 869 948,85 | 16 339 699,33 | 16 823 354,43 | 17 321 325,72 | 17 834 036,96 | 18 361 924,46 | 18 905 437,42 | 19 465 038,37 | 20 041 203,51 | 20 634 423,13 | 21 245 202,05 |
| 2.3.1.1 | численность производственного персонала | 27,00 | 28,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала | 35 741,53 | 37 671,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | оплата труда административно-управленческого персонала | 2 231 841,81 | 2 352 361,27 | 2 421 991,16 | 2 493 682,10 | 2 567 495,09 | 2 643 492,95 | 2 721 740,34 | 2 802 303,85 | 2 885 252,04 | 2 970 655,50 | 3 058 586,91 | 3 149 121,08 | 3 242 335,06 | 3 338 308,18 | 3 437 122,10 | 3 538 860,92 | 3 643 611,20 | 3 751 462,09 | 3 862 505,37 | 3 976 835,53 | 4 094 549,86 |
| 2.3.2.1 | численность административно-управленческого персонала | 4,67 | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 | средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала | 39 840,93 | 41 992,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе: | 114 264,00 | 120 434,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | регламентные работы | 114 264,00 | 120 434,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе: | 996 121,56 | 1 049 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | услуги связи | 36 525,72 | 38 498,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг | 959 595,84 | 1 011 414,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 390 205,50 | 411 276,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | охрана труда всего, в том числе: | 140 401,89 | 147 983,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.5 | медицинский осмотр | 140 401,89 | 147 983,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 | общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 249 803,61 | 263 293,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.1 | прочие общехозяйственные расходы | 249 803,61 | 263 293,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внереализационных расходов) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Прочие операционные расходы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Неподконтрольные расходы | 5 017 731,77 | 5 363 590,28 | 5 517 406,76 | 5 669 473,25 | 5 823 151,02 | 5 981 524,58 | 6 144 739,82 | 6 312 947,26 | 6 486 302,21 | 6 664 964,94 | 6 849 100,84 | 7 038 880,57 | 7 234 480,28 | 7 436 081,73 | 7 643 872,53 | 7 858 046,30 | 8 078 802,90 | 8 306 348,61 | 8 540 896,35 | 8 782 665,93 | 9 031 884,25 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 14 541,06 | 15 326,28 | 15 939,33 | 16 576,91 | 17 239,98 | 17 929,58 | 18 646,76 | 19 392,63 | 20 168,34 | 20 975,07 | 21 814,08 | 22 686,64 | 23 594,11 | 24 537,87 | 25 519,38 | 26 540,16 | 27 601,77 | 28 705,84 | 29 854,07 | 31 048,23 | 32 290,16 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | 14 541,06 | 15 326,28 | 15 939,33 | 16 576,91 | 17 239,98 | 17 929,58 | 18 646,76 | 19 392,63 | 20 168,34 | 20 975,07 | 21 814,08 | 22 686,64 | 23 594,11 | 24 537,87 | 25 519,38 | 26 540,16 | 27 601,77 | 28 705,84 | 29 854,07 | 31 048,23 | 32 290,16 |
| 3.3.3.5 | прочие налоги | 14 541,06 | 15 326,28 | 15 939,33 | 16 576,91 | 17 239,98 | 17 929,58 | 18 646,76 | 19 392,63 | 20 168,34 | 20 975,07 | 21 814,08 | 22 686,64 | 23 594,11 | 24 537,87 | 25 519,38 | 26 540,16 | 27 601,77 | 28 705,84 | 29 854,07 | 31 048,23 | 32 290,16 |
| 3.3.4 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 4 171 253,14 | 4 396 500,81 | 4 526 637,24 | 4 660 625,70 | 4 798 580,22 | 4 940 618,19 | 5 086 860,49 | 5 237 431,56 | 5 392 459,54 | 5 552 076,34 | 5 716 417,80 | 5 885 623,76 | 6 059 838,23 | 6 239 209,44 | 6 423 890,04 | 6 614 037,18 | 6 809 812,68 | 7 011 383,14 | 7 218 920,08 | 7 432 600,12 | 7 652 605,08 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 3 497 236,91 | 3 686 087,71 | 3 795 195,90 | 3 907 533,70 | 4 023 196,70 | 4 142 283,32 | 4 264 894,91 | 4 391 135,80 | 4 521 113,42 | 4 654 938,38 | 4 792 724,55 | 4 934 589,20 | 5 080 653,04 | 5 231 040,37 | 5 385 879,16 | 5 545 301,19 | 5 709 442,10 | 5 878 441,59 | 6 052 443,46 | 6 231 595,78 | 6 416 051,02 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | 674 016,23 | 710 413,10 | 731 441,33 | 753 091,99 | 775 383,52 | 798 334,87 | 821 965,58 | 846 295,76 | 871 346,12 | 897 137,96 | 923 693,25 | 951 034,57 | 979 185,19 | 1 008 169,07 | 1 038 010,88 | 1 068 736,00 | 1 100 370,58 | 1 132 941,55 | 1 166 476,62 | 1 201 004,33 | 1 236 554,06 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | 37 252,77 | 39 264,42 | 40 835,00 | 42 468,40 | 44 167,13 | 45 933,82 | 47 771,17 | 49 682,02 | 51 669,30 | 53 736,07 | 55 885,51 | 58 120,93 | 60 445,77 | 62 863,60 | 65 378,15 | 67 993,27 | 70 713,00 | 73 541,52 | 76 483,18 | 79 542,51 | 82 724,21 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 37 252,77 | 39 264,42 | 40 835,00 | 42 468,40 | 44 167,13 | 45 933,82 | 47 771,17 | 49 682,02 | 51 669,30 | 53 736,07 | 55 885,51 | 58 120,93 | 60 445,77 | 62 863,60 | 65 378,15 | 67 993,27 | 70 713,00 | 73 541,52 | 76 483,18 | 79 542,51 | 82 724,21 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 794 684,79 | 912 498,77 | 933 995,19 | 949 802,25 | 963 163,68 | 977 042,99 | 991 461,39 | 1 006 441,04 | 1 022 005,04 | 1 038 177,46 | 1 054 983,45 | 1 072 449,24 | 1 090 602,18 | 1 109 470,82 | 1 129 084,96 | 1 149 475,69 | 1 170 675,45 | 1 192 718,11 | 1 215 639,02 | 1 239 475,07 | 1 264 264,80 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 59 545 940,15 | 70 251 520,85 | 71 779 044,17 | 72 719 193,67 | 73 395 796,05 | 74 104 638,87 | 74 847 265,36 | 75 625 292,95 | 76 440 416,79 | 77 294 413,52 | 78 189 145,16 | 79 126 563,30 | 80 108 713,37 | 81 137 739,16 | 82 215 887,60 | 83 345 513,72 | 84 529 085,85 | 85 769 191,13 | 87 068 541,20 | 88 429 978,24 | 89 856 481,28 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 48 164 822,45 | 57 652 640,40 | 58 150 803,60 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 | 58 445 118,62 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 9 132 787,64 | 10 256 120,52 | 11 189 427,49 | 11 737 709,44 | 12 312 857,20 | 12 916 187,20 | 13 549 080,37 | 14 212 985,31 | 14 909 421,59 | 15 639 983,25 | 16 406 342,43 | 17 210 253,21 | 18 053 555,62 | 18 938 179,84 | 19 866 150,65 | 20 839 592,04 | 21 860 732,04 | 22 931 907,92 | 24 055 571,40 | 25 234 294,40 | 26 470 774,83 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 9 132 787,64 | 10 256 120,52 | 11 189 427,49 | 11 737 709,44 | 12 312 857,20 | 12 916 187,20 | 13 549 080,37 | 14 212 985,31 | 14 909 421,59 | 15 639 983,25 | 16 406 342,43 | 17 210 253,21 | 18 053 555,62 | 18 938 179,84 | 19 866 150,65 | 20 839 592,04 | 21 860 732,04 | 22 931 907,92 | 24 055 571,40 | 25 234 294,40 | 26 470 774,83 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 9 132 787,64 | 10 256 120,52 | 11 189 427,49 | 11 737 709,44 | 12 312 857,20 | 12 916 187,20 | 13 549 080,37 | 14 212 985,31 | 14 909 421,59 | 15 639 983,25 | 16 406 342,43 | 17 210 253,21 | 18 053 555,62 | 18 938 179,84 | 19 866 150,65 | 20 839 592,04 | 21 860 732,04 | 22 931 907,92 | 24 055 571,40 | 25 234 294,40 | 26 470 774,83 |
| 4.3.1.1.1 | объем электрической энергии на производственные нужды | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 | 974,33 |
| 4.3.1.1.2 | тариф на электрическую энергию на производственные нужды | 9,37 | 10,53 | 11,48 | 12,05 | 12,64 | 13,26 | 13,91 | 14,59 | 15,30 | 16,05 | 16,84 | 17,66 | 18,53 | 19,44 | 20,39 | 21,39 | 22,44 | 23,54 | 24,69 | 25,90 | 27,17 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 2 248 330,07 | 2 342 759,93 | 2 438 813,09 | 2 536 365,61 | 2 637 820,24 | 2 743 333,05 | 2 853 066,37 | 2 967 189,02 | 3 085 876,58 | 3 209 311,65 | 3 337 684,11 | 3 471 191,48 | 3 610 039,14 | 3 754 440,70 | 3 904 618,33 | 4 060 803,06 | 4 223 235,18 | 4 392 164,59 | 4 567 851,18 | 4 750 565,22 | 4 940 587,83 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 213,62 | 222,59 | 231,72 | 240,99 | 250,63 | 260,65 | 271,08 | 281,92 | 293,20 | 304,93 | 317,13 | 329,81 | 343,00 | 356,72 | 370,99 | 385,83 | 401,27 | 417,32 | 434,01 | 451,37 | 469,42 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 80 263 164,02 | 92 162 375,81 | 94 333 514,64 | 95 930 027,71 | 97 279 532,14 | 98 681 341,83 | 100 137 600,85 | 101 650 545,51 | 103 222 508,54 | 104 855 923,36 | 106 553 328,64 | 108 317 372,96 | 110 150 819,84 | 112 056 552,81 | 114 037 580,91 | 116 097 044,30 | 118 238 220,16 | 120 464 528,96 | 122 779 540,86 | 125 186 982,54 | 127 690 744,30 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 2 298,00 | 2 545,35 | 2 689,96 | 2 689,96 | 2 735,02 | 2 774,43 | 2 815,37 | 2 857,91 | 2 902,10 | 2 948,03 | 2 995,75 | 3 045,35 | 3 096,89 | 3 150,47 | 3 206,17 | 3 264,07 | 3 324,27 | 3 386,86 | 3 451,95 | 3 519,64 | 3 590,03 |
|  | 2 полугодие | 2 545,35 | 2 739,84 | 2 689,96 | 2 797,02 | 2 826,61 | 2 867,34 | 2 909,66 | 2 953,62 | 2 999,29 | 3 046,75 | 3 096,07 | 3 147,33 | 3 200,61 | 3 255,98 | 3 313,54 | 3 373,38 | 3 435,60 | 3 500,29 | 3 567,55 | 3 637,51 | 3 710,26 |
|  | темп изменения |  | 1,08 | 0,98 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует тарифную заявку ресурсоснабжающей организации и принимает с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и оценки доступности тарифов для потребителей решение о составе затрат тарифной сметы ресурсоснабжающей организации.

## 15.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск

Включение в тарифы расходов на мероприятия инвестиционного характера в тарифы ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение на внегородских территориях ЗАТО Северск, не планируется.

В графе указан период реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы предприятия, горизонт планирования Схемы теплоснабжения – с 2024 года.