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Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2024 год. На конец базового периода теплоснабжение ЗАТО «Северск» осуществляется от источника с комбинированной выработкой энергии – ТЭЦ АО «РИР» Северск, а также котельных на территориях поселков.
[bookmark: _Hlk136506670]Суммарная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей ЗАТО Северск на 01.01.2025 г. (при расчетных температурах наружного воздуха) составляет 1043,6148 Гкал/час, в том числе по элементам территориального деления (таблица 5.1): 
· г. Северск – 1026,0460 Гкал/час (98,3 % от общей нагрузки);
· п. Самусь (ЦОК) – 15,6806 Гкал/час (1,5 % от общей нагрузки);
· п. Орловка – 1,1405 Гкал/час (0,1 % от общей нагрузки);
· п. Самусь (Камышка) – 0,6673 Гкал/час (0,1 % от общей нагрузки).
В таблице 1.1 представлены тепловые нагрузки, в таблице 1.2 – базовый уровень теплопотребления по структурным группам потребителей за 2024 г.
[bookmark: _Hlk83712000]
Таблица 1.1 – Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии ЗАТО Северск (без учета потерь на тепловых сетях)
	№ п/п
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч
	в т. ч. по видам теплопотребления, Гкал/ч

	
	
	
	на отопление
	на вентиляцию
	на ГВС

	1
	г. Северск
	1026,0460
	428,0437
	39,1994
	197,2209

	2
	п. Самусь (ЦОК)
	15,6806
	13,1029
	0,6242
	1,9535

	3
	п. Самусь (Камышка)
	1,1696
	1,1072
	0,0625
	0,0000

	4
	п. Орловка
	0,6673
	0,6554
	0,0000
	0,0118

	
	ВСЕГО по ЗАТО Северск
	1043,5635
	442,9092
	39,8861
	199,1862



Таблица 1.2 – Потребление тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск за 2024 г., Гкал/год
	Источник тепловой энергии (система теплоснабжения)
	Население
	Прочие
	Всего

	
	Отопление
	ГВС
	Вент
	Итого
	Отопление
	ГВС
	Вент
	Итого
	Отопление
	ГВС
	Вент
	Итого

	БУ-1, Гкал
	 489 712,4 
	 132 313,0 
	 - 
	 622 025,4 
	 274 240,4 
	 24 904,3 
	 
	 299 144,7 
	 763 952,8 
	 157 217,3 
	 
	 921 170,1 

	Потери на сети ОАО" Тепловые сети"
	 
	 
	 
	 
	 292 285,0 
	 
	 
	 292 285,0 
	 292 285,0 
	 
	 
	 292 285,0 

	БУ-2
	 
	 
	 
	 
	 213 649,3 
	 
	 
	 
	 213 649,3 
	 
	 
	 213 649,3 

	Потери на сети АО "СХК"
	 
	 
	 
	 
	 76 068,9 
	 
	 
	 
	 76 068,9 
	 
	 
	 76 068,9 

	Потери на сети АО "РИР"
	 
	 
	 
	 
	 20 627,0 
	 
	 
	 
	 20 627,0 
	 
	 
	 20 627,0 

	Пар на технологию
	 
	 
	 
	 
	 268 152,1 
	 
	 
	 
	 268 152,1 
	 
	 
	 268 152,1 

	Потери на сети АО "СХК"
	 
	 
	 
	 
	 139 302,0 
	 
	 
	 
	 139 302,0 
	 
	 
	 139 302,0 

	Котельная п. Самусь (ЦОК)
	22 363,2
	6 196,6
	0,0
	28 559,9
	6 632,7
	222,2
	153,5
	7 008,3
	28 995,9
	6 418,8
	153,5
	35 568,2

	Котельная п. Самусь (Камышка)
	1726,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1157,5
	28,3
	1185,8
	0,0
	2883,8
	28,3
	0,0
	2 912,1

	Котельная п. Орловка
	1 172,08
	0,00
	0,00
	1 172,08
	1 159,22
	0,00
	0,00
	1 159,22
	2 331,30
	0,00
	0,00
	2 331,30





[bookmark: _Toc405135780][bookmark: _Toc405136209][bookmark: _Toc405196279][bookmark: _Toc411003233][bookmark: _Toc420878963][bookmark: _Toc420879256][bookmark: _Toc420879826][bookmark: _Toc420880092][bookmark: _Toc424483191][bookmark: _Toc424483461][bookmark: _Toc461985534][bookmark: _Toc461986061][bookmark: _Toc465334641][bookmark: _Toc497328997][bookmark: _Toc198542875][bookmark: _Hlk91315940]2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

[bookmark: _Toc405135784][bookmark: _Toc405136213][bookmark: _Toc405196283][bookmark: _Toc411003237][bookmark: _Toc420878970][bookmark: _Toc420879263][bookmark: _Toc420879833][bookmark: _Toc420880099][bookmark: _Toc424483198][bookmark: _Toc424483468][bookmark: _Toc461985541][bookmark: _Toc461986068][bookmark: _Toc465334648][bookmark: _Toc497328998]Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде основан на данных:
· отчетные сведения о социально-экономическом развитии города, размещенные на сайте администрации города (https://зато-северск.рф/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie);
· данные Федеральной службы государственной статистики (https://tmsk.gks.ru);
· сведения, предоставленные Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
Сведения о движении строительных фондов показаны на рисунке 2.1 и приведены в таблице 2.1.

Рисунок 2.1 – Динамика ввода строительных площадей
Таблица 2.1 – Показатели движения строительных фондов в ретроспективном периоде
	Показатель (на конец периода)
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Численность населения, чел.
	112 143
	112 404
	111 974
	111 800
	111 020

	Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м (на конец года), в том числе:
	2 638,3
	2 663,1
	2 668,7
	2 680,1
	2 701,6

	– индивидуальные жилые дома
	103,1
	107,3
	113,0
	113,0
	113,0

	– многоквартирные дома
	2 528,3
	2 548,9
	2 548,8
	2 567,1
	2 582,1

	Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м
	8,4
	25,2
	6,2
	18,3
	15,0

	Вывод из эксплуатации (снос) жилых домов за год, тыс.кв. м
	0,0857
	0,3189
	0,636
	н/д
	0,382

	Ввод в эксплуатацию общественно-деловых строений, тыс. кв. м
	0,5867
	1,1235
	4,0436
	3,5000
	0,5885



Из представленных данных следует, что ввод жилья в городе Северске в период 2020–2024 гг составляет, в среднем, 14.6 тыс. кв. м/год.
Площадь застройки жилой зоны постепенно снижается с развитием многоэтажного строительства и расселением ветхих аварийных домов. В настоящее время в городе преобладает территория, застроенная среднеэтажными домами.
В качестве расчетных элементов территориального деления ЗАТО Северск приняты кадастровые кварталы. Фрагмент сетки территориального показан на рис. 2.2.
[image: ]
Рисунок 2.2 – Фрагмент сетки кадастрового деления
При проведении кадастрового зонирования территории выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.
Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета, который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.
Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:
А – номер Томской области в Российской Федерации (70);
Б – номер ЗАТО «Северск» в Томской области (22);
В – номер кадастровой зоны (административного района);
В1 – номер кадастрового квартала;
: – разделитель частей кадастрового номера.
Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий.
[bookmark: _Hlk137044683]Прогноз перспективной застройки территории определялся на основании Генерального плана ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск № 38/5 от 31.08.2023 г. с учетом последующих корректировок и дополнительных исходных данных:
· в период до 2030 года – по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:
· многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;
· общественно-деловых зданий с указанием общей площади зданий;
· общеобразовательных школ с указанием по некоторым зданиям количества учеников, общей площади;
· детских дошкольных учреждений - садов с указанием по некоторым зданиям количества мест;
· в период с 2031 г. до 2045 гг. по схемам территориального развития города с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, площади зданий.
На период до 2030 г. данные по вводу перспективной застройки города представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2031-2035 гг.), приводится прирост строительных площадей для условного 2035 года.
По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам, общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения, площади строений приняты по данным Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки определялась из указанного количества мест. Объекты, по которым данные отсутствовали, не учитывались.
Численность населения ЗАТО Северск на конец 2024 года по оценке составляет 111,02 тыс. человек. В соответствии с Генеральным планом ЗАТО Северск численность населения на расчетный срок составляет 109,034 тыс. человек. В связи с этим перспективная численность населения на период до 2027 года принята в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города (https://зато-северск.рф/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija). Значения численности населения на период планирования Схемы теплоснабжения (до 2045 года) приняты по прогнозу, определенному Генеральным планом. Прогнозные значения жилищного фонда города и численности населения приведены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда
Ввод жилищного фонда в период 2025–2045 гг. прогнозируется на уровне 77 % от общего ввода строений.
Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов по годам представлена на рисунке 2.4, накопительным итогом – на рисунке 2.5.

Рисунок 2.4 – Модели годовых приростов строительных фондов


Рисунок 2.5 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Из рисунков 2.4 и 2.5 видно, что темпы ввода жилых строений в среднесрочном периоде, в среднем, соответствуют показателям ретроспективного периода и составляют 22,7 тыс. кв. м. В долгосрочном периоде ожидается незначительное снижение темпов застройки. Из рис. 2.5 видно, что фактические темпы застройки в целом соответствуют прогнозным значениям, определенным Утвержденной схемой теплоснабжения.
При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.
Генеральным планом ЗАТО Северск предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
При формировании прогноза прироста жилищного фонда по расчетным единицам территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и условия:
· изменение численности населения;
· структура нового жилищного строительства, предусмотренная в утвержденном генеральном плане ЗАТО Северск и в утвержденных проектах планировки.
Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления ЗАТО Северск к 2045 г. относительно 2024 г. составят:
· жилищный фонд – 414,2 тыс. м2:
· общественно-деловая застройка – 14,4 тыс. м2;
· промышленные объекты – 108,7 тыс. м2.
Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, приведены в табл. 2.2–2.4. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в табл. 2.5
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Таблица 2.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2
	Наименование показателей
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост жилищного фонда,  в т. ч.:
	8,4
	25,2
	6,2
	18,3
	15,0
	23,7
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	123,6
	90,0
	90,0

	накопительным итогом:
	-49,7
	-24,5
	-18,3
	-15,0
	 
	23,7
	46,2
	68,8
	91,3
	113,9
	136,4
	215,0
	203,9
	226,4

	Многоэтажный жилищный фонд
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	113,5
	90,0
	90,0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,2
	0,0
	0,0

	Всего по городу, в т. ч.:
	8,4
	25,2
	6,2
	18,3
	15,0
	23,7
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	123,6
	90,0
	90,0

	70:22:0000000
	 
	 
	 
	 
	0,0
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	45,1
	0,0
	0,0

	70:22:0010104
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,2
	0,0
	0,0

	70:22:0010109
	 
	 
	 
	 
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27,4
	0,0
	0,0

	70:22:0010110
	 
	 
	 
	 
	11,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010219
	 
	 
	 
	 
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010702
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0020605
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	н/о
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	90,0
	90,0



Таблица 2.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2
	Наименование показателей
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.:
	0,6
	1,1
	4,0
	0,0
	1,9
	14,0
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	накопительным итогом:
	-5,2
	-4,0
	0,0
	-1,9
	 
	14,0
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,9
	17,4
	17,4
	17,9

	Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам:
	 
	 
	 
	 
	1,9
	14,0
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010101
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010104
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010105
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010106
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010108
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010109
	 
	 
	 
	 
	0,5
	4,7
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010110
	 
	 
	 
	 
	0,1
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010601
	 
	 
	 
	 
	0,0
	4,6
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010605
	 
	 
	 
	 
	0,0
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010702
	 
	 
	 
	 
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0020605
	 
	 
	 
	 
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица 2.4 – Ввод в эксплуатацию промышленных строений с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2
	Наименование показателей
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост производственного фонда, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,5
	5,3
	0,0
	6,0
	12,0
	0,0
	36,0
	0,0
	0,0

	накопительным итогом:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	11,5
	16,8
	16,8
	22,8
	34,8
	34,8
	58,8
	58,8
	34,8

	Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам:
	 
	 
	 
	 
	 
	11,5
	5,3
	0,0
	6,0
	12,0
	0,0
	36,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010102
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010402
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010501
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010505
	 
	 
	 
	 
	 
	10,6
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70:22:0010702
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36,0
	0,0
	0,0






Таблица 2.5 – Ввод в эксплуатацию капитальных строений в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. м2
	Наименование источника тепловой энергии
	Ввод объектов капитального строительства
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045
	2024-2045

	ТЭЦ
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	42,3
	27,4
	22,5
	22,5
	34,5
	23,0
	119,7
	0,0
	0,0
	292,0

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	23,7
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	83,6
	0,0
	0,0
	194,2

	
	в т.ч. многоквартирные
	23,7
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	83,6
	0,0
	0,0
	194,2

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	17,7
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	14,4

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	36,0
	0,0
	0,0
	86,8

	Автономный источник теплоснабжения
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	10,6
	5,3
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	40,0
	90,0
	90,0
	241,9

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	90,0
	90,0
	220,0

	
	в т.ч. многоквартирные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	90,0
	90,0
	220,0

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	10,6
	5,3
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,9

	Всего по ЗАТО Северск
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	52,9
	32,7
	22,5
	28,5
	34,5
	23,0
	159,7
	90,0
	90,0
	537,3

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	23,7
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	123,6
	90,0
	90,0
	414,2

	
	в т.ч. многоквартирные
	23,7
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	123,6
	90,0
	90,0
	414,2

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	17,7
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	14,4

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	11,5
	5,3
	0,0
	6,0
	12,0
	0,0
	36,0
	0,0
	0,0
	108,7





[bookmark: _Toc198542876][bookmark: _Hlk91315951]3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки ЗАТО Северск разработаны на основе следующих нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и СП 131.13330.2020 Строительная климатология, а также с учетом требований энергетической эффективности, установленных Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений».
В соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (таблица 14) и Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр (Приложение 2) нормы удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий принимаются в зависимости от этажности (табл. 3.1). 
[bookmark: _Toc134778139]Таблица 3.1 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3·С°)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12 и выше

	Жилые МКД, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	Общественные кроме перечисленных
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	Поликлиники, лечебные учреждения
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	--
	--
	--
	--
	--

	Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	--
	--
	--

	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



	Исходные климатические характеристики ЗАТО Северск приняты по СП 131.13330.2020 Строительная климатология и приведены в таблице 3.2.
[bookmark: _Toc134778140]Таблица 3.2 – Климатические параметры ЗАТО Северск
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	Значение

	Расчетная температура внутреннего воздуха
	°С
	20

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления
	°С
	–39

	Средняя температура отопительного периода
	°С
	–7,8

	Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не более +8 °C
	сутки
	233

	Градусо–сутки отопительного периода
	°С·сут/год
	6500,7



	В соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
· [bookmark: l48][bookmark: l13]с 1 июля 2018 г. – на 20 процентов по отношению к базовой удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
· с 1 января 2023 г. – на 40 процентов по отношению к базовой удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
· с 1 января 2028 г. – на 50 процентов по отношению к базовой удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев приняты по СП 124.13330.2012, Приложение Г и приведены в таблице 3.3.

	












[bookmark: _Toc134778141]Таблица 3.3 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев
	№
	Потребители
	Измеритель
	Норма расхода горячей воды, л/сут.
	Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м/чел.
	Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2
	Удельная величина тепловой энергии, ккал/ч/м2

	1
	Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления
	1 житель
	105
	25
	12,2
	10,5

	2
	То же, с умывальниками, мойками и душевыми
	1 житель
	85
	18
	13,8
	11,9

	3
	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17
	14,6

	4
	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90 
	15
	17,5
	15,0

	5
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной в смену
	5,2
	13
	1,5
	1,3

	6
	Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	10
	3,1
	2,7

	7
	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,3
	1,1

	8
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,8
	0,7

	9
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,5
	15,0

	10
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,2
	2,8

	11
	Магазины продовольственные
	1 работающий
	12
	30
	1,1
	0,9

	12
	Магазины промтоварные
	1 работающий
	8
	30
	0,7
	0,6







Результаты определения удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок приведены в таблице 3.4.
[bookmark: _Toc134778142]Таблица 3.4 – Удельные тепловые нагрузки и удельное теплопотребление для вновь строящихся жилых и общественных зданий ЗАТО Северск
	 Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч∙м2)

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма 
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма 

	2024-2027
	Жилая многоэтажная
	0,069
	0,000
	0,058
	0,127
	34,0
	0,0
	7,8
	41,8

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,093
	0,000
	0,058
	0,151
	42,7
	0,0
	7,8
	50,4

	
	Жилая индивидуальная
	0,114
	0,000
	0,058
	0,172
	50,3
	0,0
	7,8
	58,1

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,046
	0,068
	0,035
	0,150
	37,5
	47,6
	4,5
	89,6

	2028-2035
	Жилая многоэтажная
	0,050
	0,000
	0,055
	0,105
	29,8
	0,0
	7,4
	37,2

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,066
	0,000
	0,055
	0,121
	37,0
	0,0
	7,4
	44,3

	
	Жилая индивидуальная
	0,081
	0,000
	0,055
	0,136
	43,2
	0,0
	7,4
	50,6

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,039
	0,055
	0,034
	0,128
	36,4
	38,1
	4,3
	78,7





[bookmark: _Toc405135786][bookmark: _Toc405136215][bookmark: _Toc405196285][bookmark: _Toc411003239][bookmark: _Toc420878972][bookmark: _Toc420879265][bookmark: _Toc420879835][bookmark: _Toc420880101][bookmark: _Toc424483200][bookmark: _Toc424483470][bookmark: _Toc461985543][bookmark: _Toc461986070][bookmark: _Toc465334650][bookmark: _Toc497329000][bookmark: _Toc198542877]4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

[bookmark: _Hlk137044866][bookmark: _Toc405135793][bookmark: _Toc405136222][bookmark: _Toc405196292][bookmark: _Toc411003246][bookmark: _Toc420878981][bookmark: _Toc420879274][bookmark: _Toc420879844][bookmark: _Toc420880110][bookmark: _Toc424483209][bookmark: _Toc424483479][bookmark: _Toc461985551][bookmark: _Toc461986078][bookmark: _Toc465334658]Прогноз прироста тепловых нагрузок по ЗАТО Северск сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2045 г. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждого из расчётных элементов территориального деления.
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2031–2035 гг.), приводится прирост тепловой энергии для условного 2035 г. и т.д.
Прогноз прироста тепловой нагрузки, тепловой энергии и расходов теплоносителя на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для отдельных периодов планирования схемы теплоснабжения и на весь рассматриваемый период с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления, сгруппированный по границам кадастровых кварталов и зон действия источников приведен в таблицах 4.1–4.18.





Таблица 4.1 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.:
	2,2559
	2,1880
	2,1880
	2,1549
	2,1549
	2,1549
	5,5855
	0,0000
	0,0000

	накопительным итогом:
	2,2559
	4,4439
	6,6320
	8,7869
	10,9418
	13,0967
	18,6822
	18,6822
	18,6822

	Многоэтажный жилищный фонд
	2,1880
	2,1880
	2,1880
	2,1549
	2,1549
	2,1549
	5,2350
	0,0000
	0,0000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,0679
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3505
	0,0000
	0,0000

	Индивидуальные жилые строения
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Всего по городу, в т. ч.:
	2,2559
	2,1880
	2,1880
	2,1549
	2,1549
	2,1549
	5,5855
	0,0000
	0,0000

	Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам:
	2,2559
	2,1880
	2,1880
	2,1549
	2,1549
	2,1549
	6,7775
	2,6820
	2,6820

	70:22:0000000
	2,1880
	2,1880
	2,1880
	2,1549
	2,1549
	2,1549
	4,3098
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010104
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3338
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010109
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9420
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010219
	0,0679
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	н/о
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,1920
	2,6820
	2,6820



Таблица 4.2 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда, в т.ч.:
	0,5125
	0,5020
	0,5020
	0,5351
	0,5351
	0,5351
	2,1477
	0,3315
	0,3315

	накопительным итогом:
	0,5125
	1,0144
	1,5164
	2,0515
	2,5866
	3,1217
	5,2695
	5,6009
	5,9324

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,5020
	0,5020
	0,5020
	0,5351
	0,5351
	0,5351
	1,8091
	0,3315
	0,3315

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,0105
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3386
	0,0000
	0,0000

	Индивидуальные жилые строения
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Всего по городу, в т. ч.:
	0,5125
	0,5020
	0,5020
	0,5351
	0,5351
	0,5351
	2,1477
	0,3315
	0,3315

	Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам:
	0,5125
	0,5020
	0,5020
	0,5351
	0,5351
	0,5351
	2,1477
	0,3315
	0,3315

	70:22:0000000
	0,5020
	0,5020
	0,5020
	0,5351
	0,5351
	0,5351
	1,0702
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010104
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0829
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010109
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,8473
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010219
	0,0105
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	н/о
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,1473
	0,3315
	0,3315



Таблица 4.3 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых строениях на период до 2045 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	1,5807
	0,4339
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,1360
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	накопительным итогом:
	1,5807
	2,0146
	2,0146
	2,0146
	2,0146
	2,1506
	2,1506
	2,1506
	2,1506

	Всего по городу, в т. ч.:
	1,5807
	0,4339
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,1360
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010103
	0,3325
	0,0377
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010104
	0,0453
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010109
	0,4203
	0,1656
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,1360
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010110
	0,2770
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010601
	0,4087
	0,1434
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010603
	0,0000
	0,0872
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010605
	0,0969
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



Таблица 4.4 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжения в проектируемых общественно-деловых строениях на период до 2045 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	0,0785
	0,0229
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0719
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	накопительным итогом:
	0,0785
	0,1014
	0,1014
	0,1014
	0,1014
	0,1733
	0,1733
	0,1733
	0,1733

	Всего по городу, в т. ч.:
	0,0785
	0,0229
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0719
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010103
	0,0176
	0,0020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010104
	0,0024
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010109
	0,0222
	0,0088
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0719
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010110
	0,0146
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010601
	0,0216
	0,0076
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010603
	0,0000
	0,0046
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010605
	0,0051
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



Таблица 4.5 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых промышленных зданиях на период до 2045 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	1,0286
	0,4749
	0,0000
	0,4727
	0,9454
	0,0000
	2,8361
	0,0000
	0,0000

	накопительным итогом:
	1,0286
	1,5034
	1,5034
	1,9761
	2,9215
	2,9215
	5,7576
	5,7576
	5,7576

	Всего по городу, в т. ч.:
	1,0286
	0,4749
	0,0000
	0,4727
	0,9454
	0,0000
	2,8361
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010102
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9454
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010402
	0,0000
	0,4749
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010501
	0,0788
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010505
	0,9498
	0,0000
	0,0000
	0,4727
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010702
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,8361
	0,0000
	0,0000



Таблица 4.6 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых промышленных зданиях на период до 2045 года, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	0,1004
	0,0251
	0,0000
	0,0273
	0,0546
	0,0000
	0,1639
	0,0000
	0,0000

	накопительным итогом:
	0,1004
	0,1256
	0,1256
	0,1529
	0,2075
	0,2075
	0,3714
	0,3714
	0,3714

	Всего по городу, в т. ч.:
	0,1004
	0,0251
	0,0000
	0,0273
	0,0546
	0,0000
	0,1639
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010102
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0546
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010402
	0,0000
	0,0251
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010501
	0,0502
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010505
	0,0502
	0,0000
	0,0000
	0,0273
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	70:22:0010702
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,1639
	0,0000
	0,0000



Таблица 4.7 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.:
	5,97
	5,79
	5,79
	5,70
	5,70
	5,70
	14,77
	0,00
	0,00

	накопительным итогом:
	5,97
	11,75
	17,54
	23,24
	28,93
	34,63
	49,40
	49,40
	49,40

	Многоэтажный жилищный фонд
	5,79
	5,79
	5,79
	5,70
	5,70
	5,70
	13,84
	0,00
	0,00

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,93
	0,00
	0,00

	Индивидуальные жилые строения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по городу, в т. ч.:
	5,97
	5,79
	5,79
	5,70
	5,70
	5,70
	14,77
	0,00
	0,00

	Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам:
	5,97
	5,79
	5,79
	5,70
	5,70
	5,70
	17,92
	7,09
	0,00

	70:22:0000000
	5,79
	5,79
	5,79
	5,70
	5,70
	5,70
	11,40
	0,00
	0,00

	70:22:0010104
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,88
	0,00
	0,00

	70:22:0010109
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,49
	0,00
	0,00

	70:22:0010219
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	н/о
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,15
	7,09
	0,00



Таблица 4.8 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2045 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.:
	1,79
	1,76
	1,76
	1,87
	1,87
	1,87
	7,52
	1,16
	1,16

	накопительным итогом:
	1,79
	3,55
	5,31
	7,18
	9,05
	10,93
	18,44
	19,60
	20,76

	Многоэтажный жилищный фонд
	1,76
	1,76
	1,76
	1,87
	1,87
	1,87
	6,33
	1,16
	1,16

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,19
	0,00
	0,00

	Индивидуальные жилые строения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по городу, в т. ч.:
	1,79
	1,76
	1,76
	1,87
	1,87
	1,87
	7,52
	1,16
	1,16

	Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам:
	1,79
	1,76
	1,76
	1,87
	1,87
	1,87
	7,52
	1,16
	1,16

	70:22:0000000
	1,76
	1,76
	1,76
	1,87
	1,87
	1,87
	3,75
	0,00
	0,00

	70:22:0010104
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	0,00
	0,00

	70:22:0010109
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,97
	0,00
	0,00

	70:22:0010219
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	н/о
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,52
	1,16
	1,16



Таблица 4.9 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в проектируемых общественно-деловых зданиях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	4,18
	1,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00

	накопительным итогом:
	4,18
	5,33
	5,33
	5,33
	5,33
	5,69
	5,69
	0,00
	0,00

	Всего по городу, в т. ч.:
	4,18
	1,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010103
	0,88
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010104
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010109
	1,11
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010110
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010601
	1,08
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010603
	0,00
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010605
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Таблица 4.10 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в проектируемых общественно-деловых зданиях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	0,27
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00

	накопительным итогом:
	0,27
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Всего по городу, в т. ч.:
	0,27
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010103
	0,06
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010104
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010109
	0,08
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010110
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010601
	0,08
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010603
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010605
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 4.11 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в проектируемых производственных строениях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	2,72
	1,26
	0,00
	1,25
	2,50
	0,00
	7,50
	0,00
	0,00

	накопительным итогом:
	2,72
	3,98
	3,98
	5,23
	7,73
	7,73
	15,23
	15,23
	15,23

	Всего по городу, в т. ч.:
	2,72
	1,26
	0,00
	1,25
	2,50
	0,00
	7,50
	0,00
	0,00

	70:22:0010102
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010402
	0,00
	1,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010501
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010505
	2,51
	0,00
	0,00
	1,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010702
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,50
	0,00
	0,00




Таблица 4.12 – Прирост потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в проектируемых производственных строениях на период до 2045 года, тыс. Гкал/год
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.:
	0,35
	0,09
	0,00
	0,10
	0,19
	0,00
	0,57
	0,00
	0,00

	накопительным итогом:
	0,35
	0,44
	0,44
	0,54
	0,73
	0,73
	1,30
	1,30
	1,30

	Всего по городу, в т. ч.:
	0,35
	0,09
	0,00
	0,10
	0,19
	0,00
	0,57
	0,00
	0,00

	70:22:0010102
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010402
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010501
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010505
	0,18
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70:22:0010702
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,57
	0,00
	0,00



Таблица 4.13 – Прирост тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2029 года, Гкал/ч
	Наименование источника тепловой энергии
	Ввод объектов капитального строительства
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего

	ТЭЦ
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	3,9153
	0,6463
	4,5616
	2,6219
	0,5249
	3,1468
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	3,1003
	0,5897
	3,6900

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	2,2559
	0,5125
	2,7684
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900

	
	в т.ч. многоквартирные
	2,2559
	0,5125
	2,7684
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	1,5807
	0,0836
	1,6642
	0,4339
	0,0229
	0,4568
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,0788
	0,0502
	0,1290
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9454
	0,0546
	1,0000

	Автономный источник теплоснабжения
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0,9498
	0,0502
	1,0000
	0,4749
	0,0251
	0,5000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,4727
	0,0273
	0,5000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	в т.ч. многоквартирные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,9498
	0,0502
	1,0000
	0,4749
	0,0251
	0,5000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,4727
	0,0273
	0,5000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Всего по ЗАТО "Северск"
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	4,8651
	0,6965
	5,5616
	3,0968
	0,5500
	3,6468
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,6276
	0,5624
	3,1900
	3,1003
	0,5897
	3,6900

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	2,2559
	0,5125
	2,7684
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900

	
	в т.ч. многоквартирные
	2,2559
	0,5125
	2,7684
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1880
	0,5020
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	2,1549
	0,5351
	2,6900

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	1,5807
	0,0836
	1,6642
	0,4339
	0,0229
	0,4568
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	1,0286
	0,1004
	1,1290
	0,4749
	0,0251
	0,5000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,4727
	0,0273
	0,5000
	0,9454
	0,0546
	1,0000



Таблица 4.14 – Прирост тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2045 года, Гкал/ч
	Наименование источника тепловой энергии
	Ввод объектов капитального строительства
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045
	2025-2045

	
	
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего

	ТЭЦ
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	2,2909
	0,6070
	2,8979
	8,4216
	2,1643
	10,5859
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	24,6930
	5,5693
	30,2623

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	5,5855
	2,0004
	7,5859
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	18,6822
	5,1221
	23,8043

	
	в т.ч. многоквартирные
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	5,5855
	2,0004
	7,5859
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	18,6822
	5,1221
	23,8043

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,1360
	0,0719
	0,2079
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,1506
	0,1784
	2,3289

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,8361
	0,1639
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,8602
	0,2688
	4,1290

	Автономный источник теплоснабжения
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,1920
	0,1473
	1,3393
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	3,0893
	0,2500
	3,3393

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,1920
	0,1473
	1,3393
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	1,1920
	0,1473
	1,3393

	
	в т.ч. многоквартирные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,1920
	0,1473
	1,3393
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	1,1920
	0,1473
	1,3393

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,8973
	0,1027
	2,0000

	Всего по ЗАТО "Северск"
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	2,2909
	0,6070
	2,8979
	9,6136
	2,3116
	11,9253
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	27,7823
	5,8193
	33,6016

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	6,7775
	2,1477
	8,9253
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	19,8742
	5,2695
	25,1437

	
	в т.ч. многоквартирные
	2,1549
	0,5351
	2,6900
	6,7775
	2,1477
	8,9253
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	2,6820
	0,3315
	3,0135
	19,8742
	5,2695
	25,1437

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,1360
	0,0719
	0,2079
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,1506
	0,1784
	2,3289

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,8361
	0,1639
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,7576
	0,3714
	6,1290



Таблица 4.15 – Прирост потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2029 года, тыс. Гкал/год
	Наименование источника тепловой энергии
	Ввод объектов капитального строительства
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего

	ТЭЦ
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	10,35
	2,26
	12,62
	6,93
	1,84
	8,77
	5,79
	1,76
	7,54
	5,70
	1,87
	7,57
	8,20
	2,06
	10,26

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	5,97
	1,79
	7,76
	5,79
	1,76
	7,54
	5,79
	1,76
	7,54
	5,70
	1,87
	7,57
	5,70
	1,87
	7,57

	
	в т.ч. многоквартирные
	5,97
	1,79
	7,76
	5,79
	1,76
	7,54
	5,79
	1,76
	7,54
	5,70
	1,87
	7,57
	5,70
	1,87
	7,57

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	4,18
	0,29
	4,47
	1,15
	0,08
	1,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,21
	0,18
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,50
	0,19
	2,69

	Автономный источник теплоснабжения
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	2,51
	0,18
	2,69
	1,26
	0,09
	1,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1,25
	0,10
	1,35
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	2,51
	0,18
	2,69
	1,26
	0,09
	1,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1,25
	0,10
	1,35
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по ЗАТО "Северск"
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	12,87
	2,44
	15,30
	8,19
	1,93
	10,11
	5,79
	1,76
	7,54
	6,95
	1,97
	8,92
	8,20
	2,06
	10,26

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	5,97
	1,79
	7,76
	5,79
	1,76
	7,54
	5,79
	1,76
	7,54
	5,70
	1,87
	7,57
	5,70
	1,87
	7,57

	
	в т.ч. многоквартирные
	5,97
	1,79
	7,76
	5,79
	1,76
	7,54
	5,79
	1,76
	7,54
	5,70
	1,87
	7,57
	5,70
	1,87
	7,57

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	4,18
	0,29
	4,47
	1,15
	0,08
	1,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	2,72
	0,35
	3,07
	1,26
	0,09
	1,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1,25
	0,10
	1,35
	2,50
	0,19
	2,69



Таблица 4.16 – Прирост потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2045 года, тыс. Гкал/год
	Наименование источника тепловой энергии
	Ввод объектов капитального строительства
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045
	2025-2045

	
	
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего

	ТЭЦ
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	6,06
	2,12
	8,18
	22,27
	7,58
	29,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,30
	19,49
	84,79

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	5,70
	1,87
	7,57
	14,77
	7,00
	21,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,40
	17,93
	67,33

	
	в т.ч. многоквартирные
	5,70
	1,87
	7,57
	14,77
	7,00
	21,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,40
	17,93
	67,33

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,36
	0,25
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,69
	0,62
	6,31

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	7,50
	0,57
	8,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,21
	0,94
	11,15

	Автономный источник теплоснабжения
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	3,15
	0,52
	3,67
	7,09
	1,16
	8,25
	7,09
	1,16
	8,25
	22,35
	3,20
	25,55

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	3,15
	0,52
	3,67
	7,09
	1,16
	8,25
	7,09
	1,16
	8,25
	17,34
	2,84
	20,17

	
	в т.ч. многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	3,15
	0,52
	3,67
	7,09
	1,16
	8,25
	7,09
	1,16
	8,25
	17,34
	2,84
	20,17

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,02
	0,36
	5,38

	Всего по ЗАТО "Северск"
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	6,06
	2,12
	8,18
	25,42
	8,09
	33,51
	7,09
	1,16
	8,25
	7,09
	1,16
	8,25
	87,65
	22,69
	110,34

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	5,70
	1,87
	7,57
	17,92
	7,52
	25,44
	7,09
	1,16
	8,25
	7,09
	1,16
	8,25
	66,74
	20,76
	87,50

	
	в т.ч. многоквартирные
	5,70
	1,87
	7,57
	17,92
	7,52
	25,44
	7,09
	1,16
	8,25
	7,09
	1,16
	8,25
	66,74
	20,76
	87,50

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,36
	0,25
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,69
	0,62
	6,31

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	7,50
	0,57
	8,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,23
	1,30
	16,53



Таблица 4.17 – Прирост расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2029 года, т/ч
	Наименование источника тепловой энергии
	Ввод объектов капитального строительства
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего

	ТЭЦ
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	48,75
	22,99
	71,74
	32,64
	18,67
	51,32
	27,24
	17,86
	45,10
	26,83
	19,03
	45,86
	38,60
	20,98
	59,58

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	28,09
	18,23
	46,32
	27,24
	17,86
	45,10
	27,24
	17,86
	45,10
	26,83
	19,03
	45,86
	26,83
	19,03
	45,86

	
	в т.ч. многоквартирные
	28,09
	18,23
	46,32
	27,24
	17,86
	45,10
	27,24
	17,86
	45,10
	26,83
	19,03
	45,86
	26,83
	19,03
	45,86

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	19,68
	2,97
	22,65
	5,40
	0,82
	6,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,98
	1,79
	2,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,77
	1,94
	13,71

	Автономный источник теплоснабжения
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	11,82
	1,79
	13,61
	5,91
	0,89
	6,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5,88
	0,97
	6,86
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	11,82
	1,79
	13,61
	5,91
	0,89
	6,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5,88
	0,97
	6,86
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по ЗАТО "Северск"
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	60,57
	24,78
	85,35
	38,56
	19,57
	58,12
	27,24
	17,86
	45,10
	32,71
	20,01
	52,72
	38,60
	20,98
	59,58

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	28,09
	18,23
	46,32
	27,24
	17,86
	45,10
	27,24
	17,86
	45,10
	26,83
	19,03
	45,86
	26,83
	19,03
	45,86

	
	в т.ч. многоквартирные
	28,09
	18,23
	46,32
	27,24
	17,86
	45,10
	27,24
	17,86
	45,10
	26,83
	19,03
	45,86
	26,83
	19,03
	45,86

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	19,68
	2,97
	22,65
	5,40
	0,82
	6,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	12,81
	3,57
	16,38
	5,91
	0,89
	6,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5,88
	0,97
	6,86
	11,77
	1,94
	13,71



Таблица 4.18 – Прирост расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск в период до 2045 года, т/ч
	Наименование источника тепловой энергии
	Ввод объектов капитального строительства
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045
	2025-2045

	
	
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего
	ОВ
	ГВС
	Всего

	ТЭЦ
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	28,52
	21,59
	50,11
	104,85
	76,99
	181,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	307,43
	198,11
	505,54

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	26,83
	19,03
	45,86
	69,54
	71,16
	140,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,60
	182,20
	414,80

	
	в т.ч. многоквартирные
	26,83
	19,03
	45,86
	69,54
	71,16
	140,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,60
	182,20
	414,80

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	1,69
	2,56
	4,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,77
	6,35
	33,12

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	35,31
	5,83
	41,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,06
	9,56
	57,62

	Автономный источник теплоснабжения
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	14,84
	5,24
	20,08
	33,39
	11,79
	45,18
	33,39
	11,79
	45,18
	38,46
	8,89
	47,36

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	14,84
	5,24
	20,08
	33,39
	11,79
	45,18
	33,39
	11,79
	45,18
	14,84
	5,24
	20,08

	
	в т.ч. многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	14,84
	5,24
	20,08
	33,39
	11,79
	45,18
	33,39
	11,79
	45,18
	14,84
	5,24
	20,08

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,62
	3,65
	27,27

	Всего по ЗАТО "Северск"
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	28,52
	21,59
	50,11
	119,69
	82,23
	201,92
	33,39
	11,79
	45,18
	33,39
	11,79
	45,18
	345,90
	207,00
	552,90

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	26,83
	19,03
	45,86
	84,38
	76,40
	160,78
	33,39
	11,79
	45,18
	33,39
	11,79
	45,18
	247,44
	187,44
	434,88

	
	в т.ч. многоквартирные
	26,83
	19,03
	45,86
	84,38
	76,40
	160,78
	33,39
	11,79
	45,18
	33,39
	11,79
	45,18
	247,44
	187,44
	434,88

	
	в т.ч. индивидуальные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	1,69
	2,56
	4,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,77
	6,35
	33,12

	
	Ввод промышленных строений в течение периода, тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	35,31
	5,83
	41,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,68
	13,21
	84,90
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[bookmark: _Toc520479188][bookmark: _Toc198542878][bookmark: _Hlk91316026]5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

[bookmark: _Toc520479189]Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной жилой застройки (от четырех этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов, а также автономные производственные источники теплоснабжения (для промышленных объектов). По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.
Прогноз прироста тепловой нагрузки, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления, приведен в п. 4 настоящей Книги. Прирост тепловой нагрузки в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в соответствующих таблицах п. 4 (строки «Прочие котельные города, индивидуальные источники теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc198542879][bookmark: _Hlk91316046]6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании

[bookmark: _Hlk137045036]Промышленность ЗАТО Северск имеет традиционно сложившуюся отраслевую структуру: обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений и определяет общую тенденцию в развитии экономики ЗАТО Северск.
Ведущее направление в обрабатывающей промышленности ЗАТО Северск – производство ядерного топлива (АО «СХК»).
Прочие направления обрабатывающих производств:
· производство химических веществ и химических продуктов – ООО «Сибирский титан», ООО «ТомскАзот», ООО «МК-Полимер»;
· производство готовых металлических изделий – ООО «Научно-производственная компания «ВАБ-70», ООО «СибРегионПромсервис»;
· производство электрического оборудования – ООО «Северсккабель»;
· производство прочей неметаллической минеральной продукции – ООО «Интергласс»;
· производство прочих транспортных средств и оборудования – ООО «Самусьский ССРЗ»;
· производство пищевых продуктов – ООО «Деревенское молочко».
Основными факторами развития производственных зон является начало капиталоемкого строительства инновационного реактора (Брест-ОД-300), а также рост объемов производства резидентов ТОР «Северск». Перечень производственных объектов, ввод которых запланирован в период планирования Схемы теплоснабжения приведен в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Перечень производственных и складских строений, строительство которых запланировано в период планирования Схемы теплоснабжения
	Застройщик
	Наименование объекта строительства
	Адрес
	Площадь, кв. м

	АО «РГ - Западная Сибирь»
	производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Западная Сибирь» (шифр: Экотехнопарк «Западная Сибирь»)
	ЗАТО Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок 40/3
	10 600,2

	АО «СХК»
	«АО «СХК», СЗ Здание № 50А, ПХСУ. Повышение энергоэффективности хладо - и теплообеспечения оборудования 2-го и 4-го производств ПХСУ»
	г.Северск, Автодорога 14/17
	5 300,1

	ООО «Сибирский титан»
	Промышленное производство пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии
	г.Северск, Автодорога, 2/3
	879,2

	АО «СХК»
	Стенд приемо-сдаточных испытаний главного циркуляционного насосного агрегата реакторной установки БРЕСТ-ОД-300
	Г.Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок № 40/2и
	6 006,1

	н/д
	Коммунально-складские объекты
	ул. Леонтичука, 11/1
	12 012,2

	н/д
	ТОСЭР "Северск" объекты капитального строительства производственного (промышленного) назначения 4-5 класса опасности
	уд. Предзаводская
	36 036,7





[bookmark: _Toc520479190][bookmark: _Toc136519780][bookmark: _Toc198542880]7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

За 2024 год в Северске выполнены новые присоединения к системе теплоснабжения на базе ТЭЦ. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения приведены в табл. 7.1.
Таблица 7.1 – Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (в 2024 году)
	Адрес
	Наименование объекта
	Источник
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Итого

	Жилые строения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МКД
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Северск, ул. Ленина, 116. 1 этап секция № 2
	Многоквартирный жилой дом
	ТЭЦ
	0,3696
	[bookmark: RANGE!E7]0,0534
	0,1591
	0,5821

	Общественно-деловые строения
	
	
	 
	 
	 
	 

	 г. Северск, ул. Парусинка, 6, стр. 23
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0615
	0,0000
	0,0000
	0,0615

	 г. Северск, ул. Лесная, 1а, стр. 3
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0400

	 г. Северск, пр. Коммунистический, 94, стр. 1
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0225
	0,0000
	0,0000
	0,0225

	 г. Северск, пер. Чекист, 10
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0295
	0,0000
	0,0000
	0,0295

	 г. ул. Транспортная, 79, стр. 15
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0304
	0,0000
	0,0000
	0,0304




Прогноз перспективной застройки при актуализации Схемы теплоснабжения выполнен с учетом ретроспективных показателей ввода жилых и общественно-деловых строений. Прогноз перспективной застройки в Схеме теплоснабжения приоритетно выполняется на основе выданных теплоснабжающими организациями технических условий на присоединение, а также данных, предоставляемых Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
Сравнение темпов ввода жилья по утвержденной и актуализированной Схем показано на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Сравнение темпов ввода жилья

Из рисунка 7.1 видно, что актуализированная Схема теплоснабжения предусматривает несколько увеличенные по сравнению с утвержденными показателями темпы ввода жилья. 


Рисунок 7.2 – Прогноз изменения численности населения
	Отличия в прогнозных показателях численности населения обусловлены ретроспективными показателями, имеющими отрицательную динамику и прогнозом социально-экономического развития города, предполагающего снижение численности населения к 2045 году.
Ввод капительных строений, тыс. кв. м

Ввод жилья	
2020	2021	2022	2023	2024	8.3657000000001993	25.178899999999672	6.186000000000182	18.3	14.9915	Ввод ОДС	
2020	2021	2022	2023	2024	0.5867	1.1234999999999999	4.0435999999999996	3.5	0.58850000000000002	Среднегодовое значение	
2020	2021	2022	2023	2024	14.604420000000014	14.604420000000014	14.604420000000014	14.604420000000014	14.604420000000014	



Численность населения и площадь жилищного фонда

Площадь жилищного фонда	2019	2020	2021	2022	2025	2027	2029	2031	2033	2035	2040	2045	2630	2638.28	2663.14	2668.69	2725.3051152118433	2770.3793652118429	2815.4536152118426	2862.7203502118423	2912.179570211842	2961.6387902118418	2986.3684002118416	3011.0980102118415	Численность населения	2019	2020	2021	2022	2025	2027	2029	2031	2033	2035	2040	2045	112.804	112.143	112.404	111.974	110.81	109.83	109.70139999999999	109.57279999999999	109.44419999999998	109.31559999999998	109.657	109.03400000000001	
Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м


Численность населения, тыс. чел.




Прирост строительных фондов, тыс. кв. м

2020	2021	2022	2023	2024	8.3657000000001993	25.178899999999672	6.186000000000182	18.3	14.9915	2025	2026	2027	2028	2029	2030	23.705215211843193	22.537125	22.537125	22.537125	22.537125	22.537125	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	22.537125	24.729610000000001	24.729610000000001	24.729610000000001	24.729610000000001	24.729610000000001	18	18	


Всего площадь жилищного фонда, тыс. кв. м

Среднесрочный прогноз	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2686.9900000000002	2701.5999000000002	2725.3051152118433	2747.8422402118431	2770.3793652118429	2792.9164902118428	2815.4536152118426	Долгосрочный прогноз	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	2815.4536152118426	2837.9907402118424	2862.7203502118423	2887.4499602118422	2912.179570211842	2936.9091802118419	2961.6387902118418	2979.6387902118418	2997.6387902118418	Утвержденная схема	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	2630	2638.28	2663.14	2668.69	2686.9900000000002	2707.3612000000003	2729.8983250000001	2752.4354499999999	2774.9725749999998	2797.5096999999996	2820.0468249999994	2842.5839499999993	2858.2987099999991	2874.013469999999	2889.7282299999988	2905.4429899999986	2921.1577499999985	2936.8725099999983	2952.5872699999982	Факт	2019	2020	2021	2022	2023	2630	2638.28	2663.14	2668.69	2686.9900000000002	



Прирост жилищного фонда накопленным итогом, тыс. кв. м 

Факт	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	25.178899999999672	31.364899999999853	49.664899999999854	64.656399999999849	Актуализированная схема	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	88.361615211843045	110.89874021184305	133.43586521184304	155.97299021184304	178.51011521184304	201.04724021184305	225.77685021184305	250.50646021184306	275.23607021184307	299.96568021184305	324.69529021184303	342.69529021184303	360.69529021184303	Утвержденная схема	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	92.573224999999866	115.11034999999987	137.64747499999987	160.18459999999988	182.72172499999988	205.25884999999988	220.97360999999989	236.68836999999991	252.40312999999992	268.11788999999993	283.83264999999994	301.83264999999994	319.83264999999994	



Прогноз численности населения, тыс. чел. 

Факт	2021	2022	2023	2024	112.404	111.974	111.8	111.02	Актуализированная схема	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	110.81	110.32	109.83	109.78810526315789	109.74621052631579	109.70431578947368	109.66242105263157	109.62052631578946	109.57863157894737	109.53673684210526	109.49484210526315	109.45294736842104	109.03400000000001	Утвержденная схема	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	111.5	111.4	111.3	111.1867	111.07339999999999	110.9601	110.84679999999999	110.73349999999999	110.62019999999998	110.50689999999997	110.39359999999998	110.28029999999997	109.657	109.03400000000001	
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