
	

	УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
Администрации ЗАТО Северск
от _26.06.2025__№ ___1539-па__






[image: http://www.seversknet.ru/city/herb/gerb.gif]


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА 
Актуализация на 2026 год

[bookmark: _Toc405135444][bookmark: _Toc405135656][bookmark: _Toc405135870][bookmark: _Toc405136084][bookmark: _Toc405136481][bookmark: _Toc405196154][bookmark: _Toc411003101][bookmark: _Toc418627352][bookmark: _Toc418627534][bookmark: _Toc418627900][bookmark: _Toc418628083][bookmark: _Toc418628267][bookmark: _Toc418628452][bookmark: _Toc437868048][bookmark: _Toc441748938][bookmark: _Toc441749191][bookmark: _Toc441749449][bookmark: _Toc441749657][bookmark: _Toc441749948][bookmark: _Toc441750360][bookmark: _Toc441750565][bookmark: _Toc459623898][bookmark: _Toc466137139][bookmark: _Toc466137381][bookmark: _Toc466140128][bookmark: _Toc466555877][bookmark: _Toc498353513][bookmark: _Toc500683606]
[bookmark: _Hlk136520302]ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
[bookmark: _Hlk136520314]ПСТ.ОМ.70-22.004.000




Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»







Томск 2025

[bookmark: _Toc453770342]Содержание
1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	3
2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	10
3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	11
4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	12



[bookmark: _Toc520479197][bookmark: _Toc198569500][bookmark: _Hlk91316244]1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки осуществляется для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.
Разработка перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии существующей системы теплоснабжения базируется на перспективных тепловых нагрузках, рассчитанных при разработке Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
В данной главе решаются следующие задачи:
· определяются балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода; 
· рассчитываются дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода;
· устанавливаются зоны развития территории поселения, городского округа, города федерального значения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;
· на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполняется моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале;
· выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям).
Показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования Томской области и с теплоснабжающими организациями.
Тепловые балансы источника комбинированной выработки теплоты и электроэнергии сформированы на основании перспективных тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ТЭЦ, представленных в Главе 2 Обосновывающих материалов.
Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки источников ЗАТО Северск приведены в табл. 1.1–1.4.
На момент текущей актуализации Схемы теплоснабжения известно о плановой газификации мкр. Иглаково, в связи с чем при очередной актуализации следует учесть отключение потребителей (максимальная присоединенная нагрузка 2,8 Гкал/ч), перешедших на газовое теплоснабжение. На текущий момент точная информация о сроках отключения потребителей отсутствует, поэтому не учитывается в перспективных балансах.
Баланс отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» приведен в таблице 1.5.
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Таблица 1.1 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки ТЭЦ, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040
	2045

	Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе:
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000

	отборы паровых турбин
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000
	918,0000

	РОУ
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000
	692,8000

	ПВК
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000
	1610,8000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	39,9950
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	41,3662
	39,9950
	41,3662
	41,3662
	41,3662

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	60,9400
	60,9400
	61,1681
	61,3254
	61,4599
	61,5944
	61,7789
	61,9238
	62,4531
	62,4531
	62,4531
	60,9400
	60,9400
	61,1681
	61,3254

	Потери в паропроводах
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380
	13,3380

	Полезная договорная нагрузка в горячей воде: в том числе
	950,8760
	950,8760
	955,4376
	958,5845
	961,2745
	963,9645
	967,6545
	970,5523
	981,1383
	981,1383
	981,1383
	950,8760
	950,8760
	955,4376
	958,5845

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	1011,8160
	1011,8160
	1016,6057
	1019,9099
	1022,7344
	1025,5589
	1029,4334
	1032,4761
	1043,5914
	1043,5914
	1043,5914
	1011,8160
	1011,8160
	1016,6057
	1019,9099

	Полезная расчетная нагрузка
	498,8414
	502,0364
	506,5980
	509,7449
	512,4349
	515,1249
	518,8149
	521,7127
	532,2987
	532,2987
	532,2987
	498,8414
	502,0364
	506,5980
	509,7449

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	559,7814
	562,9764
	567,7661
	571,0703
	573,8948
	576,7193
	580,5938
	583,6365
	594,7518
	594,7518
	594,7518
	559,7814
	562,9764
	567,7661
	571,0703

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700
	75,1700

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	558,9890
	557,6178
	552,8281
	549,5239
	546,6994
	543,8749
	540,0004
	536,9577
	525,8424
	525,8424
	525,8424
	558,9890
	557,6178
	552,8281
	549,5239

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1011,0236
	1006,4574
	1001,6677
	998,3635
	995,5390
	992,7145
	988,8400
	985,7973
	974,6820
	974,6820
	974,6820
	1011,0236
	1006,4574
	1001,6677
	998,3635

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050
	1428,8050

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050
	1405,8050

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17
	661,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,7545
	0,7593
	0,7662
	0,7710
	0,7750
	0,7791
	0,7847
	0,7891
	0,8051
	0,8051
	0,8051
	0,7545
	0,7593
	0,7662
	0,7710


 
Таблица 1.2 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки ЦОК п. Самусь, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040
	2045

	Установленная тепловая мощность, в т.ч.
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800

	- в паре
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800

	- в горячей воде
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Располагаемая тепловая мощность
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800
	25,2800

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,4500
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135
	0,3135

	Тепловая мощность нетто
	24,8300
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665
	24,9665

	Потери в тепловых сетях
	2,0501
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985
	4,5985

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.
	15,7060
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806

	отопление и вентиляция
	13,7900
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271

	горячее водоснабжение
	1,9160
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	7,0739
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.
	15,6800
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806
	15,6806

	отопление и вентиляция
	14,5600
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271
	13,7271

	горячее водоснабжение
	1,1200
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535
	1,9535

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,0999
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874
	4,6874

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200
	8,7200

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982
	1,7982

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900
	10,7900




Таблица 1.3 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной ул. Камышка п. Самусь, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040
	2045

	Установленная тепловая мощность, в т.ч.
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700

	- в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	- в горячей воде
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700

	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Располагаемая тепловая мощность
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700
	3,7700

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,036
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	Тепловая мощность нетто
	3,7342
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564
	3,7564

	Потери в тепловых сетях
	0,0603
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842
	0,1842

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.
	1,1405
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696

	отопление и вентиляция
	1,1405
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696

	горячее водоснабжение
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,5334
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.
	1,1405
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696

	отопление и вентиляция
	1,1405
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696
	1,1696

	горячее водоснабжение
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,5334
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025
	2,4025

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,5069
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198
	0,5198

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342
	2,1342




Таблица 1.4 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной д. Орловка, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2040
	2045

	Установленная тепловая мощность, в т.ч.
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540

	- в паре
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	- в горячей воде
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540

	Ограничения тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Располагаемая тепловая мощность
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540
	1,7540

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,0012
	0,0012
	0,0063
	0,0063
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024

	Тепловая мощность нетто
	1,7528
	1,7528
	1,7477
	1,7477
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516
	1,7516

	Потери в тепловых сетях
	0,1115
	0,1115
	0,0602
	0,0602
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235
	0,1235

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673

	отопление и вентиляция
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554

	горячее водоснабжение
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,9740
	0,9740
	1,0202
	1,0202
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673
	0,6673

	отопление и вентиляция
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554
	0,6554

	горячее водоснабжение
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,9740
	0,9740
	1,0202
	1,0202
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609
	0,9609

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8328
	0,8328
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8328
	0,8328
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277
	0,8277



Таблица 1.5 – Баланс отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР», Гкал/год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт 2022
	Факт 2023
	Факт 2024
	План 2025
	План 2026
	План 2026-2035

	ТЭЦ ЗАТО Северск
	 
	
	
	
	
	
	

	1.
	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	2 357 378,00
	2 271 810,30
	2 415 257,40
	2 325 032,57
	2 276 680,70
	2 276 680,70

	2.
	Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ
	Гкал
	350 356,60
	362 368,00
	487 755,00
	361 635,50
	400 159,90
	400 159,90

	3.
	Отпуск теплоэнергии с коллектора
	Гкал
	2 007 021,40
	1 909 442,30
	1 927 502,40
	1 963 397,07
	1 876 520,80
	1 876 520,80

	4.
	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ
	Гкал
	3 364,90
	3 377,10
	3 556,50
	3 237,90
	3 432,80
	3 432,80

	5.
	Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч.
	Гкал
	2 003 656,50
	1 906 065,20
	1 923 945,90
	1 960 159,17
	1 873 088,00
	1 873 088,00

	5.1.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч.
	Гкал
	1 588 469,70
	1 488 338,60
	1 516 491,80
	1 570 607,70
	1 492 316,80
	1 492 316,80

	5.1.1.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1
	Гкал
	1 254 915,20
	1 181 169,10
	1 206 146,60
	1 253 418,47
	1 209 578,40
	1 209 578,40

	5.1.2.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч.
	Гкал
	333 554,50
	307 169,50
	310 345,20
	317 189,23
	282 738,400
	282 738,400

	5.1.2.1
	отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2
	Гкал
	220 889,83
	191 847,10
	187 103,30
	190 039,90
	168 759,10
	168 759,10

	5.1.2.2
	отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3
	Гкал
	112 664,67
	115 322,40
	123 241,90
	127 149,33
	113 979,30
	113 979,30

	5.2.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч.
	Гкал
	415 186,80
	417 726,60
	407 454,10
	389 551,47
	380 771,20
	380 771,20

	5.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	Гкал
	172 241,80
	185 853,10
	171 583,39
	124 967,00
	150 095,90
	150 095,90

	5.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	Гкал
	242 945,00
	231 873,50
	235 870,71
	264 584,47
	230 675,30
	230 675,30

	Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск)
	

	6.
	Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде 
	Гкал
	1 254 915,20
	1 181 169,10
	1 206 146,60
	1 253 418,47
	1 209 578,400
	1 209 578,400

	7.
	Потери тепловой энергии сетевых организаций
	Гкал
	324 582,53
	259 999,05
	292 285,03
	303 842,70
	303 842,70
	303 842,70

	8.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	930 332,67
	921 170,05
	913 861,57
	949 575,77
	905 735,70
	905 735,70

	8.1.
	сторонние потребители
	Гкал
	930 246,73
	921 091,86
	913 778,29
	949 487,70
	905 653,70
	905 653,70

	8.2.
	собственные потребители
	Гкал
	85,94
	78,19
	83,28
	88,07
	82,00
	82,00

	Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск)
	 

	Тепломагистраль № 3 ("3-я северная")
	

	9.
	Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч.
	Гкал
	112 664,67
	115 322,40
	123 241,90
	127 149,33
	113 979,30
	113 979,30

	10.
	Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в горячей воде 
	Гкал
	20 673,80
	20 626,95
	20 626,95
	20 673,80
	20 607,40
	20 607,40

	11.
	Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде
	Гкал
	1 564,20
	1 396,19
	949,79
	1 009,90
	740,10
	740,10

	12.
	Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде
	Гкал
	90 426,67
	93 299,26
	101 665,16
	105 465,63
	92 631,80
	92 631,80

	Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы)
	

	13.
	Отпуск тепловой энергии в сеть  АО "СХК", в т.ч.
	Гкал
	726 503,30
	702 872,96
	696 222,56
	685 057,00
	642 162,10
	642 162,10

	13.1.
	в горячей воде, в т.ч.
	Гкал
	311 316,50
	285 146,36
	288 768,46
	295 505,53
	261 390,90
	261 390,90

	13.1.1.
	отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2
	Гкал
	220 889,83
	191 847,10
	187 103,30
	190 039,90
	168 759,10
	168 759,10

	13.1.2.
	отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде
	Гкал
	90 426,67
	93 299,26
	101 665,16
	105 465,63
	92 631,80
	92 631,80

	13.2.
	в паре, в т.ч.
	Гкал
	415 186,80
	417 726,60
	407 454,10
	389 551,47
	380 771,20
	380 771,20

	13.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	Гкал
	172 241,80
	185 853,10
	171 583,39
	124 967,00
	150 095,90
	150 095,90

	13.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	Гкал
	242 945,00
	231 873,50
	235 870,71
	264 584,47
	230 675,30
	230 675,30

	14.
	Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч.
	Гкал
	215 370,90
	215 370,90
	215 370,90
	175 500,20
	175 500,20
	175 500,20

	14.1.
	в горячей воде
	Гкал
	76 068,90
	76 068,90
	76 068,90
	59 141,50
	59 141,50
	59 141,50

	14.2.
	в паре, в т.ч.
	Гкал
	139 302,00
	139 302,00
	139 302,00
	116 358,70
	116 358,70
	116 358,70

	14.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	Гкал
	47 126,60
	47 126,60
	47 126,60
	25 967,00
	25 967,00
	25 967,00

	14.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	Гкал
	92 175,40
	92 175,40
	92 175,40
	90 391,70
	90 391,70
	90 391,70

	15.
	Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч.
	Гкал
	511 132,40
	487 502,06
	480 851,66
	509 556,80
	466 661,90
	466 661,90

	15.1.
	в горячей воде
	Гкал
	235 247,60
	209 077,46
	212 699,56
	236 364,03
	202 249,40000
	202 249,40000

	15.2.
	в паре, в т.ч.
	Гкал
	275 884,80
	278 424,60
	268 152,10
	273 192,77
	264 412,50
	264 412,50

	15.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	Гкал
	125 115,20
	138 726,50
	124 456,79
	99 000,00
	124 128,90
	124 128,90

	15.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	Гкал
	150 769,60
	139 698,10
	143 695,31
	174 192,77
	140 283,60
	140 283,60

	16.1.
	Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде)
	Гкал
	1 167 058,53
	1 131 565,51
	1 127 427,64
	1 186 949,70
	1 108 643,20
	1 108 643,20

	16.2.
	Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего)
	Гкал
	1 442 943,33
	1 409 990,11
	1 395 579,74
	1 460 142,47
	1 373 055,70
	1 373 055,70






[bookmark: _Toc198569501]2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (или невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети каждого магистрального вывода, представлен в составе электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск.


[bookmark: _Toc198569502]3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы существующей мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки потребителей позволяют сделать выводы о том, что при существующих мощностях источников централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск:
· резерв тепловой мощности ТЭЦ по договорной нагрузке на начало периода планирования (2025 год) составляет 558,99 Гкал/ч. К 2045 году ожидается незначительное снижение (33,14 Гкал/ч) вследствие новых присоединений.
· резерв мощности систем централизованного теплоснабжения внегородских территорий по расчетной нагрузке на 2025 г. составит соответственно:
· от ЦОК п. Самусь (МКП «СВК») – 4,69 Гкал/ч;
· от котельной по ул. Камышка п. Самусь (МКП «СВК») – 2,40 Гкал/ч;
· от котельной п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 0,99 Гкал/ч.
Таким образом при подключении перспективных абонентов к системам теплоснабжения ЗАТО Северск в горизонте планирования Схемы теплоснабжения дефицит существующей тепловой мощности не прогнозируется.
Балансы тепловой нагрузки и тепловой мощности источников с учетом предлагаемых мероприятий в части реконструкции источников тепловой энергии представлены в Главе 7 Обосновывающих материалов.



[bookmark: _Toc131951323][bookmark: _Toc144386828][bookmark: _Toc164201756][bookmark: _Toc198569503]4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы по существующим источникам скорректированы с учетом факторов:
1) корректировка расчетной тепловой нагрузки, подключенной к источникам ЗАТО Северск;
2) актуализация данных в части тепловых потерь и потребления мощности на собственные нужды источников.
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