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По данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в ретроспективном периоде не зафиксированы. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

[bookmark: _Toc133315951][bookmark: _Toc139381734]2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

По данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксированы. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

[bookmark: _Toc133315952][bookmark: _Toc139381735]3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ЗАТО Северск, приведен в таблице 1. 
- 3 -

Таблица 1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ЗАТО Северск
	N источника
	Наименование источника
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	газ
	177,42
	177,11
	177,39
	177,39
	177,39
	177,39
	177,39
	177,39
	177,39
	177,39

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь
	газ
	156,77
	156,77
	156,77
	156,77
	156,77
	156,77
	156,77
	156,77
	156,77
	156,77

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка
	уголь
	181,61
	181,61
	181,61
	181,61
	181,61
	181,61
	181,61
	181,61
	181,61
	181,61

	4
	Котельная п. Орловка
	ДТ
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93



[bookmark: _Toc133315953][bookmark: _Toc139381736]4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка
	1,45
	1,43
	1,33
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	4
	Котельная п. Орловка
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03



[bookmark: _Toc139381737]5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	
	Значение коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Значения коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	17,1%
	16,5%
	16,2%
	16,2%
	16,2%
	16,2%
	16,2%
	16,2%
	16,2%
	16,2%

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь
	20,8%
	21,1%
	21,1%
	21,1%
	21,1%
	21,1%
	21,1%
	21,1%
	21,1%
	21,1%

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка
	7,6%
	7,5%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%
	7,4%

	4
	Котельная п. Орловка
	12,0%
	12,0%
	12,0%
	12,0%
	12,0%
	12,0%
	12,0%
	12,0%
	12,0%
	12,0%



[bookmark: _Toc139381738]6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

	Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузки, для систем теплоснабжения ЗАТО Северск приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, кв.м/Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	114,8
	114,6
	114,5
	114,0
	113,9
	113,7
	113,6
	113,4
	113,4
	113,4

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка
	203,3
	203,3
	203,3
	203,3
	203,3
	203,3
	203,3
	203,3
	203,3
	203,3

	4
	Котельная п. Орловка
	453,4
	453,4
	453,4
	453,4
	453,4
	453,4
	453,4
	453,4
	453,4
	453,4



[bookmark: _Toc139381739]7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Доля тепловой энергии, выработанная в комбинированном режиме

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	0,927
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808



[bookmark: _Toc139381740]8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Значения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	435,53
	476,45
	477,35
	477,35
	477,35
	477,35
	477,35
	477,35
	477,35
	477,35



[bookmark: _Toc139381741]9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Значения коэффициента использования теплоты топлива для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Коэффициент использования теплоты топлива
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Коэффициент использования теплоты топлива

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	47,76%
	51,29%
	50,46%
	50,46%
	50,46%
	50,46%
	50,46%
	50,46%
	50,46%
	50,46%



[bookmark: _Toc139381742]10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Значения доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	79,5%
	80,1%
	80,1%
	80,2%
	80,2%
	80,2%
	80,2%
	80,2%
	80,2%
	80,2%

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь
	61,7%
	61,7%
	61,7%
	61,7%
	61,7%
	61,7%
	61,7%
	61,7%
	61,7%
	61,7%

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка
	38,4%
	38,4%
	38,4%
	38,4%
	38,4%
	38,4%
	38,4%
	38,4%
	38,4%
	38,4%

	4
	Котельная п. Орловка
	62,0%
	62,0%
	62,0%
	62,0%
	62,0%
	62,0%
	62,0%
	62,0%
	62,0%
	62,0%




[bookmark: _Toc139381743]11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Значения средневзвешенного срока эксплуатации тепловых сетей приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	56,9
	57,9
	57,9
	58,0
	57,9
	57,8
	57,9
	62,3
	66,6
	71,0

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь
	27,9
	28,9
	29,9
	30,9
	31,9
	32,9
	33,9
	38,9
	43,9
	48,9

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка
	18,1
	19,1
	20,1
	21,1
	22,1
	23,1
	24,1
	29,1
	34,1
	39,1

	4
	Котельная п. Орловка
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	32,0
	37,0
	42,0



[bookmark: _Toc139381744]12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
(среднее)
	2036-2040
(среднее)
	2041-2045
(среднее)

	1
	ТЭЦ г. Северск
	0,000
	0,010
	0,017
	0,015
	0,018
	0,019
	0,016
	0,002
	0,002
	0,002

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная п. Орловка
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000





[bookmark: _Toc139381745]13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	N источника
	Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии)
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2045

	1
	ТЭЦ г. Северск
	
	
	0,025
	0,025
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[bookmark: _Toc139381746]14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

На территории ЗАТО Северск отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
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