|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от _26.06.2025__№ ___1539-па__ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА

Актуализация на 2026 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПСТ.ОМ.70-22.004.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	3

2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	10

3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	11

4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	12

1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки осуществляется для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

Разработка перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии существующей системы теплоснабжения базируется на перспективных тепловых нагрузках, рассчитанных при разработке Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В данной главе решаются следующие задачи:

- определяются балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода;

- рассчитываются дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода;

- устанавливаются зоны развития территории поселения, городского округа, города федерального значения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

- на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполняется моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале;

- выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям).

Показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования Томской области и с теплоснабжающими организациями.

Тепловые балансы источника комбинированной выработки теплоты и электроэнергии сформированы на основании перспективных тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ТЭЦ, представленных в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки источников ЗАТО Северск приведены в табл. 1.1–1.4.

На момент текущей актуализации Схемы теплоснабжения известно о плановой газификации мкр. Иглаково, в связи с чем при очередной актуализации следует учесть отключение потребителей (максимальная присоединенная нагрузка 2,8 Гкал/ч), перешедших на газовое теплоснабжение. На текущий момент точная информация о сроках отключения потребителей отсутствует, поэтому не учитывается в перспективных балансах.

Баланс отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.1 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки ТЭЦ, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 |
| отборы паровых турбин | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 | 918,0000 |
| РОУ | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 | 692,8000 |
| ПВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 | 1610,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 39,9950 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 | 39,9950 | 41,3662 | 41,3662 | 41,3662 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 60,9400 | 60,9400 | 61,1681 | 61,3254 | 61,4599 | 61,5944 | 61,7789 | 61,9238 | 62,4531 | 62,4531 | 62,4531 | 60,9400 | 60,9400 | 61,1681 | 61,3254 |
| Потери в паропроводах | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 | 13,3380 |
| Полезная договорная нагрузка в горячей воде: в том числе | 950,8760 | 950,8760 | 955,4376 | 958,5845 | 961,2745 | 963,9645 | 967,6545 | 970,5523 | 981,1383 | 981,1383 | 981,1383 | 950,8760 | 950,8760 | 955,4376 | 958,5845 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 1011,8160 | 1011,8160 | 1016,6057 | 1019,9099 | 1022,7344 | 1025,5589 | 1029,4334 | 1032,4761 | 1043,5914 | 1043,5914 | 1043,5914 | 1011,8160 | 1011,8160 | 1016,6057 | 1019,9099 |
| Полезная расчетная нагрузка | 498,8414 | 502,0364 | 506,5980 | 509,7449 | 512,4349 | 515,1249 | 518,8149 | 521,7127 | 532,2987 | 532,2987 | 532,2987 | 498,8414 | 502,0364 | 506,5980 | 509,7449 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 559,7814 | 562,9764 | 567,7661 | 571,0703 | 573,8948 | 576,7193 | 580,5938 | 583,6365 | 594,7518 | 594,7518 | 594,7518 | 559,7814 | 562,9764 | 567,7661 | 571,0703 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 | 75,1700 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 558,9890 | 557,6178 | 552,8281 | 549,5239 | 546,6994 | 543,8749 | 540,0004 | 536,9577 | 525,8424 | 525,8424 | 525,8424 | 558,9890 | 557,6178 | 552,8281 | 549,5239 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1011,0236 | 1006,4574 | 1001,6677 | 998,3635 | 995,5390 | 992,7145 | 988,8400 | 985,7973 | 974,6820 | 974,6820 | 974,6820 | 1011,0236 | 1006,4574 | 1001,6677 | 998,3635 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 | 1428,8050 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 | 1405,8050 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 | 661,17 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7545 | 0,7593 | 0,7662 | 0,7710 | 0,7750 | 0,7791 | 0,7847 | 0,7891 | 0,8051 | 0,8051 | 0,8051 | 0,7545 | 0,7593 | 0,7662 | 0,7710 |

Таблица 1.2 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки ЦОК п. Самусь, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| - в паре | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| - в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 | 25,2800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4500 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 |
| Тепловая мощность нетто | 24,8300 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 | 24,9665 |
| Потери в тепловых сетях | 2,0501 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 | 4,5985 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,7060 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 |
| отопление и вентиляция | 13,7900 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 |
| горячее водоснабжение | 1,9160 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,0739 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,6800 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 | 15,6806 |
| отопление и вентиляция | 14,5600 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 | 13,7271 |
| горячее водоснабжение | 1,1200 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,0999 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 | 4,6874 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 | 8,7200 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 | 1,7982 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 |

Таблица 1.3 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной ул. Камышка п. Самусь, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,036 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
| Тепловая мощность нетто | 3,7342 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 | 3,7564 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0603 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| отопление и вентиляция | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,5334 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| отопление и вентиляция | 1,1405 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 | 1,1696 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,5334 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 | 2,4025 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5069 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 | 0,5198 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 | 2,1342 |

Таблица 1.4 – Балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки котельной д. Орловка, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0012 | 0,0012 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| Тепловая мощность нетто | 1,7528 | 1,7528 | 1,7477 | 1,7477 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 | 1,7516 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1115 | 0,1115 | 0,0602 | 0,0602 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 | 0,1235 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 |
| отопление и вентиляция | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9740 | 0,9740 | 1,0202 | 1,0202 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6673 |
| отопление и вентиляция | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 | 0,6554 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,9740 | 0,9740 | 1,0202 | 1,0202 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 | 0,9609 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8328 | 0,8328 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8328 | 0,8328 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 | 0,8277 |

Таблица 1.5 – Баланс отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР», Гкал/год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2022 | Факт 2023 | Факт 2024 | План 2025 | План 2026 | План 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 357 378,00 | 2 271 810,30 | 2 415 257,40 | 2 325 032,57 | 2 276 680,70 | 2 276 680,70 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 350 356,60 | 362 368,00 | 487 755,00 | 361 635,50 | 400 159,90 | 400 159,90 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | Гкал | 2 007 021,40 | 1 909 442,30 | 1 927 502,40 | 1 963 397,07 | 1 876 520,80 | 1 876 520,80 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 364,90 | 3 377,10 | 3 556,50 | 3 237,90 | 3 432,80 | 3 432,80 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | Гкал | 2 003 656,50 | 1 906 065,20 | 1 923 945,90 | 1 960 159,17 | 1 873 088,00 | 1 873 088,00 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 588 469,70 | 1 488 338,60 | 1 516 491,80 | 1 570 607,70 | 1 492 316,80 | 1 492 316,80 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 254 915,20 | 1 181 169,10 | 1 206 146,60 | 1 253 418,47 | 1 209 578,40 | 1 209 578,40 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 333 554,50 | 307 169,50 | 310 345,20 | 317 189,23 | 282 738,400 | 282 738,400 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 220 889,83 | 191 847,10 | 187 103,30 | 190 039,90 | 168 759,10 | 168 759,10 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3 | Гкал | 112 664,67 | 115 322,40 | 123 241,90 | 127 149,33 | 113 979,30 | 113 979,30 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 415 186,80 | 417 726,60 | 407 454,10 | 389 551,47 | 380 771,20 | 380 771,20 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 172 241,80 | 185 853,10 | 171 583,39 | 124 967,00 | 150 095,90 | 150 095,90 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 242 945,00 | 231 873,50 | 235 870,71 | 264 584,47 | 230 675,30 | 230 675,30 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 254 915,20 | 1 181 169,10 | 1 206 146,60 | 1 253 418,47 | 1 209 578,400 | 1 209 578,400 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 324 582,53 | 259 999,05 | 292 285,03 | 303 842,70 | 303 842,70 | 303 842,70 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 930 332,67 | 921 170,05 | 913 861,57 | 949 575,77 | 905 735,70 | 905 735,70 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 930 246,73 | 921 091,86 | 913 778,29 | 949 487,70 | 905 653,70 | 905 653,70 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 85,94 | 78,19 | 83,28 | 88,07 | 82,00 | 82,00 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 112 664,67 | 115 322,40 | 123 241,90 | 127 149,33 | 113 979,30 | 113 979,30 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в горячей воде | Гкал | 20 673,80 | 20 626,95 | 20 626,95 | 20 673,80 | 20 607,40 | 20 607,40 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде | Гкал | 1 564,20 | 1 396,19 | 949,79 | 1 009,90 | 740,10 | 740,10 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде | Гкал | 90 426,67 | 93 299,26 | 101 665,16 | 105 465,63 | 92 631,80 | 92 631,80 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 726 503,30 | 702 872,96 | 696 222,56 | 685 057,00 | 642 162,10 | 642 162,10 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 311 316,50 | 285 146,36 | 288 768,46 | 295 505,53 | 261 390,90 | 261 390,90 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 220 889,83 | 191 847,10 | 187 103,30 | 190 039,90 | 168 759,10 | 168 759,10 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде | Гкал | 90 426,67 | 93 299,26 | 101 665,16 | 105 465,63 | 92 631,80 | 92 631,80 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 415 186,80 | 417 726,60 | 407 454,10 | 389 551,47 | 380 771,20 | 380 771,20 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 172 241,80 | 185 853,10 | 171 583,39 | 124 967,00 | 150 095,90 | 150 095,90 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 242 945,00 | 231 873,50 | 235 870,71 | 264 584,47 | 230 675,30 | 230 675,30 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215 370,90 | 215 370,90 | 215 370,90 | 175 500,20 | 175 500,20 | 175 500,20 |
| 14.1. | в горячей воде | Гкал | 76 068,90 | 76 068,90 | 76 068,90 | 59 141,50 | 59 141,50 | 59 141,50 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139 302,00 | 139 302,00 | 139 302,00 | 116 358,70 | 116 358,70 | 116 358,70 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47 126,60 | 47 126,60 | 47 126,60 | 25 967,00 | 25 967,00 | 25 967,00 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92 175,40 | 92 175,40 | 92 175,40 | 90 391,70 | 90 391,70 | 90 391,70 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 511 132,40 | 487 502,06 | 480 851,66 | 509 556,80 | 466 661,90 | 466 661,90 |
| 15.1. | в горячей воде | Гкал | 235 247,60 | 209 077,46 | 212 699,56 | 236 364,03 | 202 249,40000 | 202 249,40000 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 275 884,80 | 278 424,60 | 268 152,10 | 273 192,77 | 264 412,50 | 264 412,50 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 125 115,20 | 138 726,50 | 124 456,79 | 99 000,00 | 124 128,90 | 124 128,90 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 150 769,60 | 139 698,10 | 143 695,31 | 174 192,77 | 140 283,60 | 140 283,60 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | Гкал | 1 167 058,53 | 1 131 565,51 | 1 127 427,64 | 1 186 949,70 | 1 108 643,20 | 1 108 643,20 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | Гкал | 1 442 943,33 | 1 409 990,11 | 1 395 579,74 | 1 460 142,47 | 1 373 055,70 | 1 373 055,70 |

2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (или невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети каждого магистрального вывода, представлен в составе электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск.

3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы существующей мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки потребителей позволяют сделать выводы о том, что при существующих мощностях источников централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск:

- резерв тепловой мощности ТЭЦ по договорной нагрузке на начало периода планирования (2025 год) составляет 558,99 Гкал/ч. К 2045 году ожидается незначительное снижение (33,14 Гкал/ч) вследствие новых присоединений.

- резерв мощности систем централизованного теплоснабжения внегородских территорий по расчетной нагрузке на 2025 г. составит соответственно:

- от ЦОК п. Самусь (МКП «СВК») – 4,69 Гкал/ч;

- от котельной по ул. Камышка п. Самусь (МКП «СВК») – 2,40 Гкал/ч;

- от котельной п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 0,99 Гкал/ч.

Таким образом при подключении перспективных абонентов к системам теплоснабжения ЗАТО Северск в горизонте планирования Схемы теплоснабжения дефицит существующей тепловой мощности не прогнозируется.

Балансы тепловой нагрузки и тепловой мощности источников с учетом предлагаемых мероприятий в части реконструкции источников тепловой энергии представлены в Главе 7 Обосновывающих материалов.

4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы по существующим источникам скорректированы с учетом факторов:

1) корректировка расчетной тепловой нагрузки, подключенной к источникам ЗАТО Северск;

2) актуализация данных в части тепловых потерь и потребления мощности на собственные нужды источников.