УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
Администрации ЗАТО Северск
от 	09.09.2020 г.	№ 	1534	









СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 20221 ГОД)

ТОМ 2
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(обосновывающие материалы)










Томск, 2020

Содержание
Введение	4
1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	5
1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ (г. Северск)	5
1.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных	7
2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	8
3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	12
4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	15
5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	19
5.1 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности)	19
5.2 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя	43
6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в РЭТД и в зонах действия индивидуального теплоснабжения	47
7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	48
8 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя	49



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
	В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);
Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".
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Введение
В отчете представлены сведения  для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
	Актуализированная схема теплоснабжения в главе 2 содержит описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе:
а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;
б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;
в) расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;
г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

[bookmark: _Toc49373538][bookmark: sub_15]1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc49373539][bookmark: sub_16]1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ (г. Северск)
Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2019 год. На конец базового периода теплоснабжение города Северска осуществляется от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ АО «РИР» Северск.
Суммарная расчетная полезная часовая тепловая нагрузка по видам теплопотребления, присоединенная к тепловым сетям от выводов ТЭЦ АО «РИР» по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 807,349 Гкал/ч (таблица 1.1). 
Таблица 1.1 сформирована на основании данных о нагрузках по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС, технологическая нагрузка) по каждому объекту, включенному в одну из групп объектов теплоснабжения: многоквартирные дома, общественно деловые здания, прочие и промышленные объекты (Приложения Том 1, таблицы П.1.1-П1.8).
Таблица 1.1 – Полезные расчетные часовые нагрузки, присоединенные к ТЭЦ Северска
	БУ
	МКД и домовладение
	ОДЗ 
	ГСПО
	АО СХК
	Пар
	Итого

	
	Отопл
	ГВС
	Сумма
	Отопл
	Вентил
	ГВС
	Сумма
	Отопл
	Отопл и вентил
	ГВС
	Сумма
	Производство
	

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	БУ-1
	183,517
	75,6
	259,117
	88,298
	34,731
	42,579
	165,609
	30,189
	15,541
	2,693
	18,234
	 
	473,149

	БУ-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	287,18
	 
	287,18
	47,02
	334,2

	Всего
	183,517
	75,6
	259,117
	88,298
	34,731
	42,579
	165,609
	30,189
	302,721
	2,693
	305,414
	47,02
	807,349


Для оценки соответствия договорных и фактических значений тепловых нагрузок и теплопотребления существующих зданий был так же произведен оценочный анализ теплопотребления на основании данных приборов учета, установленных у потребителей (выборочно).
Договорная нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» основывается на данных о подключенной договорной нагрузке потребителей в зоне действия ТЭЦ с учетом потерь в сетях (75,611 Гкал/ч) при расчетной температуре наружного воздуха минус 39º составляет 876,724 Гкал/ч (таблица 1.2).
Суммарная договорная полезная часовая тепловая нагрузка на абонентских узлах потребителей – 801,113 Гкал/ч.
Таблица 1.2 –Договорные нагрузки, присоединенные к ТЭЦ АО «РИР» Северска на (29.05.2020г)  
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, кал/час
	ИТОГО

	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	Население в т.ч.
	183,517
	 
	75,6
	259,117

	МКД
	181,081
	 
	75,600
	256,681

	Частные домовладения
	2,436
	 
	 
	2,436

	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	АО "СХК" (БУ-1)
	13,430
	2,614
	2,733
	18,777

	ГСПО
	29,913
	0,000
	0,000
	29,913

	потребители ЮЛ
	22,217
	4,936
	12,298
	39,451

	потребители ФЛ
	11,782
	0,961
	3,699
	16,442

	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	Итого по БУ -1
	350,694
	37,613
	123,731
	512,038

	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	326,213
	26,163
	 
	352,376

	АО "СХК" (БУ-2)
	232,120
	 
	 
	232,120

	АО "СХК" (пар)
	81,450
	 
	 
	81,450

	потребители т-э в гор.воде
	29,000
	 
	 
	29,000

	потребители т-э в паре
	11,684
	26,067
	 
	37,750

	Потери ТСО (АО СХК вода)
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	Потери ТСО (АО СХК пар)
	12,310
	 
	 
	12,310

	Итого по БУ -2
	338,523
	26,163
	 
	364,686

	ИТОГО по структурным группам
	689,217
	63,776
	123,731
	876,724


Примечание: суммарная договорная нагрузка, присоединенная к ТЭЦ АО «РИР» включает тепловые потери в сетях в размере 75,611Гкал/ч, полезная договорная нагрузка конечных потребителей составляет 801,113 Гкал/ч.
Для потребителей г. Северск (от БУ-1 ТЭЦ) дополнительно был произведен оценочный анализ отклонения фактических нагрузок от договорных значений (Том 1 в части «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ АО «РИР»). Анализ выполнен в соответствии с методикой, изложенной в приказе №610 от 28-12-2009 Минрегиона РФ «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, учитывающей показания приборов учета». В результате оценочного анализа определено, что фактические нагрузки ниже договорных значений в среднем на 16,4%. 
Результаты выборочного анализа тепловых нагрузок потребителей определенных на основании приборного учета, имеют высокий разброс значений. Снижение фактических нагрузок относительно договорных значений находится в диапазоне от 3,2% до 45,3%.
Расчетная потребность в тепловой мощности для инвестиционного планирования принята равной нагрузке, установленной в договорах теплоснабжения между теплоснабжающими организациями и конечными потребителями тепловой энергии. 
Динамика изменения договорных тепловых нагрузок за ретроспективный период 2016-2019г.г и ближайший перспективный планируемый период на 2020-2021г.г. с распределением по группам теплопотребителей и по видам тепловых нагрузок приведена в Томе 1 в части «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне ТЭЦ АО «РИР».
[bookmark: _Toc49373540]1.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных
На конец базового периода (2019 год) теплоснабжение потребителей пос. Самусь и пос. Орловка осуществляется от локальных котельных. Суммарная расчетная полезная часовая тепловая нагрузка по видам теплопотребления, присоединенная к тепловым сетям котельных ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2019 г. представлена ниже.
Нагрузки конечных потребителей ЦОК ООО «Тепло Плюс» (пос.Самусь), включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 15,679 Гкал/ч, в том числе:
· отопление – 13,871 Гкал/ч;
· вентиляция – 0,692 Гкал/ч;
· ГВС (макс.) – 1,115 Гкал/ч.
Нагрузки конечных потребителей котельной по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос.Самусь), включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 1,36 Гкал/ч, в том числе:
· отопление – 1,27 Гкал/ч;
· вентиляция – 0,09 Гкал/ч;
· ГВС (макс.) – 0,00 Гкал/ч.
Нагрузки конечных потребителей котельной ООО «Уют Орловка» (пос.Орловка), включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 0,65 Гкал/ч, в том числе:
· отопление – 0,59 Гкал/ч;
· вентиляция – 0,05 Гкал/ч;
· ГВС (макс.) – 0,01 Гкал/ч.
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2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: sub_17]В качестве расчетных элементов территориального деления ЗАТО Северск приняты территории ЗАТО, установленные в границах городских и поселковых населенных пунктов:
· г. Северск;
· пос. Самусь;
· пос. Орловка;
В соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития ЗАТО Северск (согласно «Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск до 2030 года») и на основе предполагаемых к 2035 году параметров развития (рассчитанных по средневзвешенному темпу прироста населения) численность постоянного населения составит:
· 115,35 тыс. чел. к 2021 г., темп роста 2021/2016 гг. – 100,7%;
· 117,6 тыс. чел. к 2026 г., темп роста 2026/2016 гг. – 102,7%;
· 121,0 тыс. чел. к 2031 г., темп роста 2031/2016 гг. – 105,6%;
· 124,4 тыс. чел. к 2035 г., темп роста 2035/2016 гг. – 108,6%.
Прогноз перспективной застройки ЗАТО Северск на период до 2035 г. рассчитан исходя из информации, предоставленной комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск, в соответствии с генеральным планом ЗАТО Северск и утвержденными проектами планировок.
Основываясь на данных Генерального плана и актуализированных данных о приросте застройки на период до 2035 года, был произведен расчет средней обеспеченности населения жильем, которая составит:
· 28,62 м²/чел. к 2021 г., темп роста 2021/2016 гг. – 104,5 %;
· 29,30 м²/чел. к 2026 г., темп роста 2026/2016 гг. – 106,5 %;
· 29,48 м²/чел. к 2031 г., темп роста 2031/2016 гг. – 107,6 %;
· 29,55 м²/чел. к 2035 г., темп роста 2035/2016 гг. – 107,9 %.
При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.
Генеральным планом ЗАТО Северск предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
В течение рассматриваемого периода в структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:
· доля индивидуальных жилых домов увеличится с 3,3% до 4,8%;
· доля многоквартирных домов снизится с 96,7% до 95,2%.
При формировании прогноза прироста жилищного фонда по расчетным единицам территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и условия:
· изменение численности населения;
· структура нового жилищного строительства, предусмотренная в утвержденном генеральном плане ЗАТО Северск и в утвержденных проектах планировки.
Площадь строительных фондов по расчетным элементам территориального деления г. Северск к 2035 г. составит:
- площадь жилищного фонда:
· г. Северск – 3 676,37 тыс. м2;
· пос. Самусь – 256,50 тыс. м2;
· пос. Орловка – 66,30 тыс. м2;
· дер. Кижирово – 21,49 тыс. м2;
- площадь территории общественной застройки – 1 095,71 тыс. м2:
- площадь территории производственных предприятий – 6 649 га.
Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления ЗАТО Северск к 2035г. относительно 2016г. составят:
- жилищный фонд:
· г. Северск – 538,40 тыс. м2;
· пос. Самусь – 133,54 тыс. м2;
· пос. Орловка – 48,2 тыс. м2;
- территория общественной застройки – 63,75 тыс. м2;
- прирост территории производственных предприятий не планируется.
Ниже приводятся данные о строительном фонде г. Северск:
- сведения о движении строительных фондов в г. Северск (таблица 2.1);
- ввод в эксплуатацию жилых зданий г. Северск с общей площадью (таблица 2.2);
- ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий г. Северск (таблица 2.3);
- снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий г. Северска (таблица 2.4).

Таблица 2.1 – Сведения о движении строительных фондов в г. Северск, тыс. м2
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	1 этап (2016 – 2021 гг.)
	2 этап 
	3 этап 
	4 этап  

	
	
	
	2016
	.2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	1
	Среднегодовая численность постоянного населения
	тыс. чел.
	114,557
	114,8
	114,89
	115
	115,25
	115,35
	117,6
	121
	124,4

	2
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
	м2/чел.
	27,39
	27,59
	27,98
	28,14
	28,35
	28,62
	29,20
	29,48
	29,55

	 2.1
	прирост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (к 2016 г.)
	м2/чел.
	 
	0,20
	0,39
	0,16
	0,22
	0,27
	0,58
	0,28
	0,07

	3
	ЖФ г.Северск
	тыс. м2
	3 137,97
	3 167,10
	3 214,24
	3 235,87
	3 267,80
	3 301,33
	3 434,47
	3 567,62
	3 676,37

	 3.1
	МКД г..Северск
	тыс. м2
	3 042,41
	3 062,41
	3 100,41
	3 112,91
	3 135,71
	3 160,10
	3 282,04
	3 403,99
	3 501,55

	 3.2
	ИЖД г.Северск
	тыс. м2
	95,56
	104,69
	113,83
	122,96
	132,09
	141,23
	152,43
	163,63
	174,83

	4
	прирост площади ЖФ г.Северск (к 2016 г.)
	тыс. м2
	 
	29,13
	47,14
	21,63
	31,93
	33,53
	133,15
	133,15
	108,75

	 4.1
	МКД  г.Северск
	тыс. м2
	 
	20,00
	38,00
	12,50
	22,80
	24,39
	121,95
	121,95
	97,56

	 4.2
	ИЖД г.Северск
	тыс. м2
	 
	9,13
	9,14
	9,13
	9,13
	9,14
	11,20
	11,20
	11,20

	5
	ОДЗ г.Северск
	тыс. м2
	955,58
	958,77
	961,96
	965,15
	968,34
	971,53
	987,48
	1 003,43
	1 019,33

	6
	Площадь территории производственных предприятий
	га
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00

	7
	прирост площади территории производственных предприятий (к 2016 г.)
	га
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Рисунок 2.1 – Динамика отапливаемых площадей жилищного фонда (МКД, ИЖД) и общественно-деловых зданий (ОДЗ) г. Северска за период 2016-2035г.г.
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Таблица 2.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда г. Северск, тыс. м2
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	прирост жилищного фонда на конец года, в т.ч: 
	 
	29,13
	47,14
	21,63
	31,93
	33,53
	133,15
	133,15
	108,75

	накопительным итогом:
	3 137,97
	3 167,10
	3 214,24
	3 235,87
	3 267,80
	3 301,33
	3 434,47
	3 567,62
	3 676,37

	Многоэтажный жилищный фонд
	3 042,41
	3 062,41
	3 100,41
	3 112,91
	3 135,71
	3 160,10
	3 282,04
	3 403,99
	3 501,55

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	95,56
	104,69
	113,83
	122,96
	132,09
	141,23
	152,43
	163,63
	174,83


Таблица 2.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий г. Северск, тыс. м2
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	прирост общественно-делового фонда, в том числе:
	
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	3,355
	16,777
	16,777
	13,421

	Накопительным итогом
	955,58
	958,9353
	962,2906
	965,6459
	969,0012
	972,3565
	989,133
	1005,91
	1019,33


Таблица 2.4 – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий г. Северска тыс. м2 (на согласовании в архитектурном отделе Северска)
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	Снос жилищного фонда по  годам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Снос жилищного фонда накопительным итогом в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Перспективные тепловые нагрузки на период 2020-2035г.г. определялись на основании Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 N 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в некоторых зонах теплоснабжения», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154(ред. от 16.03.2019)"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629), Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области.
При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы: 
– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий; 
– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003; 
– СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-999; 
– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения. 
Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции жилых и нежилых помещений для г. Северска (Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 46 от 11.01.2016 г.) с учетом выше указанных требований энергетической эффективности приведены в таблице 3.1.
Расчет тепловой нагрузки в зоне действия J-того источника тепловой энергии, системы теплоснабжения выполнен в соответствии с методикой, изложенной в [3]:
 (3.1)
где,
 – суммарная расчетная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период Гкал/ч;
– суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) k-того жилого здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;
– суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, холодоснабжение, горячее водоснабжение) m-ного общественно-делового здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;
– суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, производственная) l-ного производственного объекта в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;
Kj – общее количество жилых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;
Mj – общее количество общественно-деловых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;
Lj – общее количество производственных объектов в зоне действия j-того источника тепловой.
В случае отсутствия в тепловом пункте узла учета, составляющие расчетной нагрузки по каждому объекту в формуле (3.1) определяются по проектным данным, при их отсутствии по укрупненным показателям.
Таблица 3.1 – Нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции
	Количество этажей
	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции, ккал/ч/кв.м

	
	01.01.19-31.12.22
	01.01.23-31.12.27
	с 01.01.2028 г.

	1
	56,92
	34,15
	28,46

	2
	51,35
	30,81
	25,68

	3
	51,94
	31,16
	25,97

	4
	45,48
	27,29
	22,74

	5
	45,48
	27,29
	22,74

	6-7
	42,25
	23,35
	21,13

	8
	40,49
	24,29
	20,25

	9
	41,67
	25,00
	20,84

	10
	39,32
	23,59
	19,66

	11
	37,26
	22,36
	18,63

	12 и более
	39,32
	23,59
	19,66


Таблица 3.2 – Планируемые нагрузки на 2020 г
	№ п/п
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	Всего

	1
	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	2
	Население в т.ч.
	183,517
	 
	75,6
	259,117

	3
	МКД
	181,081
	 
	75,600
	256,681

	4
	Частные домовладения
	2,436
	 
	 
	2,436

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	13,430
	2,614
	2,733
	18,777

	7
	ГСПО
	29,913
	0,000
	0,000
	29,913

	8
	потребители ЮЛ
	22,217
	4,936
	12,298
	39,451

	9
	потребители ФЛ
	11,782
	0,961
	3,699
	16,442

	10
	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	11
	Итого по БУ -1
	350,694
	37,613
	123,731
	512,038

	12
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	326,213
	26,163
	 
	352,376

	13
	АО "СХК" (БУ-2)
	232,120
	 
	 
	232,120

	14
	АО "СХК" (пар)
	81,450
	 
	 
	81,450

	15
	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	29,000
	 
	 
	29,000

	16
	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	 
	37,750

	17
	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	18
	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,310
	 
	 
	12,310

	19
	Итого по БУ -2
	338,523
	26,163
	 
	364,686

	20
	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	689,217
	63,776
	123,731
	876,724


Таблица 3.3 – Планируемые нагрузки  на 2021 г.
	№ п/п
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	Всего

	1
	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	2
	Население в т.ч.
	215,814
	 
	85,903
	301,717

	3
	МКД
	212,906
	 
	85,903
	298,809

	4
	Частные домовладения
	2,908
	 
	 
	2,908

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	13,43
	2,614
	2,733
	18,777

	7
	ГСПО
	29,913
	0
	0
	29,913

	8
	потребители ЮЛ
	22,217
	4,936
	12,298
	39,451

	9
	потребители ФЛ
	11,782
	0,961
	3,699
	16,442

	10
	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	11
	Итого по БУ -1
	382,991
	37,613
	134,034
	554,638

	12
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	326,213
	26,163
	 
	352,376

	13
	АО "СХК" (БУ-2)
	232,12
	 
	 
	232,12

	14
	АО "СХК" (пар)
	81,45
	 
	 
	81,45

	15
	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	29
	 
	 
	29

	16
	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	 
	37,75

	17
	потребители т-э в паре
	0,96
	0,096
	 
	1,056

	18
	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,31
	 
	 
	12,31

	19
	Итого по БУ -2
	338,523
	26,163
	 
	364,686

	20
	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	721,514
	63,776
	134,034
	919,324
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4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов для отдельных видов продукции приняты  на основании усредненных удельных расходов тепла по отдельным видам продукции (РД-10-ВЭД «Методические основы разработки схем теплоснабжения и промышленных узлов Российской Федерации») (таблица 4.1).
[bookmark: _Ref457217197]Таблица 4.1 – Удельные  расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов
	Отрасли/виды продукции
	Расход тепла,
МДж/т
	Расход тепла
Гкал/т

	Топливная промышленность
	
	

	Добыча нефти
	52
	0,012

	Переработка нефти и газового конденсата
	821
	0,196

	Переработка газа
	807*
	0,193*

	Добыча угля
	108
	0,026

	Черная металлургия
	
	

	Обогащение и производство железной руды
	59
	0,014

	Производство кислорода
	1144*
	0,273*

	Производство сжатого воздуха
	18*
	0,004*

	Производство чугуна
	224
	0,054

	Производство стали мартеновской
	175
	0,042

	Сталь кислородно-конверторная
	60
	0,014

	Электросталь
	194
	0,046

	Прокат и поковка черных металлов
	405
	0,097

	Трубы стальные
	993
	0,237

	Электроферросплавы
	371
	0,089

	Химическая промышленность
	
	

	Производство серы
	1619
	0,387

	Аммиак синтетический
	948
	0,227

	Сода кальцинированная
	9502
	2,271

	Сода каустическая
	6353
	1,518

	Калийные удобрения
	2059
	0,492

	Фосфорные удобрения
	4914
	1,174

	Карбамид
	5283
	1,263

	Волокна и нити синтетические
	79164
	18,92

	Картон
	10340
	2,471

	Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
	
	

	Заготовка и первичная обработка древесины
	9581*
	2,29*

	Сушка пиломатериалов
	1610*
	0,385*

	Целлюлоза
	17982
	4,298

	Бумага
	881
	0,211

	Пищевая промышленность
	
	

	Мясо, субпродукты
	7662
	1,831

	Переработка сахарной свеклы
	1519
	0,363

	Хлеб и хлебобулочные изделия
	1644
	0,393

	Переработка сахара сырца
	5486
	1,311

	Примечание: *) - единица измерения: МДж/1000 м3 (Гкал/1000 м3)


	Прогноз прироста тепловых нагрузок по группам строительного фонда в г. Северске на период с 2021 по 2035г.г. производился с учетом прогноза движения отапливаемого строительного фонда и прироста населения за этот период. Ретроспективные и перспективные нагрузки за период 2016-2035г.г. приводятся в таблицах 4.2-4.6.

Таблица 4.2 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях г. Северска на период  актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	1
	прирост тепловой нагрузки отопления  жилищного фонда,
	0
	0,152
	5,593
	-35,756
	0
	1,832
	2,852
	2,852
	2,384

	2
	то же накопительным итогом, в том числе:
	213,528
	213,68
	219,273
	183,517
	183,517
	185,349
	188,201
	191,053
	193,437

	3
	Многоэтажный жилищный фонд
	190,944
	190,75
	201,261
	181,081
	181,081
	182,441
	185,293
	188,145
	190,529

	4
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	22,584
	22,924
	18,011
	2,436
	2,436
	2,908
	2,908
	2,908
	2,908


Таблица 4.3 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях г. Северска на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	1
	прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	0
	-1,32
	5,813
	-8,51
	0
	10,303
	0,312
	0,624
	0,468

	2
	то же накопительным итогом, в том числе:
	79,617
	78,297
	84,11
	75,6
	75,6
	85,903
	86,215
	86,839
	87,307

	3
	Многоэтажный жилищный фонд
	79,617
	78,297
	84,11
	75,6
	75,6
	85,903
	86,215
	86,839
	87,307

	4
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.4 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях г. Северска общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	1
	прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	3,04
	9,117
	-1,435
	0
	0
	0,352
	0,352
	0,295

	2
	то же накопительным итогом
	73,913
	76,953
	86,07
	84,635
	84,635
	84,635
	84,987
	85,339
	85,634



Таблица 4.5 –  Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда г. Северска на период актуализации схемы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	1
	прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч
	0
	1,32
	0,405
	-2,897
	0
	0
	0,243
	0,243
	0,182

	2
	то же накопительным итогом
	30,574
	31,894
	32,299
	29,402
	29,402
	29,402
	29,645
	29,888
	30,070


Таблица 4.6 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях г. Северска на период актуализации схемы теплоснабжения
	№ пп
	Наименование показателей
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	1
	БУ-1 

	2
	прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч
	0
	0
	29,6
	-42,162
	0
	11,663
	3,638
	4,071
	3,329

	3
	то же накопительным итогом, в т.ч. числе:
	524,6
	524,6
	554,2
	512,038
	512,038
	523,701
	527,339
	531,41
	534,739

	4
	отопление
	366,968
	364,168
	379,94
	350,694
	350,694
	352,054
	354,154
	356,725
	358,014

	5
	вентиляция
	35,451
	38,251
	45,184
	37,613
	37,613
	37,613
	37,813
	38,313
	38,853

	6
	горячее водоснабжение
	122,181
	122,181
	129,076
	123,731
	123,731
	134,034
	135,372
	136,372
	137,872

	7
	Многоэтажный жилищный фонд
	270,561
	269,047
	285,371
	256,681
	256,681
	268,344
	299,951
	301,853
	303,154

	8
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	22,584
	22,924
	18,011
	2,436
	2,436
	2,908
	2,908
	2,908
	2,908

	9
	БУ -2
	360,28
	344,88
	344,299
	364,686
	364,686
	364,686
	359,566
	357,566
	355,044

	10
	ИТОГО по структурным группам
	884,88
	869,48
	898,499
	876,724
	876,724
	888,387
	886,905
	888,976
	889,783
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	№ п/п
	Название потребителя
	Дата выдачи ТУ
	N ТУ
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на ГВС (мах)
	Вентиляция
	Нагрузка суммарная

	1
	Не жилые помещения, расположенные по адресу: г. Северск, ул. Трудовая, 1/1 стр. № 2.
	12.10.2017
	119
	68 280
	 
	 
	68 280

	2
	Нежилое помещение (операторская АЗС), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 11а
	12.10.2017
	120
	2 680
	 
	 
	2 680

	3
	Нежилое помещение (КНС дождевых стоков), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 2
	12.10.2017
	121
	10 000
	 
	 
	10 000

	4
	Нежилое помещение (склад для хранения ГСМ), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 12
	12.10.2017
	122
	4 200
	 
	 
	4 200

	5
	ж/д по адресу: г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр. Иглаковых, 31.
	12.10.2017
	123
	10 000
	 
	 
	10 000

	6
	Гаражный бокс № 64 в ГСПО "Лето - 91", расположенных по адресу: г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 9а, ряд №1.
	12.10.2017
	124
	10 000
	 
	 
	10 000

	7
	ГСПО "ОМЕГА - 91", расположенный по адресу: г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр № 8, ряд № 1
	12.10.2017
	125
	22 000
	 
	 
	22 000

	8
	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Северная, 2а, стр. № 6
	12.10.2017
	126
	81 729
	60 086
	 
	141 815

	9
	Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Лермонтова, 3б
	16.10.2017
	128
	10 000
	 
	 
	10 000

	10
	Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр.Иглаковых, 7/2
	16.10.2017
	129
	10 000
	 
	 
	10 000

	11
	Ж/д, по адресу: г.Северск, ул. Пушкина, 10а (кап. ремонт сис. отопления, реконструкция ИТП)
	20.10.2017
	130
	75 100
	74 280
	 
	149 380

	12
	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 1а, стр. № 4
	20.10.2017
	131
	144 000
	 
	 
	144 000

	13
	Здание, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 109б
	20.10.2017
	132
	105 000
	 
	 
	105 000

	14
	Два горажных бокса в ГСПО "Тайга-5", расположенных по адресу: г.Северск, ул. Северная автодорога, 9, стр. №18, ряд № 1, боксы № 1 и 2
	07.11.2017
	133
	15 680
	 
	 
	15 680

	15
	ГСПО "Зима - 90" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 3
	07.11.2017
	134
	77 270
	 
	 
	77 270

	16
	Склад, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Советская, 1 стр.№ 28
	07.11.2017
	135
	194 540
	 
	 
	194 540

	17
	ГСПО "Стрелочник" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 2
	07.11.2017
	136
	73 840
	 
	 
	73 840

	18
	ГСПО "ОМЕГА - 88" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр. № 8, ряд № 1.
	07.11.2017
	137
	33 500
	 
	 
	33 500

	19
	ГСПО "Котлован" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, 11/3, стр. № 38, ряд № 1, 5 боксов
	07.11.2017
	138
	34 690
	 
	 
	34 690

	20
	Объединение собственников гаражных боксов в лице представителя, собственников, Попушина Андрея Николаевича, ГСПО "Кооператив №1". расположенных по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 39/1, стр.3, ряд 1
	14.11.2017
	139
	110 000
	 
	 
	110 000

	21
	Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская, 13 
	16.11.2017
	141
	25 000
	 
	 
	25 000

	22
	Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Курчатова, 15, помещение у.1 
	16.11.2017
	142
	26 850
	20 000
	 
	46 850

	23
	Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 1, стр. литера Г, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
	16.11.2017
	143
	34 320
	15 000
	 
	49 320

	24
	Ж/д по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 51б 
	16.11.2017
	144
	43 940
	 
	 
	43 940

	25
	Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 7, стр.№ 2
	16.11.2017
	145
	26 120
	 
	 
	26 120

	26
	Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Транспортная, 77, стр.№ 7, ряд № 2, боксы № 11,12,13 
	17.11.2017
	146
	22 540
	 
	 
	22 540

	27
	Торговый цент, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 12
	17.11.2017
	147
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	28
	Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Крупская, 14а, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта.
	17.11.2017
	148
	231 000
	200 700
	35 000
	466 700

	29
	Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Леонтичука, 99, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта. В замен ТУ № 107 от 11.07.2016г, выданных ОАО ТС
	17.11.2017
	149
	121 100
	111 780
	 
	232 880

	30
	Ж/д с гаражом по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 98
	17.11.2017
	150
	10 000
	 
	 
	10 000

	31
	Насосная станция повышения напора технического водоснабжения (здание 182н(90UGA))
	13.12.2017
	153
	0,057МВт
	 
	0,015МВт
	0

	32
	Нежилые помещения подземных гаражей "Земля" по адресу: г.Северск, проед Южный, 2, строение № 5. (взамен ТУ №75/1178 от 10.11.1999г, выданных ФГУП "СХК".
	25.12.2017
	154
	70 000
	 
	 
	70 000

	33
	Нежилые помещения гаражей "Энергетик", "Завод 25", "Монтажник - 92", "Осень 91", "Осень 2001", "Сибирь 91",  по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 12/1.
	25.12.2017
	155
	355 300
	 
	 
	355 300

	34
	Нежилые помещения гаражей "Факт",  по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 7, стр. № 1 (6 боксов ряда № 1 и 2 бокса ряда №2.
	25.12.2017
	156
	40 290
	 
	 
	40 290

	35
	Нежилые помещения гаражей "Скиф 10/1 - 2003",  по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. № 7а, ряд №1.
	25.12.2017
	157
	42 830
	 
	 
	42 830

	36
	Гаражный бокс в ГСПО "Коммунар", расположенные по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Тракторная, 35, строение № 21, ряд № 1, гараж № 9.
	25.12.2017
	158
	3 000
	 
	 
	3 000

	37
	Нежилые помещения гаражей "Ангар" по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №96.
	25.12.2017
	159
	185 000
	 
	 
	185 000

	38
	Объект кап строительства (мнжд) на пересечении ул. Комсомольская и ул. Горького, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.12.2017
	160
	400 000
	140 000
	 
	540 000

	39
	Объект кап строительства(ТЦ) в районе пересечения ул. Калинина и ул. Солнечная, по запросу Комитета Архетиктуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.12.2017
	161
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	40
	Объект кап строительства(ТЦ) в районе ж/д по ул. Ленинградская, 14, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.12.2017
	162
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	41
	Нежилое здание по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 45а, строение 1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	26.01.2018
	1
	85 000
	10 000
	 
	95 000

	42
	Нежилые помещения (гаражные боксы - 24 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение №3/2, ГСК "Дальний - В".
	30.01.2018
	2
	115 000
	 
	 
	115 000

	43
	Нежилые помещения (гаражные боксы - 3 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, строение №16, ГСПО "Звезда - 6".
	30.01.2018
	3
	15 290
	 
	 
	15 290

	44
	Здание штаба войсковой части №3478, по ул. Калинина, 63, стр. №6(реконструкция узла управления).
	30.01.2018
	4
	150 571
	14 400
	 
	164 971

	45
	Нежилые помещения гаражей "Гарант 93/2" расположенных по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, строение №9, ряд №1.
	07.02.2018
	6
	65 200
	 
	 
	65 200

	46
	Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Тургенева, 23.
	14.02.2018
	7
	148 000
	 
	 
	148 000

	47
	Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Набережная, 76.
	14.02.2018
	8
	10 000
	 
	 
	10 000

	48
	Многоквартирный жилой дом с встроено-пристроенным магазином и нежилыми помещениями, по адресу: г.Северск, ул. Славского, 24.
	14.02.2018
	9
	556 050
	446 120
	119 200
	1 121 370

	49
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 62а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	02.04.2018
	12
	10 000
	 
	 
	10 000

	50
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Набережная, 32, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	02.04.2018
	13
	10 000
	 
	 
	10 000

	51
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 61а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.04.2018
	14
	10 000
	 
	 
	10 000

	52
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 17, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	14.05.2018
	18
	10 000
	 
	 
	10 000

	53
	Реконструкция теплового узла, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, здания расположенного по адресу: ЗАТО Северск, ул. Калинина, 109, запрос АО "СХК".
	14.05.2018
	19
	500 000
	170 000
	670 000
	1 340 000

	54
	Объект капитального строительства, 5-ти этажная автостоянка на 150 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Солнечная, 3б/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	14.05.2018
	20
	800 000
	 
	 
	800 000

	55
	Объект капитального строительства, 2-ти этажная автостоянка на 76 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Ленина, 114/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	14.05.2018
	21
	111 000
	 
	 
	111 000

	56
	Объект капитального строительства( 16 одноэтажных гаражных бокса площадью до 40 кв.м. каждый,( район ул. Трудовой)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	04.06.2018
	23
	85 000
	 
	 
	85 000

	57
	Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Крупской, 14а, запрос УКС Администрации ЗАТО Северск.
	09.06.2018
	24
	231 000
	200 700
	35 000
	466 700

	58
	Нежилые помещения ГСПО "Свисток" (17 боксов),  расположенные по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 13г, строение №16, ряд № 1.
	09.06.2018
	25
	74 000
	 
	 
	74 000

	59
	Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Западный, 18.
	09.06.2018
	26
	40 000
	9 000
	 
	49 000

	60
	Нежилое помещение, по вдресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 8, строение №4, ряд №1, гараж №15 (в ГСПО "Стрела").
	28.06.2018
	31
	10 000
	5 000
	 
	15 000

	61
	Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, строение №14, ряд №1 и №2, 21 гараж(в ГСПО "Застава - 15").
	28.06.2018
	32
	90 800
	21 000
	 
	111 800

	62
	Нежилое помещение номер 14 на поэтажном плане, по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение №9.
	28.06.2018
	34
	10 000
	 
	 
	10 000

	63
	Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленинградская, 18, ряд №1, 10 гаражей (в ГСПО "Чекист").
	28.06.2018
	35
	39 000
	10 000
	 
	49 000

	64
	Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 5/1, строение №2/3, 2 гаража (в ИГБ "Рудянка").
	28.06.2018
	36
	16 550
	5 000
	 
	21 550

	65
	Ж/д по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ "Мир", Чернышевского улица, квартал 4, участок 324.
	23.07.2018
	40
	10 000
	 
	 
	10 000

	66
	Нежилые помещения по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/2.(соб. Майорова Т.В.)
	23.07.2018
	41
	132 090
	20 000
	 
	152 090

	67
	Нежилые помещения (42 бокса) гаражей "Талина", "Талина - 2", "Талина - 2/1", "Талина - 3",  по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а, строения №6,7,14/1,18.
	23.07.2018
	42
	227 000
	44 000
	 
	271 000

	68
	Нежилое помещение(103,3 кв.м.) по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 18.
	23.07.2018
	43
	15 620
	10 000
	 
	25 620

	69
	Объект капитального строительства( индивидуальный гаражный бокс площадью  40 кв.м.,( район ул. Транспортной, 79)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	23.07.2018
	44
	10 000
	 
	 
	10 000

	70
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 79, стр. №8.
	23.07.2018
	45
	61 930
	40 000
	 
	101 930

	71
	Нежилые помещения , по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, строение №4, ГСПО "Фортуна - 3".
	23.07.2018
	46
	59 400
	15 000
	 
	74 400

	72
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 11а, стр. №5.
	25.07.2018
	47
	145 580
	 
	 
	145 580

	73
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения административного здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр. Коммунистический, 51. По запросу Управления  Капитального Строительства  Администрации ЗАТО Северск.
	25.07.2018
	48
	485 966
	24 960
	252 298
	763 224

	74
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,      ул. Советская, 1, стр. №3/4.(Вакар И.Ф.)
	03.08.2018
	49
	31 140
	15 000
	 
	46 140

	75
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                                  ул. Предзаводская, 20, строение №5, ряд №1, бокс №2. ( ГСПО "Дальний - М", Сухов Е.А.).
	17.08.2018
	55
	8 810
	4 000
	 
	12 810

	76
	Нежилые помещения (ГСПО "Дунай 98") по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, строение №15, ряд 1, боксы №1 и №2(Булова П.С.).
	20.08.2018
	56
	17 580
	8 000
	 
	25 580

	77
	Жилой дом по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 18. По запросу Управления Капитального Строительства администрации ЗАТО Северск.
	21.08.2018
	57
	258 540
	175 800
	 
	434 340

	78
	Нежилое помещение по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск,                 ул. Сосновая, 4, строение №10 (Толмачев В.В.).
	23.08.2018
	61
	416 000
	50 000
	 
	466 000

	79
	Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области, взамен ТУ №29 от 28.03.2013.
	27.08.2018
	62
	48 323
	26 320
	118 676
	193 319

	80
	Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест (гараж)" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области.
	27.08.2018
	63
	45 374
	 
	14 515
	59 889

	81
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                                  ул. Октябрьская, 30/1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	12.09.2018
	64
	10 000
	 
	 
	10 000

	82
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                                     ул. Октябрьская, 30/2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	12.09.2018
	65
	10 000
	 
	 
	10 000

	83
	Нежилые помещения , по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,         ул. Парусинка, 24, строение №19, ГСПО "Бак-2009".
	12.09.2018
	66
	55 000
	15 000
	 
	70 000

	84
	Нежилое помещение (магазин) по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск,                 ул.  Советская, 7.
	12.09.2018
	67
	47 830
	15 000
	 
	62 830

	85
	Нежилые помещения( ГСПО "Тайга-12"(5 боксов) и  ГСПО "Ягуар"(2 бокса)), по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,         ул. Северная автодорога, 5, стр. №12 и стр. №11.
	13.09.2018
	68
	30 000
	15 000
	 
	45 000

	86
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Сосновая, 8, стр. №3, ряд 1, гараж №9 (ГСПО Сосна 3).
	26.09.2018
	69
	6 480
	2 500
	 
	8 980

	87
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Сосновая, 8, стр. №4/1.
	26.09.2018
	70
	12 500
	5 000
	 
	17 500

	88
	Жилой дом и нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область,                ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 68б.
	26.09.2018
	71
	10 000
	 
	 
	10 000

	89
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Северная, 2а, стр. №2.
	27.09.2018
	73
	20 880
	 
	 
	20 880

	90
	Нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,                      г.Северск, ул.Лермонтова, 5.
	09.10.2018
	77
	5 000
	 
	 
	5 000

	91
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,     ул.Транспортная, стр. 79/1.
	09.10.2018
	78
	10 000
	 
	 
	10 000

	92
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Комсомольская, 13 стр.1.
	15.10.2018
	79
	23 520
	 
	 
	23 520

	93
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Транспортная, 79а.
	15.10.2018
	80
	2 000
	 
	 
	2 000

	94
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Транспортная, 81 стр.  № 10/1,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	19.10.2018
	81
	20 000
	 
	 
	20 000

	95
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          пер. Западный, 9. 
	19.10.2018
	82
	27 500
	 
	 
	27 500

	96
	Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, стр. №4(ГСПО Звезда 90/2).
	22.10.2018
	83
	28 920
	10 000
	 
	38 920

	97
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Солнечная, 2, стр.  № 4(Семенов Г.Н).
	22.10.2018
	84
	114 000
	130 000
	100 000
	344 000

	98
	Нежилые помещения (5 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная автодорога, 5/1, стр. №2/6, стр. №2/5 и стр. №2/4 (ГСПО Рудянка).
	22.10.2018
	85
	46 570
	 
	 
	46 570

	99
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Солнечная, 2а, стр. № 8.
	06.11.2018
	87
	44 830
	5 000
	 
	49 830

	100
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Тургенева, 4, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.11.2018
	88
	10 000
	 
	 
	10 000

	101
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,     ул. Южный проезд, 2, стр. №4 (ГСПО Земля 2).
	08.11.2018
	89
	73 120
	12 000
	 
	85 120

	102
	Реконструкция ИТП в здании по адресу: ул. Мира, 24/1(АДС АО СВК).
	08.11.2018
	90
	73 000
	33 000
	 
	106 000

	103
	Реконструкция системы теплоснабжения в здании по адресу: пр. Коммунистический, 8/1(МБУДО ДЮСШ "Русь"(пристройка)).
	26.11.2018
	93
	64 530
	31 720
	209 300
	305 550

	104
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул. Южный проезд, 23(маг. "Быстроном").
	27.11.2018
	94
	140 170
	30 000
	 
	170 170

	105
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Мира, 24а,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.2019
	98
	10 000
	 
	 
	10 000

	106
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,     проезд Центральный, 2, стр. №5 и стр. №4 (ГСПО Рубин 94).
	07.02.2019
	2
	43 970
	16 000
	 
	59 970

	107
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,     проезд Центральный, 2, стр. №6 (ГСПО Стрелочник), в замен ТУ №75/210 от 17.02.1998, выданных ФГУП "СХК"
	07.02.2019
	3
	26 700
	14 000
	 
	40 700

	108
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,         ул. Парусинка, 2, стр. №9а (ГСПО Вест 99), в замен ТУ №75/1059 от 17.10.2000, выданных ФГУП "СХК"
	07.02.2019
	4
	23 225
	10 000
	 
	33 225

	109
	Нежилое помещение (гараж) по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Калинина, 29, стр. №1
	07.02.2019
	5
	35 000
	10 000
	 
	45 000

	110
	Реконструкция ИТП в нежилом помещении по адресу: Томская область,          ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 7а(ОГКУ ЦЗН ЗАТО Северск).
	 
	 
	240 000
	127 000
	14 000
	381 000

	111
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Калинина, 9,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.03.2019
	6
	 
	 
	 
	0

	112
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Калинина, 7,  стр.1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.03.2019
	7
	 
	 
	 
	0

	113
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130.
	15.03.2019
	8
	277 650
	170 000
	 
	447 650

	114
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130А.
	15.03.2019
	9
	277 650
	170 000
	 
	447 650

	115
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130Б.
	15.03.2019
	10
	277 650
	170 000
	 
	447 650

	116
	Жилой дом по адресу: Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г.Северск, квартал №3, ул. Трудовая, 414. 
	15.03.2019
	11
	6 500
	2 000
	 
	8 500

	117
	Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, стр. №4, бокс № 3 и бокс №4. В счет тепловой нагрузки ГСПО "Перемычка"
	15.03.2019
	12
	10 000
	4 000
	 
	14 000

	118
	Реконструкция ИТП жилого дома по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Чекист, 6а. 
	02.04.2019
	13
	27 900
	24 700
	 
	52 600

	119
	Нежилое здание  по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,               ул. Ленина, 28.
	29.04.2019
	14
	275 000
	55 000
	 
	330 000

	120
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Северная а/д, 9, стр. №9, ряд №1 (ГСПО "Северный 2001" и ГСПО "Тайга 9").
	29.04.2019
	15
	91 000
	 
	 
	91 000

	121
	Нежилое здание  по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,              ул. Лесная, 1а, стр. 6.
	29.04.2019
	16
	160 000
	 
	 
	160 000

	122
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          пер. Западный, 4 (Вележанин В.П.). 
	29.04.2019
	17
	36 450
	10 000
	 
	46 450

	123
	Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, стр. №5 (ГСПО "Фортуна 4").
	29.04.2019
	18
	47 260
	14 000
	 
	61 260

	124
	Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №7 (ГСПО "БМВ").
	29.04.2019
	19
	20 000
	14 000
	 
	34 000

	125
	Жилой дом  по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          ул. Братьев Иглаковых, 38б, взамен ТУ №224 от 22.04.2011, выданных ОАО ТС.
	06.05.2019
	20
	15 960
	5 000
	 
	20 960

	126
	Нежилое здание  по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,              ул. Курчатова, 42в, взамен ТУ №172 от 10.10.2016, выданных ОАО ТС.
	06.05.2019
	21
	80 000
	1 500
	 
	81 500

	127
	Жилой дом  по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          ул. Трудовая, 1/4ж.
	13.05.2019
	22
	28 170
	15 000
	 
	43 170

	128
	Площадки № 2-3 ТОСЭР "Северск" по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Тургенева, 33/3б и ул.Тургенева, 33/3в,  по запросу Управления Капитального Строительства( УКС ЗАТО  Северск).
	13.05.2019
	23
	 
	 
	 
	0

	129
	Нежилые помещения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,            ул. Северная а/д, 5, стр. №13, Бокс №1 и Бокс №2. Взамен ТУ №85 от 04.09.2013, выданных   ОАО ТС.
	27.05.2019
	24
	16 000
	 
	 
	16 000

	130
	Нежилые помещения  по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №2(ГСПО "Стрелочник") и стр. №4 (ГСПО "Рубин 94").
	08.07.2019
	№09/2019-112       
	76 670
	30 000
	 
	106 670

	131
	Одноэтажный жилой дом. Минеева Наталья Геннадьевна. 70:22:0010110:2180 
	24.07.2019
	№09/2019-113         
	25 400
	20 000
	 
	45 400

	132
	Многоквартирный жилой дом, ООО «Северскнефтепродукт», 70:22:0010110:2121 
	25.07.2019
	№09/2019-114         
	222 542
	87 300
	 
	309 842

	133
	«изолятор временного содержания и гараж» по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская,  УМВД России по Томской области, 70:22:010101:0449.
	26.07.2019
	№09/2019-115         
	93 697
	26 320
	133 191
	253 208

	134
	Нежилое помещение (баня), по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 111 , Ф/л Олтаржевский С.Р.  70:22:0010107:632 
	29.07.2019
	№09/2019-116         
	287 000
	845 000
	843 000
	1 975 000

	135
	Нежилое помещение , расположенный по адресу: г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение № 5, ряд № 1, Бокс № 2 (ГСПО «Дальний-М» Сухов Евгений Алексеевич, 70:22:0010605:1857.
	30.07.2019
	№09/2019-117         
	8 110
	4 000
	 
	12 110

	136
	Одноэтажный жилой дом с цоколем», расположенный по адресу: г.Северск, ул. Матросова, 3. Романов Сергей Васильевич. 70:22:0010218:36 
	01.08.2019
	№09/2019-120
	10 000
	5 000
	 
	15 000

	137
	Трехэтажный жилой дом с подвалом, расположенный по адресу: г.Северск, ул. Трудовая, 1/4в.Микулинская Наталья Александровна. 
	08.08.2019
	№09/2019-122
	21 320
	15 000
	 
	36 320

	138
	Нежилое помещение(автомастерская), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2б, пом. 1001-1005 (Водянов Иван Павлович)
	09.08.2019
	№09/2019-123
	15 500
	2 300
	2 000
	19 800

	139
	Нежилое помещение(Операторская АЗС), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2 (ООО "СГ-Труйд")
	13.08.2019
	№09/2019-124
	6 839
	 
	 
	6 839

	140
	Нежилое помещение(ГСПО "Исток") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 6, стр. №4, ряд 1,бокс № 11 (Уласюк Эльвира Викторовна)
	27.08.2019
	№09/2019-126
	8 200
	 
	 
	8 200

	141
	Одноэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №3, участок 665(Лунькова Анна Никитична)
	12.09.2019
	№09/2019-129
	3 000
	 
	 
	3 000

	142
	Нежилое помещение(ГСПО "Зевс") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 4, стр. №4, ряд 1, боксы №1 - №6 (Егоров Виктор Иванович)
	19.09.2019
	№09/2019-133
	40 290
	 
	 
	40 290

	143
	Нежилое помещение(торговые помещения) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 30, правое крыло (ИП Садков Дмитрий Витальевич)
	23.09.2019
	№09/2019-134
	61 543
	 
	 
	61 543

	144
	Двухэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №1, улица №9, дом №3(Кабаненко Алексей Владимирович)
	17.10.2019
	№09/2019-141
	20 500
	 
	 
	20 500

	145
	Нежилое помещение(м-н строительных материалов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 2, стр. №16/1(Афанасьев А.А.).
	24.10.2019
	№09/2019-142
	960
	 
	 
	960

	146
	Жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №4,          ул. Набережная, участок №366.
	28.11.2019
	40
	14 116
	 
	 
	14 116

	147
	Нежилое помещение по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 24, стр. №21.
	28.10.2019
	41
	150 000
	 
	 
	150 000

	148
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,            ул. Ленинградская, 23. 
	29.10.2019
	42
	40 850
	815
	55 500
	97 165

	149
	"КНС-3", расположенная по адресу: ЦГЭС (территория 2-го подъема, между зданиями №182 и №7), автодорога 11/12, АО "СХК".
	06.11.2019
	43
	10 137
	 
	26 904
	37 041

	150
	Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск,  ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№55 от 10.08.2012
	13.12.19
	44
	15 000
	0
	0
	15 000

	151
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Славского, 12,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.20
	1
	1 500 000
	 
	 
	1 500 000

	152
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Тургенева, 33, стр. 21, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.20
	2
	25 000 000
	 
	 
	25 000 000

	153
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Солнечная, 4а,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.20
	3
	300 000
	 
	 
	300 000

	154
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11,  з/у 4а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	16.01.20
	4
	10 000
	 
	 
	10 000

	155
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а,  стр.№13, з/у 6а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	16.01.20
	5
	5 000
	 
	 
	5 000

	156
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 68,   по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	13.02.2020
	6
	442 000
	 
	 
	442 000

	157
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Курчатова, 26б,   по запросу ООО "Энергослужба".
	17.02.2020
	7
	49 000
	 
	 
	49 000

	158
	Объект недвижимости (торговый центр), по адресу: Северск, ул. Калинина, 145 (ООО "Перспектива"). Взамен ТУ №28 от 17.04.2017, выданных ОАО ТС.
	21.02.2020
	8
	30 094
	25 795
	124 675
	180 564

	159
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 66а(Козырев А.С.).
	02.03.2020
	9
	32 100
	 
	 
	32 100

	160
	Нежилые объекты капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 7, з/у №1,2,3,5 (ООО «Северскнефтепродукт»).
	20.03.2020
	10
	 
	 
	 
	0

	161
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,          ул. Северная автодорога, 12, стр. №3, пом №1,1 (ГСПО "ВДВ", ряд №1, боксы №1,3 и 4).
	23.03.2020
	11
	24 640
	6 000
	 
	30 640

	162
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 11 (Васильев В.О.). 
	25.03.2020
	12
	25 000
	 
	 
	25 000

	163
	Жилой двухквартирный дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 19-2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.04.2020
	13
	116 500
	 
	 
	116 500

	164
	Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск,  ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№44 от 13.12.2019.
	17.04.2020
	14
	15 000
	 
	 
	15 000

	165
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,          проезд Центральный, 2, стр. №7 (ГСПО "Ремонтник 90/1").
	17.04.2020
	15
	500 000
	 
	 
	500 000

	166
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.04.2020
	16
	109 880
	7 200
	 
	117 080

	167
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3,стр. №9(Липков А.А. (вновь вводимый)).
	15.05.2020
	17
	100 000
	 
	 
	100 000

	168
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,          ул Первомайская, 2а, стр. №14 (Ермаков Д.А. (бывшее здание спорткомплеса МУП КБУ)).
	15.05.2020
	18
	31 453
	 
	 
	31 453

	169
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, з/у 9а. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск.
	20.05.2020
	19
	95 000
	 
	 
	95 000

	170
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Победы, 27б, взамен ТУ№32 от 01.06.2017. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск.
	20.05.2020
	20
	737 000
	 
	 
	737 000

	171
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 13 (Филин Е.Д.).
	20.05.2020
	21
	22 356
	 
	 
	22 356

	172
	Нежилое строение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 28, пристройка (Мелькумова Е.П.)
	03.06.2020
	22
	81 335
	17 100
	 
	98 435

	173
	Многоэтажные жилые дома (4 шт) согласно проекта планировки участка №3, ул. Солнечная. По запросу комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №39 от 22.06.2017)
	03.06.2020
	23
	1 643 000
	1 524 500
	 
	3 167 500

	174
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Лененградская, 14а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №162 от 28.12.2017).
	03.06.2020
	24
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	175
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №16 от 28.04.2020).
	15.06.2020
	25
	109 880
	 
	 
	109 880

	176
	Нежилые помещения (26 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 9, стр. №11 и стр. №13 (Гроголь Н.И. ГСПО "Вест 1/1", "Вест 1/2" и "Вест 96").
	09.07.2020
	26
	80 000
	 
	 
	80 000

	177
	Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 3а, стр. № 6/7, пом. У1 (Обиден М.А. взамен ТУ №111 от 10.10.2017).
	09.07.2020
	27
	20 000
	 
	 
	20 000

	178
	Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 6а, стр. № 7. (Проскурин А.П.)
	09.07.2020
	28
	17 000
	 
	 
	17 000

	179
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, стр. 7/1 . По запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	16.07.2020
	29
	2 000 000
	 
	 
	2 000 000

	180
	Нежилые помещения (4 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. 3а, боксы №3, №4, №5, №10 (Стаценко А.В., ГСПО "Ремонтник-94", перенос точки подключения).
	16.07.2020
	30
	18 000
	 
	 
	18 000

	181
	Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 18. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск
	21.07.2020
	31
	169 000
	 
	 
	169 000

	182
	Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 4. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Се
	21.07.2020
	32
	117 400
	 
	 
	117 400



Максимальный планируемый общий прирост тепловой нагрузки потребителей на первом этапе реализации схемы теплоснабжения (в период до 01.01.2020 г.) за счет выданных технических условий  составит 57,79 Гкал/ч, в т. ч. по зонам действия источников  и расчетным элементам территориального деления:
· ТЭЦ (г. Северск) – 57,79 Гкал/час;
· ЦОК ООО «Тепло Плюс» (пос. Самусь) – 0,00 Гкал/час;
· Котельная по ул. Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос. Самусь) – 0,00 Гкал/час;
· Котельная пос. Орловка ООО «Уют Орловка» (пос. Орловка) – 0,00 Гкал/час.


[bookmark: _Ref457217253]Таблица 5.2 – Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности в системе центрального отопления по планировочным кварталам в г. Северск и на внегородских территориях на период до 2035 г.
	Территория застройки
	Границы территории
	Период строительства
	Нагрузка расчетная по удельным показателям перспективной застройки, Гкал/ч
	Примечания

	
	
	
	1 этап (2016 – 2020 гг.)
	2 этап (2021 - 2025 гг.)
	3 этап (2026 - 2030 гг.)
	4 этап (2031 - 2035 гг.)
	

	
	
	
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	

	Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка

	г.Северск

	Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска
	ул. Солнечная, ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	0,725
	0,270
	0,995
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска
	Северо-запад г.Северска, район ул. Чайковского, ул. Луговой, ул. Трудовой, ул. Набережной
	2013 - 2020 гг.
	2,040
	0,757
	2,797
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям

	Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска
	Северо-запад г.Северска, районы ул. Трудовой, ул. Комсомольской
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,679
	0,215
	0,894
	0,679
	0,215
	0,894
	0,679
	0,215
	0,894
	

	Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Горького, ул. Парковой, просп. Коммунистического
	2013 - 2020 гг.
	0,870
	0,439
	1,309
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	1,160
	0,499
	1,659
	1,160
	0,499
	1,659
	1,160
	0,499
	1,659
	

	пос.Орловка

	Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка
	Район ул. Мира
	2013 - 2020 гг.
	0,445
	0,226
	0,671
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоквартирные дома

	г.Северск

	Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска, в.т.ч.:
	Район ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	1,637
	1,056
	2,693
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Парковой, просп. Коммунистического
	2013 - 2020 гг.
	1,311
	0,898
	2,209
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 12 мкр. г.Северска
	Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	0,077
	0,053
	0,130
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Солнечной (западная сторона), ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	0,342
	0,265
	0,607
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Ленинградской, ул. Славского
	2013 - 2020 гг.
	6,443
	4,960
	11,403
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям

	Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска
	Районы Северной автодороги, ул. Ленина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,337
	0,211
	0,548
	0,337
	0,211
	0,548
	0,337
	0,211
	0,548
	

	Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 12 мкр. г.Северска
	Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,626
	0,391
	1,017
	0,626
	0,391
	1,017
	0,626
	0,391
	1,017
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	1,013
	0,672
	1,685
	1,013
	0,672
	1,685
	1,013
	0,672
	1,685
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Куйбышева, ул. Царевского, ул. Калинина, ул. Транспортной
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,523
	0,347
	0,870
	0,523
	0,347
	0,870
	0,523
	0,347
	0,870
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска
	Район Северной автодороги
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,220
	0,146
	0,366
	0,220
	0,146
	0,366
	0,220
	0,146
	0,366
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска
	Районы Северной автодороги, ул. Славского и ул. Калинина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	1,551
	1,154
	2,705
	1,551
	1,154
	2,705
	1,551
	1,154
	2,705
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 12 микрорайоне г.Северска
	Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	2,911
	2,166
	5,077
	2,911
	2,166
	5,077
	2,911
	2,166
	5,077
	

	пос.Самусь

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)
	Районы ул. Судостроителей, ул. Кирова
	2013 - 2020 гг.
	1,346
	0,922
	2,268
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Объекты социально-культурно-бытового назначения

	г.Северск

	Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска - на 260 мест
	Районы ул. Победы, просп. Коммунистического, Южного проезда
	2014 - 2016 гг.
	0,369
	0,067
	0,436
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска - на 130 мест
	Район ул. Калинина
	2013 - 2014 гг.
	0,158
	0,029
	0,187
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска - на 80 мест
	Районы ул. Ленинградской, ул. Победы
	2013 - 2015 гг.
	0,132
	0,024
	0,156
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаковог.Северска
	Район ул. Трудовой
	2013 - 2020 гг.
	0,158
	0,029
	0,187
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 260 мест
	Районы ул. Победы, ул. Ленинградской, ул. Славского
	2013 - 2020 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. «Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест
	ул. Сосновая, 16
	2013 - 2020 гг.
	0,171
	0,031
	0,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест
	Район ул. Славского
	2013 - 2020 гг.
	0,132
	0,024
	0,156
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест
	Район ул. Славского
	2021 - 2035 гг.
	0,132
	0,024
	0,156
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2013 - 2020 гг.
	0,156
	0,012
	0,168
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска
	Район ул. Ленинградской
	2013 - 2020 гг.
	0,502
	0,031
	0,533
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,431
	0,031
	0,462
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Начальная школа (100 мест) в 12 микрорайоне г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,201
	0,019
	0,220
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский досуговый центр на 90 мест в 12 микрорайоне г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,101
	0,010
	0,111
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Встроенно-пристроенные общественно-деловые помещения в 12 микрорайоне г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,410
	0,036
	0,446
	0,000
	0,000
	0,000
	




Максимальный планируемый суммарный прирост нагрузки, рассчитанный по удельным значениям расхода тепловой энергии и площадям строительных фондов, принятым по данным о застройке планировочных кварталов г. Северска и внегородских территорий к 2035 году составит 53,14 Гкал/час.
Общий прогноз приростов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. представлен в таблице 5.3, прогноз объемов и приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. представлен в таблице 5.4. 
Особо следует отметить, что показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов  (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования  Томской области и с теплоснабжающими организациями.
Планируемое теплопотребление по группам потребителей и по видам тепловых нагрузок на 2020 – 2021 г.г. приводится в таблицах 5.3 – 5.4.
Таблица 5.3 – Планируемое теплопотребление на 2020 г.
	№ п/п
	Наименование группы
	Теплопотребление  отопление, тыс. Гкал
	Теплопотребление  вентиляция, тыс. Гкал
	Теплопотребление, ГВС, тыс. Гкал
	Всего, тыс. Гкал 

	1
	Бюджетные организации
	138,940
	72,585
	74,205
	245,895

	2
	Население в т.ч.
	518,240
	 
	193,235
	612,274

	3
	МКД
	462,848
	 
	193,236
	564,607

	4
	Частные домовладения
	47,668
	 
	 
	55,390

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	201,918
	45,006
	29,101
	237,541

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	34,631
	6,581
	7,109
	48,327

	7
	ГСПО
	65,239
	 
	 
	75,810

	8
	потребители ЮЛ
	61,768
	38,426
	12,997
	113,189

	9
	потребители ФЛ
	29,715
	 
	8,995
	38,707

	10
	Итого по БУ -1
	859,10
	117,59
	296,54
	1095,710

	11
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	522,895
	42,279
	 
	565,170

	12
	АО "СХК" (БУ-2)
	434,667
	 
	 
	434,667

	13
	АО "СХК" (пар)
	71,088
	 
	 
	71,088

	14
	потребители т-э в гор.воде
	14,663
	42,125
	 
	56,785

	15
	потребители т-э в паре
	2,477
	0,154
	 
	2,626

	16
	Итого по БУ -2
	522,895
	42,279
	 
	565,170

	 
	ИТОГО по структурным группам
	1381,993
	159,870
	296,540
	1660,880





Таблица 5.4 – Планируемое теплопотребление  на 2021 г.
	№ п/п
	Наименование группы
	Теплопотребление  отопление, тыс. Гкал
	Теплопотребление  вентиляция, тыс. Гкал
	Теплопотребление  ГВС, тыс. Гкал
	Всего,   тыс. Гкал

	1
	Бюджетные организации
	108,004
	56,424
	57,683
	222,1106

	2
	Население в т.ч.
	429,267
	 
	150,211
	579,4768

	3
	МКД
	386,201
	 
	150,211
	536,4161

	4
	Частные домовладения
	43,061
	 
	 
	43,061

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	156,960
	34,986
	22,621
	214,5662

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	26,921
	5,117
	5,526
	37,563

	7
	ГСПО
	58,926
	 
	 
	58,926

	8
	потребители ЮЛ
	48,014
	29,869
	10,103
	87,986

	9
	потребители ФЛ
	23,099
	 
	6,992
	30,091

	10
	Итого по БУ -1
	694,23
	91,41
	230,51
	1016,44

	11
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	515,484
	46,683
	 
	562,167

	12
	АО "СХК" (БУ-2)
	417,959
	 
	 
	417,959

	13
	АО "СХК" (пар)
	78,605
	 
	 
	78,605

	14
	потребители т-э в гор.воде
	16,189
	46,513
	 
	62,702

	15
	потребители т-э в паре
	2,732
	0,169
	 
	2,901

	16
	Итого по БУ -2
	515,484
	46,683
	 
	562,167

	 
	ИТОГО по структурным группам
	1209,71
	138,09
	230,51
	1578,61



Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска от ТЭЦ АО «РИР» за период 2018-2035г.г. приведен в таблице 5.5.


[bookmark: _GoBack]Таблица 5.5 – Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2035 г.г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт   
 2018 г.
	Факт    
2019 г.
	Факт План   
202019 г.
	План  
 20210 г. 
	План   
20221 г. 
	План 20232 - 2035 гг.

	ТЭЦ ЗАТО Северск

	1.
	Выработка теплоэнергии
	тыс.Гкал
	2 734,47
	2 565,44
	2 364,702 604,46
	2 472,982 560,69
	2 461,262472,98
	2 453,802 517,92

	2.
	Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ
	тыс.Гкал
	382,08
	389,53
	385,03378,14
	391,97400,33
	385,55391,97
	385,55391,97

	3.
	Отпуск теплоэнергии с коллектора
	тыс.Гкал
	2 352,39
	2 175,91
	1 979,672 226,31
	2 081,012 160,37
	2 075,712081,01
	2 068,252 125,95

	4.
	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ
	тыс.Гкал
	3,61
	3,46
	3,180,84
	3,421,20
	3,422,36
	3,422,36

	5.
	Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч.
	тыс.Гкал
	2 348,78
	2 172,45
	1 976,482 225,47
	2 078,652 159,16
	2 072,302078,65
	2 064,832 123,59

	5.1.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч.
	тыс.Гкал
	1 938,56
	1 744,95
	1 573,561 811,91
	1 682,541 775,46
	1 679,211682,54
	1 679,211 727,48

	5.1.1.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1
	тыс.Гкал
	1 544,87
	1 392,08
	1 236,761 420,04
	1 320,291 397,63
	1 320,291320,29
	1 320,291 365,23

	5.1.2.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч.
	тыс.Гкал
	393,69
	352,87
	336,8076391,87
	362,25377,83
	358,92362,25
	358,9244362,25

	5.1.2.1
	отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2,в т.ч.
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12237,01
	217,12237,01

	5.1.2.1.1
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12237,01
	217,12237,01

	5.1.2.1.2
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	5.1.2.2
	отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3, в т.ч.
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	121,60129,07
	125,24123,33
	141,81125,24
	141,81125,24

	5.1.2.2.1
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	100,86129,07
	104,62123,33
	121,18125,24
	121,18125,24

	5.1.2.2.2
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	20,740,00
	20,620,00
	20,620,00
	20,620,00

	5.2.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч.
	тыс.Гкал
	410,22
	427,50
	402,92413,56
	396,11383,70
	393,08396,11
	385,62396,11

	5.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,84123,75
	118,84123,75

	5.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,84123,75
	118,84123,75

	5.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	5.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24272,36
	266,78272,36

	5.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24272,36
	266,78272,36

	5.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск)

	6.
	Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде 
	тыс.Гкал
	1 544,87
	1 392,08
	1 236,761 420,04
	1 320,291 397,63
	1 320,291 320,29
	1 320,291 365,23

	7.
	Потери тепловой энергии сетевых организаций
	тыс.Гкал
	417,97
	359,38
	304,65301,93
	303,84301,93
	303,84303,84
	303,84303,84

	8.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	1 126,91
	1 032,71
	932,101 118,12
	1 016,441 095,71
	1 016,441 016,44
	1 016,441 061,39

	Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск)

	Тепломагистраль № 3 ("3-я северная")

	9.
	Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	121,60129,07
	125,24123,33
	141,81125,24
	141,81125,24

	9.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	100,86129,07
	104,62123,33
	121,18125,24
	121,18125,24

	9.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	20,740,00
	20,620,00
	20,620,00
	20,620,00

	10.
	Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в грячей воде в т.ч.
	тыс.Гкал
	20,62
	20,62
	20,7420,62
	20,6220,62
	20,6220,62
	20,6220,62

	10.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	20,62
	20,62
	0,0020,62
	0,0020,62
	0,0020,62
	0,0020,62

	10.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	20,740,00
	20,620,00
	20,620,00
	20,620,00

	11.
	Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	0,64
	0,38
	0,821,60
	0,721,26
	2,000,72
	2,000,72

	11.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	0,64
	0,38
	0,821,60
	0,721,26
	2,000,72
	2,000,72

	11.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	12.
	Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	12.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	12.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы)

	13.
	Отпуск тепловой энергии в сеть  АО "СХК", в т.ч.
	тыс.Гкал
	782,65
	759,37
	718,18783,21
	737,02739,64
	729,38665,34
	721,92737,02

	13.1.
	в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	372,43
	331,86
	315,26369,65
	340,91355,95
	336,30385,66
	336,30340,91

	13.1.1.
	отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч.
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12281,76
	217,12237,01

	13.1.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12281,76
	217,12237,01

	13.1.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,00 
	0,000,00

	13.1.2.
	отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	13.1.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	13.1.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	13.2.
	в паре, в т.ч.
	тыс.Гкал
	410,22
	427,50
	402,92413,56
	396,11383,70
	393,08279,68
	385,62396,11

	13.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,8497,82
	118,84123,75

	13.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,8497,82
	118,84123,75

	13.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	13.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24181,86
	266,78272,36

	13.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24181,86
	266,78272,36

	13.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	14.
	Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч.
	тыс.Гкал
	192,54
	215,37
	215,37182,00
	175,58175,73
	175,58175,58
	175,58175,58

	14.1.
	в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	65,76
	76,07
	76,0759,16
	59,1559,30
	59,1559,15
	59,1559,15

	14.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	65,76
	76,07
	76,0759,16
	59,1559,30
	59,1559,15
	59,1559,15

	14.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	14.2.
	в паре, в т.ч.
	тыс.Гкал
	126,78
	139,30
	139,30122,84
	116,43116,43
	116,43116,43
	116,43116,43

	14.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	38,48
	47,13
	47,1325,86
	25,9325,93
	25,9325,93
	25,9325,93

	14.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	38,48
	47,13
	47,1325,86
	25,9325,93
	25,9325,93
	25,9325,93

	14.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	14.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	88,29
	92,18
	92,1896,98
	90,5090,50
	90,5090,50
	90,5090,50

	14.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	88,29
	92,18
	92,1896,98
	90,5090,50
	90,5090,50
	90,5090,50

	14.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	15.
	Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч.
	тыс.Гкал
	590,11
	544,00
	502,81601,21
	561,44563,91
	553,80561,44
	546,34561,44

	15.1.
	в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	306,67
	255,80
	239,19310,48
	281,76296,64
	277,15281,76
	277,15281,76

	15.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	306,67
	255,80
	239,19310,48
	281,76296,64
	277,15281,76
	277,15281,76

	15.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	15.2.
	в паре, в т.ч.
	тыс.Гкал
	283,44
	288,20
	263,62290,72
	279,68267,27
	276,66279,68
	269,19279,68

	15.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	103,14
	100,58
	101,71111,00
	97,82105,83
	92,9297,82
	92,9297,82

	15.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	103,14
	100,58
	101,71111,00
	97,82105,83
	92,9297,82
	92,9297,82

	15.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	15.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	180,30
	187,62
	161,91179,73
	181,86161,44
	183,74181,86
	176,28181,86

	15.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	180,30
	187,62
	161,91179,73
	181,86161,44
	183,74181,86
	176,28181,86

	15.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	16.1.
	Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде)
	тыс.Гкал
	1434,21
	1288,88
	1171,801430,20
	1298,611393,61
	1295,281298,92
	1295,281343,86

	16.2.
	Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего)
	тыс.Гкал
	1717,65
	1577,08
	1435,411720,93
	1578,291660,88
	
1571,94
1578,61
	1564,471623,55



На рисунке 5.1 приведен укрупненный тепловой баланс системы теплоснабжения от ТЭЦ АО «РИР» на период 2018-2035г.г. 


Рисунок 5.1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2035г.г.
Тепловой баланс на перспективный период 2020-2035г.г. разрабатывался без учета метеорологического фактора. Учитывались следующие факторы: 
- прирост отапливаемой площади объектов ЖФ и ОДЗ;
-  прирост населения г. Северска.
Динамика отпуска теплоэнергии в сеть в горячей воде и паре от БУ1, БУ2 за 2018-2035г.г. приведена на рисунке 5.3.
На рисунках 5.4, 5.5 показаны структуры отпуска в сеть и потерь при транспорте для 2019г.
Фактические тепловые потери в тепловой сети за анализируемый ретроспективный период колеблются от 19 до 26% от отпуска с коллекторов ТЭЦ АО «РИР».

Рисунок 5.2 – Структура отпуска тепловой энергии в сеть в горячей воде и паре 
от ТЭЦ АО «РИР» (БУ-1, БУ-2) в 2019г.

Рисунок 5.3 – Структура потерь тепловой энергии в сети от ТЭЦ АО «РИР» (БУ-1, БУ-2) в 2019г.
[bookmark: _Toc457500813][bookmark: _Toc457531339][bookmark: _Toc49373546]5.2 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя
В соответствии с требованиями ФЗ № 416 (417) «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Таким образом, приростов объемов потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на перспективу не прогнозируется. 
Прогнозные объемы потребления теплоносителя предусматриваются только для восполнения объемов утечек сетевой воды в системах теплоснабжения. Утечки сетевой воды принимаются в размере 0,25% среднегодового объема воды в системах  теплопотребления в соответствии с требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».
Изменения объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г. учтено при формировании балансов ВПУ, приведенных  в соответствующей главе Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.


[bookmark: _Ref457217407]Таблица 5.6 – Общий прогноз приростов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г.
	№ п.п.
	Наименование источника тепловой энергии
	Присоединенная нагрузка
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка,

	
	
	на 01.01.2016г.
	1 этап (2016 – 2021 гг.)
	2 этап (2022 - 2026 гг.)
	3 этап (2027 - 2031 гг.)
	4 этап (2032 - 2035 гг.)
	2035г.

	
	
	Суммарно
	Отоп+вент
	ГВС (макс.)
	Пар
	Итого
	Отоп+вент
	ГВС (макс.)
	Пар
	Итого
	Отоп+вент
	ГВС (макс.)
	Пар
	Итого
	Отоп+вент
	ГВС (макс.)
	Пар
	Итого
	Суммарно

	1
	ТЭЦ БУ-1 
	498,93
	2,446
	21,815
	0
	24,261
	2,836
	0,802
	0
	3,638
	2,673
	1,398
	0
	4,071
	3,307
	0,022
	0
	3,329
	534,229

	2
	ТЭЦ БУ-2
	341,86
	-6,261
	0
	53,6
	47,335
	0
	0
	-1,510
	-1,510
	0
	0
	-1,510
	-1,510
	0
	0
	-1,510
	-1,510
	384,670

	 
	Всего
	840,79
	-3,815
	21,815
	53,6
	71,596
	2,836
	0,802
	-1,510
	2,128
	2,673
	1,398
	-1,510
	2,561
	3,307
	0,022
	-1,51
	1,819
	918,899

	2
	ЦОК ООО «Тепло Плюс» пос.Самусь
	15,679
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	15,679

	3
	Котельная ООО «СЕТИ-П» по ул.Камышка п. Самусь
	1,36
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	1,36

	4
	Котельная ООО «Уют Орловка» пос.Орловка
	0,655
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0,655
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[bookmark: _Ref457217418]Таблица 5.7 – Общий прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г.
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	[bookmark: RANGE!C3]Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2016 г. (базовый), тыс. Гкал*
	Прирост за 1 этап (2016 – 2021 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2021 г.  тыс. Гкал
	Прирост за 2 этап (2021 - 2026 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2026 г.  тыс. Гкал
	Прирост за 3 этап (2026 - 2031 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2031 г. тыс. Гкал
	Прирост за 4 этап (2031 - 2035 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2035 г. тыс. Гкал

	1
	ТЭЦ БУ-1
	1173,94
	-78,23
	1095,71
	-66,94
	1028,77
	14,89
	1043,66
	15,03
	1058,69

	
	ТЭЦ БУ-2
	614,47
	-49,30
	565,17
	-3,51
	561,66
	0
	561,66
	0
	561,66

	
	Всего ТЭЦ
	1788,41
	-127,53
	1660,88
	-70,45
	1590,43
	14,89
	1605,32
	15,03
	1620,35

	2
	ЦОК ООО «Тепло Плюс» пос.Самусь
	42,789
	-5,927
	36,862
	0
	36,862
	0
	36,862
	0
	36,862

	3
	Котельная ООО «СЕТИ-П» по ул.Камышка пос.Самусь
	3,275
	-0,271
	3,004
	0
	3,004
	0
	3,004
	0
	3,004

	4
	Котельная ООО «Уют Орловка» пос.Орловка
	1,48
	0,03
	1,51
	0
	1,51
	0
	1,51
	0
	1,51








[bookmark: _Toc49373547]6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в РЭТД и в зонах действия индивидуального теплоснабжения
Прирост объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируется, ввиду отсутствия заявок на ввод новых объектов в секторе индивидуального строительства на перспективный период до 2035г.

[bookmark: _Toc49373548]
7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Прирост объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не ожидается, ввиду отсутствия планов на ввод отапливаемых  производственных объектов на перспективный период до 2035г.

[bookmark: _Toc49373549]
8 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя
В соответствии с требованиями ФЗ № 416 (417) «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Таким образом, приростов объемов потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на перспективу не прогнозируется. 
Прогнозные объемы потребления теплоносителя предусматриваются только для восполнения объемов утечек сетевой воды в системах теплоснабжения. Утечки сетевой воды принимаются в размере 0,25% среднегодового объема воды в системах  теплопотребления в соответствии с требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».
Изменения объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г. учтено при формировании балансов ВПУ, приведенных в соответствующей главе «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».
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