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[bookmark: _Toc50115736]Введение
В отчете представлены сведения для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Настоящий отчет состоит из следующих обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформленные отдельными томами:
[bookmark: sub_1231]Том 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;
[bookmark: sub_1232]Том 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;
[bookmark: sub_1233]Том 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;
[bookmark: sub_1234]Том 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;
[bookmark: sub_1235]Том 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;
Том 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;
Том 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
Том 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;
[bookmark: sub_1239]Том 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;
[bookmark: sub_12310]Том 10 «Перспективные топливные балансы»;
Том 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;
Том 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;
[bookmark: sub_12313]Том 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;
[bookmark: sub_12314]Том 14 «Ценовые (тарифные) последствия»;
Том 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;
Том 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;
[bookmark: sub_12317]Том 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;
Том 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».
Схема теплоснабжения закрытого административного образования Северск до 2035 года утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21 октября 2016 г. № 2362.
В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
[bookmark: _Toc50115737][bookmark: sub_15]1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc50115738][bookmark: sub_26]1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории ЗАТО Северск до 31.12.2012 г. составляла минус 40 °С, с 01.01.2013 г. по настоящее время составляет – минус 39 °С.
Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2019 год. На конец базового периода теплоснабжение города Северска осуществляется от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ АО «РИР» Северск.
Суммарная расчетная полезная часовая тепловая нагрузка по видам теплопотребления, присоединенная к тепловым сетям от выводов ТЭЦ АО «РИР» Северск по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 807,349 Гкал/ч (таблица 1.1). 
Таблица 1.1 сформирована на основании данных о нагрузках по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС, технологическая нагрузка) по каждому объекту, включенному в одну из групп объектов теплоснабжения: многоквартирные дома, общественно деловые здания, прочие и промышленные объекты (Приложения Том 1, таблицы П.1.1-П1.8).
Таблица 1.1 – Полезные расчетные часовые нагрузки, присоединенные к ТЭЦ Северска
	БУ
	МКД и домовладение
	ОДЗ 
	ГСПО
	АО СХК
	Пар
	Итого

	
	Отопл
	ГВС
	Сумма
	Отопл
	Вентил
	ГВС
	Сумма
	Отопл
	Отопл и вентил
	ГВС
	Сумма
	Производство
	

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	БУ-1
	183,517
	75,6
	259,117
	88,298
	34,731
	42,579
	165,609
	30,189
	15,541
	2,693
	18,234
	 
	473,149

	БУ-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	287,18
	 
	287,18
	47,02
	334,2

	Всего
	183,517
	75,6
	259,117
	88,298
	34,731
	42,579
	165,609
	30,189
	302,721
	2,693
	305,414
	47,02
	807,349


Для оценки соответствия договорных и фактических значений теплопотребления существующих зданий был так же произведен оценочный анализ теплопотребления на основании данных приборов учета, установленных у потребителей (выборочно).
Договорная нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» основывается на данных о подключенной договорной нагрузке потребителей в зоне действия ТЭЦ с учетом потерь в сетях (75,611 Гкал/ч) при расчетной температуре наружного воздуха минус 39º составляет 876,724 Гкал/ч (Том 1, таблица 1.2).
Суммарная договорная полезная часовая тепловая нагрузка на абонентских узлах потребителей – 801,113 Гкал/ч.
Для потребителей г. Северск (от БУ-1 ТЭЦ АО «РИР») дополнительно был произведен оценочный анализ соответствия фактической нагрузки и нагрузки, утвержденной в составе «Режимной карты теплоснабжения города». В результате анализа определено, что фактическая нагрузка ниже нагрузки по «Режимной карте» на 36%. 
Результаты выборочного анализа отопительных нагрузок потребителей определенных на основании приборного учета, имеют высокий разброс значений. Несоответствие фактических и договорных нагрузок находится в диапазоне от – 9% до 35%.
Ввиду малого процента несоответствия нагрузок, установленного по приборам источников теплоснабжения ЗАТО Северск и малого процента оснащенности приборами потребителей, принято решение – для всех источников ЗАТО Северск принять расчетную потребность в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическую нагрузку) равной нагрузке, установленной в договорах теплоснабжения между теплоснабжающими организациями и конечными потребителями тепловой энергии. 
Ниже приводятся данные о движение строительного фонда в г. Северск:
Таблица 1.2 – Сведения о движении строительных фондов в г. Северск, тыс. м2
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	1 этап (2016 – 2021 гг.)
	2 этап 
	3 этап 
	4 этап  

	
	
	
	2016
	.2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2026
	2031
	2035

	1
	Среднегодовая численность постоянного населения
	тыс. чел.
	114,557
	114,8
	114,89
	115
	115,25
	115,35
	117,6
	121
	124,4

	2
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
	м2/чел.
	27,39
	27,59
	27,98
	28,14
	28,35
	28,62
	29,20
	29,48
	29,55

	 2.1
	прирост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (к 2016 г.)
	м2/чел.
	 
	0,20
	0,39
	0,16
	0,22
	0,27
	0,58
	0,28
	0,07

	3
	ЖФ г.Северск
	тыс. м2
	3 137,97
	3 167,10
	3 214,24
	3 235,87
	3 267,80
	3 301,33
	3 434,47
	3 567,62
	3 676,37

	 3.1
	МКД г..Северск
	тыс. м2
	3 042,41
	3 062,41
	3 100,41
	3 112,91
	3 135,71
	3 160,10
	3 282,04
	3 403,99
	3 501,55

	 3.2
	ИЖД г.Северск
	тыс. м2
	95,56
	104,69
	113,83
	122,96
	132,09
	141,23
	152,43
	163,63
	174,83

	4
	прирост площади ЖФ г.Северск (к 2016 г.)
	тыс. м2
	 
	29,13
	47,14
	21,63
	31,93
	33,53
	133,15
	133,15
	108,75

	 4.1
	МКД  г.Северск
	тыс. м2
	 
	20,00
	38,00
	12,50
	22,80
	24,39
	121,95
	121,95
	97,56

	 4.2
	ИЖД г.Северск
	тыс. м2
	 
	9,13
	9,14
	9,13
	9,13
	9,14
	11,20
	11,20
	11,20

	5
	ОДЗ г.Северск
	тыс. м2
	955,58
	958,77
	961,96
	965,15
	968,34
	971,53
	987,48
	1 003,43
	1 019,33

	6
	Площадь территории производственных предприятий
	га
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00
	6 649,00

	7
	прирост площади территории производственных предприятий (к 2016 г.)
	га
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[image: ]
Рисунок 1.1 – Динамика отапливаемых площадей жилищного фонда (МКД, ИЖД) и общественно-деловых зданий (ОДЗ) г. Северска за период 2016-2035г.г.
В таблице 1.3 приведены нагрузки по структурным группам потребителей за 2019г. с учетом потерь в тепловой сети.
Таблица 1.3 –Тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» г. Северска 2019г.
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	ИТОГО

	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	Население в т.ч.
	183,517
	 
	75,6
	259,117

	МКД
	181,081
	 
	75,600
	256,681

	Частные домовладения
	2,436
	 
	 
	2,436

	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	АО "СХК" (БУ-1)
	13,430
	2,614
	2,733
	18,777

	ГСПО
	29,913
	0,000
	0,000
	29,913

	потребители ЮЛ
	22,217
	4,936
	12,298
	39,451

	потребители ФЛ
	11,782
	0,961
	3,699
	16,442

	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	Итого по БУ -1
	350,694
	37,613
	123,731
	512,038

	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	326,213
	26,163
	 
	352,376

	АО "СХК" (БУ-2)
	232,120
	 
	 
	232,120

	АО "СХК" (пар)
	81,450
	 
	 
	81,450

	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	29,000
	 
	 
	29,000

	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	 
	37,750

	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,310
	 
	 
	12,310

	Итого по БУ -2
	338,523
	26,163
	 
	364,686

	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	689,217
	63,776
	123,731
	876,724



Нагрузки конечных потребителей ЦОК ООО «Тепло Плюс» (пос.Самусь), включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 15,679 Гкал/ч, в том числе:
· отопление – 13,871 Гкал/ч;
· вентиляция – 0,692 Гкал/ч;
· ГВС (макс.) – 1,115 Гкал/ч.
Нагрузки конечных потребителей котельной по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос.Самусь), включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 1,36 Гкал/ч, в том числе:
· отопление – 1,27 Гкал/ч;
· вентиляция – 0,09 Гкал/ч;
· ГВС (макс.) – 0,00 Гкал/ч.
Нагрузки конечных потребителей котельной ООО «Уют Орловка» (пос.Орловка), включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 0,65 Гкал/ч, в том числе:
· отопление – 0,59 Гкал/ч;
· вентиляция – 0,05 Гкал/ч;
· ГВС (макс.) – 0,01 Гкал/ч.
Базовый уровень годового потребления тепловой энергии (общий по ЗАТО Северск, без учета потерь на тепловых сетях) в расчетных элементах территориального деления принят (на 01.01.2016г.) в размере 2092,84 тыс. Гкал, в том числе:
теплоноситель «Горячая вода» - 1 711,4 тыс. Гкал:
г.Северск – 1 663,8 тыс. Гкал;
пос.Самусь – 46,1 тыс. Гкал;
пос.Орловка – 1,48 тыс. Гкал;
теплоноситель «Пар» - 381,46 тыс. Гкал:
г.Северск – 381,46 тыс. Гкал.
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[bookmark: _Toc50115739]1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих и предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сформированы на основании:
· выданных технических условий на подключение к тепловым сетям ОАО ТС (таблица1.4);
· показателей по подключаемой нагрузке (без нагрузки, обеспечивающейся индивидуальными системами отопления) вновь строящихся объектов жилищного фонда и общественных зданий в планировочных кварталах г.Северска и на внегородских территориях (таблица1.5);
· данных о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

[bookmark: _Ref457217244]Таблица 1.4 – Перечень выданных технический условий на подключение к тепловым сетям ОАО ТС (на момент актуализации схемы теплоснабжения)
	№ п/п
	Название потребителя
	Дата выдачи ТУ
	N ТУ
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на ГВС (мах)
	Вентиляция
	Нагрузка суммарная

	1
	Не жилые помещения, расположенные по адресу: г. Северск, ул. Трудовая, 1/1 стр. № 2.
	12.10.2017
	119
	68 280
	 
	 
	68 280

	2
	Нежилое помещение (операторская АЗС), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 11а
	12.10.2017
	120
	2 680
	 
	 
	2 680

	3
	Нежилое помещение (КНС дождевых стоков), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 2
	12.10.2017
	121
	10 000
	 
	 
	10 000

	4
	Нежилое помещение (склад для хранения ГСМ), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 12
	12.10.2017
	122
	4 200
	 
	 
	4 200

	5
	ж/д по адресу: г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр. Иглаковых, 31.
	12.10.2017
	123
	10 000
	 
	 
	10 000

	6
	Гаражный бокс № 64 в ГСПО "Лето - 91", расположенных по адресу: г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 9а, ряд №1.
	12.10.2017
	124
	10 000
	 
	 
	10 000

	7
	ГСПО "ОМЕГА - 91", расположенный по адресу: г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр № 8, ряд № 1
	12.10.2017
	125
	22 000
	 
	 
	22 000

	8
	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Северная, 2а, стр. № 6
	12.10.2017
	126
	81 729
	60 086
	 
	141 815

	9
	Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Лермонтова, 3б
	16.10.2017
	128
	10 000
	 
	 
	10 000

	10
	Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр.Иглаковых, 7/2
	16.10.2017
	129
	10 000
	 
	 
	10 000

	11
	Ж/д, по адресу: г.Северск, ул. Пушкина, 10а (кап. ремонт сис. отопления, реконструкция ИТП)
	20.10.2017
	130
	75 100
	74 280
	 
	149 380

	12
	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 1а, стр. № 4
	20.10.2017
	131
	144 000
	 
	 
	144 000

	13
	Здание, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 109б
	20.10.2017
	132
	105 000
	 
	 
	105 000

	14
	Два горажных бокса в ГСПО "Тайга-5", расположенных по адресу: г.Северск, ул. Северная автодорога, 9, стр. №18, ряд № 1, боксы № 1 и 2
	07.11.2017
	133
	15 680
	 
	 
	15 680

	15
	ГСПО "Зима - 90" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 3
	07.11.2017
	134
	77 270
	 
	 
	77 270

	16
	Склад, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Советская, 1 стр.№ 28
	07.11.2017
	135
	194 540
	 
	 
	194 540

	17
	ГСПО "Стрелочник" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 2
	07.11.2017
	136
	73 840
	 
	 
	73 840

	18
	ГСПО "ОМЕГА - 88" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр. № 8, ряд № 1.
	07.11.2017
	137
	33 500
	 
	 
	33 500

	19
	ГСПО "Котлован" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, 11/3, стр. № 38, ряд № 1, 5 боксов
	07.11.2017
	138
	34 690
	 
	 
	34 690

	20
	Объединение собственников гаражных боксов в лице представителя, собственников, Попушина Андрея Николаевича, ГСПО "Кооператив №1". расположенных по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 39/1, стр.3, ряд 1
	14.11.2017
	139
	110 000
	 
	 
	110 000

	21
	Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская, 13 
	16.11.2017
	141
	25 000
	 
	 
	25 000

	22
	Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Курчатова, 15, помещение у.1 
	16.11.2017
	142
	26 850
	20 000
	 
	46 850

	23
	Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 1, стр. литера Г, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
	16.11.2017
	143
	34 320
	15 000
	 
	49 320

	24
	Ж/д по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 51б 
	16.11.2017
	144
	43 940
	 
	 
	43 940

	25
	Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 7, стр.№ 2
	16.11.2017
	145
	26 120
	 
	 
	26 120

	26
	Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Транспортная, 77, стр.№ 7, ряд № 2, боксы № 11,12,13 
	17.11.2017
	146
	22 540
	 
	 
	22 540

	27
	Торговый цент, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 12
	17.11.2017
	147
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	28
	Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Крупская, 14а, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта.
	17.11.2017
	148
	231 000
	200 700
	35 000
	466 700

	29
	Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Леонтичука, 99, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта. В замен ТУ № 107 от 11.07.2016г, выданных ОАО ТС
	17.11.2017
	149
	121 100
	111 780
	 
	232 880

	30
	Ж/д с гаражом по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 98
	17.11.2017
	150
	10 000
	 
	 
	10 000

	31
	Насосная станция повышения напора технического водоснабжения (здание 182н(90UGA))
	13.12.2017
	153
	0,057МВт
	 
	0,015МВт
	0

	32
	Нежилые помещения подземных гаражей "Земля" по адресу: г.Северск, проед Южный, 2, строение № 5. (взамен ТУ №75/1178 от 10.11.1999г, выданных ФГУП "СХК".
	25.12.2017
	154
	70 000
	 
	 
	70 000

	33
	Нежилые помещения гаражей "Энергетик", "Завод 25", "Монтажник - 92", "Осень 91", "Осень 2001", "Сибирь 91",  по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 12/1.
	25.12.2017
	155
	355 300
	 
	 
	355 300

	34
	Нежилые помещения гаражей "Факт",  по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 7, стр. № 1 (6 боксов ряда № 1 и 2 бокса ряда №2.
	25.12.2017
	156
	40 290
	 
	 
	40 290

	35
	Нежилые помещения гаражей "Скиф 10/1 - 2003",  по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. № 7а, ряд №1.
	25.12.2017
	157
	42 830
	 
	 
	42 830

	36
	Гаражный бокс в ГСПО "Коммунар", расположенные по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Тракторная, 35, строение № 21, ряд № 1, гараж № 9.
	25.12.2017
	158
	3 000
	 
	 
	3 000

	37
	Нежилые помещения гаражей "Ангар" по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №96.
	25.12.2017
	159
	185 000
	 
	 
	185 000

	38
	Объект кап строительства (мнжд) на пересечении ул. Комсомольская и ул. Горького, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.12.2017
	160
	400 000
	140 000
	 
	540 000

	39
	Объект кап строительства(ТЦ) в районе пересечения ул. Калинина и ул. Солнечная, по запросу Комитета Архетиктуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.12.2017
	161
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	40
	Объект кап строительства(ТЦ) в районе ж/д по ул. Ленинградская, 14, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.12.2017
	162
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	41
	Нежилое здание по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 45а, строение 1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	26.01.2018
	1
	85 000
	10 000
	 
	95 000

	42
	Нежилые помещения (гаражные боксы - 24 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение №3/2, ГСК "Дальний - В".
	30.01.2018
	2
	115 000
	 
	 
	115 000

	43
	Нежилые помещения (гаражные боксы - 3 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, строение №16, ГСПО "Звезда - 6".
	30.01.2018
	3
	15 290
	 
	 
	15 290

	44
	Здание штаба войсковой части №3478, по ул. Калинина, 63, стр. №6(реконструкция узла управления).
	30.01.2018
	4
	150 571
	14 400
	 
	164 971

	45
	Нежилые помещения гаражей "Гарант 93/2" расположенных по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, строение №9, ряд №1.
	07.02.2018
	6
	65 200
	 
	 
	65 200

	46
	Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Тургенева, 23.
	14.02.2018
	7
	148 000
	 
	 
	148 000

	47
	Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Набережная, 76.
	14.02.2018
	8
	10 000
	 
	 
	10 000

	48
	Многоквартирный жилой дом с встроено-пристроенным магазином и нежилыми помещениями, по адресу: г.Северск, ул. Славского, 24.
	14.02.2018
	9
	556 050
	446 120
	119 200
	1 121 370

	49
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 62а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	02.04.2018
	12
	10 000
	 
	 
	10 000

	50
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Набережная, 32, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	02.04.2018
	13
	10 000
	 
	 
	10 000

	51
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 61а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.04.2018
	14
	10 000
	 
	 
	10 000

	52
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 17, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	14.05.2018
	18
	10 000
	 
	 
	10 000

	53
	Реконструкция теплового узла, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, здания расположенного по адресу: ЗАТО Северск, ул. Калинина, 109, запрос АО "СХК".
	14.05.2018
	19
	500 000
	170 000
	670 000
	1 340 000

	54
	Объект капитального строительства, 5-ти этажная автостоянка на 150 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Солнечная, 3б/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	14.05.2018
	20
	800 000
	 
	 
	800 000

	55
	Объект капитального строительства, 2-ти этажная автостоянка на 76 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Ленина, 114/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	14.05.2018
	21
	111 000
	 
	 
	111 000

	56
	Объект капитального строительства( 16 одноэтажных гаражных бокса площадью до 40 кв.м. каждый,( район ул. Трудовой)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	04.06.2018
	23
	85 000
	 
	 
	85 000

	57
	Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Крупской, 14а, запрос УКС Администрации ЗАТО Северск.
	09.06.2018
	24
	231 000
	200 700
	35 000
	466 700

	58
	Нежилые помещения ГСПО "Свисток" (17 боксов),  расположенные по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 13г, строение №16, ряд № 1.
	09.06.2018
	25
	74 000
	 
	 
	74 000

	59
	Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Западный, 18.
	09.06.2018
	26
	40 000
	9 000
	 
	49 000

	60
	Нежилое помещение, по вдресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 8, строение №4, ряд №1, гараж №15 (в ГСПО "Стрела").
	28.06.2018
	31
	10 000
	5 000
	 
	15 000

	61
	Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, строение №14, ряд №1 и №2, 21 гараж(в ГСПО "Застава - 15").
	28.06.2018
	32
	90 800
	21 000
	 
	111 800

	62
	Нежилое помещение номер 14 на поэтажном плане, по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение №9.
	28.06.2018
	34
	10 000
	 
	 
	10 000

	63
	Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленинградская, 18, ряд №1, 10 гаражей (в ГСПО "Чекист").
	28.06.2018
	35
	39 000
	10 000
	 
	49 000

	64
	Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 5/1, строение №2/3, 2 гаража (в ИГБ "Рудянка").
	28.06.2018
	36
	16 550
	5 000
	 
	21 550

	65
	Ж/д по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ "Мир", Чернышевского улица, квартал 4, участок 324.
	23.07.2018
	40
	10 000
	 
	 
	10 000

	66
	Нежилые помещения по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/2.(соб. Майорова Т.В.)
	23.07.2018
	41
	132 090
	20 000
	 
	152 090

	67
	Нежилые помещения (42 бокса) гаражей "Талина", "Талина - 2", "Талина - 2/1", "Талина - 3",  по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а, строения №6,7,14/1,18.
	23.07.2018
	42
	227 000
	44 000
	 
	271 000

	68
	Нежилое помещение(103,3 кв.м.) по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 18.
	23.07.2018
	43
	15 620
	10 000
	 
	25 620

	69
	Объект капитального строительства( индивидуальный гаражный бокс площадью  40 кв.м.,( район ул. Транспортной, 79)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	23.07.2018
	44
	10 000
	 
	 
	10 000

	70
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 79, стр. №8.
	23.07.2018
	45
	61 930
	40 000
	 
	101 930

	71
	Нежилые помещения , по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, строение №4, ГСПО "Фортуна - 3".
	23.07.2018
	46
	59 400
	15 000
	 
	74 400

	72
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 11а, стр. №5.
	25.07.2018
	47
	145 580
	 
	 
	145 580

	73
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения административного здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр. Коммунистический, 51. По запросу Управления  Капитального Строительства  Администрации ЗАТО Северск.
	25.07.2018
	48
	485 966
	24 960
	252 298
	763 224

	74
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,      ул. Советская, 1, стр. №3/4.(Вакар И.Ф.)
	03.08.2018
	49
	31 140
	15 000
	 
	46 140

	75
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                                  ул. Предзаводская, 20, строение №5, ряд №1, бокс №2. ( ГСПО "Дальний - М", Сухов Е.А.).
	17.08.2018
	55
	8 810
	4 000
	 
	12 810

	76
	Нежилые помещения (ГСПО "Дунай 98") по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, строение №15, ряд 1, боксы №1 и №2(Булова П.С.).
	20.08.2018
	56
	17 580
	8 000
	 
	25 580

	77
	Жилой дом по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 18. По запросу Управления Капитального Строительства администрации ЗАТО Северск.
	21.08.2018
	57
	258 540
	175 800
	 
	434 340

	78
	Нежилое помещение по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск,                 ул. Сосновая, 4, строение №10 (Толмачев В.В.).
	23.08.2018
	61
	416 000
	50 000
	 
	466 000

	79
	Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области, взамен ТУ №29 от 28.03.2013.
	27.08.2018
	62
	48 323
	26 320
	118 676
	193 319

	80
	Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест (гараж)" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области.
	27.08.2018
	63
	45 374
	 
	14 515
	59 889

	81
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                                  ул. Октябрьская, 30/1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	12.09.2018
	64
	10 000
	 
	 
	10 000

	82
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                                     ул. Октябрьская, 30/2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	12.09.2018
	65
	10 000
	 
	 
	10 000

	83
	Нежилые помещения , по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,         ул. Парусинка, 24, строение №19, ГСПО "Бак-2009".
	12.09.2018
	66
	55 000
	15 000
	 
	70 000

	84
	Нежилое помещение (магазин) по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск,                 ул.  Советская, 7.
	12.09.2018
	67
	47 830
	15 000
	 
	62 830

	85
	Нежилые помещения( ГСПО "Тайга-12"(5 боксов) и  ГСПО "Ягуар"(2 бокса)), по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,         ул. Северная автодорога, 5, стр. №12 и стр. №11.
	13.09.2018
	68
	30 000
	15 000
	 
	45 000

	86
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Сосновая, 8, стр. №3, ряд 1, гараж №9 (ГСПО Сосна 3).
	26.09.2018
	69
	6 480
	2 500
	 
	8 980

	87
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Сосновая, 8, стр. №4/1.
	26.09.2018
	70
	12 500
	5 000
	 
	17 500

	88
	Жилой дом и нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область,                ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 68б.
	26.09.2018
	71
	10 000
	 
	 
	10 000

	89
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Северная, 2а, стр. №2.
	27.09.2018
	73
	20 880
	 
	 
	20 880

	90
	Нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,                      г.Северск, ул.Лермонтова, 5.
	09.10.2018
	77
	5 000
	 
	 
	5 000

	91
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,     ул.Транспортная, стр. 79/1.
	09.10.2018
	78
	10 000
	 
	 
	10 000

	92
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Комсомольская, 13 стр.1.
	15.10.2018
	79
	23 520
	 
	 
	23 520

	93
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Транспортная, 79а.
	15.10.2018
	80
	2 000
	 
	 
	2 000

	94
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Транспортная, 81 стр.  № 10/1,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	19.10.2018
	81
	20 000
	 
	 
	20 000

	95
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          пер. Западный, 9. 
	19.10.2018
	82
	27 500
	 
	 
	27 500

	96
	Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, стр. №4(ГСПО Звезда 90/2).
	22.10.2018
	83
	28 920
	10 000
	 
	38 920

	97
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Солнечная, 2, стр.  № 4(Семенов Г.Н).
	22.10.2018
	84
	114 000
	130 000
	100 000
	344 000

	98
	Нежилые помещения (5 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная автодорога, 5/1, стр. №2/6, стр. №2/5 и стр. №2/4 (ГСПО Рудянка).
	22.10.2018
	85
	46 570
	 
	 
	46 570

	99
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Солнечная, 2а, стр. № 8.
	06.11.2018
	87
	44 830
	5 000
	 
	49 830

	100
	Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Тургенева, 4, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.11.2018
	88
	10 000
	 
	 
	10 000

	101
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,     ул. Южный проезд, 2, стр. №4 (ГСПО Земля 2).
	08.11.2018
	89
	73 120
	12 000
	 
	85 120

	102
	Реконструкция ИТП в здании по адресу: ул. Мира, 24/1(АДС АО СВК).
	08.11.2018
	90
	73 000
	33 000
	 
	106 000

	103
	Реконструкция системы теплоснабжения в здании по адресу: пр. Коммунистический, 8/1(МБУДО ДЮСШ "Русь"(пристройка)).
	26.11.2018
	93
	64 530
	31 720
	209 300
	305 550

	104
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул. Южный проезд, 23(маг. "Быстроном").
	27.11.2018
	94
	140 170
	30 000
	 
	170 170

	105
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Мира, 24а,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.2019
	98
	10 000
	 
	 
	10 000

	106
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,     проезд Центральный, 2, стр. №5 и стр. №4 (ГСПО Рубин 94).
	07.02.2019
	2
	43 970
	16 000
	 
	59 970

	107
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,     проезд Центральный, 2, стр. №6 (ГСПО Стрелочник), в замен ТУ №75/210 от 17.02.1998, выданных ФГУП "СХК"
	07.02.2019
	3
	26 700
	14 000
	 
	40 700

	108
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,         ул. Парусинка, 2, стр. №9а (ГСПО Вест 99), в замен ТУ №75/1059 от 17.10.2000, выданных ФГУП "СХК"
	07.02.2019
	4
	23 225
	10 000
	 
	33 225

	109
	Нежилое помещение (гараж) по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Калинина, 29, стр. №1
	07.02.2019
	5
	35 000
	10 000
	 
	45 000

	110
	Реконструкция ИТП в нежилом помещении по адресу: Томская область,          ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 7а(ОГКУ ЦЗН ЗАТО Северск).
	 
	 
	240 000
	127 000
	14 000
	381 000

	111
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Калинина, 9,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.03.2019
	6
	 
	 
	 
	0

	112
	Нежилое помещение по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Калинина, 7,  стр.1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.03.2019
	7
	 
	 
	 
	0

	113
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130.
	15.03.2019
	8
	277 650
	170 000
	 
	447 650

	114
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130А.
	15.03.2019
	9
	277 650
	170 000
	 
	447 650

	115
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130Б.
	15.03.2019
	10
	277 650
	170 000
	 
	447 650

	116
	Жилой дом по адресу: Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г.Северск, квартал №3, ул. Трудовая, 414. 
	15.03.2019
	11
	6 500
	2 000
	 
	8 500

	117
	Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, стр. №4, бокс № 3 и бокс №4. В счет тепловой нагрузки ГСПО "Перемычка"
	15.03.2019
	12
	10 000
	4 000
	 
	14 000

	118
	Реконструкция ИТП жилого дома по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Чекист, 6а. 
	02.04.2019
	13
	27 900
	24 700
	 
	52 600

	119
	Нежилое здание  по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,               ул. Ленина, 28.
	29.04.2019
	14
	275 000
	55 000
	 
	330 000

	120
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,        ул. Северная а/д, 9, стр. №9, ряд №1 (ГСПО "Северный 2001" и ГСПО "Тайга 9").
	29.04.2019
	15
	91 000
	 
	 
	91 000

	121
	Нежилое здание  по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,              ул. Лесная, 1а, стр. 6.
	29.04.2019
	16
	160 000
	 
	 
	160 000

	122
	Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          пер. Западный, 4 (Вележанин В.П.). 
	29.04.2019
	17
	36 450
	10 000
	 
	46 450

	123
	Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, стр. №5 (ГСПО "Фортуна 4").
	29.04.2019
	18
	47 260
	14 000
	 
	61 260

	124
	Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №7 (ГСПО "БМВ").
	29.04.2019
	19
	20 000
	14 000
	 
	34 000

	125
	Жилой дом  по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          ул. Братьев Иглаковых, 38б, взамен ТУ №224 от 22.04.2011, выданных ОАО ТС.
	06.05.2019
	20
	15 960
	5 000
	 
	20 960

	126
	Нежилое здание  по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск,              ул. Курчатова, 42в, взамен ТУ №172 от 10.10.2016, выданных ОАО ТС.
	06.05.2019
	21
	80 000
	1 500
	 
	81 500

	127
	Жилой дом  по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,                          ул. Трудовая, 1/4ж.
	13.05.2019
	22
	28 170
	15 000
	 
	43 170

	128
	Площадки № 2-3 ТОСЭР "Северск" по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск,               г.Северск, ул.Тургенева, 33/3б и ул.Тургенева, 33/3в,  по запросу Управления Капитального Строительства( УКС ЗАТО  Северск).
	13.05.2019
	23
	 
	 
	 
	0

	129
	Нежилые помещения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,            ул. Северная а/д, 5, стр. №13, Бокс №1 и Бокс №2. Взамен ТУ №85 от 04.09.2013, выданных   ОАО ТС.
	27.05.2019
	24
	16 000
	 
	 
	16 000

	130
	Нежилые помещения  по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №2(ГСПО "Стрелочник") и стр. №4 (ГСПО "Рубин 94").
	08.07.2019
	№09/2019-112       
	76 670
	30 000
	 
	106 670

	131
	Одноэтажный жилой дом. Минеева Наталья Геннадьевна. 70:22:0010110:2180 
	24.07.2019
	№09/2019-113         
	25 400
	20 000
	 
	45 400

	132
	Многоквартирный жилой дом, ООО «Северскнефтепродукт», 70:22:0010110:2121 
	25.07.2019
	№09/2019-114         
	222 542
	87 300
	 
	309 842

	133
	«изолятор временного содержания и гараж» по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская,  УМВД России по Томской области, 70:22:010101:0449.
	26.07.2019
	№09/2019-115         
	93 697
	26 320
	133 191
	253 208

	134
	Нежилое помещение (баня), по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 111 , Ф/л Олтаржевский С.Р.  70:22:0010107:632 
	29.07.2019
	№09/2019-116         
	287 000
	845 000
	843 000
	1 975 000

	135
	Нежилое помещение , расположенный по адресу: г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение № 5, ряд № 1, Бокс № 2 (ГСПО «Дальний-М» Сухов Евгений Алексеевич, 70:22:0010605:1857.
	30.07.2019
	№09/2019-117         
	8 110
	4 000
	 
	12 110

	136
	Одноэтажный жилой дом с цоколем», расположенный по адресу: г.Северск, ул. Матросова, 3. Романов Сергей Васильевич. 70:22:0010218:36 
	01.08.2019
	№09/2019-120
	10 000
	5 000
	 
	15 000

	137
	Трехэтажный жилой дом с подвалом, расположенный по адресу: г.Северск, ул. Трудовая, 1/4в.Микулинская Наталья Александровна. 
	08.08.2019
	№09/2019-122
	21 320
	15 000
	 
	36 320

	138
	Нежилое помещение(автомастерская), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2б, пом. 1001-1005 (Водянов Иван Павлович)
	09.08.2019
	№09/2019-123
	15 500
	2 300
	2 000
	19 800

	139
	Нежилое помещение(Операторская АЗС), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2 (ООО "СГ-Труйд")
	13.08.2019
	№09/2019-124
	6 839
	 
	 
	6 839

	140
	Нежилое помещение(ГСПО "Исток") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 6, стр. №4, ряд 1,бокс № 11 (Уласюк Эльвира Викторовна)
	27.08.2019
	№09/2019-126
	8 200
	 
	 
	8 200

	141
	Одноэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №3, участок 665(Лунькова Анна Никитична)
	12.09.2019
	№09/2019-129
	3 000
	 
	 
	3 000

	142
	Нежилое помещение(ГСПО "Зевс") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 4, стр. №4, ряд 1, боксы №1 - №6 (Егоров Виктор Иванович)
	19.09.2019
	№09/2019-133
	40 290
	 
	 
	40 290

	143
	Нежилое помещение(торговые помещения) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 30, правое крыло (ИП Садков Дмитрий Витальевич)
	23.09.2019
	№09/2019-134
	61 543
	 
	 
	61 543

	144
	Двухэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №1, улица №9, дом №3(Кабаненко Алексей Владимирович)
	17.10.2019
	№09/2019-141
	20 500
	 
	 
	20 500

	145
	Нежилое помещение(м-н строительных материалов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 2, стр. №16/1(Афанасьев А.А.).
	24.10.2019
	№09/2019-142
	960
	 
	 
	960

	146
	Жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №4,          ул. Набережная, участок №366.
	28.11.2019
	40
	14 116
	 
	 
	14 116

	147
	Нежилое помещение по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 24, стр. №21.
	28.10.2019
	41
	150 000
	 
	 
	150 000

	148
	Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,            ул. Ленинградская, 23. 
	29.10.2019
	42
	40 850
	815
	55 500
	97 165

	149
	"КНС-3", расположенная по адресу: ЦГЭС (территория 2-го подъема, между зданиями №182 и №7), автодорога 11/12, АО "СХК".
	06.11.2019
	43
	10 137
	 
	26 904
	37 041

	150
	Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск,  ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№55 от 10.08.2012
	13.12.19
	44
	15 000
	0
	0
	15 000

	151
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Славского, 12,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.20
	1
	1 500 000
	 
	 
	1 500 000

	152
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Тургенева, 33, стр. 21, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.20
	2
	25 000 000
	 
	 
	25 000 000

	153
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Солнечная, 4а,  по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	10.01.20
	3
	300 000
	 
	 
	300 000

	154
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11,  з/у 4а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	16.01.20
	4
	10 000
	 
	 
	10 000

	155
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а,  стр.№13, з/у 6а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	16.01.20
	5
	5 000
	 
	 
	5 000

	156
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 68,   по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	13.02.2020
	6
	442 000
	 
	 
	442 000

	157
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Курчатова, 26б,   по запросу ООО "Энергослужба".
	17.02.2020
	7
	49 000
	 
	 
	49 000

	158
	Объект недвижимости (торговый центр), по адресу: Северск, ул. Калинина, 145 (ООО "Перспектива"). Взамен ТУ №28 от 17.04.2017, выданных ОАО ТС.
	21.02.2020
	8
	30 094
	25 795
	124 675
	180 564

	159
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 66а(Козырев А.С.).
	02.03.2020
	9
	32 100
	 
	 
	32 100

	160
	Нежилые объекты капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 7, з/у №1,2,3,5 (ООО «Северскнефтепродукт»).
	20.03.2020
	10
	 
	 
	 
	0

	161
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,          ул. Северная автодорога, 12, стр. №3, пом №1,1 (ГСПО "ВДВ", ряд №1, боксы №1,3 и 4).
	23.03.2020
	11
	24 640
	6 000
	 
	30 640

	162
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 11 (Васильев В.О.). 
	25.03.2020
	12
	25 000
	 
	 
	25 000

	163
	Жилой двухквартирный дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 19-2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	06.04.2020
	13
	116 500
	 
	 
	116 500

	164
	Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск,  ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№44 от 13.12.2019.
	17.04.2020
	14
	15 000
	 
	 
	15 000

	165
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,          проезд Центральный, 2, стр. №7 (ГСПО "Ремонтник 90/1").
	17.04.2020
	15
	500 000
	 
	 
	500 000

	166
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск.
	28.04.2020
	16
	109 880
	7 200
	 
	117 080

	167
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3,стр. №9(Липков А.А. (вновь вводимый)).
	15.05.2020
	17
	100 000
	 
	 
	100 000

	168
	Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,          ул Первомайская, 2а, стр. №14 (Ермаков Д.А. (бывшее здание спорткомплеса МУП КБУ)).
	15.05.2020
	18
	31 453
	 
	 
	31 453

	169
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, з/у 9а. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск.
	20.05.2020
	19
	95 000
	 
	 
	95 000

	170
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Победы, 27б, взамен ТУ№32 от 01.06.2017. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск.
	20.05.2020
	20
	737 000
	 
	 
	737 000

	171
	Объект капитального строительства по адресу: Томская область,                 ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 13 (Филин Е.Д.).
	20.05.2020
	21
	22 356
	 
	 
	22 356

	172
	Нежилое строение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 28, пристройка (Мелькумова Е.П.)
	03.06.2020
	22
	81 335
	17 100
	 
	98 435

	173
	Многоэтажные жилые дома (4 шт) согласно проекта планировки участка №3, ул. Солнечная. По запросу комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №39 от 22.06.2017)
	03.06.2020
	23
	1 643 000
	1 524 500
	 
	3 167 500

	174
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Лененградская, 14а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №162 от 28.12.2017).
	03.06.2020
	24
	130 700
	46 500
	 
	177 200

	175
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №16 от 28.04.2020).
	15.06.2020
	25
	109 880
	 
	 
	109 880

	176
	Нежилые помещения (26 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 9, стр. №11 и стр. №13 (Гроголь Н.И. ГСПО "Вест 1/1", "Вест 1/2" и "Вест 96").
	09.07.2020
	26
	80 000
	 
	 
	80 000

	177
	Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 3а, стр. № 6/7, пом. У1 (Обиден М.А. взамен ТУ №111 от 10.10.2017).
	09.07.2020
	27
	20 000
	 
	 
	20 000

	178
	Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 6а, стр. № 7. (Проскурин А.П.)
	09.07.2020
	28
	17 000
	 
	 
	17 000

	179
	Объект капитального строительства по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, стр. 7/1 . По запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
	16.07.2020
	29
	2 000 000
	 
	 
	2 000 000

	180
	Нежилые помещения (4 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. 3а, боксы №3, №4, №5, №10 (Стаценко А.В., ГСПО "Ремонтник-94", перенос точки подключения).
	16.07.2020
	30
	18 000
	 
	 
	18 000

	181
	Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 18. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск
	21.07.2020
	31
	169 000
	 
	 
	169 000

	182
	Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 4. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Се
	21.07.2020
	32
	117 400
	 
	 
	117 400



Максимальный планируемый общий прирост тепловой нагрузки потребителей на первом этапе реализации схемы теплоснабжения (в период до 01.01.2020 г.) за счет выданных технических условий составит 57,79 Гкал/ч, в т.ч. по зонам действия источников  и расчетным элементам территориального деления:
· ТЭЦ (г.Северск) – 57,79 Гкал/час;
· ЦОК ООО «Тепло Плюс» (пос.Самусь) - 0,00 Гкал/час;
· Котельная по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос.Самусь) - 0,00 Гкал/час;
· Котельная пос.Орловка ООО «Уют Орловка» (пос.Орловка) - 0,00 Гкал/час.
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[bookmark: _Ref457217253]Таблица 1.5 – Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности в системе центрального отопления по планировочным кварталам в г.Северск и на внегородских территориях на период до 2035 г.
	Территория застройки
	Границы территории
	Период строительства
	Нагрузка расчетная по удельным показателям перспективной застройки, Гкал/ч
	Примечания

	
	
	
	1 этап (2016 – 2020 гг.)
	2 этап (2021 - 2025 гг.)
	3 этап (2026 - 2030 гг.)
	4 этап (2031 - 2035 гг.)
	

	
	
	
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	Отопл.
+вент.
	ГВС (макс.)
	Суммарно
	

	Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка

	г.Северск

	Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска
	ул. Солнечная, ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	0,725
	0,270
	0,995
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска
	Северо-запад г.Северска, район ул. Чайковского, ул. Луговой, ул. Трудовой, ул. Набережной
	2013 - 2020 гг.
	2,040
	0,757
	2,797
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям

	Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска
	Северо-запад г.Северска, районы ул. Трудовой, ул. Комсомольской
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,679
	0,215
	0,894
	0,679
	0,215
	0,894
	0,679
	0,215
	0,894
	

	Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Горького, ул. Парковой, просп. Коммунистического
	2013 - 2020 гг.
	0,870
	0,439
	1,309
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	1,160
	0,499
	1,659
	1,160
	0,499
	1,659
	1,160
	0,499
	1,659
	

	пос.Орловка

	Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка
	Район ул. Мира
	2013 - 2020 гг.
	0,445
	0,226
	0,671
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоквартирные дома

	г.Северск

	Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска, в.т.ч.:
	Район ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	1,637
	1,056
	2,693
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Парковой, просп. Коммунистического
	2013 - 2020 гг.
	1,311
	0,898
	2,209
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 12 мкр. г.Северска
	Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	0,077
	0,053
	0,130
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Солнечной (западная сторона), ул. Калинина
	2013 - 2020 гг.
	0,342
	0,265
	0,607
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Ленинградской, ул. Славского
	2013 - 2020 гг.
	6,443
	4,960
	11,403
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям

	Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска
	Районы Северной автодороги, ул. Ленина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,337
	0,211
	0,548
	0,337
	0,211
	0,548
	0,337
	0,211
	0,548
	

	Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 12 мкр. г.Северска
	Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,626
	0,391
	1,017
	0,626
	0,391
	1,017
	0,626
	0,391
	1,017
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	1,013
	0,672
	1,685
	1,013
	0,672
	1,685
	1,013
	0,672
	1,685
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска
	Районы ул. Куйбышева, ул. Царевского, ул. Калинина, ул. Транспортной
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,523
	0,347
	0,870
	0,523
	0,347
	0,870
	0,523
	0,347
	0,870
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска
	Район Северной автодороги
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,220
	0,146
	0,366
	0,220
	0,146
	0,366
	0,220
	0,146
	0,366
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска
	Районы Северной автодороги, ул. Славского и ул. Калинина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	1,551
	1,154
	2,705
	1,551
	1,154
	2,705
	1,551
	1,154
	2,705
	

	Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 12 микрорайоне г.Северска
	Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	2,911
	2,166
	5,077
	2,911
	2,166
	5,077
	2,911
	2,166
	5,077
	

	пос.Самусь

	Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)
	Районы ул. Судостроителей, ул. Кирова
	2013 - 2020 гг.
	1,346
	0,922
	2,268
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Объекты социально-культурно-бытового назначения

	г.Северск

	Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска - на 260 мест
	Районы ул. Победы, просп. Коммунистического, Южного проезда
	2014 - 2016 гг.
	0,369
	0,067
	0,436
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска - на 130 мест
	Район ул. Калинина
	2013 - 2014 гг.
	0,158
	0,029
	0,187
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска - на 80 мест
	Районы ул. Ленинградской, ул. Победы
	2013 - 2015 гг.
	0,132
	0,024
	0,156
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаковог.Северска
	Район ул. Трудовой
	2013 - 2020 гг.
	0,158
	0,029
	0,187
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 260 мест
	Районы ул. Победы, ул. Ленинградской, ул. Славского
	2013 - 2020 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. «Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест
	ул. Сосновая, 16
	2013 - 2020 гг.
	0,171
	0,031
	0,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест
	Район ул. Славского
	2013 - 2020 гг.
	0,132
	0,024
	0,156
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест
	Район ул. Славского
	2021 - 2035 гг.
	0,132
	0,024
	0,156
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2013 - 2020 гг.
	0,156
	0,012
	0,168
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска
	Район ул. Ленинградской
	2013 - 2020 гг.
	0,502
	0,031
	0,533
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,431
	0,031
	0,462
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Начальная школа (100 мест) в 12 микрорайоне г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,201
	0,019
	0,220
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Детский досуговый центр на 90 мест в 12 микрорайоне г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,101
	0,010
	0,111
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Встроенно-пристроенные общественно-деловые помещения в 12 микрорайоне г.Северска
	н/д
	2021 - 2035 гг.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,410
	0,036
	0,446
	0,000
	0,000
	0,000
	






Отпускаемая с коллекторов мощность (часовая договорная нагрузка) с распределением по видам нагрузки и группам потребителей по годам на ретроспективный период и ближнюю перспективу (2016-2021 г.г.) приведены в таблицах1.6-1.11.
Таблица 1.6 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» 2016г.
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	ИТОГО, Гкал/час

	Бюджетные организации
	57,006
	16,907
	30,574
	104,487

	Население в т.ч.
	213,528
	 
	79,617
	293,145

	МКД
	190,944
	 
	79,617
	270,561

	Частные домовладения
	22,584
	 
	 
	22,584

	Прочие нежилые, в т.ч.
	60,418
	18,544
	11,99
	90,952

	АО "СХК" (БУ-1)
	14,269
	2,712
	2,929
	19,91

	ГСПО
	20,233
	 
	 
	20,233

	потребители ЮЛ
	14,013
	15,832
	5,355
	35,2

	потребители ФЛ
	11,903
	 
	3,706
	15,609

	Потери ТСО (ОАО ТС)
	36,016
	 
	 
	36,016

	Итого по БУ -1
	366,968
	35,451
	122,181
	524,600

	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	325,842
	26,163
	 
	352,005

	АО "СХК" (БУ-2)
	232,120
	 
	 
	232,120

	АО "СХК" (пар)
	81,079
	 
	 
	81,079

	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	26,939
	 
	 
	26,939

	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	 
	37,750

	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	Потери ТСО (АО СХК вода)
	8,265
	 
	 
	8,265

	Итого по БУ -2
	334,107
	26,163
	 
	360,270

	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	701,075
	61,614
	122,181
	884,870


Таблица 1.7 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2017г.
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	ИТОГО

	Бюджетные организации
	57,246
	19,707
	31,894
	108,847

	Население в т.ч.
	213,68
	 
	78,297
	291,973

	МКД
	190,75
	 
	78,297
	269,049

	Частные домовладения
	22,924
	 
	 
	22,924

	Прочие нежилые, в т.ч.
	63,195
	18,544
	11,99
	93,729

	АО "СХК" (БУ-1)
	14,269
	2,712
	2,929
	19,91

	ГСПО
	21,233
	 
	 
	21,233

	потребители ЮЛ
	15,449
	15,832
	5,355
	36,636

	потребители ФЛ
	12,244
	 
	3,706
	15,95

	Потери ТСО (ОАО ТС)
	30,051
	 
	 
	30,051

	Итого по БУ -1
	364,168
	38,251
	122,181
	524,600

	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	320,717
	24,163
	 
	344,880

	АО "СХК" (БУ-2)
	228,274
	 
	 
	228,274

	АО "СХК" (пар)
	79,800
	 
	 
	79,800

	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	26,709
	 
	 
	26,709

	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	24,067
	 
	35,750

	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,879
	 
	 
	12,879

	Итого по БУ -2
	320,717
	24,163
	 
	344,880

	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	684,885
	62,414
	122,181
	869,480



Таблица 1.8 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» 2018г.
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	ИТОГО, Гкал/час

	Бюджетные организации
	60,476
	25,594
	32,299
	118,369

	Население в т.ч.
	219,273
	 
	84,11
	303,383

	МКД
	201,461
	 
	84,11
	285,571

	Частные домовладения
	21,011
	 
	 
	21,011

	Прочие нежилые, в т.ч.
	68,889
	19,59
	12,667
	101,146

	АО "СХК" (БУ-1)
	13,074
	2,865
	3,094
	19,033

	ГСПО
	22,995
	 
	 
	22,995

	потребители ЮЛ
	21,885
	15,725
	5,657
	43,267

	потребители ФЛ
	10,935
	 
	3,915
	14,85

	Потери ТСО (ОАО ТС)
	31,302
	 
	 
	31,302

	Итого по БУ -1
	379,940
	45,184
	129,076
	554,200

	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	310,127
	23,863
	 
	333,990

	АО "СХК" (БУ-2)
	211,150
	 
	 
	211,150

	АО "СХК" (пар)
	86,350
	 
	 
	86,350

	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	33,270
	 
	 
	33,270

	потребители т-э в гор.воде
	11,667
	23,767
	 
	35,434

	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	Потери ТСО (АО СХК вода)
	10,310
	 
	 
	10,310

	Итого по БУ -2
	320,437
	23,863
	 
	344,300

	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	700,377
	69,047
	129,076
	898,500


Таблица 1.9 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2019г.
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	ИТОГО, Гкал/час

	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	Население в т.ч.
	183,517
	 
	75,6
	259,117

	МКД
	181,081
	 
	75,600
	256,681

	Частные домовладения
	2,436
	 
	 
	2,436

	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	АО "СХК" (БУ-1)
	13,430
	2,614
	2,733
	18,777

	ГСПО
	29,913
	0,000
	0,000
	29,913

	потребители ЮЛ
	22,217
	4,936
	12,298
	39,451

	потребители ФЛ
	11,782
	0,961
	3,699
	16,442

	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	Итого по БУ -1
	350,694
	37,613
	123,731
	512,038

	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	326,213
	26,163
	 
	352,376

	АО "СХК" (БУ-2)
	232,120
	 
	 
	232,120

	АО "СХК" (пар)
	81,450
	 
	 
	81,450

	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	29,000
	 
	 
	29,000

	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	 
	37,750

	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,310
	 
	 
	12,310

	Итого по БУ -2
	338,523
	26,163
	 
	364,686

	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	689,217
	63,776
	123,731
	876,724



Таблица 1.10 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2020г.
	№ п/п
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	Всего

	1
	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	2
	Население в т.ч.
	183,517
	 
	75,6
	259,117

	3
	МКД
	181,081
	 
	75,600
	256,681

	4
	Частные домовладения
	2,436
	 
	 
	2,436

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	13,430
	2,614
	2,733
	18,777

	7
	ГСПО
	29,913
	0,000
	0,000
	29,913

	8
	потребители ЮЛ
	22,217
	4,936
	12,298
	39,451

	9
	потребители ФЛ
	11,782
	0,961
	3,699
	16,442

	10
	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	11
	Итого по БУ -1
	350,694
	37,613
	123,731
	512,038

	12
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	326,213
	26,163
	 
	352,376

	13
	АО "СХК" (БУ-2)
	232,120
	 
	 
	232,120

	14
	АО "СХК" (пар)
	81,450
	 
	 
	81,450

	15
	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	29,000
	 
	 
	29,000

	16
	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	 
	37,750

	17
	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	 
	1,056

	18
	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,310
	 
	 
	12,310

	19
	Итого по БУ -2
	338,523
	26,163
	 
	364,686

	20
	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	689,217
	63,776
	123,731
	876,724



Таблица 1.11 – Отпускаемая мощность с коллекторов АО ТЭЦ «РИР»  2021г.
	№ п/п
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	Всего

	1
	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	2
	Население в т.ч.
	215,814
	 
	85,903
	301,717

	3
	МКД
	212,906
	 
	85,903
	298,809

	4
	Частные домовладения
	2,908
	 
	 
	2,908

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	13,43
	2,614
	2,733
	18,777

	7
	ГСПО
	29,913
	0
	0
	29,913

	8
	потребители ЮЛ
	22,217
	4,936
	12,298
	39,451

	9
	потребители ФЛ
	11,782
	0,961
	3,699
	16,442

	10
	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	11
	Итого по БУ -1
	382,991
	37,613
	134,034
	554,638

	12
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	326,213
	26,163
	 
	352,376

	13
	АО "СХК" (БУ-2)
	232,12
	 
	 
	232,12

	14
	АО "СХК" (пар)
	81,45
	 
	 
	81,45

	15
	в т.ч потери ТСО (АО СХК пар)  
	29
	 
	 
	29

	16
	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	 
	37,75

	17
	потребители т-э в паре
	0,96
	0,096
	 
	1,056

	18
	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,31
	 
	 
	12,31

	19
	Итого по БУ -2
	338,523
	26,163
	 
	364,686

	20
	ИТОГО по БУ-1, БУ-2
	721,514
	63,776
	134,034
	919,324



Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха при существующих тепловых нагрузках потребителей от ТЭЦ АО «РИР» Северск в 2019г. составило 1577,08тыс. Гкал (таблица 1.12). 
Расход полезной тепловой энергии отпускаемой от ТЭЦ АО «РИР» Северск в зависимости от вида нагрузки распределяется следующим образом:
· на отопление – 1219,08 тыс. Гкал;
· на вентиляцию – 108,40тыс. Гкал;
· на ГВС  – 249,60тыс. Гкал. 
[bookmark: _Ref457155840]Таблица 1.12 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ЗАТО Северск при расчетных температурах наружного воздуха (без учета потерь в тепловых сетях)*
	№ п/п
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, тыс. Гкал
	в т.ч. по видам теплопотребления, 
тыс. Гкал

	
	
	
	на отопление
	на вентиляцию
	на ГВС

	1
	г. Северск
	1577,08
	1219,08
	108,40
	249,60

	2
	пос. Самусь
	39,866
	32,846
	0,23
	6,79

	3
	пос. Орловка
	1,508
	1,508
	0
	0

	 
	ВСЕГО по ЗАТО Северск
	1 618,45
	1 253,43
	108,63
	256,39


* Приняты фактические показатели 2019 г.
Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха распределяется следующим образом:
· г.Северск  – 1577,1 тыс. Гкал (97,4% от общего объема по городскому округу);
· пос.Самусь – 39,87 тыс. Гкал (2,5% от общего объема по городскому округу);
· пос.Орловка – 1,51 тыс. Гкал (0,1% от общего объема по городскому округу).
[bookmark: _Ref457155864]В отопительный период тепловая энергия расходуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Годовой расход тепловой энергии включает теплопотребление в отопительный период и расход теплоты на горячее водоснабжение в неотопительный период (таблица 1.13). 
Таблица 1.13 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ЗАТО Северск за отопительный период и за год в целом (без учета потерь в тепловых сетях)* 
	№ п/п
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Потребление тепловой энергии за отопительный период,
тыс. Гкал
	Потребление тепловой энергии за год,
тыс. Гкал
	Доля потребления тепловой энергии в отопительный период в годовом объеме потребления, %

	
	
	
	
	

	1
	г.Северск
	1494,36
	1577,08
	94,75

	2
	пос.Самусь
	38,196
	39,866
	95,81

	3
	пос.Орловка
	1,508
	1,508
	100

	 
	ВСЕГО по ЗАТО Северск
	1528,65
	1618,45
	94,79%


* Приняты фактические показатели 2019 г.
В среднем в отопительный период потребляется 94,5 % годового расхода тепловой энергии.
В таблицах 1.14– 1.15 приводится по годам значения планируемого потребления тепловой энергии по группам потребителей и по видам тепловых нагрузок на 2020 – 2021г.г. в соответствии Приказом Минстроя РФ №99_17-03-2014 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).
Таблица 1.14 – Планируемое теплопотребление на 2020 г.
	№ п/п
	Наименование группы
	Теплопотребление  отопление, тыс. Гкал
	Теплопотребление  вентиляция, тыс. Гкал
	Теплопотребление, ГВС, тыс. Гкал
	Всего, тыс. Гкал 

	1
	Бюджетные организации
	138,940
	72,585
	74,205
	245,895

	2
	Население в т.ч.
	518,240
	 
	193,235
	612,274

	3
	МКД
	462,848
	 
	193,236
	564,607

	4
	Частные домовладения
	47,668
	 
	 
	55,390

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	201,918
	45,006
	29,101
	237,541

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	34,631
	6,581
	7,109
	48,327

	7
	ГСПО
	65,239
	 
	 
	75,810

	8
	потребители ЮЛ
	61,768
	38,426
	12,997
	113,189

	9
	потребители ФЛ
	29,715
	 
	8,995
	38,707

	10
	Итого по БУ -1
	859,10
	117,59
	296,54
	1095,710

	11
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	522,895
	42,279
	 
	565,170

	12
	АО "СХК" (БУ-2)
	434,667
	 
	 
	434,667

	13
	АО "СХК" (пар)
	71,088
	 
	 
	71,088

	14
	потребители т-э в гор.воде
	14,663
	42,125
	 
	56,785

	15
	потребители т-э в паре
	2,477
	0,154
	 
	2,626

	16
	Итого по БУ -2
	522,895
	42,279
	 
	565,170

	 
	ИТОГО по структурным группам
	1381,993
	159,870
	296,540
	1660,880


Таблица 1.15 – Планируемое теплопотребление  на 2021 г.
	№ п/п
	Наименование группы
	Теплопотребление  отопление, тыс. Гкал
	Теплопотребление  вентиляция, тыс. Гкал
	Теплопотребление  ГВС, тыс. Гкал
	Всего,   тыс. Гкал

	1
	Бюджетные организации
	108,004
	56,424
	57,683
	222,1106

	2
	Население в т.ч.
	429,267
	 
	150,211
	579,4768

	3
	МКД
	386,201
	 
	150,211
	536,4161

	4
	Частные домовладения
	43,061
	 
	 
	43,061

	5
	Прочие нежилые, в т.ч.
	156,960
	34,986
	22,621
	214,5662

	6
	АО "СХК" (БУ-1)
	26,921
	5,117
	5,526
	37,563

	7
	ГСПО
	58,926
	 
	 
	58,926

	8
	потребители ЮЛ
	48,014
	29,869
	10,103
	87,986

	9
	потребители ФЛ
	23,099
	 
	6,992
	30,091

	10
	Итого по БУ -1
	694,23
	91,41
	230,51
	1016,44

	11
	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	515,484
	46,683
	 
	562,167

	12
	АО "СХК" (БУ-2)
	417,959
	 
	 
	417,959

	13
	АО "СХК" (пар)
	78,605
	 
	 
	78,605

	14
	потребители т-э в гор.воде
	16,189
	46,513
	 
	62,702

	15
	потребители т-э в паре
	2,732
	0,169
	 
	2,901

	16
	Итого по БУ -2
	515,484
	46,683
	 
	562,167

	 
	ИТОГО по структурным группам
	1209,71
	138,09
	230,51
	1578,61



Тепловой баланс системы теплоснабженияг. Северска от ТЭЦ АО «РИР»за период 2018-2035г.г. приведен в таблице 1.16.
Таблица 1.16 – Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2035г.г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт    2018 г.
	Факт    2019 г.
	ФактПлан   201920 г.
	План   20201 г. 
	План   20221 г. 
	План 20223 - 2035 гг.

	ТЭЦ ЗАТО Северск

	1.
	Выработка теплоэнергии
	тыс.Гкал
	2 734,47
	2 565,44
	2 364,702 604,46
	2 472,982 560,69
	2 461,262472,98
	2 453,802 517,92

	2.
	Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ
	тыс.Гкал
	382,08
	389,53
	385,03378,14
	391,97400,33
	385,55391,97
	385,55391,97

	3.
	Отпуск теплоэнергии с коллектора
	тыс.Гкал
	2 352,39
	2 175,91
	1 979,672 226,31
	2 081,012 160,37
	2 075,712081,01
	2 068,252 125,95

	4.
	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ
	тыс.Гкал
	3,61
	3,46
	3,180,84
	3,421,20
	3,422,36
	3,422,36

	5.
	Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч.
	тыс.Гкал
	2 348,78
	2 172,45
	1 976,482 225,47
	2 078,652 159,16
	2 072,302078,65
	2 064,832 123,59

	5.1.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч.
	тыс.Гкал
	1 938,56
	1 744,95
	1 573,561 811,91
	1 682,541 775,46
	1 679,211682,54
	1 679,211 727,48

	5.1.1.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1
	тыс.Гкал
	1 544,87
	1 392,08
	1 236,761 420,04
	1 320,291 397,63
	1 320,291320,29
	1 320,291 365,23

	5.1.2.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч.
	тыс.Гкал
	393,69
	352,87
	336,8076391,87
	362,25377,83
	358,92362,25
	358,9244362,25

	5.1.2.1
	отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2,в т.ч.
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12237,01
	217,12237,01

	5.1.2.1.1
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12237,01
	217,12237,01

	5.1.2.1.2
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	5.1.2.2
	отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3, в т.ч.
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	121,60129,07
	125,24123,33
	141,81125,24
	141,81125,24

	5.1.2.2.1
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	100,86129,07
	104,62123,33
	121,18125,24
	121,18125,24

	5.1.2.2.2
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	20,740,00
	20,620,00
	20,620,00
	20,620,00

	5.2.
	Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч.
	тыс.Гкал
	410,22
	427,50
	402,92413,56
	396,11383,70
	393,08396,11
	385,62396,11

	5.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,84123,75
	118,84123,75

	5.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,84123,75
	118,84123,75

	5.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	5.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24272,36
	266,78272,36

	5.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24272,36
	266,78272,36

	5.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск)

	6.
	Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде 
	тыс.Гкал
	1 544,87
	1 392,08
	1 236,76
1 420,04
	1 320,291 397,63
	1 320,291 320,29
	1 320,291 365,23

	7.
	Потери тепловой энергии сетевых организаций
	тыс.Гкал
	417,97
	359,38
	304,65301,93
	303,84301,93
	303,84303,84
	303,84303,84

	8.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	1 126,91
	1 032,71
	932,101 118,12
	1 016,441 095,71
	1 016,441 016,44
	1 016,441 061,39

	Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск)

	Тепломагистраль № 3 ("3-я северная")

	9.
	Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	121,60129,07
	125,24123,33
	141,81125,24
	141,81125,24

	9.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	132,50
	124,67
	100,86129,07
	104,62123,33
	121,18125,24
	121,18125,24

	9.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	20,740,00
	20,620,00
	20,620,00
	20,620,00

	10.
	Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в грячей воде в т.ч.
	тыс.Гкал
	20,62
	20,62
	20,7420,62
	20,6220,62
	20,6220,62
	20,6220,62

	10.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	20,62
	20,62
	0,0020,62
	0,0020,62
	0,0020,62
	0,0020,62

	10.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	20,740,00
	20,620,00
	20,620,00
	20,620,00

	11.
	Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	0,64
	0,38
	0,821,60
	0,721,26
	2,000,72
	2,000,72

	11.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	0,64
	0,38
	0,821,60
	0,721,26
	2,000,72
	2,000,72

	11.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	12.
	Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	12.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	12.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы)

	13.
	Отпуск тепловой энергии в сеть  АО "СХК", в т.ч.
	тыс.Гкал
	782,65
	759,37
	718,18783,21
	737,02739,64
	729,38665,34
	721,92737,02

	13.1.
	в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	372,43
	331,86
	315,26369,65
	340,91355,95
	336,30385,66
	336,30340,91

	13.1.1.
	отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч.
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12281,76
	217,12237,01

	13.1.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	261,19
	228,19
	215,21262,80
	237,01254,50
	217,12281,76
	217,12237,01

	13.1.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,00 
	0,000,00

	13.1.2.
	отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	13.1.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	111,23
	103,67
	100,05106,84
	103,90101,45
	119,18103,90
	119,18103,90

	13.1.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	13.2.
	в паре, в т.ч.
	тыс.Гкал
	410,22
	427,50
	402,92413,56
	396,11383,70
	393,08279,68
	385,62396,11

	13.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,8497,82
	118,84123,75

	13.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	141,63
	147,71
	148,84136,86
	123,75131,76
	118,8497,82
	118,84123,75

	13.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	13.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24181,86
	266,78272,36

	13.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	268,59
	279,79
	254,08276,71
	272,36251,94
	274,24181,86
	266,78272,36

	13.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	14.
	Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч.
	тыс.Гкал
	192,54
	215,37
	215,37182,00
	175,58175,73
	175,58175,58
	175,58175,58

	14.1.
	в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	65,76
	76,07
	76,0759,16
	59,1559,30
	59,1559,15
	59,1559,15

	14.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	65,76
	76,07
	76,0759,16
	59,1559,30
	59,1559,15
	59,1559,15

	14.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	14.2.
	в паре, в т.ч.
	тыс.Гкал
	126,78
	139,30
	139,30122,84
	116,43116,43
	116,43116,43
	116,43116,43

	14.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	38,48
	47,13
	47,1325,86
	25,9325,93
	25,9325,93
	25,9325,93

	14.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	38,48
	47,13
	47,1325,86
	25,9325,93
	25,9325,93
	25,9325,93

	14.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	14.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	88,29
	92,18
	92,1896,98
	90,5090,50
	90,5090,50
	90,5090,50

	14.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	88,29
	92,18
	92,1896,98
	90,5090,50
	90,5090,50
	90,5090,50

	14.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	15.
	Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч.
	тыс.Гкал
	590,11
	544,00
	502,81601,21
	561,44563,91
	553,80561,44
	546,34561,44

	15.1.
	в горячей воде, в т.ч.
	тыс.Гкал
	306,67
	255,80
	239,19310,48
	281,76296,64
	277,15281,76
	277,15281,76

	15.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	306,67
	255,80
	239,19310,48
	281,76296,64
	277,15281,76
	277,15281,76

	15.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	15.2.
	в паре, в т.ч.
	тыс.Гкал
	283,44
	288,20
	263,62290,72
	279,68267,27
	276,66279,68
	269,19279,68

	15.2.1.
	отборный пар 7-13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	103,14
	100,58
	101,71111,00
	97,82105,83
	92,9297,82
	92,9297,82

	15.2.1.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	103,14
	100,58
	101,71111,00
	97,82105,83
	92,9297,82
	92,9297,82

	15.2.1.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	15.2.2.
	отборный пар более 13 кгс/см²
	тыс.Гкал
	180,30
	187,62
	161,91179,73
	181,86161,44
	183,74181,86
	176,28181,86

	15.2.2.1.
	сторонним потребителям
	тыс.Гкал
	180,30
	187,62
	161,91179,73
	181,86161,44
	183,74181,86
	176,28181,86

	15.2.2.2.
	на собственное потребление
	тыс.Гкал
	0,00
	0,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00
	0,000,00

	16.1.
	Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде)
	тыс.Гкал
	1434,21
	1288,88
	1171,801430,20
	1298,611393,61
	1295,281298,92
	1295,281343,86

	16.2.
	Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего)
	тыс.Гкал
	1717,65
	1577,08
	1435,411720,93
	1578,291660,88
	
1571,94
1578,61
	1564,471623,55




На рисунке 1.2 приведен укрупненный тепловой баланс системы теплоснабжения от ТЭЦ АО «РИР» на период 2018-2035г.г. 
[image: ]
Рисунок 1.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2035г.г.

Тепловой баланс на перспективный период 2020-2035г.г. разрабатывался без учета метеорологического фактора. Учитывались следующие факторы: 
- прирост отапливаемой площади объектов ЖФ и ОДЗ;
-  прирост населения г. Северска.
Максимальный планируемый суммарный прирост нагрузки, рассчитанный по удельным значениям расхода тепловой энергии и площадям строительных фондов, принятым по данным о застройке планировочных кварталов г.Северска и внегородских территорий к 2035 году составит 53,14 Гкал/час.
Общий прогноз приростов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. и прогноз объемов и приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. представлен в таблице 1.17. 
		Особо следует отметить, что показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов  (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования  Томской области и с теплоснабжающими организациями.
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[bookmark: _Ref457217418]Таблица 1.17 – Общий прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г.
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	[bookmark: RANGE!C3]Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2016 г. (базовый), тыс. Гкал*
	Прирост за 1 этап (2016 – 2021 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2021 г.  тыс. Гкал
	Прирост за 2 этап (2021 - 2026 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2026 г.  тыс. Гкал
	Прирост за 3 этап (2026 - 2031 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2031 г. тыс. Гкал
	Прирост за 4 этап (2031 - 2035 г.г.), тыс. Гкал
	Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2035 г. тыс. Гкал

	1
	ТЭЦ БУ-1
	1173,94
	-78,23
	1095,71
	-66,94
	1028,77
	14,89
	1043,66
	15,03
	1058,69

	
	ТЭЦ БУ-2
	614,47
	-49,30
	565,17
	-3,51
	561,66
	0
	561,66
	0
	561,66

	
	Всего ТЭЦ
	1788,41
	-127,53
	1660,88
	-70,45
	1590,43
	14,89
	1605,32
	15,03
	1620,35

	2
	ЦОК ООО «Тепло Плюс» пос.Самусь
	42,789
	-5,927
	36,862
	0
	36,862
	0
	36,862
	0
	36,862

	3
	Котельная ООО «СЕТИ-П» по ул.Камышкапос.Самусь
	3,275
	-0,271
	3,004
	0
	3,004
	0
	3,004
	0
	3,004

	4
	Котельная ООО «Уют Орловка» пос.Орловка
	1,48
	0,03
	1,51
	0
	1,51
	0
	1,51
	0
	1,51








[bookmark: _Toc50115740]1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Значительных изменений объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, от источников централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 г. не предусмотрено ввиду отсутствия изменений и перепрофилирования производственных зон.
[bookmark: sub_16]


[bookmark: _Toc50115741]2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc50115742][bookmark: sub_30]2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зона действия ТЭЦ (г.Северск) распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г. Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ (г.Северск) отсутствуют.
Зона действия центральной отопительной котельной ООО «Тепло Плюс» распространяется на потребителей тепловой энергии центральной части пос.Самусь в границах ул. Ленина, ул. Лесной, ул. Кирова, ул. Ворошилова, в том числе 138 многоквартирных домов.
Зона действия котельной по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» пос.Самусь, ограничена объектами в районе ул.Камышка, в том числе 4 многоквартирных дома.
Котельная в пос.Орловка обеспечивает теплоснабжение объектов юго-восточной части поселка.
Существующие зоны действия основных источников тепловой энергии ЗАТО Северск приведены на рисунках 2.1-2.3.
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Рисунок 2.1 – Существующая зона действия ТЭЦ АО «РИР» (потребители, получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 1 - отмечены зеленым цветом; потребители получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 2 отмечены красным цветом)
[image: ]
Рисунок 2.2– Существующие зоны действия центральной отопительной котельной ООО «Тепло Плюс» (красный цвет) и котельной по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (зелёный цвет)
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Рисунок 2.3 – Существующая зона действия котельной ООО «Уют Орловка».

[bookmark: _Toc50115743][bookmark: sub_31]2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Сведений об индивидуальных источниках тепловой энергии нет.
[bookmark: _Toc50115744][bookmark: sub_32]2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов.
В таблице 2.1  приведены перспективные балансы системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе ТЭЦ.
Из таблицы 2.1 следует,  что
· В 2021 г. резерв тепловой мощности системы централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске по котлоагрегатам составит 522,9 Гкал/ч, в то время как по установленной тепловой мощности турбоагрегатов будет наблюдаться дефицит в размере 169,9 Гкал/ч. Эти значения ухудшились по сравнению с «базовым» 2019 г. из-за роста присоединенной тепловой нагрузки внешнего потребителя.
· К 2035 г. с учетом вывода из эксплуатации за период (2020-2026 г.г.) отработавшего ресурс генерирующего оборудования (суммарной тепловой мощностью 270,5 Гкал/ч),  ввода в 2020 г. ТГ-13,  но без ввода турбоагрегатов типа ПР-30, дефицит тепловой мощности по турбоагрегатам в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ увеличится до 438,1 Гкал/ч; резерв по КА – снизится до 254,7 Гкал/ч.;
· К 2035 году в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ, с учетом изменения состава генерирующего оборудования по плану реконструкции (ввод ТГ-13 в 2020 г.  и двух новых турбогенераторов ТГ-12, 14  типа ПР-30 в 2025 г. установленной тепловой мощностью 170,6 Гкал/ч), дефицит по установленной тепловой мощности турбоагрегатов составит 267,5 Гкал/ч; резерв по установленной тепловой мощности с учетом КА - 425,3 Гкал/ч.


Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности ТЭЦ филиала «РИР» в г. Северск, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1713,8

	1713,8
	1720,8
	1720,8
	1610,8
	1610,8
	1610,8
	1613,9
	1613,9
	1613,9

	отборы паровых турбин
	1021
	1021
	1028
	1028
	918
	918
	918
	921,1
	921,1
	921,1

	РОУ
	692,8
	692,8
	692,8
	692,8
	692,8
	692,8
	692,8
	692,8
	692,8
	692,8

	Ограничения тепловой мощности
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1614,8
	1614,8
	1621,8
	1621,8
	1511,8
	1511,8
	1511,8
	1514,9
	1514,9
	1514,9

	Располагаемая тепловая мощность станции (по ТА)
	922
	922
	929
	929
	819
	819
	819
	822,1
	822,1
	822,1

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	23,96
	23,96
	23,96
	23,96
	23,96
	23,96
	23,96
	23,96
	23,96
	23,96

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	20,50
	20,50
	20,50
	20,50
	20,50
	20,50
	20,50
	20,50
	20,50
	20,50

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	54,56
	54,56
	54,56
	54,56
	54,56
	54,56
	54,56
	54,56
	54,56
	54,56

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
в том числе по выводам тепловой мощности
	52,7769
	60,97
	60,94
	60,94
	60,94
	60,94
	60,94
	60,68
	60,58
	60,52

	БУ-1
	34,302
	44,52
	44,52
	44,52
	44,52
	44,52
	44,52
	44,76
	45,03
	45,23

	БУ-2 
	14,518
	16,45
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	16,42
	15,92
	15,54
	15,26

	Потери в паропроводах
	29,0
	13,5928
	13,338
	13,338
	13,338
	12,67578
	12,67578
	12,67578
	12,67578
	12,67578

	Присоединенная договорная  тепловая нагрузка на коллекторах (с ХН)
	931,284
	1054,7
	1054,4
	1054,4
	1054,4
	1054,4
	1054,4
	1049,2
	1046,7
	1045,1

	Присоединенная договорная  тепловая нагрузка внешнего потребителя на коллекторах (без ХН)
	876,724
	1000,307
	999,854
	999,854
	999,854
	999,854
	999,854
	994,664
	992,173
	990,542


	Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе
	794,218
	951,554
	951,101
	951,101
	951,101
	951,101
	951,101
	945,911
	943,42
	941,789

	отопление и вентиляция
	670,484
	796,346
	790,308
	786,869
	784,463
	714,18
	717,66
	659,21
	653,4
	796,346

	горячее водоснабжение
	123,731
	154,755
	154,755
	154,755
	154,755
	154,755
	154,755
	155,603
	156,551
	157,326

	БУ-1
	512,038
	664,460
	664,460
	664,460
	664,460
	664,460
	664,460
	668,098
	672,169
	675,498

	отопление и вентиляция
	388,304
	509,705
	509,705
	509,705
	509,705
	509,705
	509,705
	512,495
	515,618
	518,172

	горячее водоснабжение
	123,731
	154,755
	154,755
	154,755
	154,755
	154,755
	154,755
	155,603
	156,551
	157,326

	БУ-2
	282,18
	287,09
	286,641
	286,641
	286,641
	286,641
	286,641
	277,813
	271,251
	266,291

	отопление и вентиляция
	282,18
	287,09
	286,641
	286,641
	286,641
	286,641
	286,641
	277,813
	271,251
	266,291

	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	82,506
	48,753
	48,753
	48,753
	48,753
	48,753
	48,753
	48,753
	48,753
	48,753

	Резерв/дефицит тепловой мощности ТЭЦ 
	639,1
	515,5
	522,9
	522,9
	412,9
	412,9
	412,9
	421,2
	423,7
	425,338

	Резерв/дефицит тепловой мощности по располагаемой тепловой мощности турбоагрегатов
	-53,7
	-177,3
	-169,9
	-169,9
	-279,9
	-279,9
	-279,9
	-271,6
	-269,1
	-267,5

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1527,3
	1527,3
	1527,3
	1527,3
	1527,3
	1527,3
	1527,3
	1527,3
	1527,3
	1527,3

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1555,8
	1555,8
	1555,8
	1555,8
	1555,8
	1555,8
	1555,8
	1555,8
	1555,8
	1555,8





Баланс тепловой мощности в системе теплоснабжения в зоне действия котельных ЗАТО Северск за период 2018-2035г.г. представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Баланс тепловой энергии, отпускаемой откотельных ЗАТО Северскза период 2018-2035г.г. 
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2035 г.г.

	1.
	ООО «Тепло Плюс»
(пос. Самусь)
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	48 730,21
	48 344,14
	48 344,14
	48 344,14

	
	
	расход тепла на собственные нужды
	Гкал
	797,33
	797,33
	797,33
	797,33

	
	
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	47 932,89
	47 546,81
	47 546,81
	47 546,81

	
	
	Потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	10 684,80
	10 684,80
	10 684,80
	10 684,80

	
	
	Полезный отпуск тепловой энергии:
	Гкал
	37 248,09
	36 862,01
	36 862,01
	36 862,01

	
	
	  а) собственное потребление
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	  б) сторонние потребители, всего
	Гкал
	37 248,09
	36 862,01
	36 862,01
	36 862,01

	
	
	    б.1) бюджетные организации
	Гкал
	4 354,65
	4 354,65
	4 354,65
	4 354,65

	
	
	    б.2) население
	Гкал
	29 772,80
	29 386,72
	29 386,72
	29 386,72

	
	
	    б.3) прочие
	Гкал
	3 120,64
	3 120,64
	3 120,64
	3 120,64

	2.
	ООО «СЕТИ-П»
(пос. Самусь)
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3 513,40
	3 513,40
	3 513,40
	3 513,40

	
	
	расход тепла на собственные нужды
	Гкал
	21,15
	21,15
	21,15
	21,15

	
	
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	3 492,25
	3 492,25
	3 492,25
	3 492,25

	
	
	Потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	487,93
	487,93
	487,93
	487,93

	
	
	Полезный отпуск тепловой энергии:
	Гкал
	3 004,32
	3 004,32
	3 004,32
	3 004,32

	
	
	  а) собственное потребление
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	  б) сторонние потребители, всего
	Гкал
	3 004,32
	3 004,32
	3 004,32
	3 004,32

	
	
	    б.1) бюджетные организации
	Гкал
	55,80
	55,80
	55,80
	55,80

	
	
	    б.2) население
	Гкал
	1 455,32
	1 455,32
	1 455,32
	1 455,32

	
	
	    б.3) прочие
	Гкал
	1 493,20
	1 493,20
	1 493,20
	1 493,20

	3.
	ООО «Уют Орловка»
пос. Орловка
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1 822,50
	1 850,96
	1 850,96
	1 850,96

	
	
	расход тепла на собственные нужды
	Гкал
	6,60
	6,60
	6,60
	6,60

	
	
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	1 815,90
	1 844,36
	1 844,36
	1 844,36

	
	
	Потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	336,45
	336,45
	336,45
	336,45

	
	
	Полезный отпуск тепловой энергии:
	Гкал
	1 479,45
	1 507,91
	1 507,91
	1 507,91

	
	
	  а) собственное потребление
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	  б) сторонние потребители, всего
	Гкал
	1 479,45
	1 507,91
	1 507,91
	1 507,91

	
	
	    б.1) бюджетные организации
	Гкал
	867,94
	867,94
	867,94
	867,94

	
	
	    б.2) население
	Гкал
	471,95
	500,41
	500,41
	500,41

	
	
	    б.3) прочие
	Гкал
	139,56
	139,56
	139,56
	139,56







[bookmark: _Toc50115745]2.4Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Перспективные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в установленных зонах действия источников тепловой энергии определены в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.
[bookmark: _Toc50115746]2.5 Перспективный баланс отпуска и потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии
Баланс тепловой энергии в зоне ЕТО на базе ТЭЦ на период (2018-2035) г.г. приведен в  таблице 1.16.
[bookmark: _Toc50115747]2.6 Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения –  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

[image: Снимок]

где:R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;
b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;
B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;
П – теплоплотность района, Гкал/ч/км²;
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
φ – поправочный коэффициент, учитывающий комбинированную выработку тепла и электроэнергии на энергоисточнике.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников ЗАТО Северск приводятся в таблице  2.4.
[bookmark: _Ref457487978]

Таблица 2.4 – Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников ЗАТО Северск, км
	Источник тепловой энергии
	Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя
	Эффективный радиус теплоснабжения

	ТЭЦ (г.Северск)
	13
	15,4

	Центральная отопительная котельная ООО «Тепло Плюс» (пос.Самусь)
	3
	3,1

	Котельная по ул.Камышка  ООО «СЕТИ-П» (пос.Самусь)
	0,6
	0,8

	Котельная ООО «Уют Орловка» (пос.Орловка) 
	0,8
	1


[bookmark: sub_17]

[bookmark: _Toc50115748]3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc50115749][bookmark: sub_45]3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы производительности ВПУ для тепловых сетей и подпитки тепловой сети в зонах действия основных  источников теплоснабжения ЗАТО Северск приведены в таблицах 3.1-3.2
[bookmark: _Toc50115750]3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Балансы производительности ВПУ для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя, в том числе с учетом аварийных режимов работы систем теплоснабжения приведены в таблицах 3.1-3.2.
Из таблицы 3.1 видно, что  производительность ВПУ за этот период составляла 1650т/ч, располагаемая производительность на 330т/ч меньше. Максимальная подпитка в сети в эксплуатационном режиме изменялась от минимального значения 629,8 т/ч (2015г.) до 714 т/ч (2013г.), соответственно показатель  резерв(+)/дефицит(-) ВПУв аварийном режиме по этим годам  изменялся от 93,9 (7%) т/ч до минус 235,1 (-18%). Максимальный  дефицит подпитки в 2013 году связано с увеличением количества аварий на участках тепловой сети. Появление резерва подпитки в 2015 году обусловлено снижением количества аварий на участках тепловой сети, а так же снижением сверхнормативных  утечек теплоносителя.
[bookmark: _Ref457156044]Таблица 3.1 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя  ТЭЦ
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	ТЭЦ г.Северск

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	1650
	1650
	1650
	1650

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	25
	26
	27
	28

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	1320
	1320
	1320
	1320

	Потери располагаемой производительности
	%
	22
	30
	21
	20

	Собственные нужды
	тонн/ч
	281
	398
	283
	264

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Ед.
	6
	6
	3
	3

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	4,2
	4,2
	2,1
	2,1

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме (с ХВО)
	тонн/ч
	683,2
	714,8
	705,9
	629,8

	Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме)
	тонн/час
	355,8
	207,2
	331,1
	426,2

	Доля резерва (в эксплуатационном режиме)
	%
	27%
	16%
	25%
	32%

	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов (с ХВО)
	тонн/ч
	1119,2
	1157,1
	1135,5
	962,1

	Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме)
	тонн/час
	-80,2
	-235,1
	-98,5
	93,9

	Доля резерва (в аварийном режиме)
	%
	-6%
	-18%
	-7%
	7%


Повышение дефицита подпитки в 2013 году связано с увеличением количества аварий на участках тепловой сети. Появление резерва подпитки в 2015 году обусловлено снижением количества аварий на участках тепловой сети, а так же снижением сверхнормативных  утечек теплоносителя.
Таблица 4 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя котельных ЗАТО Северск за 2019 год
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ЦОК пос.Самусь 
(ООО «Тепло Плюс»)
	Котельная пос.Самусь 
(ООО «Сети-П»)
	Котельная пос.Орловка 
(ООО «Уют Орловка»)

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	50
	-
	0,8

	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/ч
	49
	-
	0,8

	Потери располагаемой производительности
	%
	2%
	-
	-

	Собственные нужды
	м3/ч
	1
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Ед.
	1
	-
	-

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	50
	-
	-

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	5
	-
	-

	Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме)
	м3/ч
	43
	-
	-

	Доля резерва (в эксплуатационном режиме)
	%
	88%
	-
	-

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов
	м3/ч
	12
	-
	-

	Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме)
	м3/ч
	36
	-
	-

	Доля резерва (в аварийном режиме)
	%
	73%
	-
	-



Таблица 3.3 –  Часовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ «РИР» за период 2015-2019г.г., т/ч
	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	684,349
	673,664
	596,701
	530,424
	519,565

	Нормативные утечки теплоносителя в сетях
	94,429
	94,703
	94,703
	102,694
	102,877

	Сверхнормативный расход воды
	-3,231
	57,363
	126,884
	59,352
	106,799

	Расход воды на ГВС
	593,151
	521,598
	375,422
	376,369
	309,889


Таблица 3.4 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ «РИР» за период 2016-2019г.г.
	Параметр
	Единицы измерения
	2016
	2017
	2018
	2019

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1800
	1800
	1800
	1800

	Срок службы
	лет
	Год ввода 1986 год
	Год ввода 1986 год
	Год ввода 1986 год
	Год ввода 1986 год

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	6000
	6000
	6000
	6000

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	200-800
	200-800
	200-800
	200-800

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	673,7
	597,0
	538,4
	519,6

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	94,7
	94,7
	102,7
	102,9

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	57,4
	126,9
	59,4
	106,8

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	521,6
	375,4
	376,4
	309,9

	Объем аварийной подпитки
(объем сырой воды, которую можно  подать в теплосеть  сверх штатной производительности ХВО теплосети)
	т/ч
	900
	900
	900
	900

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1126,3
	1203,0
	1261,6
	1280,4

	Доля резерва
	%
	62,6
	66,8
	70,1
	71,1



Из сопоставления данных в таблицах3.1 и 3.4 видно, что производительность ВПУ возросла на 150 т/ч, подпитка в 2019г. по сравнению с 2015г.  снизалась на 110,2 т/ч. За счет этих факторов значительно повысилась доля резерва.


[bookmark: _Toc50115751]4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск
[bookmark: _Toc42438044][bookmark: _Toc50115752][bookmark: sub_48]4.1 Основные принципы формирования вариантов развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск
Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки. 
При разработке сценариев развития были учтены следующие факторы: 
1. Сформирована, в установленном порядке направлена и утверждена в Департаменте тарифного регулирования Томской области инвестиционная программа развития ТЭЦ на 2021-2023 годы. 
2. Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии на ТЭЦ филиала РИР в г. Северск составлены и учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области»  на период 2021-2035 планы реконструкции турбинного оборудования.
3. Распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики утвержден ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 на ТЭЦ филиала «РИР» в г. Северск. 
Дата поставки мощности на оптовый рынок –  01.07.2025.
4.1.1 Перспективные тепловые нагрузки
Присоединенная тепловая нагрузка к ТЭЦ на 26.05.2020 г. приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Присоединенная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения на 26.05.2020 г.
	Наименование группы
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС, Гкал/час
	ИТОГО

	Потребление  ОАО ТС (от БУ-1), в т.ч
	
	
	
	477,736

	Бюджетные организации
	55,533
	29,102
	29,402
	114,037

	Население в т.ч.
	183,517
	 
	75,6
	259,117

	Прочие нежилые, в т.ч.
	77,342
	8,511
	18,729
	104,582

	Потери ТСО (ОАО ТС)
	34,302
	 
	 
	34,302

	Итого по БУ -1 (с учетом потерь)
	350,694
	37,613
	123,731
	512,038

	Промышленность (Пром.площадка), в т.ч.
	297,213
	26,163
	0,000
	323,376

	АО "СХК" (БУ-2)
	203,120
	 
	 
	203,120

	АО "СХК" (пар)
	81,450
	 
	 
	81,450

	потребители т-э в гор.воде
	11,684
	26,067
	0,00
	37,750

	потребители т-э в паре
	0,960
	0,096
	0,00
	1,056

	Потери ТСО (АО СХК вода)
	12,310
	 
	 
	12,310

	Потери ТСО (АО СХК пар)
	29,000
	 
	 
	29,000

	Сумма потери промплощадка
	41,31
	
	
	41,31

	Итого по БУ -2 плюс пар
	338,523
	26,163
	0,000
	364,686

	Итого 
Суммарная тепловая нагрузка
	
	
	
	801,112

	Итого суммарные тепловые потери 
	
	
	
	75,612

	ИТОГО по структурным группам
 (отпуск от коллекторов ТЭЦ, с учетом потерь, без ХН)
	689,217
	63,776
	123,731
	876,724



В перспективных расчетах показателей по прогнозируемой нагрузке потребителей принимается доля тепловых потерь в сетях равной 8,624 % по итогам баланса тепловой нагрузки на 26.05.2020 г. (таблица 4.1)
В таблице 4.2 приведены данные по расчетной потребности в тепловой мощности потребителей для инвестиционного планирования. На рисунке 1 графически представлена структура потребления разных видов нагрузки. 
Данные из таблицы 4.2 приняты для планирования нагрузки потребителя на 2020 г.
Кроме того, на основании данных таблицы  2 для инвестиционного планирования принимаются доли потребления разных видов тепловой нагрузки: тепловое потребление от БУ-1 принимается равным 62 % от общего потребления,  потребление теплоты с горячей водой  от БУ-2 – 33 %; доля потребления теплоты в виде пара – принимается равной 5 %. 
Перспективные тепловые нагрузки потребителей г. Северска (в виде горячей воды, от БУ-1 ТЭЦ) до 2035 года приведены в таблице 4.3 и на рисунке 4.2.
Таблица 4.2 – Расчетная потребность в тепловой мощности потребителей источниковцентрализованного теплоснабжения на 01.01.2019 для инвестиционногопланирования (без учета потерь на тепловых сетях)
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч

	1
	ТЭЦ филиал АО «РИР» г. Северск,  в т.ч.
	880,74

	2
	Потребители ОАО ТС (теплоноситель «Горячая вода» от БУ-1 ТЭЦ)
	546,54

	3
	Собственное потребление и сторонние потребители АО «СХК» (теплоноситель «Горячая вода» от БУ-2 ТЭЦ)
	287,18

	4
	Собственное потребление и сторонние потребители АО «СХК» (теплоноситель «Пар»)
	47,02




Рисунок 4.1 – Структура потребления тепловой энергии в системе ТС на базе ТЭЦ АО «РИР» для инвестиционного планирования


Таблица  4.3 – Объемы потребления тепловой мощности потребителями г. Северска, Гкал/ч (с горячей водой от БУ-1) с разделением по видам потребления в системе теплоснабжения ЗАТО Северск  на базе ТЭЦ  АО «РИР» на каждом этапе на период до 2035 г.
	Наименование
	2020
	2021
	…
	2026
	…
	2031
	…
	2035

	От БУ-1 ТЭЦ АО «РИР» (без учета тепловых потерь)

	Г. Северск, всего
	546,54
	566,84
	
	580,8
	
	595,9
	
	609,86

	Отопление и вентиляция
	365,2
	379,15
	
	387,5
	
	397
	
	405,31

	ГВС (макс.)
	181,34
	187,69
	
	193,3
	
	199
	
	204,55




Рисунок 4.2 – Перспективные тепловые нагрузки потребителей г. Северска (в виде горячей воды, от БУ-1 ТЭЦ) до 2035 года по видам потребления
[bookmark: _Toc42438045]4.1.2 Общая характеристика сценариев развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР»
Предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения города Северска должны учитывать, главным образом, необходимость покрытия существующей и перспективной тепловых нагрузок, а также техническое состояние генерирующего оборудования (степень износа). 
Анализ данных по годам ввода в эксплуатацию, наработки и достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ, приведенных в Главе 1, часть 2 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск, показывает, что шесть из девяти турбоагрегатов были введены в эксплуатацию в период (1953-1960) и к  2019 практически выработали ресурс (таблица 4.4). 
В 2020 г. на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается вывод устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию  трех теплофикационных турбин. Турбоагрегат ст. №13 будет введен в эксплуатацию во второй половине 2020 г, а два других турбоагрегата типа ПР-30 попали в план мероприятий на основании результатов  отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций и будут обеспечивать по распоряжению Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 поставку мощности в энергосистему РФ, начиная с 01.07.2025 г. 
Мероприятия направлены на повышение эффективности комбинированной выработки теплоты и электроэнергии с целью снижения топливной составляющей в себестоимости отпускаемой от ТЭЦ теплоты и электроэнергии, и, как было сказано выше, учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области» на период 2021-2035. 
В связи с выше изложенным в качестве основного сценария развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР» в перспективе до 2035 г. принимается вариант с вводом новых турбоагрегатов суммарной мощностью 160 МВт и выводом устаревшего оборудования суммарной мощностью 200 МВт.
Таблица 4.4 – Годы ввода в эксплуатацию, достижения паркового и назначенного ресурсов паровых турбин ТЭЦ в 2019-том году
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Год достижения паркового ресурса
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	ВТ-25-4
	1953
	1989
	2
	2020

	2
	ВПТ-25-3
	1953
	1979
	3
	2021

	6
	ВК-50-2М
	1955
	1997
	2
	2030

	7
	ВПТ-25-3
	1956
	1992
	3
	2022

	9
	Р-12-90/18М
	1982
	2043
	0
	2068

	10
	Т-115-8,8
	2008
	2066
	0
	2054

	11
	ВКТ-100М
	1959
	2009
	3
	2027

	12
	ВКТ-100М
	1959
	1999
	1
	2040

	15
	Р-12-90/18М
	1988
	2041
	0
	2036


[bookmark: _Toc50115753]4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием развития системы теплоснабжения ЗАТОСеверск представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск
	Год
	Мероприятие
	Установленная электрическая мощность, МВт
(на начало года)
	Установленная тепловая мощность теплофикационных отборов турбин ТЭЦ
(на начало года)

	20202021
	Вывод из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 - выводимая мощность 100 МВт;
	449
	1021

	
	Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа Тп-100/110-90 ст. №13 - вводимая мощность 100 МВт;
	
	

	
	Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №14;
	
	

	20212022
	Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 
	449449
	1028

	20222022
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВК-50-2М ст. №6  - выводимая мощность 50 МВт
	449449
	1028

	2023
	
	399399
	918

	2024
	
	399399
	918

	2025

	Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа ПР-30 в количестве 2-х штук - вводимая мощность 60 МВт
	399399
	918

	
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №1 - выводимая мощность 25 МВт
	
	

	
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №2 - выводимая мощность 25 МВт.
	
	

	2026
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбо-установки с турбиной типа ВПТ-25-3 ст. №7 - выводимая мощность 25 МВт
	409399
	921921,1,1

	…
	
	409384
	921,1829,6

	2035
	
	409384
	921,1829,6


Как следует из представленных выше мероприятий по выводу отработавшего свой срок турбинного оборудования общей мощностью 100 МВт и вводу двух новых турбоагрегатов типа ПР-30 суммарной мощностью 60 МВт, установленная электрическая мощность ТЭЦ на 01.07.2025 г. составит 409 399 МВт, что на 40 50 МВт меньше установленной мощности на 01.01.2020 г.

[bookmark: _Toc50115754]5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии представлены в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года.
[bookmark: _Toc49353998][bookmark: _Toc50115755][bookmark: _Toc42252080]5.1Предложения по модернизации  филиала АО «РИР» в г. Северске для повышения надежности и эффективности ее функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Мероприятия по модернизации ТЭЦ основаны на анализе перспективных тепловых нагрузок (Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года, а также с учетом фактической наработки и сроков достижения паркового ресурса оборудования на начало 2020 года, представленных в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc49353999][bookmark: _Toc50115756]5.2 Замена генерирующего оборудования ТЭЦ
Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ  составлены и учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области»  на период 2021-2035 планы реконструкции турбинного оборудования. Эти планы легли в основу разработки перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ (Книга 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Северск.» (Актуализация на 2021 год)) и основного сценария развития Системы теплоснабжения ЗАТО Северск (Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск 2035 г.» (Актуализация на 2021 год)). 
В соответствии с основным сценарием мероприятия в части реконструкции генерирующего оборудования ТЭЦ на период (2020-2026)  предполагают ввод новых турбоагрегатов (2020 г. – ТА типа Тп-100/110-90 ст. № 13; 2025 г – двух ТА типа ПР-30) суммарной электрической мощностью 160 МВт, тепловой –335,6 Гкал/ч  и вывод устаревшего оборудования (ТА ст. №№ 12, 6, 1, 2) суммарной электрической мощностью 200 МВт и тепловой 435,5 Гкал/ч. В результате установленная электрическая мощность ТЭЦ на 01.07.2026 г. составит 409 МВт, что на 40 МВт меньше установленной мощности на 01.01.2020 г., тепловая установленная по отборам турбин – снизится с 1021 до 921,1 Гкал/ч., это почти на 100 Гкал/ч ниже соответствующего значения в базовом 2019 г.
Как было отмечено в Книге 5, ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 на ТЭЦ филиала РИР в г. Северск утвержден распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020   в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. 
В соответствии с распоряжением Правительства дата поставки мощности на оптовый рынок –  01.07.2025. Значение капитальных затрат на реализацию проекта модернизации генерирующего оборудования  в прогнозных ценах –  1639094967102,98368 тыс руб.
Структура и установленная тепловая мощность ТЭЦ с учетом изменения состава генерирующего оборудования  по основному сценарию развития системы теплоснабжения приведены в Книге  4  «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Северск.» (Актуализация на 2021 год).
Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2019 и до 2026 представлены в табл. 5.1.
Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием  развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск отражены в табл. 5.2.
Как следует из представленных выше мероприятий  -  установленная электрическая мощность ТЭЦ на 01.07.2026 г. составит 409 МВт, что на 40 МВт меньше установленной мощности на 01.01.2020 г., тепловая установленная по отборам турбин – снизится от 1021 до 921,1 Гкал/ч., это почти на 100 Гкал/ч ниже соответствующего значения в базовом 2019 г.
	ООО «ТОМСКТЕХЭНЕРГО»
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ДО 2035 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 Г.)
КНИГА 2
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Таблица 5.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2019 и до 2026
	Тип
ТА
	Ст №
	01.01.2019 
	01.01.2020
	01.01. 2021
	01.01. 2022
	01.01. 2023
	01.01. 2024
	01.01. 2025
	01.01. 2026

	
	
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч
	УЭМ, МВт

	УТМ, Гкал/ч

	
	
	
	Т- отбо

	П-отбор
	
	Т- отбор

	П-отбор
	
	Т- отбор

	П-отбор

	
	Т- отбор

	П-отбор

	
	Т- отбор

	П-отбор

	
	Т- отбор

	П-отбор

	
	Т- отбор

	П-отбор

	
	Т- отбор

	П-отбор


	ВТ-25-4
	1
	25
	76
	-
	25
	76
	-
	25
	76
	-
	25
	76
	-
	25
	76
	-
	25
	76
	-
	25
	76
	-
	-
	-
	-

	ВПТ-25-3
	2
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	-
	-
	-

	ВК-50-2М
	6
	50
	110
	-
	50
	110
	-
	50
	110
	-
	50
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВПТ-25-3
	7
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	25
	21,5
	70
	2525
	21,521,5
	7070

	Р-12-90/18М
	9
	12
	-
	90
	12
	-
	90
	12
	-
	90
	12
	-
	90
	12
	-
	90
	12
	-
	90
	12
	-
	90
	12
	-
	90

	Т-115-8,8
	10
	100
	156
	-
	100
	156
	-
	100
	156
	-
	100
	156
	-
	100
	156
	-
	100
	156
	-
	100
	156
	-
	100
	156
	-

	ВКТ-100М
	11
	100
	158
	-
	100
	158
	-
	100
	158
	-
	100
	158
	-
	100
	158
	-
	100
	158
	-
	100
	158
	-
	100
	158
	-

	ВКТ-100М
	12
	100
	158
	-
	100
	158
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	Р-12-90/18М
	15
	12
	-
	90
	1212
	--
	9090
	12-
	--
	90-
	12-
	--
	90-
	12-
	--
	90-
	12-
	--
	90-
	12-
	--
	90-
	12-
	--
	90-

	Тп-100/110-90
	
	13
	-
	-
	13
	-
	-
	100
	165
	
	100
	165
	-
	100
	165
	-
	100
	165
	-
	100
	165
	-
	100
	165
	-

	ПР-30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	67,5
	17,8

	ПР-30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	67,5
	17,8

	Всего по ТЭЦ
	-
	449
	701
	320
	449
	701
	320
	449
	708
	320
	449
	708
	320
	399
	598
	320
	399
	598
	320
	399
	598
	320
	409409
	635,635,5
	285,6285,6

	
	
	
	1021
	
	1021
	
	1028
	
	1028
	
	918
	
	918
	
	918
	
	921,1921,1




Таблица 5.2 – Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием (сценарием 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск
	Год
	Мероприятие
	Установленная электрическая мощность, МВт
(на начало года)
	Установленная тепловая мощность теплофикационных отборов турбин ТЭЦ
(на начало года)

	20202021
	Вывод из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 - выводимая эл. мощность 100 МВт; тепловая – 158 Гкал/ч
	449
	1021

	
	Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа Тп-100/110-90 ст. №13 - вводимая эл. мощность 100 МВт; тепловая – 165 Гкал/ч 
	
	

	
	Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №14;
	
	

	20212022
	Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 
	449
	1028

	20222022
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВК-50-2М ст. №6  - выводимая эл. мощность 50 МВт, тепловая 110 Гкал/ч
	449
	1028

	2023
	
	399
	918

	2024
	
	399
	918

	2025

	Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа ПР-30 в количестве 2-х штук - вводимая эл. мощность 60 МВт; тепловая Т-отбора 135 Гкал/ч; П-отбора -35,6 Гкал/ч
	399
	918

	
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №1 – выводимая эл. мощность  25 МВт, тепловая - 76 Гкал/ч
	
	

	
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВПТ-25-4 ст. №2 – выводимая эл.  мощность 25 МВт; тепловая 91,5 Гкал/ч
	
	

	2026
	Вывод из эксплуатации/демонтаж турбо-установки с турбиной типа ВПТ-25-3 ст. №7 - выводимая мощность 25 МВт -
	409
	921,1

	…
	-
	409384
	921,1829,6

	2035
	-
	409384
	921,1829,6



[bookmark: _Toc49354000][bookmark: _Toc50115757]5.3 Модернизация котлоагрегатов и котельного оборудования
С целью повышения надежности и экономичности работы котельного оборудования ТЭЦ сформирована и  в установленном порядке направлена  в Департаменте тарифного регулирования Томской области инвестиционная программа (филиал АО "РИР" в г. Северске)  в сфере теплоснабжения на  2021-2023г.г. Приказом Департаментом тарифного регулирования Томской области от 29.10.2020 №1-639/9 (231) утверждена инвестиционная программа АО «РИР»  в сфере теплоснабжения на 2021-2023гг.

Инвестиционной программой предусмотрены работы по модернизации котлоагрегатов № 5, 7 и котлоагрегатов второй очереди –  см. Книгу 7 Обосновывающих материалов. (Мероприятия представлены с учётом планируемой корректировки утверждённой инвестиционной программы, которую АО «РИР» осуществит в установленные законодательством сроки)
Цель реализации - увеличение диапазона регулирования нагрузки котла, модернизация поверхностей нагрева, горелочных устройств котлоагрегатов, перевод на совместное сжигание угля и газа, автоматизация управления. 
В соответствии с технико-коммерческим предложением ООО ЗиО КОТЭС объем реконструкции предусматривает: 
· проектные работы по модернизации котлов с переводом на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «Г» и «Д» Талдинского месторожденния;
· комплекс мероприятий по обеспечению взрывобезопасности систем пылеприготовления;
· замена топочно-горелочных устройств с соответствующим изменением воздуховодов и опорно-подвесной системы, разводок экранных труб под горелки и сопла, замена части экранов.
Проект предусматривает сохранение существующих систем пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами и промежуточными бункерами пыли.
Технико-экономический эффект от перевода котлов на сжигание непроектных углей будет достигнут за счет снижения топливной составляющей себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ. 
 Кроме того, для  повышения надежности работы золошлакоудоления, Инвестиционной программой предусмотрена поставка трех багерных насосов. 
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы - в прогнозных ценах, тыс. руб. (с без  НДС) – 3 804 965,03 3 947 148,29 тыс. руб. (с учётом планируемой корректировки).  Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов источники финансирования, указанные в таблице, анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 5.05.2014 №410.
Утвержденные приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2020 №1-639/9 (231) Пплановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (филиал АО "РИР" в г. Северске)  в сфере теплоснабжения на  2021-2023 гг. приведены в таблице 5.3.



Таблица 5.3 – Утвержденные приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2020 №1-639/9 (231) Пплановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (филиал АО "РИР" в г. Северске)  в сфере теплоснабжения на  2021-2023 гг.
	№ 
	Наименование показателя
	Ед. измер.
	Фактические значения (2019г.)
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	В том числе по годам реализации
 (2021 г.)
	В том числе по годам реализации (2022 г.)
	В том числе по годам реализации (2023 г.)

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт∙ч/м3
	0,681
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	0,184
	0,1810,175
	0,1750,190
	0,1750,182
	0,1750,181

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	14,66%
	30,31%32,90%
	30,81%30,78%
	31,03%32,10%
	30,31%32,90%

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	20621,77
	206214,27377
	206241,27377
	206241,27377
	206241,27377

	
	
	% от полезного
отпуска тепловой энергии*
	16,54
	16,466
	16,466
	16,466
	16,466

	66
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	куб. м в год для воды
	231522
	231522
	231522
	231522
	231522

	* % от полезного отпуска в 3 Северную тепломагистраль



[bookmark: _Toc49354001][bookmark: _Toc50115758]5.4 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В таблице 5.4 представлены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТЭЦ на (2021-2023) г.г.

Таблица 5.4 – Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала АО «РИР» на (2021-2023) г.г.
	N пп
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023

	1
	Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации по итогам реализации программы (мероприятий)
	%
	0,002
	0,002
	0,002

	2
	Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации по итогам реализации программы (мероприятий)
	%
	0,002
	0,002
	0,002

	3
	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды на выработку электрической энергии
	%
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	5
	Снижение нормативных технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь тепловой энергии
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	6
	Снижение нормативных технологических потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь теплоносителя
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	7
	Снижение расхода электрической энергии на транспортировку тепловой энергии
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	8
	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
	 
	 
	 
	 

	8.1
	электрическая энергия
	%
	100
	100
	100

	8.2
	тепловая энергия
	%
	100
	100
	100

	8.3
	вода
	%
	100
	100
	100

	8.4
	газ
	%
	100
	100
	100

	9
	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 кв. м площади указанных помещений
	%
	0
	0
	0

	10
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 кв. м объема указанных помещений
	%
	0
	0
	0

	11
	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта
	%
	0
	0
	0

	12
	Процент использования осветительных устройств с использованием светодиодов от общего объема осветительных устройств
	%
	31%
	33%
	35%

	13
	Снижение объема выбросов парниковых газов (CO2) при производстве тепловой энергии на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии с коллекторов
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	N пп
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023

	1
	Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации по итогам реализации программы (мероприятий)
	%
	0,002
	0,002
	0,002

	2
	Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации по итогам реализации программы (мероприятий)
	%
	0,002
	0,002
	0,002

	3
	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды на выработку электрической энергии
	%
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	5
	Снижение нормативных технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь тепловой энергии
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	6
	Снижение нормативных технологических потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь теплоносителя
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	7
	Снижение расхода электрической энергии на транспортировку тепловой энергии
	%
	0,001
	0,001
	0,001

	8
	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
	 
	 
	 
	 

	8.1
	электрическая энергия
	%
	100
	100
	100

	8.2
	тепловая энергия
	%
	100
	100
	100

	8.3
	вода
	%
	100
	100
	100

	8.4
	газ
	%
	100
	100
	100

	9
	Процент использования осветительных устройств с использованием светодиодов от общего объема осветительных устройств
	%
	Не менее 75 %

	10
	Снижение объема выбросов парниковых газов (CO2) при производстве тепловой энергии на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии с коллекторов
	%
	0,001
	0,001
	0,001





[bookmark: _Toc50115759]6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc50115760]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в схеме теплоснабжения не предусмотрены.
На перспективу до 2035 г. зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
[bookmark: _Toc50115761]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Потребность в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, при выбранном варианте развития схемы теплоснабжения ЗАТО Северск, отсутствует.
[bookmark: _Toc50115762]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не предусмотрены. 
В зоне действия каждого из существующих или перспективных источников тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствуют иные источники тепловой энергии.
[bookmark: _Toc50115763]6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте 5.5Постановления Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276
Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на перспективу до 2035г. в схеме теплоснабжения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc50115764]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Toc49439126]6.5.1 Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ АО «РИР»
Как показывают приведенные в настоящем приложении расчеты вероятность безотказной работы основных тепловых магистралей (1 и 3-я Южные тепломагистрали) существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск в основном соответствует нормативным требованиям по надежности. 
Для 2-й магистрали один из вероятностных показателей надежности (коэффициент готовности) имеет значение меньше нормативного. 
Таблица 6.1 – Показатели надежности для выбранных потребителейв зоне действия ТЭЦ АО «РИР»
	№ п/п
	Адрес (магистраль)
	Стационарная вероятность рабочего состояния ТС  , отн.ед.
	[bookmark: _Ref373935675]Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя  , отн.ед.
	[bookmark: _Ref373936226]Вероятность безотказного теплоснабжения потребителя , отн.ед.

	1
	ул. Победы, 2 (1-я Южная маг.)
	0,9716
	0,9837
	0,9256

	2
	ул. Победы, 10 (1-я Южная маг.)
	0,9716
	0,9837
	0,9256

	3
	ул. Калинина, 80 (2-я Южная маг.)
	0,7659
	0,7829
	0,915

	4
	ул. Калинина, 82 (2-я Южная маг.)
	0,7659
	0,7829
	0,916

	5
	ул. Солнечная, 23 (2-я Южная маг.)
	0,7773
	0,7945
	0,9225

	6
	ул. Победы, 1 (3-я Южная маг.)
	0,99391
	0,99397
	0,9234

	7
	ул. Победы, 5 (3-я Южная маг.)
	0,99391
	0,99397
	0,9234

	8
	ул. Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.)
	0,99391
	0,99397
	0,9234



Основная причина этого – ненормативный срок эксплуатации большей части трубопроводов. При сроке эксплуатации свыше 25 лет расчетный параметр потока отказов резко возрастает и, соответственно, вероятность безотказной работы резко снижается. Общий по ЗАТО Северск уровень износа тепловых сетей составляет более 90%. 
Так же на снижение показателей надежности влияют недостаточный объем резервирования  головных участков магистральных тепловых сетей и большая протяженность тепловых магистралей. 
Как показали расчеты, мероприятий по перекладке участков тепловой сети с большим потоком отказов (сети с высокой степенью износа) бывает недостаточно для обеспечения нормативных показателей надежности. Поэтому рекомендуется дополнительно рассмотреть:
− введение или увеличение объема резервирования сети путем устройства аварийных перемычек; 
− снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов.
При рассмотрении данных вариантов в отношении тепловых сетей ЗАТО Северск наиболее целесообразными оказались мероприятия по увеличению объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловой сети, так как данные мероприятия могут быть выполнены совместно с мероприятиями по перекладке трубопроводов в связи превышением срока эксплуатации. 
[bookmark: _Toc49439127]В первую очередь перечисленные выше мероприятия должны быть запланированы для 3-ей Южной тепломагистрали.
6.5.2 Тепловые сети в зоне действия котельных
В вышеприведенной части данной книги были рассчитаны показатели надежности тепловых сетей от котельных. Показатели надежности ТС организаций «Уют Орловка» и ООО «Сети-П» соответствуют нормативным требованиям по надежности (расчетные коэффициенты готовности и вероятности безотказной работы потребителей больше минимально допустимых значений). 
По результатам расчетов показателей надежности для ТС организации ООО «Тепло Плюс» для наиболее удаленных потребителей значение вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей имеет значение ниже нормативного (все коэффициенты готовности потребителей удовлетворяют условию надежной работы ТС). Максимальное отличие Pj от нормативного значения составляет 1,6 %.  Основной причиной отклонения от нормативного значения является срок эксплуатации трубопроводов свыше 25 лет.  
Для приведения показателей надежности к нормативным рекомендуется провести мероприятия по перекладке участков ТС с большими параметрами потока отказов.
[bookmark: _Toc42341540][bookmark: _Toc50115765][bookmark: sub_21]6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и участков подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Геометрические и другие характеристики участков тепловых сетей (включая материальные характеристики, год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, параметры теплоносителя, схемы подключения тепловой нагрузки к абонентским узлам) приведены в Томе 1 обосновывающей части. В результате моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года в программном комплексе Zulu, определены участки тепловых сетей, имеющие недостаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Для увеличения пропускной способности этих участков разработаны мероприятия по их реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов. Разработаны мероприятия по замене участков превысивших эксплуатационный ресурс. 
Капитальные затраты по замене участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов участков тепловой сети и участков со сверхнормативным сроком эксплуатации представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Капитальные затраты по реконструкции объектов "Тепловые сети и сооружения на них" г. Северска (тыс. руб. с учетом НДС)
	№ п/п
	Стоимость проекта
	Капитальные затраты с учетом НДС,  тыс.р.

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Группа проектов 001.02   "Тепловые сети и сооружения на них"

	1
	Всего капитальные затраты 
	50 482,003
	52 299,355
	54 182,132
	56 132,689
	58 153,466
	60 246,990
	62 415,882
	64 662,854
	66 990,717
	69 402,382
	71 900,868
	74 489,299
	77 170,914
	79 949,067
	82 827,233
	85 809,014

	2
	НДС
	8 413,667
	8 716,559
	9 030,355
	9 355,448
	9 692,244
	10 041,165
	10 402,647
	10 777,142
	11 165,119
	11 567,064
	11 983,478
	12 414,883
	12 861,819
	13 324,845
	13 804,539
	14 301,502

	3
	Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них
	42 068,336
	43 582,796
	45 151,777
	46 777,241
	48 461,221
	50 205,825
	52 013,235
	53 885,712
	55 825,597
	57 835,319
	59 917,390
	62 074,416
	64 309,095
	66 624,223
	69 022,695
	71 507,512

	4
	Всего стоимость проектов по  тепловым сетям и сооружениям на них накопленным итогом
	42 068,336
	85 651,132
	130 802,909
	177 580,150
	226 041,371
	276 247,196
	328 260,431
	382 146,143
	437 971,740
	495 807,059
	555 724,449
	617 798,865
	682 107,960
	748 732,183
	817 754,877
	889 262,389










[bookmark: _Toc50115766]7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение большинства потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО. Северск организовано по открытой схеме. 
В соответствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. 
 С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей энергоисточников ЗАТО Северск на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.
В процессе доработки и актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные широко известные варианты перевода системы ГВС на «закрытую» схему (в том числе учитывались варианты предложенные  при энергетическом обследовании системы теплоснабжения):
[bookmark: _Toc42341544][bookmark: _Toc50115767]7.1 Вариант  с ЦТП
Теплоноситель от источника тепловой энергии по существующей двухтрубной системе теплоснабжения подается к центральным тепловым пунктам (ЦТП), устанавливаемым, в зависимости от величин тепловых нагрузок, на один или несколько кварталов города. Далее, от ЦТП до каждого здания теплоноситель системы отопления поступает по уже существующим трубопроводам тепловой сети, а теплоноситель для горячего водоснабжения по вновь прокладываемым подающим и циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения (ГВС).
[bookmark: _Toc42341545][bookmark: _Toc50115768]7.2 Установка электрических водонагревателей
В каждом доме, или группе домов устанавливается накопительная емкость (электрический водонагреватель), которыепредставляют собой теплоизолированные емкости с нагревательным элементом внутри и облицовкой снаружи.
Такие приборы снабжены элементами управления температурой нагрева и мощностью. Вода нагревается до заданного уровня, который далее поддерживается автоматически, с помощью термостата, по мере необходимости включающего и выключающего ТЭН.
[bookmark: _Toc42341546][bookmark: _Toc50115769]7.3 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)
Этот вариант предусматривает реконструкцию системы горячего водоснабжения путем монтажа в каждом здании – потребители ГВС автоматизированного индивидуального теплового пункта. АИТП размещается непосредственно в здании (как правило, в подвальных помещениях), которое отапливается и для которого готовится горячая вода. При этом строительства дополнительных трубопроводов тепловой сети не требуется. Для обеспечения циркуляции в системе отопления предусматриваются циркуляционные насосы.
Рассмотрев достоинства и недостатки каждого варианта, был осуществлен выбор рекомендуемого варианта перевода  на «закрытую» систему ГВС. 
[bookmark: _Toc42341547][bookmark: _Toc50115770]7.4 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП
Рекомендуемый вариант имеет следующие преимущества:
1. Не требуется строительство дополнительных трубопроводов тепловой сети.
2. Гидравлическая независимость систем потребителей от параметров работы внешней сети.
3. Автоматизация процесса всего теплоснабжения здания (а не только ГВС) с возможностью погодного регулирования температуры теплоносителя, автоматизированного сбора данных и отдельного учета потребленной тепловой энергии здания на нужды отопления и ГВС
4. Взаимозаменяемость отдельных блоков и узлов в схемах с различной конфигурацией.
Принципиальная схема оборудования узлов с установкой АИТП и стоимостная оценка мероприятий по переводу на «закрытую» систему ГВС с установкой АИТП приведена в Томе 8 обосновывающих материалов.
Следует отметить, что основной  проблемой при реализации обозначенного варианта являются необходимость реконструкции системы холодного водоснабжения в масштабах всего ЗАТО Северск включая увеличение мощности водозаборных и водоочистных сооружений, замены части существующих водоводов  для увеличения их пропускной способности с целью обеспечения требуемых расходов холодной воды для системы ГВС. Данную проблему и пути её решения рекомендуется рассмотреть при очередной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск.
[bookmark: _Toc50115771]
8 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc50115772][bookmark: sub_1141]8.1Перспективные топливные балансы для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск
8.1.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ  
Перспективные топливные балансы системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе ТЭЦ приведены в Книге 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г. 
 В таблице 8.1 представлены прогнозные значения основных показателей топливно-энергетического баланса ТЭЦ  с указанием перспективных удельных расходов топлива.



Таблица 8.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ
	Показатель
	Един. изм.
	2019*
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов (с ХН)
	тыс. Гкал
	2175,9

	2160,4
	2081,0
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9
	2125,9

	Выработка электрической энергии всего, в том числе
	тыс. МВт-ч
	1122,696
	1300,0
	1122,76
	1122,7
	1122,7
	1122,7
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3
	923,3

	Отпуск электроэнергии с шин
	тыс. МВт-ч
	857,797
	1026,452
	857,403
	857,403
	857,403
	857,403
	742,326
	744,136
	745,928
	747,702
	749,458
	751,196
	752,917
	754,621
	756,308
	757,978
	759,632

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г/кВт-ч
	507,581
	475,3
	501,2
	501,2
	501,2
	501,2
	349,5
	348,71
	347,8
	347,0
	346,2
	345,4
	344,6
	343,8
	343,0
	342,3
	341,5

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	184,481
	183,7
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0

	Расход условного топлива на производство электрической энергии
	т условного топлива
	435401
	487844
	429772
	429772
	429772
	429772
	259451
	259451
	259451
	259451
	259451
	259451
	259451
	259451
	259451
	259451
	259451

	Расход условного топлива на производство тепловой энергии
	т условного топлива
	401413
	396782
	395005
	395005
	395005
	395005
	428163
	428163
	428163
	428163
	428163
	428163
	428163
	428163
	428163
	428163
	428163

	Полный расход условного топлива на ТЭЦ
	т условного топлива
	836815
	884626
	824777
	824777
	824777
	824777
	687615
	687615
	687615
	687615
	687615
	687615
	687615
	687615
	687615
	687615
	687615



* – фактические показатели.



[bookmark: _Toc48853159][bookmark: _Toc457534113][bookmark: _Toc458984033][bookmark: _Toc42343093]8.1.2. Перспективные топливные балансы ЕТО на базе котельных ЗАТО Северск
Перспективные топливные балансы системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе котельных приведены в Книге 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г. 
В таблице 8.2 представлены прогнозные значения основных показателей топливно-энергетических балансовкотельных с указанием перспективных удельных расходов топлива.
Таблица 8.2 – Топливно-энергетический баланс котельных ЗАТО Северск.
	ЕТО
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г
	2030 г.
	2035 г.

	ООО «Тепло-Плюс»
	1
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	47,547
	47,547
	47,547
	47,547
	47,547

	
	2
	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	10,685
	10,685
	10,685
	10,685
	10,685

	
	3
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	36,862
	36,862
	36,862
	36,862
	36,862

	
	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	157,511
	157,511
	157,511
	157,511
	157,511

	
	5
	Расход условного топлива на производство тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	7,489
	7,489
	7,489
	7,489
	7,489

	
	6
	Расход природного газа на производство тепловой энергии
	млн. м3
	6,636
	6,636
	6,636
	6,636
	6,636

	ООО «СЕТИ-П»
	1
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	3,492
	3,492
	3,492
	3,492
	3,492

	
	2
	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488

	
	3
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,004
	3,004
	3,004
	3,004
	3,004

	
	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	5
	Расход условного топлива на производство тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,628
	0,628
	0,628
	0,628
	0,628

	
	6
	Расход угля на производство тепловой энергии
	тыс.т.
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880

	ООО «Уют Орловка»
	1
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,844
	1,844
	1,844
	1,844
	1,844

	
	2
	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	3
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507
	1,507

	
	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	154,9
	154,9
	154,9
	154,9
	154,9

	
	5
	Расход условного топлива на производство тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	
	6
	Расход дизельного топлива на производство тепловой энергии
	тыс.т.
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196



[bookmark: _Toc50115773]8.2. Перспективные нормативные запасы топлива
[bookmark: _Toc48853160][bookmark: _Toc50115774]8.2.1 Нормативные запасы топлива системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе ТЭЦ
В таблице 8.3  представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 г.г. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла и электроэнергии от ТЭЦ.
Таблица 8.3 – Нормативные запасы резервного топлива на ТЭЦ, тыс. тонн натурального топлива
	Показатель
	
	2019*
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	...
	2035

	ННЗТ
	уголь
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936

	НЭЗТ
	уголь
	71,9
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	уголь
	98,9
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1
	91,1

	
	мазут
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936
	0,936


* - фактические данные.
· 
[bookmark: _Toc48853161][bookmark: _Toc50115775]8.2.2 Нормативные запасы топлива по котельным
В таблице 8.4  представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 г.г. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла от котельных ЗАТО Северск.
Таблица 8.4 – Нормативные запасы резервного топлива на котельных ЗАТО Северск, тыс. тонн натурального топлива
	Источник
	Показатель
	Вид топлива
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.
	2035 г.

	Котельная ООО «Тепло Плюс»
	ННЗТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мазут
	0,1464
	0,1464
	0,1464
	0,1464
	0,1464

	
	
	диз. топливо
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОНЗТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мазут
	0,1464
	0,1464
	0,1464
	0,1464
	0,1464

	
	
	диз. топливо
	-
	-
	-
	-
	-

	
	НЭЗТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	диз. топливо
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «СЕТИ-П»
	ННЗТ
	уголь
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	диз. топливо
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОНЗТ
	уголь
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	
	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	диз. топливо
	-
	-
	-
	-
	-

	
	НЭЗТ
	уголь
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223

	
	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	диз. топливо
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «Уют Орловка»
	ННЗТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	диз. топливо
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055

	
	ОНЗТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	диз. топливо
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375

	
	НЭЗТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	диз. топливо
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032




[bookmark: _Toc48853162][bookmark: _Toc50115776]8.3  Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На начало периода планирования (2020 год) источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь, дизельное топливо.
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются
ТЭЦ филиала АО «РИР»  в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным (аварийным) топливом является природный газ. Растопочное топливо – мазут марки М-100. Система резервного топливообеспечения  находится в исправном состоянии.
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск сведены в таблицу 8.5.
ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс»): основной вид топлива – природный газ. 
Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П»): основное и резервное топливо котельной  – каменный уголь. 
Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»): основное топливо котельной  – природный газ (проектное). Ввиду отсутствия газоснабжения, на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо.
[bookmark: _Toc48853163][bookmark: _Toc50115777]8.4  Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc48853164][bookmark: _Toc50115778]8.4.1 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на ТЭЦ
 Основной вид топлива на ТЭЦ  – каменный уголь. 
Поставка каменного угля осуществляется в соответствии с договорами поставки каменного угля:
· договор  №307/6752-Д  от 25.07.2019 г. на поставку каменного угля марки СС в объеме 405000 тонн. Поставщик ЗАО «Стройсервис» – по май 2020г. Заключено дополнительное соглашение по октябрь 2020г.;
· договор №307/6751-Д от 26.07.2019 г. на поставку каменного угля марки СС в объеме 303000 тонн. Поставщик ОАО «УК Кузбассразрезуголь» по май 2020г. Заключено дополнительное соглашение по октябрь 2020г.
На финальную стадию вышла закупка на 2020-2021 год на поставку угля (Заключение договора ориентировочно 10-20 августа).
Поставка каменного угля для ТЭЦ осуществляется железнодорожным транспортом.
Таблица 8.5– Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ и котельных, тыс. м3/тонн натурального топлива
	Источник
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	...
	2035

	ТЭЦ
	Уголь, в том числе:
	792446*
	884930
	715598
	715598
	715598
	715598
	864612
	864612
	864612
	864612

	
	каменный
	792446*
	884930
	715598
	715598
	715598
	715598
	864612
	864612
	864612
	864612

	
	бурый
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Природный газ
	137716*
	140406
	205761
	205761
	205761
	205761
	17231
	17231
	17231
	17231

	
	Нефтетопливо, в том числе
	7325*
	6567
	4896
	4896
	4896
	4896
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	7325*
	6567
	4896
	4896
	4896
	4896
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЦОК пос. Самусь
	Природный газ
	6636
	6636
	6636
	6636
	6636
	6636
	6636
	6636
	6636
	6636

	Котельная по ул. Камышке. пос. Самусь
	Уголь
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Котельная пос. Орловка
	Диз. топливо
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196


* - фактические данные.

Каменный уголь, поставляемый на ТЭЦ , имеет следующие качественные характеристики:
Марка угля - СС
· Класс крупности: 0- 300 мм. (Рядовой);
· Влага (рабочая) Wtr не более 12%; 
· Зольность (сухая) Ad не более 12%;
· Выход летучих веществ Vdaf – 17-27%;
· Низшая теплота сгорания Qir не менее 5700 ккал/кг.
Не допускается поставка шламовой продукции в смеси угля.
На данный момент поставка угля других марок, а также поставка окисленных групп марки СС не допускается.
Резервный (аварийный) вид топлива на ТЭЦ - природный газ со среднегодовой (2019 г.)  калорийностью – 8378 ккал/м3.
Растопочное топливо ТЭЦ– мазут марки М-100, средняя за год 2019 калорийность - 8378 ккал/м3.
[bookmark: _Toc48853165][bookmark: _Toc50115779]8.4.2 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных
ЦОК пос.Самусь (ООО «Тепло Плюс»)
Основной вид топлива – природный газ. 
Поставка газа в 2019 году осуществлялась в соответствии с основным договором поставки газа № 35т-4-1188/18 от 1 сентября 2017г. Поставщик газа – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»(Том 1, Приложение 6). Поставка природного газа для котельной ООО «Тепло Плюс» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет. Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м.Резервное топливо (мазут). Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 39 257 Кдж/кг. Для обеспечения котельной ООО «Тепло Плюс» резервным топливом заключен договор от 20.09.2016 с поставщиком ООО «МНБ» на поставку мазута в количестве 50 тонн.
Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П»)
Основное и резервное топливо котельной  – каменный уголь. Поставщиком топлива является ООО «Гарант-Техно» согласно договору № 005-08-16 от 29.08.2016 г.(Том 1, Приложение 7). Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором. Уголь поставляемый на котельную марки ДПКО, фракционный состав 25-300 мм (Приложение №5 от 01.10.2018г. к Договору поставки угля № 005-08-16 от 29.08.2016г.).
Котельная пос.Орловка (ООО «Уют Орловка»)
Основное топливо котельной  – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо. Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках.Поставщик дизельного топлива ООО «Инфорс». Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта. Спецификация к договору поставки №30 (Том 1, Приложение 8) от 31.03.2020 представлена на рисунке 8.5 (Том 1). Расчетная теплота сгораниядизельного топлива 10200 ккал/кг.
[bookmark: _Toc50115780][bookmark: _Toc48853166]8.5 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск
Преобладающим видом топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск является каменный уголь, так как он – основной вид топлива на ТЭЦ, обеспечивающей тепловой энергией большинство потребителей системы теплоснабжения.
Структура топливного баланса системы теплоснабжения ЗАТО Северск по видам топлива (в процентном отношении) по факту (2018-2019) г.г. приведена в таблице8.6. 
В перспективном топливном балансе ТЭЦ, начиная с 2025 г., планируется значительное снижение доли сжигаемого природного газа (до 3 % от общего расхода условного топлива) и полный отказ от мазутного топлива.
Таблица 8.6 – Виды используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива, их доля, %
	Источник
Тепловой энергии
	Вид топлива
	2018 г. *
	2019 г.*

	
ТЭЦ
	Газ, %
	24,74
	19,70

	
	Уголь, %
	73,98
	79,19

	
	Мазут, %
	1,28
	1,11

	ЦОК пос. Самусь 
	Газ, %
	100
	100

	Котельная по ул. Камышке. пос. Самусь
	Уголь, %
	100
	100

	Котельная пос. Орловка
	Дизельное топливо, %
	100
	100


* - фактические данные.

[bookmark: _Toc50115781][bookmark: _Toc48853167]8.6  Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск
В развитии топливного баланса ЗАТО Северск  можно выделить следующие приоритетные направления:
· Снижение топливной составляющей в себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ, за счет перехода станции на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «Г» и «Д» Талдинского месторождения. Возможность перехода на сжигания двух видов топлива может быть обеспечена инвестиционной программой модернизации котлоагрегатов на (2021-2023) г.г. с привлечением  дополнительных  инвестиций в реконструкцию системы топливоподачи ТЭЦ.
· Перевод котельной пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») на проектное топливо (природный газ) вместо используемого в настоящее время дизельного топлива. Для этих целей следует решить вопрос с газоснабжением данной котельной.























[bookmark: _Toc50115782]9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc50115783]9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Таблица  9.1.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для источников тепловой энергии по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации филиал АО "РИР" в г. Северске, в ценах соответствующих лет без НДС тыс. руб.
	Наименования проектов
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Модернизация турбоустановок

	Всего стоимость проектов
	 
	186656,03193826,6
	73190,00155604,6
	588378,39863138,9
	281666,67216831,2
	603948,65209692,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация котлоагрегатов

	Всего стоимость группы проектов
	6505,006505,0
	178697,16203488,5
	897630,64720497,3
	1135445,77971205,5
	1402158,30919475,1
	356421,56502206,5
	22634,37166750,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Компактизация станции

	Всего стоимость группы проектов
	 
	 
	 
	651609,00651609,0
	800830,42800830,4
	249440,58398673,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддержание функционирования 

	Всего стоимость группы проектов
	 
	 
	2846,982650,0
	95833,33
	95833,33
	95833,33
	95833,3399666,7
	99666,67103653,3
	103653,33107799,5
	107799,47112111,4
	112111,45116595,9
	116595,90121259,7
	121259,74126110,1
	126110,13131154,5
	131154,53136400,7
	136400,72141856,7
	141856,74147531,0

	Итого по группе проектов 01 "Источники теплоснабжения"

	Всего капитальных затрат без НДС
	6505,006505,0
	365353,19397 315,1
	973667,62878 751,9
	2471266,492 485 953,4
	2580488,711 937 136,8
	1305644,131 110 572,9
	118467,70266 417,4
	99666,67103 653,3
	103653,33107 799,5
	107799,47112 111,4
	112111,45116 595,9
	116595,90121 259,7
	121259,74126 110,1
	126110,13131 154,5
	131154,53136 400,7
	136400,72141 856,7
	141856,74147 531,0

	НДС
	1301,001301,0
	73070,6479463,0
	194733,52175750,4
	494253,30497190,7
	516097,74387427,4
	261128,83222114,6
	23693,5453283,5
	19933,3320730,7
	20730,6721559,9
	21559,8922422,3
	22422,2923319,2
	23319,1824251,9
	24251,9525222,0
	25222,0326230,9
	26230,9127280,1
	27280,1428371,3
	28371,3529506,2

	Всего капитальных затрат с НДС
	7806,007806,0
	438423,83476778,1
	1168401,141054502,3
	2965519,792983144,1
	3096586,452324564,2
	1566772,961332687,5
	142161,24319700,9
	119600,00124384,0
	124384,00129359,4
	129359,36134533,7
	134533,73139915,1
	139915,08145511,7
	145511,69151332,2
	151332,15157385,4
	157385,44163680,9
	163680,86170228,1
	170228,09177037,2

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом "Источники теплоснабжения"
	7806,007806,0
	446229,83484584,1
	1614630,971539086,5
	4580150,764522230,6
	7676737,216846794,7
	9243510,178179482,2
	9385671,428499183,1
	9505271,428623567,1
	9629655,428752926,4
	9759014,788887460,2
	9893548,519027375,2
	10033463,609172886,9
	10178975,289324219,1
	10330307,449481604,5
	10487692,889645285,4
	10651373,749815513,5
	10821601,839992550,7




[bookmark: _Toc50115784]9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1 – Капитальные затраты по реконструкции объектов "Тепловые сети и сооружения на них" г. Северска (тыс. руб. с учетом НДС)
	№ п/п
	Группа проектов/период
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них

	11
	Всего капитальные затраты без НДС
	42 068,34
	43 582,80
	45 151,78
	46 777,24
	48 461,22
	50 205,83
	52 013,24
	53 885,71
	55 825,60
	57 835,32
	59 917,39
	62 074,42
	64 309,10
	66 624,22
	69 022,69
	71 507,51

	22
	НДС
	8 413,67
	8 716,56
	9 030,36
	9 355,45
	9 692,24
	10 041,17
	10 402,65
	10 777,14
	11 165,12
	11 567,06
	11 983,48
	12 414,88
	12 861,82
	13 324,84
	13 804,54
	14 301,50

	33
	Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них (с НДС)
	50 482,00
	52 299,36
	54 182,13
	56 132,69
	58 153,47
	60 246,99
	62 415,88
	64 662,85
	66 990,72
	69 402,38
	71 900,87
	74 489,30
	77 170,91
	79 949,07
	82 827,23
	85 809,01

	44
	Всего стоимость проектов по  тепловым сетям и сооружениям на них накопленным итогом (с НДС)
	50 482,00
	102 781,36
	156 963,49
	213 096,18
	271 249,65
	331 496,64
	393 912,52
	458 575,37
	525 566,09
	594 968,47
	666 869,34
	741 358,64
	818 529,55
	898 478,62
	981 305,85
	1 067 114,87






[bookmark: _Toc50115785]10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc50115786][bookmark: sub_1411]10.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В таблице 10.1 представлен реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
Таблица 10.1 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	№
	Наименование организации
	Зона деятельности организации

	1
	АО «РИР»
	Система теплоснабжения г. Северск, (зона действия ТЭЦ)

	2
	ОАО ТС
	г. Северск

	3
	ООО «Тепло Плюс»
	Теплоснабжение центральной части пос.Самусь в границах ул. Ленина, ул. Лесной, ул.. Кирова, ул. Ворошилова

	4
	ООО «СЕТИ-П»
	Теплоснабжение объектов ул. Камышки пос. Самусь.

	5
	ООО «Уют Орловка»
	Теплоснабжение объектов юго-восточной части пос.Орловка



[bookmark: _Toc50115787]10.2 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Согласноп.7постановленияПравительстваРФот08.08.2012г.№ 808 «Об организациитеплоснабжения в РоссийскойФедерациииовнесении измененийв некоторые актыПравительстваРоссийской Федерации»критериями определения единой теплоснабжающей организацииявляются:
· владениена правесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергиис наибольшей рабочейтепловоймощностьюи(или) тепловымисетямис наибольшейемкостьювграницах зоныдеятельности единой теплоснабжающей организации;
· размерсобственногокапитала; 
· способностьвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабжениявсоответствующейсистеме теплоснабжения.
ПоППРФ№808под рабочей тепловоймощностьюпонимаетсясредняя приведенная часовая мощность источникатепловойэнергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источникатепловойэнергиизапоследние3года работы.
Емкостью тепловых сетейназывается произведение протяженностивсех тепловых сетей,принадлежащих организациинаправесобственностиилииномзаконномосновании,насредневзвешеннуюплощадьпоперечногосечениятепловыхсетей.
Зонадеятельности единойтеплоснабжающейорганизации–однаилинесколькосистем теплоснабженияна территории поселения, городского округа,в границах которыхединаятеплоснабжающаяорганизация обязанаобслуживать любыхобратившихсякнейпотребителей тепловой энергии.
Критерии определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории города Северска приведены в таблице 10.2.



Таблица10.2 – КритерииопределенияЕТОв системахтеплоснабжениянатерриторииЗАТО Северск

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	

Вид имущественного права
	
Ем кость тепловых сетей,
м³
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО

	01
	ТЭЦ
	1713,8
	АО «РИР»
	нет данных
	Источник тепловой энергии
	Владеет на
праве собственности
	
	Единственная заявка

	02
	Тепловые сети
	
	ОАО ТС
	нет данных
	Тепловые сети
	Владеет на
праве собственности
	
	

	03
	Центральная отопительная котельная (ЦОК)
	25,28
	ООО «Тепло Плюс»
	нет данных
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Владеет на праве аренды
	
	Единственная заявка

	04
	Котельная по ул. Камышка
	3,37
	ООО «СЕТИ-Плюс»
	нет данных
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Концессионное соглашение от 06.10.2015 № 2
	
	Единственная заявка

	05
	Модульно-газовая котельная
	1,754
	ООО «Уют Орловка»
	нет данных
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Владеет на праве аренды
	
	Единственная заявка




[bookmark: sub_1174]
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В таблице 10.3 представлены системы теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.
Таблица 10.3 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения г. Северска
	Наименование организации
	Зона деятельности организации, статус ЕТО
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО
	Размер собственного капитала
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

	АО «РИР»
	Система теплоснабжения г. Северск, (зона действия ТЭЦ) статус ЕТО с 01.01.2018
	По договору купли купли–продажи имущества энергокомплекса от 26.12.2016 .№ 307/1991-Д (с
дополнительным соглашением  от 09.02.2017 №1к Договору)
владеет единственным в г.Северске источником тепловой энергии ТЭЦ с наибольшей рабочей мощностью

	Наибольший в зоне деятельности ЕТО
	Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу и оперативному управлению температурными режимами системы теплоснабжения:
• мониторинг системы теплоснабжения г. Северска производится с помощью систем контроля и учета в составе производственно-технического комплекса ТЭЦ и приборов контроля в точке поставки тепловой энергии;
• для управления гидравлическими и температурными режимами теплосети персонал укомплектован согласно штатному расписанию, обучен и аттестован в объёме требований Ростехнадзора, подготовлен к производству оперативных переключений и оперативному управлению тепловыми сетями г.Северска в пределах зоны ответственности.

	АО «СХК»
	г.Северск, имеет статус теплосетевой организа-ции
	Нет данных
	Нет данных
	Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переклю-чениям и оперативному управлению гидравлическими режимами системы теплоснабжения в пределах зоны ответственности.

	ОАО ТС
	г.Северск, имеет статус теплосетевой организации
	Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (26076,1 м. куб.)
	Наименьший в зоне деятельности ЕТО
	Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами системы теплоснабжения в пределах зоны ответственности.

	ООО «Тепло Плюс»
	имеет статус ЕТО «пос.Самусь (теплоснабжение центральной части пос.Самусь в границах ул. Ленина, ул. Лесной, ул.. Кирова, ул. Ворошилова), имеет статус ЕТО.
	Владеет источником тепловой энергии с наибольшей рабочей мощностью ЦОК пос.Самусь.
Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (тепловые сети емкостью 492 м. куб.)
	Наибольший в зоне деятельности ЕТО
	Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами большей части системы теплоснабжения:


	ООО «СЕТИ-Плюс»
	имеет статус ЕТО пос.Самусь (теплоснабжение объектов ул.Камышки), имеет статус ЕТО.
	Владеет источником тепловой энергии с наибольшей рабочей мощностью.
Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (тепловые сети емкостью -13,6 м. куб.)
	Наибольший в зоне деятельности ЕТО
	Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами меньшей части системы теплоснабжения

	ООО «Уют Орловка»
	имеет статус ЕТО пос.Орловка (теплоснабжение объектов юго-восточной части пос.Орловка), имеет статус ЕТО.
	Владеет источником тепловой энергии с наибольшей рабочей мощностью. Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (тепловые сети емкостью – 22,2 м. куб)
	Наибольший в зоне деятельности ЕТО
	Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения».
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Таблица 13.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске
	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР»

	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч
	Гкал/ч
	876,7
	876,7
	919,3
	935,7
	936,2
	936,6
	937,1
	937,5
	939,5
	940,3

	- на жилье
	Гкал/ч
	259,1
	299,3
	301,7
	302,1
	302,4
	302,7
	303,1
	303,4
	304,9
	305,5

	- на общественно-деловые строения
	Гкал/ч
	114,0
	131,1
	131,1
	131,2
	131,3
	131,4
	131,5
	131,6
	132,1
	132,3

	- на промышленные строения
	Гкал/ч
	364,7
	361,0
	361,0
	361,0
	361,0
	361,0
	361,0
	361,0
	361,0
	361,0

	Градус-сутки отопительного периода
	Градус-сутки
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7

	Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/га
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ АО «РИР»

	Установленная электрическая мощность ТЭЦ - на начало года
	МВт
	449
	449
	449
	449
	399
	399
	399
	349
	349
	349

	Установленная тепловая мощность ТЭЦ (по турбоагрегатам) – на начало года
	Гкал/ч
	1021
	1021
	1028
	1028
	918
	918
	918
	921,1
	921,1
	921,1

	Установленная тепловая мощность ТЭЦ (по котлоагрегатам) – на начало года
	Гкал/ч
	1713,8
	1713,8
	1720,8
	1720,8
	1610,8
	1610,8
	1610,8
	1613,9
	1613,9
	1613,9

	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	937,156
	1054,9
	1054,4
	1054,4
	1054,4
	1054,414
	1054,4
	1049,2
	1046,7
	1045,1

	Доля резерва тепловой мощности источника
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии
	г.у.т/(кВт*ч)
	507,581
	475,3
	501,2
	501,2
	501,2
	501,2
	281,0
	281,0
	281,0
	281,0

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	184,481
	183,7
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	167,0
	167,0
	167,0
	167,0

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Число часов использования установленной тепловой мощности источников
	ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент использования теплоты топлива
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от источников 
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования ТЭЦ, реконструированного за год, к общей установленной мощности ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
	Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Протяженность тепловых сетей
	км
	550,296
	551,765
	552,876
	552,876
	552,876
	552,876
	552,876
	552,876
	552,876
	552,876

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей 
	м2/Гкал/ч
	215,7 
	202,7 
	202,2 
	206,8
	206,8
	206,8
	206,8
	206,8
	206,8
	206,8

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, тыс
	тыс Гкал/год
	595,37
	504,55
	500,04
	500,04
	500,04
	500,04
	500,04
	500,04
	500,04
	500,04

	Уровень потерь в тепловых сетях
	%
	27,36%
	23,35%
	24,03%
	23,52%
	23,63%
	23,63%
	23,63%
	23,63%
	23,63%
	23,63%

	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений, 
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения
	%
	81,6
	80,1
	78,6
	76,9
	75,1
	73,4
	71,2
	69,8
	58,1
	51,2

	Расчетный расход теплоносителя
	т/ч
	435,7
	437,1
	437,9
	436,9
	436,9
	436,9
	436,9
	436,9
	436,9
	436,9

	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	479,3
	502,6
	516,8
	499,6
	499,6
	499,6
	499,6
	499,6
	499,6
	499,6

	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт*ч/Гкал
	2,84
	2,74
	2,79
	2,79
	2,79
	2,79
	2,79
	2,79
	2,79
	2,79

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	Гкал/м2
	3,149
	2,668
	2,645
	2,821
	2,821
	2,821
	2,821
	2,821
	2,821
	2,821

	Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
	%
	51,5
	52,7
	53,4
	55,1
	57,8
	59,5
	61,2
	67,9
	78,6
	83,3

	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет 
	%
	48,923
	49,002
	49,292
	49,292
	49,292
	49,292
	49,292
	49,292
	49,292
	49,292

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,27%
	0,28%
	0,34%
	0,30%
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,31%

	Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год
	км
	1,510
	1,550
	1,850
	1,637
	1,679
	1,722
	1,679
	1,693
	1,698
	1,690

	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Амортизация АО "РИР" в г. Северске,, направляемая на капитальные вложения
	Тыс.руб.
	6 505,0
	242 597,4
	
403549,1
	
417 275,9
	
451933,5
	453 408,7
	266 417,4
	103 653,3
	126 110,1
	147 531,0

	в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде
	
	
	75 463,5
	154298,1
	159 894,1
	173823,5
	182134,3
	99 301,7
	36 330,9
	47 763,3
	56 368,0


	Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО "РИР" в г. Северске
	Тыс.руб.
	
	
	319598,2
	553 929,6
	467541,7
	
	
	
	
	

	в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде
	
	
	
	128382,6
	222 513,5
	187811,5
	
	
	
	
	

	Иные источники (собственные средства ГК Росатом)
	Тыс.руб.
	
	154 717,7
	155 604,6
	1 514 747,9
	1 017 661,6
	657164,2
	
	
	
	

	Тариф на теплоэнергию в ГВ на коллекторе филиала АО «РИР» в г.Северске
	руб./Гкал
	-
	871,95
	1 050,48
	968,91
	981,82
	906,51
	958,62
	987,98
	1 152,53
	1 308,40


	Тариф на услуги по передаче тепловой в горячей воде АО «Тепловые сети»
	руб./Гкал
	-
	415,10
	464,03
	462,15
	480,64
	499,87
	519,86
	540,66
	657,79
	769,52


	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК»
	руб./Гкал
	-
	325,03
	383,77
	371,42
	379,08
	368,28
	384,58
	396,30
	461,78
	523,55

	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОА "Тепловые сети"(без НДС)
	руб./Гкал
	-
	1 307,98
	1 537,71
	1 453,81
	1 485,74
	1 430,21
	1 502,89
	1 553,65
	1 838,72
	2 109,54


	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОА "Тепловые сети"(без НДС)
	руб./Гкал
	-
	1 380,45
	1 643,61
	1 546,86
	1 571,56
	1 483,31
	1 558,96
	1 605,76
	1 867,98
	2 116,24




Таблица 13.2 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от ЦОК в пос. Самусь в зоне действия ЕТО ООО «Тепло Плюс»
	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения

	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч
	Гкал/ч
	15,679
	15,679
	15,679
	15,679
	15,679
	15,679
	15,679
	15,679
	15,679
	15,679

	- на жилье
	Гкал/ч
	11,782
	11,782
	11,782
	11,782
	11,782
	11,782
	11,782
	11,782
	11,782
	11,782

	- на общественно-деловые строения
	Гкал/ч
	2,298
	2,298
	2,298
	2,298
	2,298
	2,298
	2,298
	2,298
	2,298
	2,298

	- на промышленные строения
	Гкал/ч
	1,599
	1,599
	1,599
	1,599
	1,599
	1,599
	1,599
	1,599
	1,599
	1,599

	Градус-сутки отопительного периода
	Градус-сутки
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7

	Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
	Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной

	Установленная тепловая  мощность котельной
	Гкал/ч
	25,28
	25,28
	25,28
	25,28
	25,28
	25,28
	25,28
	25,28
	25,28
	25,28

	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	16,63
	16,63
	16,63
	16,63
	16,63
	16,63
	16,63
	16,63
	16,63
	16,63

	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51

	Коэффициент полезного действия
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Протяженность тепловых сетей
	км
	31,187
	31,187
	31,187
	31,187
	31,187
	31,187
	31,187
	31,187
	31,187
	31,187

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
	м2 /Гкал/ч
	195,37
	195,37
	195,37
	195,37
	195,37
	195,37
	195,37
	195,37
	195,37
	195,37

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс.Гкал/год
	10,684
	10,684
	10,684
	10,684
	10,684
	10,684
	10,684
	10,684
	10,684
	10,684

	Уровень потерь в тепловых сетях
	%
	22,47
	22,47
	22,47
	22,47
	22,47
	22,47
	22,47
	22,47
	22,47
	22,47

	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный расход теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	 кВт*ч/Гкал
	39,92
	39,92
	39,92
	39,92
	39,92
	39,92
	39,92
	39,92
	39,92
	39,92

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,993
	2,993
	2,993
	2,993
	2,993
	2,993
	2,993
	2,993
	2,993
	2,993

	Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
	%
	9,75
	9,75
	9,75
	9,75
	9,75
	9,75
	9,75
	9,75
	9,75
	9,75

	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения на базе котельной

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Тариф 1 полугодия (НДС не предусмотрен) 
	руб/Гкал
	

2 004,02
	2 051,70
	1 872,11
	1 913,06
	1 967,01
	2 022,73
	2 140,52
	2 182,48
	2 823,24
	3 109,12

	Тариф 2 полугодия (НДС не предусмотрен) 
	руб/Гкал
	

2 051,70
	2 051,69
	1 913,06
	1 967,01
	2 022,73
	2 140,52
	2 182,48
	2 335,39
	2 656,63
	3 412,62



Таблица 13. 3 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной по ул. Камышке в пос. Самусь в зоне действия ЕТО ООО «СЕТИ-П» 
	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения

	Тепловая нагрузка в т.ч
	Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	- на жилье
	Гкал/ч
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653

	- на общественно-деловые строения
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	- на промышленные строения
	Гкал/ч
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686

	Градус-сутки отопительного периода
	Градус-сутки
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7

	Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
	Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной

	Установленная тепловая  мощность котельной
	Гкал/ч
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37

	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56

	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	179,9
	179,9
	179,9
	179,9
	179,9
	179,9
	179,9
	179,9
	179,9
	179,9

	Коэффициент полезного действия
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Протяженность тепловых сетей
	км
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
	м2 /Гкал/ч
	232,5
	232,5
	232,5
	232,5
	232,5
	232,5
	232,5
	232,5
	232,5
	232,5

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс.Гкал/год
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492
	0,492

	Уровень потерь в тепловых сетях
	%
	13,079
	13,079
	13,079
	13,079
	13,079
	13,079
	13,079
	13,079
	13,079
	13,079

	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный расход теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	 кВт*ч/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616

	Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	22,17
	22,17
	22,17
	22,17
	22,17
	22,17
	22,17
	22,17
	22,17
	22,17

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения на базе котельной

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Тариф 1 полугодия (НДС не предусмотрен) 
	руб/Гкал
	2 318,10
	2 369,90
	2 399,73
	2 405,75
	2 406,29
	2 915,45
	2 915,454
	3 206,98
	3 929,61
	4 377,46

	Тариф 2 полугодия (НДС не предусмотрен) 
	руб/Гкал
	2 369,90
	2 462,54
	2 405,75
	2 406,29
	2 638,33
	2 915,45
	3 206,981
	3 098,44
	3 796,43
	4 816,59



Таблица 13.44 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной в пос. Орловка в зоне действия ЕТО ООО «Уют Орловка» 
	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения

	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч
	Гкал/ч
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655

	- на жилье
	Гкал/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	- на общественно-деловые строения
	Гкал/ч
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474

	- на промышленные строения
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Градус-сутки отопительного периода
	Градус-сутки
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7
	6500,7

	Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
	Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной

	Установленная тепловая  мощность котельной
	Гкал/ч
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754
	1,754

	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782

	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58

	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93
	154,93

	Коэффициент полезного действия
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Протяженность тепловых сетей
	км
	2,006
	2,006
	2,006
	2,006
	2,006
	2,006
	2,006
	2,006
	2,006
	2,006

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
	м2 /Гкал/ч
	304,4
	304,4
	304,4
	304,4
	304,4
	304,4
	304,4
	304,4
	304,4
	304,4

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс.Гкал/год
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	Уровень потерь в тепловых сетях
	%
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24

	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный расход теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	 кВт*ч/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409

	Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
	%
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9

	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	14,63
	14,63
	14,63
	14,63
	14,63
	14,63
	14,63
	14,63
	14,63
	14,63

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения на базе котельной

	Индикатор
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2035

	Тариф 1 полугодия (НДС не предусмотрен) 
	руб/Гкал
	-
	8088,49
	8646,33
	9078,65
	9571,70
	10039,70
	10522,41
	11096,38
	14039,64
	16921,67

	Тариф 2 полугодия (НДС не предусмотрен) 
	руб/Гкал
	8088,49
	8646,33
	9078,65
	9571,70
	10039,70
	10522,41
	11096,38
	11608,67
	14390,70
	16631,93





[bookmark: _Toc50115793]14 Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые модели по системам теплоснабжения и единым теплоснабжающим организациям разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при актуализации Схемы теплоснабжения г. Северска на 2020 год.
При разработке тарифно-балансовых моделей использованы принятые при утверждении тарифа на 2020 г. сметы расчета НВВ, включаемые в Протоколы принятия решения и размещаемые на официальном сайте Департамента тарифного регулирования Томской области (далее – ДТР ТО).
Для всех теплоснабжающих организаций тарифы на тепловую энергию практически в течение всего рассматриваемого периода увеличиваются в пределах индекса МЭР на тепловую энергию, за исключением тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей филиала АО «РИР» в г.Северске.
На изменение тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей филиала АО «РИР» в г.Северске повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части прибыли и амортизации.
При расчете тарифных последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения использованы значения необходимых объемов инвестиций, определенные в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Северска.
Тарифно-балансовые модели приведены в томе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Томска до 2035 года.

Потребители от БУ-1 	Собственное потребление и сторонние потребители АО «СХК» от БУ-2 ТЭЦ	АО «СХК» (теплоноситель «Пар»)	546.54027789999952	287.18	47.02	

ГВС (макс.)	
2016	2021	2026	2031	2035	172.19	187.69	193.28	198.96	204.55	отопление и вентиляция	
2016	2021	2026	2031	2035	326.74	379.15000000000009	387.4899999999999	396.96999999999991	405.31	г.Северск всего (без БУ-2, т/потерь)	
2016	2021	2026	2031	2035	498.92999999999989	566.8399999999998	580.77000000000021	595.92999999999972	609.85999999999979	Этапы
Нагрузка по видам теплопотребления до 2035г. Гкал/ч
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