УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 			№

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

СВОДНЫЙ ТОМ 
(УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

Северск, 2021

Содержание

Введение	8

1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	10

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	10

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	14

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	43

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	44

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	44

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	46

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	46

2.4Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	51

2.5 Перспективный баланс отпуска и потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии	51

2.6 Радиус эффективного теплоснабжения	51

3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	54

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	54

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	54

4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск	58

4.1 Основные принципы формирования вариантов развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск	58

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	63

5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	65

5.1Предложения по модернизации  филиала АО «РИР» в г. Северске для повышения надежности и эффективности ее функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	65

5.2 Замена генерирующего оборудования ТЭЦ	65

5.3 Модернизация котлоагрегатов и котельного оборудования	69

5.4 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	72

6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	75

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	75

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	75

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	75

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте 5.5Постановления Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276	75

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	76

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и участков подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	77

7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	79

7.1 Вариант  с ЦТП	79

7.2 Установка электрических водонагревателей	80

7.3 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)	80

7.4 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП	80

8 Перспективные топливные балансы	81

8.1Перспективные топливные балансы для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск	81

8.2. Перспективные нормативные запасы топлива	83

8.2.1 Нормативные запасы топлива системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе ТЭЦ	83

8.2.2 Нормативные запасы топлива по котельным	84

8.3  Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	85

8.4  Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	85

8.4.1 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на ТЭЦ	85

8.4.2 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных	88

8.5 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск	89

8.6  Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск	89

9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	91

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	91

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	94

10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	96

10.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	96

10.2 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	96

10.3 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	99

10.4 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	99

11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	101

12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	102

13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	103

14 Ценовые (тарифные) последствия	134

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| ОТЭК | – Объединённая теплоэнергетическая компания |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| РИР | – Русатом инфраструктурные решения |
| ТЭЦ | - теплоэлектроцентраль филиал АО «РИР» в г. Северске |

Введение

В отчете представлены сведения для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Настоящий отчет состоит из следующих обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформленные отдельными томами:

Том 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

Том 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

Том 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Том 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

Том 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Том 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

Том 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

Том 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;

Том 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

Том 10 «Перспективные топливные балансы»;

Том 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

Том 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;

Том 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Том 14 «Ценовые (тарифные) последствия»;

Том 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

Том 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;

Том 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;

Том 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».

Схема теплоснабжения закрытого административного образования Северск до 2035 года утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21 октября 2016 г. № 2362.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории ЗАТО Северск до 31.12.2012 г. составляла минус 40 °С, с 01.01.2013 г. по настоящее время составляет – минус 39 °С.

Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2020 год. На конец базового периода теплоснабжение города Северска осуществляется от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ АО «РИР» Северск.

Суммарная расчетная полезная часовая тепловая нагрузка по видам теплопотребления, присоединенная к тепловым сетям от выводов ТЭЦ АО «РИР» Северск по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 807,349 Гкал/ч (таблица 1.1).

Таблица 1.1 сформирована на основании данных о нагрузках по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС, технологическая нагрузка) по каждому объекту, включенному в одну из групп объектов теплоснабжения: многоквартирные дома, общественно деловые здания, прочие и промышленные объекты (Приложения Том 1, таблицы П.1.1-П1.8).

Таблица 1.1 – Полезные расчетные часовые нагрузки, присоединенные к ТЭЦ Северска

| БУ | МКД и домовладение |  |  | ОДЗ |  |  |  | ГСПО | АО СХК |  |  | Пар | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопл | ГВС | Сумма | Отопл | Вентил | ГВС | Сумма | Отопл | Отопл и вентил | ГВС | Сумма | Производство |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| БУ-1 | 183,517 | 75,6 | 259,117 | 88,298 | 34,731 | 42,579 | 165,609 | 30,189 | 15,541 | 2,693 | 18,234 |  | 473,149 |
| БУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,18 |  | 287,18 | 47,02 | 334,2 |
| Всего | 183,517 | 75,6 | 259,117 | 88,298 | 34,731 | 42,579 | 165,609 | 30,189 | 302,721 | 2,693 | 305,414 | 47,02 | 807,349 |

Для оценки соответствия договорных и фактических значений теплопотребления существующих зданий был так же произведен оценочный анализ теплопотребления на основании данных приборов учета, установленных у потребителей (выборочно).

Договорная нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» основывается на данных о подключенной договорной нагрузке потребителей в зоне действия ТЭЦ с учетом потерь в сетях (75,611 Гкал/ч) при расчетной температуре наружного воздуха минус 39º составляет 876,724 Гкал/ч (Том 1, таблица 1.2).

Суммарная договорная полезная часовая тепловая нагрузка на абонентских узлах потребителей – 801,113 Гкал/ч.

Для потребителей г. Северск (от БУ-1 ТЭЦ АО «РИР») дополнительно был произведен оценочный анализ соответствия фактической нагрузки и нагрузки, утвержденной в составе «Режимной карты теплоснабжения города». В результате анализа определено, что фактическая нагрузка ниже нагрузки по «Режимной карте» на 36%.

Результаты выборочного анализа отопительных нагрузок потребителей определенных на основании приборного учета, имеют высокий разброс значений. Несоответствие фактических и договорных нагрузок находится в диапазоне от – 9% до 35%.

Ввиду малого процента несоответствия нагрузок, установленного по приборам источников теплоснабжения ЗАТО Северск и малого процента оснащенности приборами потребителей, принято решение – для всех источников ЗАТО Северск принять расчетную потребность в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическую нагрузку) равной нагрузке, установленной в договорах теплоснабжения между теплоснабжающими организациями и конечными потребителями тепловой энергии.

Ниже приводятся данные о движение строительного фонда в г. Северск:

Таблица 1.2 – Сведения о движении строительных фондов в г. Северск, тыс. м2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2016 – 2021 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | .2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 114,557 | 114,8 | 114,89 | 115 | 115,25 | 115,35 | 117,6 | 121 | 124,4 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 27,39 | 27,59 | 27,98 | 28,14 | 28,35 | 28,62 | 29,20 | 29,48 | 29,55 |
| 2.1 | прирост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (к 2016 г.) | м2/чел. |  | 0,20 | 0,39 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,58 | 0,28 | 0,07 |
| 3 | ЖФ г.Северск | тыс. м2 | 3 137,97 | 3 167,10 | 3 214,24 | 3 235,87 | 3 267,80 | 3 301,33 | 3 434,47 | 3 567,62 | 3 676,37 |
| 3.1 | МКД г..Северск | тыс. м2 | 3 042,41 | 3 062,41 | 3 100,41 | 3 112,91 | 3 135,71 | 3 160,10 | 3 282,04 | 3 403,99 | 3 501,55 |
| 3.2 | ИЖД г.Северск | тыс. м2 | 95,56 | 104,69 | 113,83 | 122,96 | 132,09 | 141,23 | 152,43 | 163,63 | 174,83 |
| 4 | прирост площади ЖФ г.Северск (к 2016 г.) | тыс. м2 |  | 29,13 | 47,14 | 21,63 | 31,93 | 33,53 | 133,15 | 133,15 | 108,75 |
| 4.1 | МКД г.Северск | тыс. м2 |  | 20,00 | 38,00 | 12,50 | 22,80 | 24,39 | 121,95 | 121,95 | 97,56 |
| 4.2 | ИЖД г.Северск | тыс. м2 |  | 9,13 | 9,14 | 9,13 | 9,13 | 9,14 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| 5 | ОДЗ г.Северск | тыс. м2 | 955,58 | 958,77 | 961,96 | 965,15 | 968,34 | 971,53 | 987,48 | 1 003,43 | 1 019,33 |
| 6 | Площадь территории производственных предприятий | га | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 |
| 7 | прирост площади территории производственных предприятий (к 2016 г.) | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 1.1 – Динамика отапливаемых площадей жилищного фонда (МКД, ИЖД) и общественно-деловых зданий (ОДЗ) г. Северска за период 2016-2035г.г.

В таблице 1.3 приведены нагрузки по структурным группам потребителей за 2020. с учетом потерь в тепловой сети.

Таблица 1.3 –Тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» г. Северска 2020 г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29,000 |  |  | 29,000 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

Нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, представлены в таблице 1.4-1.5.

Таблица 1.4 – Часовые нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск

| Котельная | 2020-2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого |
|  | отопление | вентиляция | ГВС |  | отопление | вентиляция | ГВС |  |
| ЦОК | 13,871 | 0,692 | 1,115 | 15,679 | 13,648 | 0,692 | 1,103 | 15,444 |
| Камышка | 1,27 | 0,09 | 0,0 | 1,36 | 1,239 | 0,09 | 0,0 | 1,329 |
| Орловка | 0,65 | 0,054 | 0,012 | 0,716 | 0,598 | 0,057 | 0,012 | 0,667 |

Базовый уровень годового потребления тепловой энергии (общий по ЗАТО Северск, без учета потерь на тепловых сетях) в расчетных элементах территориального деления принят (на 01.01.2016г.) в размере 2092,84 тыс. Гкал, в том числе:

теплоноситель «Горячая вода» - 1 711,4 тыс. Гкал:

г. Северск – 1 663,8 тыс. Гкал;

теплоноситель «Пар» - 381,46 тыс. Гкал:

г. Северск – 381,46 тыс. Гкал.

Базовый уровень годового потребления тепловой энергии (внегородские территории ЗАТО Северск, без учета потерь на тепловых сетях) в расчетных элементах территориального деления принят (на 01.01.2021 г.) в размере 41 374,25 Гкал, в том числе:

Таблица 1.5 – Годовые нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, Гкал

| Котельная | 2020 (факт) | 2021-2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | 33 403,27 | 36 862,01 | 35 599,2 |
| Камышка | 4 189,83 | 3 004,33 | 2601,79 |
| Орловка | 1 987,95 | 1 507,91 | 1576,93 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих и предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сформированы на основании:

- выданных технических условий на подключение к тепловым сетям ОАО ТС (таблица1.6);

- показателей по подключаемой нагрузке (без нагрузки, обеспечивающейся индивидуальными системами отопления) вновь строящихся объектов жилищного фонда и общественных зданий в планировочных кварталах г.Северска и на внегородских территориях (таблица1.7);

- данных о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.6 – Перечень выданных технический условий на подключение к тепловым сетям ОАО ТС (на момент актуализации схемы теплоснабжения)

| № п/п | Название потребителя | Дата выдачи ТУ | N ТУ | Нагрузка на отопление | Нагрузка на ГВС (мах) | Вентиляция | Нагрузка суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не жилые помещения, расположенные по адресу: г. Северск, ул. Трудовая, 1/1 стр. № 2. | 12.10.2017 | 119 | 68 280 |  |  | 68 280 |
| 2 | Нежилое помещение (операторская АЗС), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 11а | 12.10.2017 | 120 | 2 680 |  |  | 2 680 |
| 3 | Нежилое помещение (КНС дождевых стоков), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 2 | 12.10.2017 | 121 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 4 | Нежилое помещение (склад для хранения ГСМ), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 12 | 12.10.2017 | 122 | 4 200 |  |  | 4 200 |
| 5 | ж/д по адресу: г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр. Иглаковых, 31. | 12.10.2017 | 123 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 6 | Гаражный бокс № 64 в ГСПО "Лето - 91", расположенных по адресу: г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 9а, ряд №1. | 12.10.2017 | 124 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 7 | ГСПО "ОМЕГА - 91", расположенный по адресу: г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр № 8, ряд № 1 | 12.10.2017 | 125 | 22 000 |  |  | 22 000 |
| 8 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Северная, 2а, стр. № 6 | 12.10.2017 | 126 | 81 729 | 60 086 |  | 141 815 |
| 9 | Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Лермонтова, 3б | 16.10.2017 | 128 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 10 | Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр.Иглаковых, 7/2 | 16.10.2017 | 129 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 11 | Ж/д, по адресу: г.Северск, ул. Пушкина, 10а (кап. ремонт сис. отопления, реконструкция ИТП) | 20.10.2017 | 130 | 75 100 | 74 280 |  | 149 380 |
| 12 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 1а, стр. № 4 | 20.10.2017 | 131 | 144 000 |  |  | 144 000 |
| 13 | Здание, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 109б | 20.10.2017 | 132 | 105 000 |  |  | 105 000 |
| 14 | Два горажных бокса в ГСПО "Тайга-5", расположенных по адресу: г.Северск, ул. Северная автодорога, 9, стр. №18, ряд № 1, боксы № 1 и 2 | 07.11.2017 | 133 | 15 680 |  |  | 15 680 |
| 15 | ГСПО "Зима - 90" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 3 | 07.11.2017 | 134 | 77 270 |  |  | 77 270 |
| 16 | Склад, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Советская, 1 стр.№ 28 | 07.11.2017 | 135 | 194 540 |  |  | 194 540 |
| 17 | ГСПО "Стрелочник" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 2 | 07.11.2017 | 136 | 73 840 |  |  | 73 840 |
| 18 | ГСПО "ОМЕГА - 88" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр. № 8, ряд № 1. | 07.11.2017 | 137 | 33 500 |  |  | 33 500 |
| 19 | ГСПО "Котлован" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, 11/3, стр. № 38, ряд № 1, 5 боксов | 07.11.2017 | 138 | 34 690 |  |  | 34 690 |
| 20 | Объединение собственников гаражных боксов в лице представителя, собственников, Попушина Андрея Николаевича, ГСПО "Кооператив №1". расположенных по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 39/1, стр.3, ряд 1 | 14.11.2017 | 139 | 110 000 |  |  | 110 000 |
| 21 | Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская, 13 | 16.11.2017 | 141 | 25 000 |  |  | 25 000 |
| 22 | Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Курчатова, 15, помещение у.1 | 16.11.2017 | 142 | 26 850 | 20 000 |  | 46 850 |
| 23 | Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 1, стр. литера Г, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 | 16.11.2017 | 143 | 34 320 | 15 000 |  | 49 320 |
| 24 | Ж/д по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 51б | 16.11.2017 | 144 | 43 940 |  |  | 43 940 |
| 25 | Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 7, стр.№ 2 | 16.11.2017 | 145 | 26 120 |  |  | 26 120 |
| 26 | Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Транспортная, 77, стр.№ 7, ряд № 2, боксы № 11,12,13 | 17.11.2017 | 146 | 22 540 |  |  | 22 540 |
| 27 | Торговый цент, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 12 | 17.11.2017 | 147 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 28 | Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Крупская, 14а, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта. | 17.11.2017 | 148 | 231 000 | 200 700 | 35 000 | 466 700 |
| 29 | Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Леонтичука, 99, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта. В замен ТУ № 107 от 11.07.2016г, выданных ОАО ТС | 17.11.2017 | 149 | 121 100 | 111 780 |  | 232 880 |
| 30 | Ж/д с гаражом по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 98 | 17.11.2017 | 150 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 31 | Насосная станция повышения напора технического водоснабжения (здание 182н(90UGA)) | 13.12.2017 | 153 | 0,057МВт |  | 0,015МВт | 0 |
| 32 | Нежилые помещения подземных гаражей "Земля" по адресу: г.Северск, проед Южный, 2, строение № 5. (взамен ТУ №75/1178 от 10.11.1999г, выданных ФГУП "СХК". | 25.12.2017 | 154 | 70 000 |  |  | 70 000 |
| 33 | Нежилые помещения гаражей "Энергетик", "Завод 25", "Монтажник - 92", "Осень 91", "Осень 2001", "Сибирь 91", по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 12/1. | 25.12.2017 | 155 | 355 300 |  |  | 355 300 |
| 34 | Нежилые помещения гаражей "Факт", по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 7, стр. № 1 (6 боксов ряда № 1 и 2 бокса ряда №2. | 25.12.2017 | 156 | 40 290 |  |  | 40 290 |
| 35 | Нежилые помещения гаражей "Скиф 10/1 - 2003", по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. № 7а, ряд №1. | 25.12.2017 | 157 | 42 830 |  |  | 42 830 |
| 36 | Гаражный бокс в ГСПО "Коммунар", расположенные по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Тракторная, 35, строение № 21, ряд № 1, гараж № 9. | 25.12.2017 | 158 | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 37 | Нежилые помещения гаражей "Ангар" по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №96. | 25.12.2017 | 159 | 185 000 |  |  | 185 000 |
| 38 | Объект кап строительства (мнжд) на пересечении ул. Комсомольская и ул. Горького, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.12.2017 | 160 | 400 000 | 140 000 |  | 540 000 |
| 39 | Объект кап строительства(ТЦ) в районе пересечения ул. Калинина и ул. Солнечная, по запросу Комитета Архетиктуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.12.2017 | 161 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 40 | Объект кап строительства(ТЦ) в районе ж/д по ул. Ленинградская, 14, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.12.2017 | 162 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 41 | Нежилое здание по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 45а, строение 1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 26.01.2018 | 1 | 85 000 | 10 000 |  | 95 000 |
| 42 | Нежилые помещения (гаражные боксы - 24 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение №3/2, ГСК "Дальний - В". | 30.01.2018 | 2 | 115 000 |  |  | 115 000 |
| 43 | Нежилые помещения (гаражные боксы - 3 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, строение №16, ГСПО "Звезда - 6". | 30.01.2018 | 3 | 15 290 |  |  | 15 290 |
| 44 | Здание штаба войсковой части №3478, по ул. Калинина, 63, стр. №6(реконструкция узла управления). | 30.01.2018 | 4 | 150 571 | 14 400 |  | 164 971 |
| 45 | Нежилые помещения гаражей "Гарант 93/2" расположенных по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, строение №9, ряд №1. | 07.02.2018 | 6 | 65 200 |  |  | 65 200 |
| 46 | Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Тургенева, 23. | 14.02.2018 | 7 | 148 000 |  |  | 148 000 |
| 47 | Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Набережная, 76. | 14.02.2018 | 8 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 48 | Многоквартирный жилой дом с встроено-пристроенным магазином и нежилыми помещениями, по адресу: г.Северск, ул. Славского, 24. | 14.02.2018 | 9 | 556 050 | 446 120 | 119 200 | 1 121 370 |
| 49 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 62а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 02.04.2018 | 12 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 50 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Набережная, 32, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 02.04.2018 | 13 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 51 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 61а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.04.2018 | 14 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 52 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 17, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 14.05.2018 | 18 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 53 | Реконструкция теплового узла, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, здания расположенного по адресу: ЗАТО Северск, ул. Калинина, 109, запрос АО "СХК". | 14.05.2018 | 19 | 500 000 | 170 000 | 670 000 | 1 340 000 |
| 54 | Объект капитального строительства, 5-ти этажная автостоянка на 150 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Солнечная, 3б/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 14.05.2018 | 20 | 800 000 |  |  | 800 000 |
| 55 | Объект капитального строительства, 2-ти этажная автостоянка на 76 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Ленина, 114/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 14.05.2018 | 21 | 111 000 |  |  | 111 000 |
| 56 | Объект капитального строительства( 16 одноэтажных гаражных бокса площадью до 40 кв.м. каждый,( район ул. Трудовой)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 04.06.2018 | 23 | 85 000 |  |  | 85 000 |
| 57 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Крупской, 14а, запрос УКС Администрации ЗАТО Северск. | 09.06.2018 | 24 | 231 000 | 200 700 | 35 000 | 466 700 |
| 58 | Нежилые помещения ГСПО "Свисток" (17 боксов), расположенные по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 13г, строение №16, ряд № 1. | 09.06.2018 | 25 | 74 000 |  |  | 74 000 |
| 59 | Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Западный, 18. | 09.06.2018 | 26 | 40 000 | 9 000 |  | 49 000 |
| 60 | Нежилое помещение, по вдресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 8, строение №4, ряд №1, гараж №15 (в ГСПО "Стрела"). | 28.06.2018 | 31 | 10 000 | 5 000 |  | 15 000 |
| 61 | Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, строение №14, ряд №1 и №2, 21 гараж(в ГСПО "Застава - 15"). | 28.06.2018 | 32 | 90 800 | 21 000 |  | 111 800 |
| 62 | Нежилое помещение номер 14 на поэтажном плане, по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение №9. | 28.06.2018 | 34 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 63 | Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленинградская, 18, ряд №1, 10 гаражей (в ГСПО "Чекист"). | 28.06.2018 | 35 | 39 000 | 10 000 |  | 49 000 |
| 64 | Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 5/1, строение №2/3, 2 гаража (в ИГБ "Рудянка"). | 28.06.2018 | 36 | 16 550 | 5 000 |  | 21 550 |
| 65 | Ж/д по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ "Мир", Чернышевского улица, квартал 4, участок 324. | 23.07.2018 | 40 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 66 | Нежилые помещения по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/2.(соб. Майорова Т.В.) | 23.07.2018 | 41 | 132 090 | 20 000 |  | 152 090 |
| 67 | Нежилые помещения (42 бокса) гаражей "Талина", "Талина - 2", "Талина - 2/1", "Талина - 3", по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а, строения №6,7,14/1,18. | 23.07.2018 | 42 | 227 000 | 44 000 |  | 271 000 |
| 68 | Нежилое помещение(103,3 кв.м.) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 18. | 23.07.2018 | 43 | 15 620 | 10 000 |  | 25 620 |
| 69 | Объект капитального строительства( индивидуальный гаражный бокс площадью 40 кв.м.,( район ул. Транспортной, 79)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 23.07.2018 | 44 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 70 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 79, стр. №8. | 23.07.2018 | 45 | 61 930 | 40 000 |  | 101 930 |
| 71 | Нежилые помещения , по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, строение №4, ГСПО "Фортуна - 3". | 23.07.2018 | 46 | 59 400 | 15 000 |  | 74 400 |
| 72 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 11а, стр. №5. | 25.07.2018 | 47 | 145 580 |  |  | 145 580 |
| 73 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения административного здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр. Коммунистический, 51. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 25.07.2018 | 48 | 485 966 | 24 960 | 252 298 | 763 224 |
| 74 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 1, стр. №3/4.(Вакар И.Ф.) | 03.08.2018 | 49 | 31 140 | 15 000 |  | 46 140 |
| 75 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение №5, ряд №1, бокс №2. ( ГСПО "Дальний - М", Сухов Е.А.). | 17.08.2018 | 55 | 8 810 | 4 000 |  | 12 810 |
| 76 | Нежилые помещения (ГСПО "Дунай 98") по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, строение №15, ряд 1, боксы №1 и №2(Булова П.С.). | 20.08.2018 | 56 | 17 580 | 8 000 |  | 25 580 |
| 77 | Жилой дом по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 18. По запросу Управления Капитального Строительства администрации ЗАТО Северск. | 21.08.2018 | 57 | 258 540 | 175 800 |  | 434 340 |
| 78 | Нежилое помещение по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение №10 (Толмачев В.В.). | 23.08.2018 | 61 | 416 000 | 50 000 |  | 466 000 |
| 79 | Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области, взамен ТУ №29 от 28.03.2013. | 27.08.2018 | 62 | 48 323 | 26 320 | 118 676 | 193 319 |
| 80 | Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест (гараж)" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области. | 27.08.2018 | 63 | 45 374 |  | 14 515 | 59 889 |
| 81 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 30/1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 12.09.2018 | 64 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 82 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 30/2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 12.09.2018 | 65 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 83 | Нежилые помещения , по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 24, строение №19, ГСПО "Бак-2009". | 12.09.2018 | 66 | 55 000 | 15 000 |  | 70 000 |
| 84 | Нежилое помещение (магазин) по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 7. | 12.09.2018 | 67 | 47 830 | 15 000 |  | 62 830 |
| 85 | Нежилые помещения( ГСПО "Тайга-12"(5 боксов) и ГСПО "Ягуар"(2 бокса)), по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 5, стр. №12 и стр. №11. | 13.09.2018 | 68 | 30 000 | 15 000 |  | 45 000 |
| 86 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 8, стр. №3, ряд 1, гараж №9 (ГСПО Сосна 3). | 26.09.2018 | 69 | 6 480 | 2 500 |  | 8 980 |
| 87 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 8, стр. №4/1. | 26.09.2018 | 70 | 12 500 | 5 000 |  | 17 500 |
| 88 | Жилой дом и нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 68б. | 26.09.2018 | 71 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 89 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная, 2а, стр. №2. | 27.09.2018 | 73 | 20 880 |  |  | 20 880 |
| 90 | Нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лермонтова, 5. | 09.10.2018 | 77 | 5 000 |  |  | 5 000 |
| 91 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, стр. 79/1. | 09.10.2018 | 78 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 92 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Комсомольская, 13 стр.1. | 15.10.2018 | 79 | 23 520 |  |  | 23 520 |
| 93 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79а. | 15.10.2018 | 80 | 2 000 |  |  | 2 000 |
| 94 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 81 стр. № 10/1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 19.10.2018 | 81 | 20 000 |  |  | 20 000 |
| 95 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 9. | 19.10.2018 | 82 | 27 500 |  |  | 27 500 |
| 96 | Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, стр. №4(ГСПО Звезда 90/2). | 22.10.2018 | 83 | 28 920 | 10 000 |  | 38 920 |
| 97 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Солнечная, 2, стр. № 4(Семенов Г.Н). | 22.10.2018 | 84 | 114 000 | 130 000 | 100 000 | 344 000 |
| 98 | Нежилые помещения (5 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная автодорога, 5/1, стр. №2/6, стр. №2/5 и стр. №2/4 (ГСПО Рудянка). | 22.10.2018 | 85 | 46 570 |  |  | 46 570 |
| 99 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Солнечная, 2а, стр. № 8. | 06.11.2018 | 87 | 44 830 | 5 000 |  | 49 830 |
| 100 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Тургенева, 4, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.11.2018 | 88 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 101 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Южный проезд, 2, стр. №4 (ГСПО Земля 2). | 08.11.2018 | 89 | 73 120 | 12 000 |  | 85 120 |
| 102 | Реконструкция ИТП в здании по адресу: ул. Мира, 24/1(АДС АО СВК). | 08.11.2018 | 90 | 73 000 | 33 000 |  | 106 000 |
| 103 | Реконструкция системы теплоснабжения в здании по адресу: пр. Коммунистический, 8/1(МБУДО ДЮСШ "Русь"(пристройка)). | 26.11.2018 | 93 | 64 530 | 31 720 | 209 300 | 305 550 |
| 104 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Южный проезд, 23(маг. "Быстроном"). | 27.11.2018 | 94 | 140 170 | 30 000 |  | 170 170 |
| 105 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Мира, 24а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.2019 | 98 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 106 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №5 и стр. №4 (ГСПО Рубин 94). | 07.02.2019 | 2 | 43 970 | 16 000 |  | 59 970 |
| 107 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №6 (ГСПО Стрелочник), в замен ТУ №75/210 от 17.02.1998, выданных ФГУП "СХК" | 07.02.2019 | 3 | 26 700 | 14 000 |  | 40 700 |
| 108 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №9а (ГСПО Вест 99), в замен ТУ №75/1059 от 17.10.2000, выданных ФГУП "СХК" | 07.02.2019 | 4 | 23 225 | 10 000 |  | 33 225 |
| 109 | Нежилое помещение (гараж) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 29, стр. №1 | 07.02.2019 | 5 | 35 000 | 10 000 |  | 45 000 |
| 110 | Реконструкция ИТП в нежилом помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 7а(ОГКУ ЦЗН ЗАТО Северск). |  |  | 240 000 | 127 000 | 14 000 | 381 000 |
| 111 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 9, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.03.2019 | 6 |  |  |  | 0 |
| 112 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 7, стр.1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.03.2019 | 7 |  |  |  | 0 |
| 113 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130. | 15.03.2019 | 8 | 277 650 | 170 000 |  | 447 650 |
| 114 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130А. | 15.03.2019 | 9 | 277 650 | 170 000 |  | 447 650 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130Б. | 15.03.2019 | 10 | 277 650 | 170 000 |  | 447 650 |
| 116 | Жилой дом по адресу: Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г.Северск, квартал №3, ул. Трудовая, 414. | 15.03.2019 | 11 | 6 500 | 2 000 |  | 8 500 |
| 117 | Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, стр. №4, бокс № 3 и бокс №4. В счет тепловой нагрузки ГСПО "Перемычка" | 15.03.2019 | 12 | 10 000 | 4 000 |  | 14 000 |
| 118 | Реконструкция ИТП жилого дома по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Чекист, 6а. | 02.04.2019 | 13 | 27 900 | 24 700 |  | 52 600 |
| 119 | Нежилое здание по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 28. | 29.04.2019 | 14 | 275 000 | 55 000 |  | 330 000 |
| 120 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 9, стр. №9, ряд №1 (ГСПО "Северный 2001" и ГСПО "Тайга 9"). | 29.04.2019 | 15 | 91 000 |  |  | 91 000 |
| 121 | Нежилое здание по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 1а, стр. 6. | 29.04.2019 | 16 | 160 000 |  |  | 160 000 |
| 122 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 4 (Вележанин В.П.). | 29.04.2019 | 17 | 36 450 | 10 000 |  | 46 450 |
| 123 | Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, стр. №5 (ГСПО "Фортуна 4"). | 29.04.2019 | 18 | 47 260 | 14 000 |  | 61 260 |
| 124 | Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №7 (ГСПО "БМВ"). | 29.04.2019 | 19 | 20 000 | 14 000 |  | 34 000 |
| 125 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 38б, взамен ТУ №224 от 22.04.2011, выданных ОАО ТС. | 06.05.2019 | 20 | 15 960 | 5 000 |  | 20 960 |
| 126 | Нежилое здание по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Курчатова, 42в, взамен ТУ №172 от 10.10.2016, выданных ОАО ТС. | 06.05.2019 | 21 | 80 000 | 1 500 |  | 81 500 |
| 127 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/4ж. | 13.05.2019 | 22 | 28 170 | 15 000 |  | 43 170 |
| 128 | Площадки № 2-3 ТОСЭР "Северск" по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Тургенева, 33/3б и ул.Тургенева, 33/3в, по запросу Управления Капитального Строительства( УКС ЗАТО Северск). | 13.05.2019 | 23 |  |  |  | 0 |
| 129 | Нежилые помещения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 5, стр. №13, Бокс №1 и Бокс №2. Взамен ТУ №85 от 04.09.2013, выданных ОАО ТС. | 27.05.2019 | 24 | 16 000 |  |  | 16 000 |
| 130 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №2(ГСПО "Стрелочник") и стр. №4 (ГСПО "Рубин 94"). | 08.07.2019 | №09/2019-112 | 76 670 | 30 000 |  | 106 670 |
| 131 | Одноэтажный жилой дом. Минеева Наталья Геннадьевна. 70:22:0010110:2180 | 24.07.2019 | №09/2019-113 | 25 400 | 20 000 |  | 45 400 |
| 132 | Многоквартирный жилой дом, ООО «Северскнефтепродукт», 70:22:0010110:2121 | 25.07.2019 | №09/2019-114 | 222 542 | 87 300 |  | 309 842 |
| 133 | «изолятор временного содержания и гараж» по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская, УМВД России по Томской области, 70:22:010101:0449. | 26.07.2019 | №09/2019-115 | 93 697 | 26 320 | 133 191 | 253 208 |
| 134 | Нежилое помещение (баня), по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 111 , Ф/л Олтаржевский С.Р. 70:22:0010107:632 | 29.07.2019 | №09/2019-116 | 287 000 | 845 000 | 843 000 | 1 975 000 |
| 135 | Нежилое помещение , расположенный по адресу: г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение № 5, ряд № 1, Бокс № 2 (ГСПО «Дальний-М» Сухов Евгений Алексеевич, 70:22:0010605:1857. | 30.07.2019 | №09/2019-117 | 8 110 | 4 000 |  | 12 110 |
| 136 | Одноэтажный жилой дом с цоколем», расположенный по адресу: г.Северск, ул. Матросова, 3. Романов Сергей Васильевич. 70:22:0010218:36 | 01.08.2019 | №09/2019-120 | 10 000 | 5 000 |  | 15 000 |
| 137 | Трехэтажный жилой дом с подвалом, расположенный по адресу: г.Северск, ул. Трудовая, 1/4в.Микулинская Наталья Александровна. | 08.08.2019 | №09/2019-122 | 21 320 | 15 000 |  | 36 320 |
| 138 | Нежилое помещение(автомастерская), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2б, пом. 1001-1005 (Водянов Иван Павлович) | 09.08.2019 | №09/2019-123 | 15 500 | 2 300 | 2 000 | 19 800 |
| 139 | Нежилое помещение(Операторская АЗС), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2 (ООО "СГ-Труйд") | 13.08.2019 | №09/2019-124 | 6 839 |  |  | 6 839 |
| 140 | Нежилое помещение(ГСПО "Исток") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 6, стр. №4, ряд 1,бокс № 11 (Уласюк Эльвира Викторовна) | 27.08.2019 | №09/2019-126 | 8 200 |  |  | 8 200 |
| 141 | Одноэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №3, участок 665(Лунькова Анна Никитична) | 12.09.2019 | №09/2019-129 | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 142 | Нежилое помещение(ГСПО "Зевс") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 4, стр. №4, ряд 1, боксы №1 - №6 (Егоров Виктор Иванович) | 19.09.2019 | №09/2019-133 | 40 290 |  |  | 40 290 |
| 143 | Нежилое помещение(торговые помещения) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 30, правое крыло (ИП Садков Дмитрий Витальевич) | 23.09.2019 | №09/2019-134 | 61 543 |  |  | 61 543 |
| 144 | Двухэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №1, улица №9, дом №3(Кабаненко Алексей Владимирович) | 17.10.2019 | №09/2019-141 | 20 500 |  |  | 20 500 |
| 145 | Нежилое помещение(м-н строительных материалов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 2, стр. №16/1(Афанасьев А.А.). | 24.10.2019 | №09/2019-142 | 960 |  |  | 960 |
| 146 | Жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №4, ул. Набережная, участок №366. | 28.11.2019 | 40 | 14 116 |  |  | 14 116 |
| 147 | Нежилое помещение по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 24, стр. №21. | 28.10.2019 | 41 | 150 000 |  |  | 150 000 |
| 148 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленинградская, 23. | 29.10.2019 | 42 | 40 850 | 815 | 55 500 | 97 165 |
| 149 | "КНС-3", расположенная по адресу: ЦГЭС (территория 2-го подъема, между зданиями №182 и №7), автодорога 11/12, АО "СХК". | 06.11.2019 | 43 | 10 137 |  | 26 904 | 37 041 |
| 150 | Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№55 от 10.08.2012 | 13.12.19 | 44 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 151 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Славского, 12, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.20 | 1 | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |
| 152 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Тургенева, 33, стр. 21, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.20 | 2 | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 |
| 153 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Солнечная, 4а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.20 | 3 | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 154 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, з/у 4а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 16.01.20 | 4 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 155 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а, стр.№13, з/у 6а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 16.01.20 | 5 | 5 000 |  |  | 5 000 |
| 156 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 68, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 13.02.2020 | 6 | 442 000 |  |  | 442 000 |
| 157 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Курчатова, 26б, по запросу ООО "Энергослужба". | 17.02.2020 | 7 | 49 000 |  |  | 49 000 |
| 158 | Объект недвижимости (торговый центр), по адресу: Северск, ул. Калинина, 145 (ООО "Перспектива"). Взамен ТУ №28 от 17.04.2017, выданных ОАО ТС. | 21.02.2020 | 8 | 30 094 | 25 795 | 124 675 | 180 564 |
| 159 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 66а(Козырев А.С.). | 02.03.2020 | 9 | 32 100 |  |  | 32 100 |
| 160 | Нежилые объекты капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 7, з/у №1,2,3,5 (ООО «Северскнефтепродукт»). | 20.03.2020 | 10 |  |  |  | 0 |
| 161 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 12, стр. №3, пом №1,1 (ГСПО "ВДВ", ряд №1, боксы №1,3 и 4). | 23.03.2020 | 11 | 24 640 | 6 000 |  | 30 640 |
| 162 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 11 (Васильев В.О.). | 25.03.2020 | 12 | 25 000 |  |  | 25 000 |
| 163 | Жилой двухквартирный дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 19-2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.04.2020 | 13 | 116 500 |  |  | 116 500 |
| 164 | Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№44 от 13.12.2019. | 17.04.2020 | 14 | 15 000 |  |  | 15 000 |
| 165 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №7 (ГСПО "Ремонтник 90/1"). | 17.04.2020 | 15 | 500 000 |  |  | 500 000 |
| 166 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.04.2020 | 16 | 109 880 | 7 200 |  | 117 080 |
| 167 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3,стр. №9(Липков А.А. (вновь вводимый)). | 15.05.2020 | 17 | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 168 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул Первомайская, 2а, стр. №14 (Ермаков Д.А. (бывшее здание спорткомплеса МУП КБУ)). | 15.05.2020 | 18 | 31 453 |  |  | 31 453 |
| 169 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, з/у 9а. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 20.05.2020 | 19 | 95 000 |  |  | 95 000 |
| 170 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Победы, 27б, взамен ТУ№32 от 01.06.2017. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 20.05.2020 | 20 | 737 000 |  |  | 737 000 |
| 171 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 13 (Филин Е.Д.). | 20.05.2020 | 21 | 22 356 |  |  | 22 356 |
| 172 | Нежилое строение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 28, пристройка (Мелькумова Е.П.) | 03.06.2020 | 22 | 81 335 | 17 100 |  | 98 435 |
| 173 | Многоэтажные жилые дома (4 шт) согласно проекта планировки участка №3, ул. Солнечная. По запросу комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №39 от 22.06.2017) | 03.06.2020 | 23 | 1 643 000 | 1 524 500 |  | 3 167 500 |
| 174 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Лененградская, 14а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №162 от 28.12.2017). | 03.06.2020 | 24 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 175 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №16 от 28.04.2020). | 15.06.2020 | 25 | 109 880 |  |  | 109 880 |
| 176 | Нежилые помещения (26 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 9, стр. №11 и стр. №13 (Гроголь Н.И. ГСПО "Вест 1/1", "Вест 1/2" и "Вест 96"). | 09.07.2020 | 26 | 80 000 |  |  | 80 000 |
| 177 | Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 3а, стр. № 6/7, пом. У1 (Обиден М.А. взамен ТУ №111 от 10.10.2017). | 09.07.2020 | 27 | 20 000 |  |  | 20 000 |
| 178 | Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 6а, стр. № 7. (Проскурин А.П.) | 09.07.2020 | 28 | 17 000 |  |  | 17 000 |
| 179 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, стр. 7/1 . По запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 16.07.2020 | 29 | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| 180 | Нежилые помещения (4 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. 3а, боксы №3, №4, №5, №10 (Стаценко А.В., ГСПО "Ремонтник-94", перенос точки подключения). | 16.07.2020 | 30 | 18 000 |  |  | 18 000 |
| 181 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 18. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск | 21.07.2020 | 31 | 169 000 |  |  | 169 000 |
| 182 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 4. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Се | 21.07.2020 | 32 | 117 400 |  |  | 117 400 |

Максимальный планируемый общий прирост тепловой нагрузки потребителей на первом этапе реализации схемы теплоснабжения (в период до 01.01.2020 г.) за счет выданных технических условий составит 57,79 Гкал/ч, в т.ч. по зонам действия источников и расчетным элементам территориального деления:

- ТЭЦ (г.Северск) – 57,79 Гкал/час;

- ЦОК ООО «Тепло Плюс» (пос.Самусь) - 0,00 Гкал/час;

- Котельная по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос.Самусь) - 0,00 Гкал/час;

- Котельная пос.Орловка ООО «Уют Орловка» (пос.Орловка) - 0,00 Гкал/час.

Таблица 1.7 – Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности в системе центрального отопления по планировочным кварталам в г.Северск и на внегородских территориях на период до 2035 г.

| Территория застройки | Границы территории | Период строительства | Нагрузка расчетная по удельным показателям перспективной застройки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2016 – 2020 гг.) |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |  | 4 этап (2031 - 2035 гг.) |  |  |  |
|  |  |  | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно |  |
| Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска | ул. Солнечная, ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 0,725 | 0,270 | 0,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска | Северо-запад г.Северска, район ул. Чайковского, ул. Луговой, ул. Трудовой, ул. Набережной | 2013 - 2020 гг. | 2,040 | 0,757 | 2,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям |
| Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска | Северо-запад г.Северска, районы ул. Трудовой, ул. Комсомольской | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,679 | 0,215 | 0,894 | 0,679 | 0,215 | 0,894 | 0,679 | 0,215 | 0,894 |  |
| Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Горького, ул. Парковой, просп. Коммунистического | 2013 - 2020 гг. | 0,870 | 0,439 | 1,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,160 | 0,499 | 1,659 | 1,160 | 0,499 | 1,659 | 1,160 | 0,499 | 1,659 |  |
| пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка | Район ул. Мира | 2013 - 2020 гг. | 0,445 | 0,226 | 0,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска, в.т.ч.: | Район ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 1,637 | 1,056 | 2,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Парковой, просп. Коммунистического | 2013 - 2020 гг. | 1,311 | 0,898 | 2,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 12 мкр. г.Северска | Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 0,077 | 0,053 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Солнечной (западная сторона), ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 0,342 | 0,265 | 0,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Ленинградской, ул. Славского | 2013 - 2020 гг. | 6,443 | 4,960 | 11,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска | Районы Северной автодороги, ул. Ленина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | 0,211 | 0,548 | 0,337 | 0,211 | 0,548 | 0,337 | 0,211 | 0,548 |  |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 12 мкр. г.Северска | Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,626 | 0,391 | 1,017 | 0,626 | 0,391 | 1,017 | 0,626 | 0,391 | 1,017 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,013 | 0,672 | 1,685 | 1,013 | 0,672 | 1,685 | 1,013 | 0,672 | 1,685 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Куйбышева, ул. Царевского, ул. Калинина, ул. Транспортной | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,523 | 0,347 | 0,870 | 0,523 | 0,347 | 0,870 | 0,523 | 0,347 | 0,870 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска | Район Северной автодороги | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,146 | 0,366 | 0,220 | 0,146 | 0,366 | 0,220 | 0,146 | 0,366 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска | Районы Северной автодороги, ул. Славского и ул. Калинина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,551 | 1,154 | 2,705 | 1,551 | 1,154 | 2,705 | 1,551 | 1,154 | 2,705 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 12 микрорайоне г.Северска | Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,911 | 2,166 | 5,077 | 2,911 | 2,166 | 5,077 | 2,911 | 2,166 | 5,077 |  |
| пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | Районы ул. Судостроителей, ул. Кирова | 2013 - 2020 гг. | 1,346 | 0,922 | 2,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Объекты социально-культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска - на 260 мест | Районы ул. Победы, просп. Коммунистического, Южного проезда | 2014 - 2016 гг. | 0,369 | 0,067 | 0,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска - на 130 мест | Район ул. Калинина | 2013 - 2014 гг. | 0,158 | 0,029 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска - на 80 мест | Районы ул. Ленинградской, ул. Победы | 2013 - 2015 гг. | 0,132 | 0,024 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаковог.Северска | Район ул. Трудовой | 2013 - 2020 гг. | 0,158 | 0,029 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 260 мест | Районы ул. Победы, ул. Ленинградской, ул. Славского | 2013 - 2020 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. «Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест | ул. Сосновая, 16 | 2013 - 2020 гг. | 0,171 | 0,031 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест | Район ул. Славского | 2013 - 2020 гг. | 0,132 | 0,024 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест | Район ул. Славского | 2021 - 2035 гг. | 0,132 | 0,024 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска | н/д | 2013 - 2020 гг. | 0,156 | 0,012 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | Район ул. Ленинградской | 2013 - 2020 гг. | 0,502 | 0,031 | 0,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,031 | 0,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Начальная школа (100 мест) в 12 микрорайоне г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | 0,019 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский досуговый центр на 90 мест в 12 микрорайоне г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,010 | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Встроенно-пристроенные общественно-деловые помещения в 12 микрорайоне г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,036 | 0,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Отпускаемая с коллекторов мощность (часовая договорная нагрузка) с распределением по видам нагрузки и группам потребителей по годам на ретроспективный период и ближнюю перспективу (2016-2021 г.г.) приведены в таблицах1.8-1.13.

Таблица 1.8 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» 2016г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 57,006 | 16,907 | 30,574 | 104,487 |
| Население в т.ч. | 213,528 |  | 79,617 | 293,145 |
| МКД | 190,944 |  | 79,617 | 270,561 |
| Частные домовладения | 22,584 |  |  | 22,584 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 60,418 | 18,544 | 11,99 | 90,952 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 14,269 | 2,712 | 2,929 | 19,91 |
| ГСПО | 20,233 |  |  | 20,233 |
| потребители ЮЛ | 14,013 | 15,832 | 5,355 | 35,2 |
| потребители ФЛ | 11,903 |  | 3,706 | 15,609 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 36,016 |  |  | 36,016 |
| Итого по БУ -1 | 366,968 | 35,451 | 122,181 | 524,600 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 325,842 | 26,163 |  | 352,005 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| АО "СХК" (пар) | 81,079 |  |  | 81,079 |
| в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 26,939 |  |  | 26,939 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 8,265 |  |  | 8,265 |
| Итого по БУ -2 | 334,107 | 26,163 |  | 360,270 |
| ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 701,075 | 61,614 | 122,181 | 884,870 |

Таблица 1.9 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2017г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 57,246 | 19,707 | 31,894 | 108,847 |
| Население в т.ч. | 213,68 |  | 78,297 | 291,973 |
| МКД | 190,75 |  | 78,297 | 269,049 |
| Частные домовладения | 22,924 |  |  | 22,924 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 63,195 | 18,544 | 11,99 | 93,729 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 14,269 | 2,712 | 2,929 | 19,91 |
| ГСПО | 21,233 |  |  | 21,233 |
| потребители ЮЛ | 15,449 | 15,832 | 5,355 | 36,636 |
| потребители ФЛ | 12,244 |  | 3,706 | 15,95 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 30,051 |  |  | 30,051 |
| Итого по БУ -1 | 364,168 | 38,251 | 122,181 | 524,600 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 320,717 | 24,163 |  | 344,880 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 228,274 |  |  | 228,274 |
| АО "СХК" (пар) | 79,800 |  |  | 79,800 |
| в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 26,709 |  |  | 26,709 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 24,067 |  | 35,750 |
| потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,879 |  |  | 12,879 |
| Итого по БУ -2 | 320,717 | 24,163 |  | 344,880 |
| ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 684,885 | 62,414 | 122,181 | 869,480 |

Таблица 1.10 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» 2018г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 60,476 | 25,594 | 32,299 | 118,369 |
| Население в т.ч. | 219,273 |  | 84,11 | 303,383 |
| МКД | 201,461 |  | 84,11 | 285,571 |
| Частные домовладения | 21,011 |  |  | 21,011 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 68,889 | 19,59 | 12,667 | 101,146 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,074 | 2,865 | 3,094 | 19,033 |
| ГСПО | 22,995 |  |  | 22,995 |
| потребители ЮЛ | 21,885 | 15,725 | 5,657 | 43,267 |
| потребители ФЛ | 10,935 |  | 3,915 | 14,85 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 31,302 |  |  | 31,302 |
| Итого по БУ -1 | 379,940 | 45,184 | 129,076 | 554,200 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 310,127 | 23,863 |  | 333,990 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 211,150 |  |  | 211,150 |
| АО "СХК" (пар) | 86,350 |  |  | 86,350 |
| в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 33,270 |  |  | 33,270 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,667 | 23,767 |  | 35,434 |
| потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 10,310 |  |  | 10,310 |
| Итого по БУ -2 | 320,437 | 23,863 |  | 344,300 |
| ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 700,377 | 69,047 | 129,076 | 898,500 |

Таблица 1.11 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2019 г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29,000 |  |  | 29,000 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

Таблица 1.12 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2020г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| 3 | МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| 4 | Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29,000 |  |  | 29,000 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

Таблица 1.13 – Отпускаемая мощность с коллекторов АО ТЭЦ «РИР»  2021г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| 3 | МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| 4 | Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0 | 0 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 382,991 | 37,613 | 134,034 | 554,638 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29 |  |  | 29 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,31 |  |  | 12,31 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 721,514 | 63,776 | 134,034 | 919,324 |

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха при существующих тепловых нагрузках потребителей от ТЭЦ АО «РИР» Северск в 2020 г. составило 1577,08 тыс. Гкал (таблица 1.14).

Расход полезной тепловой энергии отпускаемой от ТЭЦ АО «РИР» Северск в зависимости от вида нагрузки распределяется следующим образом:

- на отопление – 1219,08 тыс. Гкал;

- на вентиляцию – 108,40 тыс. Гкал;

- на ГВС – 249,60 тыс. Гкал.

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ЗАТО Северск за отопительный период и за год в целом (без учета потерь в тепловых сетях)* по г.Северску (таблица 1.14(1))

Таблица 1.14(1)

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Потребление тепловой энергии за отопительный период, тыс. Гкал | Потребление тепловой энергии за год, тыс. Гкал | Доля потребления тепловой энергии в отопительный период в годовом объеме потребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Северск | 1283,8357 | 1435,7239 | 89,42 |

* Приняты фактические показатели 2020 г.

В среднем в отопительный период потребляется 89,42 % годового расхода тепловой энергии.

В таблицах 1.14– 1.15 приводится по годам значения планируемого потребления тепловой энергии по группам потребителей и по видам тепловых нагрузок на 2020 – 2021г.г. в соответствии Приказом Минстроя РФ №99_17-03-2014 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).

Таблица 1.14 – Планируемое теплопотребление на 2021 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление, ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 108,004 | 56,424 | 57,683 | 222,1106 |
| 2 | Население в т.ч. | 429,267 |  | 150,211 | 579,4768 |
| 3 | МКД | 386,201 |  | 150,211 | 536,4161 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,061 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 156,960 | 34,986 | 22,621 | 214,5662 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 26,921 | 5,117 | 5,526 | 37,563 |
| 7 | ГСПО | 58,926 |  |  | 58,926 |
| 8 | потребители ЮЛ | 48,014 | 29,869 | 10,103 | 87,986 |
| 9 | потребители ФЛ | 23,099 |  | 6,992 | 30,091 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 694,23 | 91,41 | 230,51 | 1016,444 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 515,4811 | 46,683 |  | 562,1626 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 219,7756 |  |  | 219,7756 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 276,784 |  |  | 276,784 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 16,189 | 46,513 |  | 62,702 |
| 15 | потребители т-э в паре | 2,732 | 0,169 |  | 2,901 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 515,4811 | 46,683 |  | 562,1626 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1209,7111 | 138,09 | 230,51 | 1578,607 |

Таблица 1.15 – Планируемое теплопотребление на 2022 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 108,004 | 56,424 | 57,683 | 222,1106 |
| 2 | Население в т.ч. | 429,267 |  | 150,211 | 579,4768 |
| 3 | МКД | 386,201 |  | 150,211 | 536,4161 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,061 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 156,960 | 34,986 | 22,621 | 214,5662 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 26,921 | 5,117 | 5,526 | 37,563 |
| 7 | ГСПО | 58,926 |  |  | 58,926 |
| 8 | потребители ЮЛ | 48,014 | 29,869 | 10,103 | 87,986 |
| 9 | потребители ФЛ | 23,099 |  | 6,992 | 30,091 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 694,23 | 91,41 | 230,51 | 1016,444 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 509,101 | 46,683 |  | 555,78 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 216,43 |  |  | 216,43 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 273,75 |  |  | 273,75 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 16,189 | 46,513 |  | 62,702 |
| 15 | потребители т-э в паре | 2,732 | 0,169 |  | 2,901 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 509,101 | 46,683 |  | 555,78 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1203,33 | 138,09 | 230,51 | 1572,23 |

Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска от ТЭЦ АО «РИР» за период 2018-2035г.г. приведен в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2020-2035г.г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. | План 2025 г. | План 2026 г. | План 2027-2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | год | год | год | год | год | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | .Гкал | 2 364 697,2 | 2 472 977,7 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 385 030,6 | 391 971,3 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | .Гкал | 1 979 666,6 | 2 081 006,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 183,5 | 2 355,6 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | .Гкал | 1 976 483,1 | 2 078 650,8 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 573 564,6 | 1 682 537,0 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 236 757,0 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 336 807,6 | 362 249,8 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | Гкал | 215 210,2 | 237 009,6 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3, в т.ч. | Гкал | 121 597,4 | 125 240,2 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 402 918,5 | 396 113,8 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148 836,7 | 123 749,7 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254 081,8 | 272 364,1 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 236 757,0 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 304 654,1 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 932 102,9 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 931 791,8 | 1 016 444,5 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 311,1 | 0,0 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 121597,4 | 125240,2 | 141 805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в грячей воде в т.ч. | Гкал | 20735,1 | 20621,8 | 20 673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 815,9 | 719,4 | 2 003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100046,4 | 103899,0 | 119 128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 718175,1 | 737022,4 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 315256,6 | 340908,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | .Гкал | 215210,2 | 237009,6 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100046,4 | 103899,0 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 402918,5 | 396113,8 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148836,7 | 123749,7 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254081,8 | 272364,1 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215370,0 | 175579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 |
| 14.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 76068,0 | 59150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139302,0 | 116428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47126,9 | 25927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92175,1 | 90501,6 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 502805,1 | 561443,2 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 |
| 15.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 239188,6 | 281758,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 263616,5 | 279685,0 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 101709,8 | 97822,5 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 161906,7 | 181862,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | Гкал | 1172107,4 | 1298922,1 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | Гкал | 1435723,9 | 1578607,1 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 |

Не смотря на рост часовых нагрузок потребителей, учитывая энергосберегающие мероприятия предприятий баланс отпуска тепловой энергии до 2035 года не меняется.

На рисунке 1.2 приведен укрупненный тепловой баланс системы теплоснабжения от ТЭЦ АО «РИР» на период 2018-2035г.г.

Рисунок 1.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2035г.г.

Тепловой баланс на перспективный период 2022-2035г.г. разрабатывался без учета метеорологического фактора. Учитывались следующие факторы:

- прирост отапливаемой площади объектов ЖФ и ОДЗ;

-  прирост населения г. Северска.

Максимальный планируемый суммарный прирост нагрузки, рассчитанный по удельным значениям расхода тепловой энергии и площадям строительных фондов, принятым по данным о застройке планировочных кварталов г. Северска и внегородских территорий к 2035 году составит 53,14 Гкал/час.

Общий прогноз приростов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. и прогноз объемов и приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. представлен в таблице 1.17.

Особо следует отметить, что показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов  (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования  Томской области и с теплоснабжающими организациями.

Таблица 1.17 – Общий прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2016 г. (базовый), тыс. Гкал* | Прирост за 1 этап (2016 – 2021 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2021 г. тыс. Гкал | Прирост за 2 этап (2021 - 2026 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2026 г. тыс. Гкал | Прирост за 3 этап (2026 - 2031 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2031 г. тыс. Гкал | Прирост за 4 этап (2031 - 2035 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2035 г. тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ БУ-1 | 1173,94 | -241,84 | 932,10 | 84,0 | 1016,13 | 27,53 | 1043,66 | 15,03 | 1058,69 |
|  | ТЭЦ БУ-2 | 614,47 | -110,85 | 503,62 | 52,17 | 555,79 | 0 | 555,79 | 0 | 555,79 |
|  | Всего ТЭЦ | 1788,41 | -352,69 | 1435,72 | 136,2 | 1571,92 | 27,53 | 1605,32 | 15,03 | 1620,35 |
| 2 | ЦОК ООО «Тепло Плюс» пос.Самусь | 42,789 | -5,927 | 36,862 | 0⃰ | 36,862 | 0 | 36,862 | 0 | 36,862 |
| 3 | Котельная ООО «СЕТИ-П» по ул.Камышка пос.Самусь | 3,275 | -0,271 | 3,004 | 0⃰⃰⃰ ⃰ | 3,004 | 0 | 3,004 | 0 | 3,004 |
| 4 | Котельная ООО «Уют Орловка» пос.Орловка | 1,48 | 0,03 | 1,51 | 0⃰ ⃰ ⃰ | 1,51 | 0 | 1,51 | 0 | 1,51 |

------------------------

⃰ - Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2023 г.  тыс. Гкал, ЦОК ООО «Тепло Плюс» пос.Самусь – 35,59

⃰ ⃰ - Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2023 г.  тыс. Гкал, Котельная ООО «СЕТИ-П» по ул.Камышка пос.Самусь – 2,60

⃰ ⃰ ⃰ - Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2023 г.  тыс. Гкал, Котельная ООО «Уют Орловка» пос.Орловка – 1,58

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Значительных изменений объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, от источников централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 г. не предусмотрено ввиду отсутствия изменений и перепрофилирования производственных зон.

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия ТЭЦ (г. Северск) распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г. Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ (г. Северск) отсутствуют.

Зона действия центральной отопительной котельной ООО «Тепло Плюс» распространяется на потребителей тепловой энергии центральной части пос. Самусь в границах ул. Ленина, ул. Лесной, ул. Кирова, ул. Ворошилова, в том числе 138 многоквартирных домов.

Зона действия котельной по ул. Камышка ООО «СЕТИ-П» пос. Самусь, ограничена объектами в районе ул. Камышка, в том числе 4 многоквартирных дома.

Котельная в пос. Орловка обеспечивает теплоснабжение объектов юго-восточной части поселка.

Существующие зоны действия основных источников тепловой энергии ЗАТО Северск приведены на рисунках 2.1-2.3.

Рисунок 2.1 – Существующая зона действия ТЭЦ АО «РИР» (потребители, получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 1 - отмечены зеленым цветом; потребители получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 2 отмечены красным цветом)

Рисунок 2.2– Существующие зоны действия центральной отопительной котельной ООО «Тепло Плюс» (красный цвет) и котельной по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (зелёный цвет)

Рисунок 2.3 – Существующая зона действия котельной ООО «Уют Орловка».

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Сведений об индивидуальных источниках тепловой энергии нет.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов.

В таблице 2.1  приведены перспективные балансы системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе ТЭЦ.

Из таблицы 2.1 следует,  что

- В 2021 г. резерв тепловой мощности системы централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске по котлоагрегатам составит 522,9 Гкал/ч, в то время как по установленной тепловой мощности турбоагрегатов будет наблюдаться дефицит в размере 169,9 Гкал/ч. Эти значения ухудшились по сравнению с «базовым» 2019 г. из-за роста присоединенной тепловой нагрузки внешнего потребителя.

- К 2035 г. с учетом вывода из эксплуатации за период (2020-2026 г.г.) отработавшего ресурс генерирующего оборудования (суммарной тепловой мощностью 325,5 Гкал/ч), ввода в 2021 г. ТГ-13,  но без ввода турбоагрегатов типа ПР-30, дефицит тепловой мощности по турбоагрегатам в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ увеличится до 438,1 Гкал/ч; резерв по КА – снизится до 254,7 Гкал/ч.;

- К 2035 году в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ, с учетом изменения состава генерирующего оборудования по плану реконструкции (ввод ТГ-13 в 2021 г.  и двух новых турбогенераторов ТГ-1, 2 типа ПР-30 в 2025 г. установленной тепловой мощностью 170,6 Гкал/ч), дефицит по установленной тепловой мощности турбоагрегатов составит 166,8 Гкал/ч; резерв по установленной тепловой мощности с учетом КА - 526 Гкал/ч.

Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности ТЭЦ филиала «РИР» в г. Северск, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1713,8 | 1713,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 |
| отборы паровых турбин | 1021 | 1021 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 |
| РОУ | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 |
| Ограничения тепловой мощности | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1614,8 | 1614,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 |
| Располагаемая тепловая мощность станции (по ТА) | 922 | 922 | 929 | 929 | 929 | 929 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде в том числе по выводам тепловой мощности | 52,7769 | 60,97 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,68 | 60,58 | 60,52 |
| БУ-1 | 34,302 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,76 | 45,03 | 45,23 |
| БУ-2 | 14,518 | 16,45 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 15,92 | 15,54 | 15,26 |
| Потери в паропроводах | 29,0 | 13,5928 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с ХН) | 931,284 | 1054,7 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1049,2 | 1046,7 | 1045,1 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка внешнего потребителя на коллекторах (без ХН) | 876,724 | 1000,307 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 994,664 | 992,173 | 990,542 |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе | 794,218 | 951,554 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 945,911 | 943,42 | 941,789 |
| отопление и вентиляция | 670,484 | 796,346 | 790,308 | 786,869 | 784,463 | 714,18 | 717,66 | 659,21 | 653,4 | 796,346 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 155,603 | 156,551 | 157,326 |
| БУ-1 | 512,038 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 668,098 | 672,169 | 675,498 |
| отопление и вентиляция | 388,304 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 512,495 | 515,618 | 518,172 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 155,603 | 156,551 | 157,326 |
| БУ-2 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| отопление и вентиляция | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности ТЭЦ | 639,1 | 515,5 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по располагаемой тепловой мощности турбоагрегатов | -53,7 | -177,3 | -169,9 | -169,9 | -169,9 | -169,9 | -166,8 | -166,8 | -166,8 | -166,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 |

Баланс тепловой мощности в системе теплоснабжения в зоне действия котельных ЗАТО Северск за период 2018-2035г.г. представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Баланс тепловой энергии, отпускаемой от котельных ЗАТО Северск за период 2019-2035г.г.

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. (факт по данным ЭСО) | 2020 г. (факт по данным ЭСО) | 2021-2022 гг. | 2023-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Тепло Плюс» (пос. Самусь) | Выработка тепловой энергии | Гкал | 48 889,2 | 47 275,8 | 48 344,14 | 45 229,9 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 805,05 | 778,1 | 797,33 | 718,8 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 48 084,12 | 46 497,71 | 47 546,81 | 44 511,1 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 12 624,28 | 13 094,44 | 10 684,80 | 8 911,9 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 35 459,8 | 33 403,27 | 36 862,01 | 35 599,2 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 35 459,84 | 33 403,27 | 36 862,01 | 35 599,2 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | 3 882,91 | 3 601,182 | 4 354,65 | 3 905,6 |
|  |  | б.2) население | Гкал | 29 346,79 | 27 689,954 | 29 386,72 | 28 327,5 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | 2 230,13 | 2 112,135 | 3 120,64 | 3 366,0 |
| 2. | ООО «СЕТИ-П» (пос. Самусь) | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 548,92 | 4 899,84 | 3 513,41 | 3 110,88 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 33,40 | 29,5 | 21,15 | 21,15 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5515,52 | 4 869,8 | 3 492,26 | 3 089,73 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 771,34 | 680,50 | 487,93 | 487,93 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 4 744,18 | 4 189,83 | 3 004,33 | 2 601,8 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 4 744,18 | 4 189,83 | 3 004,33 | 2 601,8 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 |
|  |  | б.2) население | Гкал | 3 558,25 | 3 127,095 | 1 455,33 | 1 136,3 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | 1 185,93 | 1 062,737 | 1 493,20 | 1 465,5 |
| 3. | ООО «Уют Орловка» пос. Орловка | Выработка тепловой энергии | Гкал | 920,17 | 2 446,83 | 1 850,96 | 1 957,7 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 3,40 | 9,054 | 6,60 | 6,60 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 916,77 | 2 437,77 | 1 844,36 | 1 951,1 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 169,17 | 449,84 | 336,45 | 374,2 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 747,60 | 1 987,95 | 1 507,91 | 1 576,9 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 747,60 | 1 987,95 | 1 507,91 | 1 576,9 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | - | 1 015,382 | 867,94 | 977,5 |
|  |  | б.2) население | Гкал | - | 968,969 | 500,41 | 573,8 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | - | 3,601 | 139,56 | 25,7 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в установленных зонах действия источников тепловой энергии определены в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

2.5 Перспективный баланс отпуска и потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой энергии в зоне ЕТО на базе ТЭЦ на период (2020-2035) г.г. приведен в  таблице 1.16.

2.6 Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения –  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ – поправочный коэффициент, учитывающий комбинированную выработку тепла и электроэнергии на энергоисточнике.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников ЗАТО Северск приводятся в таблице  2.4.

Таблица 2.4 – Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников ЗАТО Северск, км

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя | Эффективный радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ (г.Северск) | 13 | 15,4 |
| Центральная отопительная котельная ООО «Тепло Плюс» (пос.Самусь) | 3 | 3,1 |
| Котельная по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос.Самусь) | 0,6 | 0,8 |
| Котельная ООО «Уют Орловка» (пос.Орловка) | 0,8 | 1 |

3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности ВПУ для тепловых сетей и подпитки тепловой сети в зонах действия основных  источников теплоснабжения ЗАТО Северск приведены в таблицах 3.1-3.2

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя, в том числе с учетом аварийных режимов работы систем теплоснабжения приведены в таблицах 3.1-3.2.

Из таблицы 3.1 видно, что  производительность ВПУ за этот период составляла 1650т/ч, располагаемая производительность на 330т/ч меньше. Максимальная подпитка в сети в эксплуатационном режиме изменялась от минимального значения 629,8 т/ч (2015г.) до 714 т/ч (2013г.), соответственно показатель  резерв(+)/дефицит(-) ВПУв аварийном режиме по этим годам  изменялся от 93,9 (7%) т/ч до минус 235,1 (-18%). Максимальный  дефицит подпитки в 2013 году связано с увеличением количества аварий на участках тепловой сети. Появление резерва подпитки в 2015 году обусловлено снижением количества аварий на участках тепловой сети, а так же снижением сверхнормативных  утечек теплоносителя.

Таблица 3.1 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя  ТЭЦ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ г.Северск |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Потери располагаемой производительности | % | 22 | 30 | 21 | 20 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 281 | 398 | 283 | 264 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 4,2 | 4,2 | 2,1 | 2,1 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме (с ХВО) | тонн/ч | 683,2 | 714,8 | 705,9 | 629,8 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме) | тонн/час | 355,8 | 207,2 | 331,1 | 426,2 |
| Доля резерва (в эксплуатационном режиме) | % | 27% | 16% | 25% | 32% |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов (с ХВО) | тонн/ч | 1119,2 | 1157,1 | 1135,5 | 962,1 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме) | тонн/час | -80,2 | -235,1 | -98,5 | 93,9 |
| Доля резерва (в аварийном режиме) | % | -6% | -18% | -7% | 7% |

Повышение дефицита подпитки в 2013 году связано с увеличением количества аварий на участках тепловой сети. Появление резерва подпитки в 2015 году обусловлено снижением количества аварий на участках тепловой сети, а так же снижением сверхнормативных  утечек теплоносителя.

Таблица 4 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя котельных ЗАТО Северск за 2020 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | ЦОК пос.Самусь (ООО «Тепло Плюс») | Котельная пос.Самусь (ООО «Сети-П») | Котельная пос.Орловка (ООО «Уют Орловка») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 50 | - | 0,8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 49 | - | 0,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 2% | - | - |
| Собственные нужды | м3/ч | 1 | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | - | - |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 50 | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 5 | - | - |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме) | м3/ч | 43 | - | - |
| Доля резерва (в эксплуатационном режиме) | % | 88% | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов | м3/ч | 12 | - | - |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме) | м3/ч | 36 | - | - |
| Доля резерва (в аварийном режиме) | % | 73% | - | - |

Таблица 3.3 –  Часовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ «РИР» за период 2016-2020г.г., т/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 673,664 | 596,701 | 530,424 | 519,565 | 470,929 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | 94,703 | 94,703 | 102,694 | 102,877 | 104,938 |
| Сверхнормативный расход воды | 57,363 | 126,884 | 59,352 | 106,799 | 71,016 |
| Расход воды на ГВС | 521,598 | 375,422 | 376,369 | 309,889 | 294,975 |

Таблица 3.4 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ «РИР» за период 2017-2020г.г.

| Параметр | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы | лет | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 597,0 | 538,4 | 519,6 | 470,929 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 94,7 | 102,7 | 102,9 | 104,938 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 126,9 | 59,4 | 106,8 | 71,016 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 375,4 | 376,4 | 309,9 | 294,975 |
| Объем аварийной подпитки (объем сырой воды, которую можно подать в теплосеть сверх штатной производительности ХВО теплосети) | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1203,0 | 1261,6 | 1280,4 | 1329,071 |
| Доля резерва | % | 66,8 | 70,1 | 71,1 | 73,8 |

Из сопоставления данных в таблицах3.1 и 3.4 видно, что производительность ВПУ возросла на 150 т/ч, подпитка в 2020г. по сравнению с 2016г.  снизалась на 202,735 т/ч. За счет этих факторов значительно повысилась доля резерва.

4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск

4.1 Основные принципы формирования вариантов развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки.

При разработке сценариев развития были учтены следующие факторы:

1. Сформирована, в установленном порядке направлена и утверждена в Департаменте тарифного регулирования Томской области инвестиционная программа развития ТЭЦ на 2021-2023 годы.

2. Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии на ТЭЦ филиала РИР в г. Северск составлены и учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области»  на период 2021-2035 планы реконструкции турбинного оборудования.

3. Распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики утвержден ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 на ТЭЦ филиала «РИР» в г. Северск.

Дата поставки мощности на оптовый рынок –  01.07.2025.

4.1.1 Перспективные тепловые нагрузки

Присоединенная тепловая нагрузка к ТЭЦ на 26.05.2020 г. приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Присоединенная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения на 26.05.2020 г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление ОАО ТС (от БУ-1), в т.ч |  |  |  | 477,736 |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| Итого по БУ -1 (с учетом потерь) | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 297,213 | 26,163 | 0,000 | 323,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 203,120 |  |  | 203,120 |
| АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 | 0,00 | 37,750 |
| потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 | 0,00 | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| Потери ТСО (АО СХК пар) | 29,000 |  |  | 29,000 |
| Сумма потери промплощадка | 41,31 |  |  | 41,31 |
| Итого по БУ -2 плюс пар | 338,523 | 26,163 | 0,000 | 364,686 |
| Итого Суммарная тепловая нагрузка |  |  |  | 801,112 |
| Итого суммарные тепловые потери |  |  |  | 75,612 |
| ИТОГО по структурным группам (отпуск от коллекторов ТЭЦ, с учетом потерь, без ХН) | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

В перспективных расчетах показателей по прогнозируемой нагрузке потребителей принимается доля тепловых потерь в сетях равной 8,624 % по итогам баланса тепловой нагрузки на 26.05.2020 г. (таблица 4.1)

В таблице 4.2 приведены данные по расчетной потребности в тепловой мощности потребителей для инвестиционного планирования. На рисунке 1 графически представлена структура потребления разных видов нагрузки.

Данные из таблицы 4.2 приняты для планирования нагрузки потребителя на 2020 г.

Кроме того, на основании данных таблицы  2 для инвестиционного планирования принимаются доли потребления разных видов тепловой нагрузки: тепловое потребление от БУ-1 принимается равным 62 % от общего потребления,  потребление теплоты с горячей водой  от БУ-2 – 33 %; доля потребления теплоты в виде пара – принимается равной 5 %.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей г. Северска (в виде горячей воды, от БУ-1 ТЭЦ) до 2035 года приведены в таблице 4.3 и на рисунке 4.2.

Таблица 4.2 – Расчетная потребность в тепловой мощности потребителей источников централизованного теплоснабжения на 01.01.2019 для инвестиционного планирования (без учета потерь на тепловых сетях)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ филиал АО «РИР» г. Северск, в т.ч. | 880,74 |
| 2 | Потребители ОАО ТС (теплоноситель «Горячая вода» от БУ-1 ТЭЦ) | 546,54 |
| 3 | Собственное потребление и сторонние потребители АО «СХК» (теплоноситель «Горячая вода» от БУ-2 ТЭЦ) | 287,18 |
| 4 | Собственное потребление и сторонние потребители АО «СХК» (теплоноситель «Пар») | 47,02 |

Рисунок 4.1 – Структура потребления тепловой энергии в системе ТС на базе ТЭЦ АО «РИР» для инвестиционного планирования

Таблица  4.3 – Объемы потребления тепловой мощности потребителями г. Северска, Гкал/ч (с горячей водой от БУ-1) с разделением по видам потребления в системе теплоснабжения ЗАТО Северск  на базе ТЭЦ  АО «РИР» на каждом этапе на период до 2035 г.

| Наименование | 2020 | 2021 | … | 2026 | … | 2031 | … | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От БУ-1 ТЭЦ АО «РИР» (без учета тепловых потерь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Северск, всего | 546,54 | 566,84 |  | 580,8 |  | 595,9 |  | 609,86 |
| Отопление и вентиляция | 365,2 | 379,15 |  | 387,5 |  | 397 |  | 405,31 |
| ГВС (макс.) | 181,34 | 187,69 |  | 193,3 |  | 199 |  | 204,55 |

Рисунок 4.2 – Перспективные тепловые нагрузки потребителей г. Северска (в виде горячей воды, от БУ-1 ТЭЦ) до 2035 года по видам потребления

4.1.2 Общая характеристика сценариев развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР»

Предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения города Северска должны учитывать, главным образом, необходимость покрытия существующей и перспективной тепловых нагрузок, а также техническое состояние генерирующего оборудования (степень износа).

Анализ данных по годам ввода в эксплуатацию, наработки и достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ, приведенных в Главе 1, часть 2 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск, показывает, что один из шести турбоагрегатов были введены в эксплуатацию в период (1953-1960) и к 2021 практически выработал ресурс (таблица 4.4).

В 2020 г. на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается вывод устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию  трех теплофикационных турбин. Турбоагрегат ст. №13 будет введен в эксплуатацию во второй половине 2021 г, а два других турбоагрегата типа ПР-30 попали в план мероприятий на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций и будут обеспечивать по распоряжению Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 поставку мощности в энергосистему РФ, начиная с 01.07.2025 г.

Мероприятия направлены на повышение эффективности комбинированной выработки теплоты и электроэнергии с целью снижения топливной составляющей в себестоимости отпускаемой от ТЭЦ теплоты и электроэнергии, и, как было сказано выше, учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области» на период 2021-2035.

В связи с выше изложенным в качестве основного сценария развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР» в перспективе до 2035 г. принимается вариант с вводом новых турбоагрегатов суммарной мощностью 160 МВт и выводом устаревшего оборудования суммарной мощностью 150 МВт.

Таблица 4.4 – Годы ввода в эксплуатацию, достижения паркового и назначенного ресурсов паровых турбин ТЭЦ в 2020-том году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Год достижения паркового ресурса | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ-25-4 | 1953 | 1989 | 2 | 2025 |
| 2 | ВПТ-25-3 | 1953 | 1979 | 3 | 2021 |
| 6 | ВК-50-2М | 1955 | 1997 | 2 | 2025 |
| 7 | ВПТ-25-3 | 1956 | 1992 | 3 | 2025 |
| 9 | Р-12-90/18М | 1982 | 2043 | 0 | 2034 |
| 10 | Т-115-8,8 | 2008 | 2066 | 0 | 2037 |
| 11 | ВКТ-100М | 1959 | 2009 | 3 | 2023 |
| 12 | ВКТ-100М | 1959 | 1999 | 1 | 2028 |
| 15 | Р-12-90/18М | 1988 | 2041 | 0 | 2034 |

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск

| ### Год | ### Мероприятие | Установленная электрическая мощность, МВт ### (на начало года) | ### Установленная тепловая мощность теплофикационных отборов турбин ТЭЦ ### (на начало года) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Вывод из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 - выводимая мощность 100 МВт; | 449 | 1021 |
|  | Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа Тп-100/110-90 ст. №13 - вводимая мощность 100 МВт; |  |  |
|  | Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №14; |  |  |
| 2022 | Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 | 449 | 1028 |
| 2022 |  | 449 | 1028 |
| 2023 |  | 449 | 1028 |
| 2024 |  | 449 | 1028 |
| 2025 | Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа ПР-30 в количестве 2-х штук - вводимая мощность 60 МВт | 459 | 1031,1 |
|  | Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №1 - выводимая мощность 25 МВт |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №2 - выводимая мощность 25 МВт. |  |  |
| 2026 |  | 459 | 1031,1 |
| … |  | 459 | 1031,1 |
| 2035 |  | 459 | 1031,1 |

Как следует из представленных выше мероприятий по выводу отработавшего свой срок турбинного оборудования общей мощностью 100 МВт и вводу двух новых турбоагрегатов типа ПР-30 суммарной мощностью 60 МВт, установленная электрическая мощность ТЭЦ на 01.07.2025 г. составит 459 МВт, что на 10 МВт больше установленной мощности на 01.01.2021 г.

4.3 Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

Модернизация источника теплоснабжения предусмотрена только на котельной «ЦОК» в п. Самусь.

При разработке проекта Актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2022 год, был сформирован ряд технических решений по капитальному ремонту котельной «ЦОК». На основании этого за базу было принято два сценария модернизации котельной «ЦОК» (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Характеристика Сценариев развития модернизации котельной «ЦОК» п. Самусь

| № п/п | Основные положения Сценария | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение тепловой энергией существующих и перспективных абонентов систем централизованного теплоснабжения | От существующего источника тепловой энергии | От существующего источника тепловой энергии |
| 2 | Вывод оборудования котельных из эксплуатации | Вывод оборудования парового цикла | Вывод оборудования парового цикла |
| 3 | Мероприятия по реконструкции котельной, направленные на поддержание надежности работы оборудования | Перевод котла ДЕ-25-14 в водогрейный режим, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим с установкой на одном из них модулируемой горелки | Демонтаж парового котла ДЕ-25-14 с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим |
| 4 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на поддержание надежности тепловых сетей | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения |
| 5 | Мероприятия по переводу на другой температурный график | Предусматривается перевод котельной на температурный график 105/70 | Предусматривается перевод котельной на температурный график 105/70 |
| 6 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с подключением перспективных абонентов | Не предусматривается | Не предусматривается |
| 7 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Не предусматривается | Не предусматривается |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 в рамках мероприятий по реконструкции котельной, направленных на поддержание надежности работы оборудования, предусматривается перевод котла ДЕ-25-14 в водогрейный режим, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим с установкой на одном из них модулируемой горелки.

При реализации Сценария № 2, предлагается демонтаж парового котла ДЕ-25-14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим.

Из таблицы 1 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения, являются обязательными и общими для обоих Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприятия не учитывались.

При рассмотрении вариантов учитывалось, что пунктом 4.16 Свода правил СП 89.13330.2016. Котельное установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 установлено что число и производительность котлов, установленных в котельной должно обеспечивать:

- расчётную мощность котельной;

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года (обеспечение нужд ГВС);

При выходе из строя одного котла допустимое снижение подачи теплоты потребителям второй и третьей категории при расчетной температуре наружного воздуха до - 40C – до 89%. от максимальной мощности (в нашем случае 15,64 Гкал/час).

По сценарию 1, при сохранении существующих установленных мощностей котлов: двух котлов ДКВР-10-13 единичной мощностью по 5,62 Гкал/ч и одного котла ДЕ-25-14 установленной мощностью 14,04 Гкал/ч, в случае выхода из строя котла ДЕ-25-14 суммарной установленной мощности двух котлов ДКВР-10-13 (11,24 Гкал/ч) будет недостаточно для покрытия 89% расчетной нагрузки потребителей котельной «ЦОК».

В аварийном режиме ЦОК обеспечит только 71,9% от максимальной мощности.

При этом в летнем режиме минимальная производительность котельной с существующими газовыми горелками (котёл ДКВР-10-13 в режиме 50% мощности) 2,81 Гкал/час значительно превышает необходимую для обеспечения нужд ГВС. В связи с этим, по этому сценарию обязательна замена на одном из котлов ДКВР-10-13 существующей на модулируемую горелку.

При реализации сценария № 2: демонтаж парового котла ДЕ-25-14 с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт (5,159 Гкал/ч), а также переводом двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим суммарная аварийная мощность не менее 15,94 Гкал/час. Летний режим так же обеспечивается регулированием на блочных горелках.

С учетом обязательного прохождения государственной экспертизы проекта капитального ремонта котельной «ЦОК», сценарий № 2 является единственно возможным вариантом реализации проекта в соответствии с действующими нормами законодательства.

4.4 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

На основании коммерческих предложений был проведен анализ экономической целесообразности вариантов реконструкции котельной «ЦОК», стоимость реализации сценариев составляет:

- Сценарий № 1 – 25 142 тыс. руб.;

- Сценарий № 2 – 32 049 тыс. руб.

При курсе евро – 87,0748 руб., актуальном на 05.07.2021 г., разница в сумме капитальных затрат составляет 6 907 тыс. руб.

Сценарий № 2 с точки зрения разовых капитальных затрат является более затратным, однако при его реализации возможна экономия на эксплуатационной стадии реализации проекта в связи со снижением расходов на топливо (газ) и электроэнергию. Расчетный размер данной экономии на 2021 год составляет 3 523 тыс. руб. Простой срок окупаемости разницы в капитальных затратах, необходимых для реализации Сценария № 1 и Сценария № 2, составляет 2 года.

5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии представлены в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года.

5.1 Предложения по модернизации  филиала АО «РИР» в г. Северске для повышения надежности и эффективности ее функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по модернизации ТЭЦ основаны на анализе перспективных тепловых нагрузок (Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года, а также с учетом фактической наработки и сроков достижения паркового ресурса оборудования на начало 2020 года, представленных в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

5.2 Замена генерирующего оборудования ТЭЦ

Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ  составлены и учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области»  на период 2021-2035 планы реконструкции турбинного оборудования. Эти планы легли в основу разработки перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ (Книга 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Северск.» (Актуализация на 2021 год)) и основного сценария развития Системы теплоснабжения ЗАТО Северск (Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск 2035 г.» (Актуализация на 2021 год)).

В соответствии с основным сценарием мероприятия в части реконструкции генерирующего оборудования ТЭЦ на период (2020-2026) предполагают ввод новых турбоагрегатов (2020 г. – ТА типа Тп-100/110-90 ст. № 13; 2025 г – двух ТА типа ПР-30) суммарной электрической мощностью 160 МВт, тепловой –335,6 Гкал/ч  и вывод устаревшего оборудования (ТА ст. №№ 12, 1, 2) суммарной электрической мощностью 150 МВт и тепловой 325,5 Гкал/ч. В результате установленная электрическая мощность ТЭЦ на 01.07.2026 г. составит 459 МВт, что на 10 МВт больше установленной мощности на 01.01.2021 г., тепловая установленная по отборам турбин – увеличится с 1021 до 1031,1 Гкал/ч., это почти на 10 Гкал/ч выше соответствующего значения в базовом 2020 г.

Как было отмечено в Книге 5, ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 на ТЭЦ филиала РИР в г. Северск утвержден распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020   в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В соответствии с распоряжением Правительства дата поставки мощности на оптовый рынок –  01.07.2025. Значение капитальных затрат на реализацию проекта модернизации генерирующего оборудования  в прогнозных ценах –  1639094 руб.

Структура и установленная тепловая мощность ТЭЦ с учетом изменения состава генерирующего оборудования  по основному сценарию развития системы теплоснабжения приведены в Книге  4  «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Северск.» (Актуализация на 2021 год).

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2019 и до 2026 представлены в табл. 5.1.

Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием  развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск отражены в табл. 5.2.

Как следует из представленных выше мероприятий  -  установленная электрическая мощность ТЭЦ на 01.07.2026 г. составит 459 МВт, что на 10 МВт больше установленной мощности на 01.01.2021 г., тепловая установленная по отборам турбин – увеличится с 1021 до 1031,1 Гкал/ч., это почти на 10 Гкал/ч выше соответствующего значения в базовом 2020 г.

Таблица 5.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2020 и до 2026

| Тип ТА | Ст № | 01.01.2019 |  |  | 01.01.2020 |  |  | 01.01. 2021 |  |  | 01.01. 2022 |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 01.01. 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |
|  |  |  | Т- отбо | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |
| ВТ-25-4 | 1 | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | - | - | - |
| ВПТ-25-3 | 2 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | - | - | - |
| ВК-50-2М | 6 | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - |
| ВПТ-25-3 | 7 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 |
| Р-12-90/18М | 9 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 |
| Т-115-8,8 | 10 | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - |
| ВКТ-100М | 11 | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - |
| ВКТ-100М | 12 | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Р-12-90/18М | 15 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 |
| Тп-100/110-90 |  | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - |
| ПР-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 67,5 | 17,8 |
| ПР-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 67,5 | 17,8 |
| Всего по ТЭЦ | - | 449 | 701 | 320 | 449 | 701 | 320 | 449 | 701 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 459 | 745,5 | 285,6 |
|  |  |  | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1031,1 |  |

Таблица 5.2 – Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием (сценарием 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск

| ### Год | ### Мероприятие | Установленная электрическая мощность, МВт ### (на начало года) | ### Установленная тепловая мощность теплофикационных отборов турбин ТЭЦ ### (на начало года) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Вывод из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 - выводимая эл. мощность 100 МВт; тепловая – 158 Гкал/ч | 449 | 1021 |
|  | Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа Тп-100/110-90 ст. №13 - вводимая эл. мощность 100 МВт; тепловая – 165 Гкал/ч |  |  |
|  | Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №14; |  |  |
| 2022 | Демонтаж выведенной из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 | 449 | 1028 |
| 2022 |  | 449 | 1028 |
| 2023 |  | 449 | 1028 |
| 2024 |  | 449 | 1028 |
| 2025 | Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа ПР-30 в количестве 2-х штук - вводимая эл. мощность 60 МВт; тепловая Т-отбора 135 Гкал/ч; П-отбора -35,6 Гкал/ч | 449 | 1028 |
|  | Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №1 – выводимая эл. мощность 25 МВт, тепловая - 76 Гкал/ч |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВПТ-25-4 ст. №2 – выводимая эл. мощность 25 МВт; тепловая 91,5 Гкал/ч |  |  |
| 2026 |  | 459 | 1031,1 |
| … | - | 459 | 1031,1 |
| 2035 | ### - | 459 | 1031,1 |

5.3 Модернизация котлоагрегатов и котельного оборудования

С целью повышения надежности и экономичности работы котельного оборудования ТЭЦ сформирована и  в установленном порядке направлена  в Департаменте тарифного регулирования Томской области инвестиционная программа (филиал АО "РИР" в г. Северске)  в сфере теплоснабжения на  2021-2023г.г. Приказом Департаментом тарифного регулирования Томской области от 29.10.2020 №1-639/9 (231) утверждена инвестиционная программа АО «РИР»  в сфере теплоснабжения на 2021-2023гг.

Инвестиционной программой предусмотрены работы по модернизации котлоагрегатов № 5, 7 и котлоагрегатов второй очереди –  см. Книгу 7 Обосновывающих материалов. (Мероприятия представлены с учётом планируемой корректировки утверждённой инвестиционной программы, которую АО «РИР» осуществит в установленные законодательством сроки)

Цель реализации - увеличение диапазона регулирования нагрузки котла, модернизация поверхностей нагрева, горелочных устройств котлоагрегатов, перевод на совместное сжигание угля и газа, автоматизация управления.

В соответствии с технико-коммерческим предложением ООО ЗиО КОТЭС объем реконструкции предусматривает:

- проектные работы по модернизации котлов с переводом на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «Г» и «Д» Талдинского месторожденния;

- комплекс мероприятий по обеспечению взрывобезопасности систем пылеприготовления;

- замена топочно-горелочных устройств с соответствующим изменением воздуховодов и опорно-подвесной системы, разводок экранных труб под горелки и сопла, замена части экранов.

Проект предусматривает сохранение существующих систем пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами и промежуточными бункерами пыли.

Технико-экономический эффект от перевода котлов на сжигание непроектных углей будет достигнут за счет снижения топливной составляющей себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ.

Кроме того, для  повышения надежности работы золошлакоудоления, Инвестиционной программой предусмотрена поставка трех багерных насосов.

Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы - в прогнозных ценах, тыс. руб. (без  НДС) – 3 917 332,49 тыс. руб. (с учётом планируемой корректировки).  Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов источники финансирования, указанные в таблице, анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 5.05.2014 №410.

Утвержденные приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2020 №1-639/9 (231) плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (филиал АО "РИР" в г. Северске)  в сфере теплоснабжения на  2021-2023 гг. приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Утвержденные приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2020 №1-639/9 (231) плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (филиал АО "РИР" в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2021-2023 гг.

| № | Наименование показателя | Ед. измер. | Фактические значения (2019г.) | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | В том числе по годам реализации (2021 г.) | В том числе по годам реализации (2022 г.) | В том числе по годам реализации (2023 г.) |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,681 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,184 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 14,66% | 30,31% | 30,81% | 31,03% | 30,31% |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 20621,77 | 20621,77 | 20621,77 | 20621,77 | 20621,77 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии* | 16,54 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| 66 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб. м в год для воды | 231522 | 231522 | 231522 | 231522 | 231522 |
| * % от полезного отпуска в 3 Северную тепломагистраль |  |  |  |  |

5.4 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В таблице 5.4 представлены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТЭЦ на (2021-2023) гг.

Таблица 5.4 – Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала АО «РИР» на (2021-2023) гг.

| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации по итогам реализации программы (мероприятий) | % | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации по итогам реализации программы (мероприятий) | % | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды на выработку электрической энергии | % | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5 | Снижение нормативных технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь тепловой энергии | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Снижение нормативных технологических потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь теплоносителя | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7 | Снижение расхода электрической энергии на транспортировку тепловой энергии | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |
| 8.1 | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8.2 | тепловая энергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | вода | % | 100 | 100 | 100 |
| 8.4 | газ | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 кв. м площади указанных помещений | % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 кв. м объема указанных помещений | % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта | % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Процент использования осветительных устройств с использованием светодиодов от общего объема осветительных устройств | % | 31% | 33% | 35% |
| 13 | Снижение объема выбросов парниковых газов (CO2) при производстве тепловой энергии на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии с коллекторов | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

На перспективу до 2035 г. зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Потребность в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, при выбранном варианте развития схемы теплоснабжения ЗАТО Северск, отсутствует.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

В зоне действия каждого из существующих или перспективных источников тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствуют иные источники тепловой энергии.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте 5.5 Постановления Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на перспективу до 2035 г. в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

6.5.1 Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ АО «РИР»

Как показывают приведенные в настоящем приложении расчеты вероятность безотказной работы основных тепловых магистралей (1 и 3-я Южные тепломагистрали) существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск в основном соответствует нормативным требованиям по надежности.

Для 2-й магистрали один из вероятностных показателей надежности (коэффициент готовности) имеет значение меньше нормативного.

Таблица 6.1 – Показатели надежности для выбранных потребителей в зоне действия ТЭЦ АО «РИР»

| № п/п | Адрес (магистраль) | Стационарная вероятность рабочего состояния ТС p0, отн.ед. | Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя Kj, отн.ед. | Вероятность безотказного теплоснабжения потребителя Pj, отн.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Победы, 2 (1-я Южная маг.) | 0,9716 | 0,9837 | 0,9256 |
| 2 | ул. Победы, 10 (1-я Южная маг.) | 0,9716 | 0,9837 | 0,9256 |
| 3 | ул. Калинина, 80 (2-я Южная маг.) | 0,7659 | 0,7829 | 0,915 |
| 4 | ул. Калинина, 82 (2-я Южная маг.) | 0,7659 | 0,7829 | 0,916 |
| 5 | ул. Солнечная, 23 (2-я Южная маг.) | 0,7773 | 0,7945 | 0,9225 |
| 6 | ул. Победы, 1 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |
| 7 | ул. Победы, 5 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |
| 8 | ул. Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |

Основная причина этого – ненормативный срок эксплуатации большей части трубопроводов. При сроке эксплуатации свыше 25 лет расчетный параметр потока отказов резко возрастает и, соответственно, вероятность безотказной работы резко снижается. Общий по ЗАТО Северск уровень износа тепловых сетей составляет более 90%.

Так же на снижение показателей надежности влияют недостаточный объем резервирования  головных участков магистральных тепловых сетей и большая протяженность тепловых магистралей.

Как показали расчеты, мероприятий по перекладке участков тепловой сети с большим потоком отказов (сети с высокой степенью износа) бывает недостаточно для обеспечения нормативных показателей надежности. Поэтому рекомендуется дополнительно рассмотреть:

− введение или увеличение объема резервирования сети путем устройства аварийных перемычек;

− снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов.

При рассмотрении данных вариантов в отношении тепловых сетей ЗАТО Северск наиболее целесообразными оказались мероприятия по увеличению объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловой сети, так как данные мероприятия могут быть выполнены совместно с мероприятиями по перекладке трубопроводов в связи превышением срока эксплуатации.

В первую очередь перечисленные выше мероприятия должны быть запланированы для 3-ей Южной тепломагистрали.

6.5.2 Тепловые сети в зоне действия котельных

В вышеприведенной части данной книги были рассчитаны показатели надежности тепловых сетей от котельных. Показатели надежности ТС организаций «Уют Орловка» и ООО «Сети-П» соответствуют нормативным требованиям по надежности (расчетные коэффициенты готовности и вероятности безотказной работы потребителей больше минимально допустимых значений).

По результатам расчетов показателей надежности для ТС организации ООО «Тепло Плюс» для наиболее удаленных потребителей значение вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей имеет значение ниже нормативного (все коэффициенты готовности потребителей удовлетворяют условию надежной работы ТС). Максимальное отличие Pj от нормативного значения составляет 1,6 %.  Основной причиной отклонения от нормативного значения является срок эксплуатации трубопроводов свыше 25 лет.

Для приведения показателей надежности к нормативным рекомендуется провести мероприятия по перекладке участков ТС с большими параметрами потока отказов.

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и участков подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Геометрические и другие характеристики участков тепловых сетей (включая материальные характеристики, год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, параметры теплоносителя, схемы подключения тепловой нагрузки к абонентским узлам) приведены в Томе 1 обосновывающей части. В результате моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года в программном комплексе Zulu, определены участки тепловых сетей, имеющие недостаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Для увеличения пропускной способности этих участков разработаны мероприятия по их реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов. Разработаны мероприятия по замене участков превысивших эксплуатационный ресурс.

Капитальные затраты по замене участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов участков тепловой сети и участков со сверхнормативным сроком эксплуатации представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Капитальные затраты по реконструкции объектов "Тепловые сети и сооружения на них" г. Северска (тыс. руб. с учетом НДС)

| № п/п | Стоимость проекта | Капитальные затраты с учетом НДС, тыс.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего капитальные затраты | 50 482,003 | 52 299,355 | 54 182,132 | 56 132,689 | 58 153,466 | 60 246,990 | 62 415,882 | 64 662,854 | 66 990,717 | 69 402,382 | 71 900,868 | 74 489,299 | 77 170,914 | 79 949,067 | 82 827,233 | 85 809,014 |
| 2 | НДС | 8 413,667 | 8 716,559 | 9 030,355 | 9 355,448 | 9 692,244 | 10 041,165 | 10 402,647 | 10 777,142 | 11 165,119 | 11 567,064 | 11 983,478 | 12 414,883 | 12 861,819 | 13 324,845 | 13 804,539 | 14 301,502 |
| 3 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них | 42 068,336 | 43 582,796 | 45 151,777 | 46 777,241 | 48 461,221 | 50 205,825 | 52 013,235 | 53 885,712 | 55 825,597 | 57 835,319 | 59 917,390 | 62 074,416 | 64 309,095 | 66 624,223 | 69 022,695 | 71 507,512 |
| 4 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них накопленным итогом | 42 068,336 | 85 651,132 | 130 802,909 | 177 580,150 | 226 041,371 | 276 247,196 | 328 260,431 | 382 146,143 | 437 971,740 | 495 807,059 | 555 724,449 | 617 798,865 | 682 107,960 | 748 732,183 | 817 754,877 | 889 262,389 |

7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение большинства потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО. Северск организовано по открытой схеме.

В соответствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение.

С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей энергоисточников ЗАТО Северск на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

В процессе доработки и актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные широко известные варианты перевода системы ГВС на «закрытую» схему (в том числе учитывались варианты предложенные  при энергетическом обследовании системы теплоснабжения):

7.1 Вариант  с ЦТП

Теплоноситель от источника тепловой энергии по существующей двухтрубной системе теплоснабжения подается к центральным тепловым пунктам (ЦТП), устанавливаемым, в зависимости от величин тепловых нагрузок, на один или несколько кварталов города. Далее, от ЦТП до каждого здания теплоноситель системы отопления поступает по уже существующим трубопроводам тепловой сети, а теплоноситель для горячего водоснабжения по вновь прокладываемым подающим и циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения (ГВС).

7.2 Установка электрических водонагревателей

В каждом доме, или группе домов устанавливается накопительная емкость (электрический водонагреватель), которые представляют собой теплоизолированные емкости с нагревательным элементом внутри и облицовкой снаружи.

Такие приборы снабжены элементами управления температурой нагрева и мощностью. Вода нагревается до заданного уровня, который далее поддерживается автоматически, с помощью термостата, по мере необходимости включающего и выключающего ТЭН.

7.3 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)

Этот вариант предусматривает реконструкцию системы горячего водоснабжения путем монтажа в каждом здании – потребители ГВС автоматизированного индивидуального теплового пункта. АИТП размещается непосредственно в здании (как правило, в подвальных помещениях), которое отапливается и для которого готовится горячая вода. При этом строительства дополнительных трубопроводов тепловой сети не требуется. Для обеспечения циркуляции в системе отопления предусматриваются циркуляционные насосы.

Рассмотрев достоинства и недостатки каждого варианта, был осуществлен выбор рекомендуемого варианта перевода  на «закрытую» систему ГВС.

7.4 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП

Рекомендуемый вариант имеет следующие преимущества:

- Не требуется строительство дополнительных трубопроводов тепловой сети.

- Гидравлическая независимость систем потребителей от параметров работы внешней сети.

- Автоматизация процесса всего теплоснабжения здания (а не только ГВС) с возможностью погодного регулирования температуры теплоносителя, автоматизированного сбора данных и отдельного учета потребленной тепловой энергии здания на нужды отопления и ГВС

- Взаимозаменяемость отдельных блоков и узлов в схемах с различной конфигурацией.

Принципиальная схема оборудования узлов с установкой АИТП и стоимостная оценка мероприятий по переводу на «закрытую» систему ГВС с установкой АИТП приведена в Томе 8 обосновывающих материалов.

Следует отметить, что основной  проблемой при реализации обозначенного варианта являются необходимость реконструкции системы холодного водоснабжения в масштабах всего ЗАТО Северск включая увеличение мощности водозаборных и водоочистных сооружений, замены части существующих водоводов  для увеличения их пропускной способности с целью обеспечения требуемых расходов холодной воды для системы ГВС. Данную проблему и пути её решения рекомендуется рассмотреть при очередной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск.

8 Перспективные топливные балансы

8.1Перспективные топливные балансы для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск

8.1.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ

Перспективные топливные балансы системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе ТЭЦ приведены в Книге 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

Расчет показателей удельных расходов условного топлива в Таблице 8.1 с 2019 по 2021 год выполнен с применение пропорционального метода отнесения затрат топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергии, а с 2022 года – физическим, это связано с переходом с 2022 года филиала АО «РИР» в г. Северске на физический метод распределения затрат топлива.

В таблице 8.1 представлены прогнозные значения основных показателей топливно-энергетического баланса ТЭЦ  с указанием перспективных удельных расходов топлива.

Таблица 8.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ

| Показатель | Един. изм. | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов (с ХН) | тыс. Гкал | 2175,9 | 1979,7 | 2081,0 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 1122,696 | 971,7 | 1122,76 | 1089,3 | 1088,0 | 1069,3 | 1028,9 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 |
| Отпуск электроэнергии с шин | тыс. МВт-ч | 857,797 | 723,6 | 857,403 | 851,814 | 851,106 | 833,901 | 798,456 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 507,581 | 521,8 | 501,2 | 439,6 | 439,4 | 439,0 | 429,4 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 184,481 | 185,1 | 189,8 | 198,8 | 198,7 | 199,3 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| Расход условного топлива на производство электрической энергии | т условного топлива | 435401 | 377572,58 | 429772 | 374 472 | 374 010 | 366 081 | 342 885 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 |
| Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т условного топлива | 401413 | 366333,57 | 395005 | 412 644 | 412 471 | 413 745 | 412 273 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 |
| Полный расход условного топлива на ТЭЦ | т условного топлива | 836815 | 743906,15 | 824777 | 787 116 | 786 481 | 779 826 | 755 159 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 |

* – фактические показатели.

8.1.2. Перспективные топливные балансы ЕТО на базе котельных ЗАТО Северск

Перспективные топливные балансы системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе котельных приведены в Книге 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

8.2. Перспективные нормативные запасы топлива

8.2.1 Нормативные запасы топлива системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне ЕТО на базе ТЭЦ

В таблице 8.2  представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 г.г. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла и электроэнергии от ТЭЦ.

Таблица 8.2 – Нормативные запасы резервного топлива на ТЭЦ, тыс. тонн натурального топлива

| Показатель |  | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| НЭЗТ | уголь | 71,9 | 83,6 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | 98,9 | 110,9 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
|  | мазут | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |

* - фактические данные.

8.2.2 Нормативные запасы топлива по котельным

В таблице 8.3  представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 г.г. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла от котельных ЗАТО Северск.

Таблица 8.3 – Нормативные запасы резервного топлива на котельных ЗАТО Северск, тыс. тонн натурального топлива

| Источник | Показатель | Вид топлива | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Тепло Плюс» | ННЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | 146,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - |
|  | ОНЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | 146,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - |
|  | НЭЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «СЕТИ-П» | ННЗТ | уголь | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - |
|  | ОНЗТ | уголь | 258,5 | 258,5 | 258,5 | 258,5 | 258,5 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - |
|  | НЭЗТ | уголь | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Уют Орловка» | ННЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | ОНЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|  | НЭЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |

8.3  Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На начало периода планирования (2020 год) источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь, дизельное топливо.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются

ТЭЦ филиала АО «РИР»  в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным (аварийным) топливом является природный газ. Растопочное топливо – мазут марки М-100. Система резервного топливообеспечения  находится в исправном состоянии.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск сведены в таблицу 8.4.

ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс»): основной вид топлива – природный газ.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П»): основное и резервное топливо котельной  – каменный уголь.

Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»): основное топливо котельной  – природный газ (проектное). Ввиду отсутствия газоснабжения, на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо.

8.4  Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

8.4.1 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на ТЭЦ

Основной вид топлива на ТЭЦ  – каменный уголь.

Поставка каменного угля осуществляется в соответствии с договором поставки каменного угля:

- договор  №307/10058-Д  от 15.09.2020 г. на поставку каменного угля марки СС в объеме 780000 тонн. Поставщик АО «УК «Кузбассразрезуголь» – по август 2021г.

Ведется закупка на 2021-2022 год на поставку угля.

Поставка каменного угля для ТЭЦ осуществляется железнодорожным транспортом.

Таблица 8.5– Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ и котельных, тыс. м3/тонн натурального топлива

| Источник | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| ТЭЦ | Уголь, в том числе: | 792446* | 712940* | 715598 | 765 727 | 765 695 | 759 134 | 734 836 | 723 242 | 723 242 | 723 242 |
|  | каменный | 792446* | 712940* | 715598 | 765 727 | 765 695 | 759 134 | 734 836 | 723 242 | 723 242 | 723 242 |
|  | бурый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Природный газ | 137716* | 118717* | 205761 | 140 362 | 139 839 | 138 665 | 134 269 | 132 177 | 140 362 | 139 839 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 7325* | 8257* | 4896 | 5 073 | 5 083 | 5 079 | 5 090,16 | 5 076,86 | 5 073 | 5 083 |
|  | мазут | 7325* | 8257* | 4896 | 5 073 | 5 083 | 5 079 | 5 090,16 | 5 076,86 | 5 073 | 5 083 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦОК пос. Самусь | Природный газ | 6 332,92* | 6 137,92* | 6635,93 | 6635,93 | 6223,17 | 6223,17 | 6223,17 | 6223,17 | 6223,17 | 6223,17 |
| Котельная по ул. Камышке. пос. Самусь | Уголь | 1,386* | 1,224* | 0,879 | 0,879 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Котельная пос. Орловка | Диз. топливо | 0,19452* | 0,204* | 0,196 | 0,196 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

* - фактические данные.

Каменный уголь, поставляемый на ТЭЦ , имеет следующие качественные характеристики:

Марка угля - СС

- Класс крупности: 0- 300 мм. (Рядовой);

- Влага (рабочая) Wtr не более 12%;

- Зольность (сухая) Ad не более 25%;

- Выход летучих веществ Vdaf – 17-27%;

- Низшая теплота сгорания Qir не менее 5700 ккал/кг.

Не допускается поставка шламовой продукции в смеси угля.

На данный момент поставка угля других марок, а также поставка окисленных групп марки СС не допускается.

Резервный вид топлива на ТЭЦ - природный газ со среднегодовой (2020 г.)  калорийностью – 8346 ккал/м3.

Вспомогательное топливо ТЭЦ– мазут марки М-100, средняя за год 2020 калорийность - 9800 ккал/м3.

8.4.2 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных

ЦОК пос.Самусь (ООО «Тепло Плюс»)

Основной вид топлива – природный газ.

Поставка газа в 2019 году осуществлялась в соответствии с основным договором поставки газа № 35т-4-1188/18 от 1 сентября 2017г. Поставщик газа – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»(Том 1, Приложение 6). Поставка природного газа для котельной ООО «Тепло Плюс» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет. Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м.Резервное топливо (мазут). Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 9 500 ккал/кг. Для обеспечения котельной ООО «Тепло Плюс» резервным топливом заключен договор от 20.09.2016 с поставщиком ООО «МНБ» на поставку мазута в количестве 50 тонн.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П»)

Основное и резервное топливо котельной  – каменный уголь. Поставщиком топлива является ООО «Гарант-Техно» согласно договору № 005-08-16 от 29.08.2016 г.(Том 1, Приложение 7). Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором. Уголь поставляемый на котельную марки ДПКО, фракционный состав 25-300 мм (Приложение №5 от 01.10.2018г. к Договору поставки угля № 005-08-16 от 29.08.2016г.).

Котельная пос.Орловка (ООО «Уют Орловка»)

Основное топливо котельной  – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо. Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках. Поставщик дизельного топлива ООО «Инфорс». Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта. Спецификация к договору поставки №30 (Том 1, Приложение 8) от 31.03.2020 представлена на рисунке 8.5 (Том 1). Расчетная теплота сгораниядизельного топлива 10200 ккал/кг.

8.5 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск

Преобладающим видом топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск является каменный уголь, так как он – основной вид топлива на ТЭЦ, обеспечивающей тепловой энергией большинство потребителей системы теплоснабжения.

Структура топливного баланса системы теплоснабжения ЗАТО Северск по видам топлива (в процентном отношении) по факту (2018-2019) г.г. приведена в таблице 8.5.

В перспективном топливном балансе ТЭЦ, начиная с 2025 г., планируется значительное снижение доли сжигаемого природного газа (до 3 % от общего расхода условного топлива) и полный отказ от мазутного топлива.

Таблица 8.5 – Виды используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива, их доля, %

| Источник Тепловой энергии | Вид топлива | 2019 г. * | 2020 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | Газ, % | 19,70 | 19,03 |
|  | Уголь, % | 79,19 | 79,42 |
|  | Мазут, % | 1,11 | 1,55 |
| ЦОК пос. Самусь | Газ, % | 100 | 100 |
| Котельная по ул. Камышке. пос. Самусь | Уголь, % | 100 | 100 |
| Котельная пос. Орловка | Дизельное топливо, % | 100 | 100 |

* - фактические данные.

8.6  Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск

В развитии топливного баланса ЗАТО Северск  можно выделить следующие приоритетные направления:

- Снижение топливной составляющей в себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ, за счет перехода станции на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «Г» и «Д» Талдинского месторождения. Возможность перехода на сжигания двух видов топлива может быть обеспечена инвестиционной программой модернизации котлоагрегатов на (2021-2023) гг. с привлечением  дополнительных  инвестиций в реконструкцию системы топливоподачи ТЭЦ.

- Перевод котельной пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») на проектное топливо (природный газ) вместо используемого в настоящее время дизельного топлива. Для этих целей следует решить вопрос с газоснабжением данной котельной.

9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица  9.1.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для источников тепловой энергии по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации филиал АО "РИР" в г. Северске, в ценах соответствующих лет без НДС тыс. руб.

| Наименования проектов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация турбоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 186 656,03 | 80 110,50 | 963 038,00 | 256 631,00 | 338 616,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 6 505,00 | 178 697,16 | 714 398,34 | 1 390 784,62 | 1 427 848,30 | 371 554,41 | 28 004,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компактизация станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 7 170,58 | 85 030,96 | 98 107,46 | 227 152,07 | 428 604,26 | 7 170,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 143615,64 | 158370,31 | 95833,33 | 95833,33 | 95833,33 | 95833,33 | 99666,67 | 103653,33 | 107799,47 | 112111,45 | 116595,90 | 121259,74 | 126110,13 | 131154,53 | 136400,72 | 141856,74 |
|  | Итого по группе проектов 01 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальных затрат без НДС | 6505,00 | 516139,41 | 1037910,11 | 2547763,41 | 2007464,70 | 1234608,29 | 982265,94 | 99666,67 | 103653,33 | 107799,47 | 112111,45 | 116595,90 | 121259,74 | 126110,13 | 131154,53 | 136400,72 | 141856,74 |
| НДС | 1301 | 103227,8812 | 207582,0217 | 509552,6826 | 401492,9406 | 246921,6581 | 196453,1877 | 19933,33333 | 20730,66667 | 21559,89333 | 22422,28907 | 23319,18063 | 24251,94785 | 25222,02577 | 26230,9068 | 27280,14307 | 28371,34879 |
| Всего капитальных затрат с НДС | 7806,00 | 619367,29 | 1245492,13 | 3057316,10 | 2408957,64 | 1481529,95 | 1178719,13 | 119600,00 | 124384,00 | 129359,36 | 134533,73 | 139915,08 | 145511,69 | 151332,15 | 157385,44 | 163680,86 | 170228,09 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом "Источники теплоснабжения" | 7806,00 | 627173,29 | 2116260,10 | 4929981,51 | 7338939,15 | 8820469,10 | 9999188,23 | 10118788,23 | 10243172,23 | 10372531,59 | 10507065,32 | 10646980,41 | 10792492,09 | 10943824,25 | 11101209,69 | 11264890,55 | 11435118,64 |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1 – Капитальные затраты по реконструкции объектов "Тепловые сети и сооружения на них" г. Северска (тыс. руб. с учетом НДС)

| № п/п | Группа проектов/период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего капитальные затраты без НДС | 42 068,34 | 43 582,80 | 45 151,78 | 46 777,24 | 48 461,22 | 50 205,83 | 52 013,24 | 53 885,71 | 55 825,60 | 57 835,32 | 59 917,39 | 62 074,42 | 64 309,10 | 66 624,22 | 69 022,69 | 71 507,51 |
| 22 | НДС | 8 413,67 | 8 716,56 | 9 030,36 | 9 355,45 | 9 692,24 | 10 041,17 | 10 402,65 | 10 777,14 | 11 165,12 | 11 567,06 | 11 983,48 | 12 414,88 | 12 861,82 | 13 324,84 | 13 804,54 | 14 301,50 |
| 33 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них (с НДС) | 50 482,00 | 52 299,36 | 54 182,13 | 56 132,69 | 58 153,47 | 60 246,99 | 62 415,88 | 64 662,85 | 66 990,72 | 69 402,38 | 71 900,87 | 74 489,30 | 77 170,91 | 79 949,07 | 82 827,23 | 85 809,01 |
| 44 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них накопленным итогом (с НДС) | 50 482,00 | 102 781,36 | 156 963,49 | 213 096,18 | 271 249,65 | 331 496,64 | 393 912,52 | 458 575,37 | 525 566,09 | 594 968,47 | 666 869,34 | 741 358,64 | 818 529,55 | 898 478,62 | 981 305,85 | 1 067 114,87 |

Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей внегородских территорий ЗАТО Северск были определены на основании Приказа Минстроя России № 150/пр от 17.03.2021 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»; индексы роста цен приняты на основании «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В Таблицах 5-7 представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей внегородских территорий ЗАТО Северск.

Таблица 5 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 32,50 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 694,62 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 61,70 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 2 276,92 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 20,00 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 427,46 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 34,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 684,49 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 25,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 505,93 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 2,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 49,60 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 17,90 | 300 | надземная | 2022 | ППУ | 648,93 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 606,30 | 300 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 30 053,78 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 302,00 | 250 | надземная | 2022 | ППУ | 9 559,74 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 638,90 | 250 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 30 977,79 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 428,80 | 200 | надземная | 2022 | ППУ | 11 271,74 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 1 348,40 | 200 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 58 654,58 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 166,30 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 3 554,31 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 254,60 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 9 395,51 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 102,00 | 125 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 350,11 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,70 | 125 | надземная | 2040 | ППУ | 27 287,93 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 75,80 | 125 | подземная канальная | 2040 | ППУ | 5 690,73 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 476,00 | 100 | надземная | 2035 | ППУ | 15 455,13 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 739,50 | 100 | подземная канальная | 2035 | ППУ | 41 024,24 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 74,90 | 100 | подземная канальная | 2029 | ППУ | 3 154,31 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,40 | 80 | надземная | 2037 | ППУ | 21 255,07 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 373,10 | 80 | подземная канальная | 2037 | ППУ | 18 956,87 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 986,60 | 65 | надземная | 2022 | ППУ | 14 225,36 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 771,00 | 65 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 15 981,55 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 732,60 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 8 125,42 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 778,20 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 12 408,30 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 564,70 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 5 010,56 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 634,90 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 8 098,72 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 174,30 | 25 | надземная | 2022 | ППУ | 966,60 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 909,40 | 25 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 7 250,14 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 248,60 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 1 102,91 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 512,90 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 271,25 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 134,00 | 80 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 418,58 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 24,30 | 65 | надземная | 2022 | ППУ | 350,37 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 187,20 | 65 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 880,35 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 611,20 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 6 778,95 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 172,80 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 2 755,27 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 180,23 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 72,09 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 62,19 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 24,87 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 248,00 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 2 200,50 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 301,00 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 839,53 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 237,35 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 118,68 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 181,77 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 90,89 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 127,50 | 25 | надземная | 2022 | ППУ | 707,06 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 58,70 | 25 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 467,98 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 157,40 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 698,30 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 277,60 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 1 770,52 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 186,78 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 15 | надземная | 2022 | ППУ | 140,08 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 36,30 | 15 | надземная | 2022 | ППУ | 120,78 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 40,50 | 15 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 193,73 |
| Итого: |  | 15 880,50 |  |  |  |  | 399 847,44 |

Таблица 6 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «Камышка» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камышка | Надежность | 44,80 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 1 653,26 |
| Камышка | Надежность | 151,79 | 100 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 4 634,79 |
| Камышка | Надежность | 169,01 | 100 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 5 403,28 |
| Камышка | Надежность | 109,80 | 100 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 3 510,40 |
| Камышка | Надежность | 57,00 | 80 | надземная | 2022 | ППУ | 1 011,52 |
| Камышка | Надежность | 167,20 | 80 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 4 466,06 |
| Камышка | Надежность | 7,00 | 65 | надземная | 2023 | ППУ | 105,67 |
| Камышка | Надежность | 118,40 | 65 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 2 569,58 |
| Камышка | Надежность | 8,00 | 50 | надземная | 2023 | ППУ | 92,90 |
| Камышка | Надежность | 125,00 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 1 993,11 |
| Камышка | Надежность | 201,40 | 50 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 3 362,23 |
| Камышка | Надежность | 47,40 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 755,79 |
| Камышка | Надежность | 181,50 | 40 | надземная | 2023 | ППУ | 1 686,13 |
| Камышка | Надежность | 205,20 | 40 | подземная канальная | 2024 | ППУ | 2 869,34 |
| Камышка | Надежность | 24,80 | 32 | надземная | 2023 | ППУ | 184,31 |
| Камышка | Надежность | 129,30 | 32 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 1 381,49 |
| Камышка | Надежность | 23,60 | 25 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 196,99 |
| Итого: |  | 1 771,20 |  |  |  |  | 35 876,84 |

Таблица 7 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной п. Орловка

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловка | Надежность | 952,80 | 150 | надземная | 2028 | ППУ | 24 901,88 |
| Орловка | Надежность | 75,30 | 150 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 3 257,87 |
| Орловка | Надежность | 68,70 | 65 | надземная | 2028 | ППУ | 1 304,85 |
| Орловка | Надежность | 8,50 | 65 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 232,09 |
| Орловка | Надежность | 58,60 | 50 | надземная | 2028 | ППУ | 856,16 |
| Орловка | Надежность | 7,80 | 50 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 163,83 |
| Орловка | Надежность | 17,5 | 20 | надземная | 2028 | ППУ | 167,73 |
| Итого: |  | 1 189,2 |  |  |  |  | 30 884,41 |

При расчете гидравлических режимов работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» было выявлено значительное падение напора на протяженном участке по ул. Войкова, что влечет за собой недотоп крайних потребителей частного сектора. Для решения данной проблемы рекомендуется перед данным участком установить подкачивающую насосную станцию. Стоимость данной станции составляет порядка 540 тыс. руб. и включает в себя два насоса (один рабочий, один в резерве) марки WILO IL 100/145-11/2. Выбор данной марки насоса носит рекомендательный характер.

Обследование системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск показало, что здание ЦТП №2 находится в частной собственности. При подготовке концессионного соглашения необходимо обеспечить передачу ЦТП №2 в муниципальную собственность для дальнейшей эксплуатации по концессионному соглашению, либо обеспечить строительство нового ЦТП. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства – от 2,8 млн. руб.

10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В таблице 10.1 представлен реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Таблица 10.1 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № | Наименование организации | Зона деятельности организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «РИР» | Система теплоснабжения г. Северск, (зона действия ТЭЦ) |
| 2 | ОАО ТС | г. Северск |
| 3 | ООО «Тепло Плюс» | Теплоснабжение центральной части пос. Самусь в границах ул. Ленина, ул. Лесной, ул. Кирова, ул. Ворошилова |
| 4 | ООО «СЕТИ-П» | Теплоснабжение объектов ул. Камышки пос. Самусь. |
| 5 | ООО «Уют Орловка» | Теплоснабжение объектов юго-восточной части пос. Орловка |

10.2 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер собственного капитала;

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации–одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Критерии определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории города Северска приведены в таблице 10.2.

Таблица10.2 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории ЗАТО Северск

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Ем кость тепловых сетей, м³ | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ТЭЦ | 1713,8 | АО «РИР» | нет данных | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности |  | Единственная заявка |
| 02 | Тепловые сети |  | ОАО ТС | нет данных | Тепловые сети | Владеет на праве собственности |  |  |
| 03 | Центральная отопительная котельная (ЦОК) | 25,28 | ООО «Тепло Плюс» | нет данных | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды |  | Единственная заявка |
| 04 | Котельная по ул. Камышка | 3,77 | ООО «СЕТИ-Плюс» | нет данных | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Концессионное соглашение от 06.10.2015 № 2 |  | Единственная заявка |
| 05 | Модульно-газовая котельная | 1,846 | ООО «Уют Орловка» | нет данных | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды |  | Единственная заявка |

10.3 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

10.4 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице 10.3 представлены системы теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.

Таблица 10.3 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения г. Северска

| Наименование организации | Зона деятельности организации, статус ЕТО | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО | Размер собственного капитала | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» | Система теплоснабжения г. Северск, (зона действия ТЭЦ) статус ЕТО с 01.01.2018 | По договору купли купли–продажи имущества энергокомплекса от 26.12.2016 № 307/1991-Д (с дополнительным соглашением от 09.02.2017 №1к Договору) владеет единственным в г. Северске источником тепловой энергии ТЭЦ с наибольшей рабочей мощностью | Наибольший в зоне деятельности ЕТО | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу и оперативному управлению температурными режимами системы теплоснабжения: • мониторинг системы теплоснабжения г. Северска производится с помощью систем контроля и учета в составе производственно-технического комплекса ТЭЦ и приборов контроля в точке поставки тепловой энергии; • для управления гидравлическими и температурными режимами теплосети персонал укомплектован согласно штатному расписанию, обучен и аттестован в объёме требований Ростехнадзора, подготовлен к производству оперативных переключений и оперативному управлению тепловыми сетями г. Северска в пределах зоны ответственности. |
| АО «СХК» | г. Северск, имеет статус теплосетевой организации | Нет данных | Нет данных | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами системы теплоснабжения в пределах зоны ответственности. |
| ОАО ТС | г. Северск, имеет статус теплосетевой организации | Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (26076,1 м. куб.) | Наименьший в зоне деятельности ЕТО | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами системы теплоснабжения в пределах зоны ответственности. |
| ООО «Тепло Плюс» | имеет статус ЕТО «пос. Самусь (теплоснабжение центральной части пос. Самусь в границах ул. Ленина, ул. Лесной, ул. Кирова, ул. Ворошилова), имеет статус ЕТО. | Владеет источником тепловой энергии с наибольшей рабочей мощностью ЦОК пос. Самусь. Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (тепловые сети емкостью 492 м. куб.) | Наибольший в зоне деятельности ЕТО | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами большей части системы теплоснабжения: |
| ООО «СЕТИ-Плюс» | имеет статус ЕТО пос. Самусь (теплоснабжение объектов ул. Камышки), имеет статус ЕТО. | Владеет источником тепловой энергии с наибольшей рабочей мощностью. Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (тепловые сети емкостью -13,6 м. куб.) | Наибольший в зоне деятельности ЕТО | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами меньшей части системы теплоснабжения |
| ООО «Уют Орловка» | имеет статус ЕТО пос. Орловка (теплоснабжение объектов юго-восточной части пос. Орловка), имеет статус ЕТО. | Владеет источником тепловой энергии с наибольшей рабочей мощностью. Владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью (тепловые сети емкостью – 22,2 м. куб) | Наибольший в зоне деятельности ЕТО | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения». |

11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено, так как в зоне деятельности каждой ЕТО существует единственный источник.

12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйственные тепловые сети на территории ЗАТО Северск отсутствуют.

13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 13.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч | Гкал/ч | 876,7 | 876,7 | 919,3 | 935,7 | 936,2 | 936,6 | 937,1 | 937,5 | 939,5 | 940,3 |
| - на жилье | Гкал/ч | 259,1 | 299,3 | 301,7 | 302,1 | 302,4 | 302,7 | 303,1 | 303,4 | 304,9 | 305,5 |
| - на общественно-деловые строения | Гкал/ч | 114,0 | 131,1 | 131,1 | 131,2 | 131,3 | 131,4 | 131,5 | 131,6 | 132,1 | 132,3 |
| - на промышленные строения | Гкал/ч | 364,7 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Градус-сутки отопительного периода | Градус-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность ТЭЦ - на начало года | МВт | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ (по турбоагрегатам) – на начало года | Гкал/ч | 1021 | 1021 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ (по котлоагрегатам) – на начало года | Гкал/ч | 1713,8 | 1713,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 937,156 | 1054,9 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,414 | 1054,4 | 1049,2 | 1046,7 | 1045,1 |
| Доля резерва тепловой мощности источника | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии | г.у.т/(кВт*ч) | 507,581 | 521,803 | 501,2 | 439,6 | 439,4 | 439,0 | 429,4 | 409,5 | 409,5 | 409,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 184,481 | 185,048 | 189,8 | 198,8 | 198,7 | 199,3 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности источников | ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от источников | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования ТЭЦ, реконструированного за год, к общей установленной мощности ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 550,296 | 551,765 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 215,7 | 202,7 | 202,2 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, тыс | тыс Гкал/год | 595,37 | 504,55 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 27,36% | 23,35% | 24,03% | 23,52% | 23,63% | 23,63% | 23,63% | 23,63% | 23,63% | 23,63% |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений, | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 81,6 | 80,1 | 78,6 | 76,9 | 75,1 | 73,4 | 71,2 | 69,8 | 58,1 | 51,2 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 435,7 | 437,1 | 437,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | 479,3 | 502,6 | 516,8 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 2,84 | 2,74 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,149 | 2,668 | 2,645 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 51,5 | 52,7 | 53,4 | 55,1 | 57,8 | 59,5 | 61,2 | 67,9 | 78,6 | 83,3 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | % | 48,923 | 49,002 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,27% | 0,28% | 0,34% | 0,30% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год | км | 1,510 | 1,550 | 1,850 | 1,637 | 1,679 | 1,722 | 1,679 | 1,693 | 1,698 | 1,690 |
| Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Амортизация АО "РИР" в г. Северске,, направляемая на капитальные вложения | Тыс.руб. | 6 505,0 | 242 597,4 | 403549,1 | 417 275,9 | 451933,5 | 453 408,7 | 266 417,4 | 103 653,3 | 126 110,1 | 147 531,0 |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде |  |  | 75 463,5 | 154298,1 | 159 894,1 | 173823,5 | 182134,3 | 99 301,7 | 36 330,9 | 47 763,3 | 56 368,0 |
| Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО "РИР" в г. Северске | Тыс.руб. |  |  | 319598,2 | 553 929,6 | 467541,7 |  |  |  |  |  |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде |  |  |  | 128382,6 | 222 513,5 | 187811,5 |  |  |  |  |  |
| Иные источники (собственные средства ГК Росатом) | Тыс.руб. |  | 154 717,7 | 155 604,6 | 1 514 747,9 | 1 017 661,6 | 657164,2 |  |  |  |  |
| Тариф на теплоэнергию в ГВ на коллекторе филиала АО «РИР» в г.Северске | руб./Гкал | - | 873,71 | 901,82 | 968,91 | 981,82 | 906,51 | 958,62 | 987,98 | 1 152,53 | 1 308,40 |
| Тариф на услуги по передаче тепловой в горячей воде АО «Тепловые сети» | руб./Гкал | - | 415,83 | 476,97 | 462,15 | 480,64 | 499,87 | 519,86 | 540,66 | 657,79 | 769,52 |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» | руб./Гкал | - | 325,52 | 546,95 | 371,42 | 379,08 | 368,28 | 384,58 | 396,30 | 461,78 | 523,55 |
| Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОА "Тепловые сети"(без НДС) | руб./Гкал | - | 1311,99 | 1400,49 | 1 453,81 | 1 485,74 | 1 430,21 | 1 502,89 | 1 553,65 | 1 838,72 | 2 109,54 |
| Тариф для потребителей в системе теплоснабжения,не включающей тепловые сети ОА "Тепловые сети"(без НДС) | руб./Гкал | - | 1 380,46 | 1441,105 | 1 546,86 | 1 571,56 | 1 483,31 | 1 558,96 | 1 605,76 | 1 867,98 | 2 116,24 |

Таблица 13.2 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от ЦОК в пос. Самусь в зоне действия ЕТО ООО «Тепло Плюс»

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч | Гкал/ч | 15,679 | 15,679 | 15,679 | 15,679 | 15,448 | 15,448 | 15,448 | 15,448 | 15,448 | 15,448 |
| - население | Гкал/ч | 11,782 | 11,782 | 11,782 | 11,782 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 |
| - бюджет | Гкал/ч | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| - прочие | Гкал/ч | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
| Градусо-сутки отопительного периода | Градусо-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |
| Коэффициент полезного действия | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 31,187 | 31,187 | 31,187 | 31,187 | 31,761 | 31,761 | 31,761 | 31,761 | 31,761 | 31,761 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, | м2 /Гкал/ч | 195,37 | 195,37 | 195,37 | 195,37 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал/год | 10,684 | 10,684 | 10,684 | 10,684 | 8,912 | 8,912 | 8,912 | 8,912 | 8,912 | 8,912 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13. 3 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной по ул. Камышке в пос. Самусь в зоне действия ЕТО ООО «СЕТИ-П»

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка в т.ч | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| - население | Гкал/ч | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
| - бюджет | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие | Гкал/ч | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Градусо-сутки отопительного периода | Градусо-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 179,9 | 179,9 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 |
| Коэффициент полезного действия | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, | м2 /Гкал/ч | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал/год | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 13,079 | 13,079 | 13,079 | 13,079 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.44 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной в пос. Орловка в зоне действия ЕТО ООО «Уют Орловка»

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч | Гкал/ч | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| - население | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| - бюджет | Гкал/ч | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| - прочие | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Градусо-сутки отопительного периода | Градусо-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,84 |
| Коэффициент полезного действия | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, | м2 /Гкал/ч | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 440,26 | 440,26 | 440,26 | 440,26 | 440,26 | 440,26 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал/год | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14 Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые модели по системам теплоснабжения и единым теплоснабжающим организациям разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при актуализации Схемы теплоснабжения г. Северска на 2021 год.

При разработке тарифно-балансовых моделей использованы принятые при утверждении тарифа на 2021 г. сметы расчета НВВ, включаемые в Протоколы принятия решения и размещаемые на официальном сайте Департамента тарифного регулирования Томской области (далее – ДТР ТО).

Для всех теплоснабжающих организаций тарифы на тепловую энергию практически в течение всего рассматриваемого периода увеличиваются в пределах индекса МЭР на тепловую энергию, за исключением тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей филиала АО «РИР» в г.Северске.

На изменение тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей филиала АО «РИР» в г.Северске повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части прибыли и амортизации.

При расчете тарифных последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения использованы значения необходимых объемов инвестиций, определенные в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Северска.

Тарифно-балансовые модели приведены в томе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года.