УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от ____________№

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

Введение	7

1 Функциональная структура теплоснабжения	9

1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	9

1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	10

1.3 Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	13

1.4 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

2 Источники тепловой энергии	14

2.1 Общие положения	14

2.2 Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии	15

2.3 Котельные	44

3 Тепловые сети, сооружения на них	57

3.1 Тепловые сети от источников комбинированной выработки тепла и электроэнергии	57

3.2 Тепловые сети от котельных	94

4 Зоны действия источников тепловой энергии	131

4.1 Зона действия ТЭЦ	131

4.2 Зоны действия котельных	132

4.3 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	135

5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	137

5.1 Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления ЗАТО Северск	137

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	140

5.3 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	143

5.4 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	143

5.5 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	145

5.6 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии	148

5.7 Тепловые нагрузки промышленных предприятий (потребление тепловой энергии промышленными предприятиями)	149

5.8 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	151

5.9 Сравнения величины договорной и фактической нагрузки на основании данных фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ	159

5.10 Оценка фактических нагрузок на основании данных приборов учета потребителей	182

6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	202

6.1 Общие положения	202

6.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	202

6.3 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	209

6.4 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	209

6.5 Гидравлические  режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	209

6.6 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	221

7 Балансы теплоносителя	222

7.1 Балансы теплоносителя по каждому источнику комбинированной выработки тепловой и электроэнергии ЗАТО Северск	222

7.2 Балансы теплоносителя по котельным ЗАТО Северск	226

8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	229

8.1 Общие положения	229

8.2 Расходы топлива на  ТЭЦ	229

8.3 Расходы топлива на котельных ЗАТО Северск	233

9 Надежность теплоснабжения	243

9.1 Определение надежности теплоснабжения	243

9.2 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия энергоисточников ЗАТО Северск на отопительный период 2019/2020 года	252

9.3 Расчет вероятности безотказной работы перспективного состояния схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.	264

9.4 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия котельных	269

9.5 Выводы и предложения по тепловым сетям	281

10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	282

10.1 Результаты хозяйственной деятельности ЕТО на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске	282

10.2 Результаты хозяйственной деятельности котельных ЗАТО Северск	289

11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	292

11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3х лет	292

11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	295

12 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения ЗАТО Северск	303

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	303

12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	304

12.3 Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения	305

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	305

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения	306

Приложение 1 Схема сетевой и подпиточной воды ТЭЦ	307

Приложение 2 Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии	308

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| ОТЭК | – Объединённая теплоэнергетическая компания |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| «РИР» | – Русатом инфраструктурные решения |

Введение

В отчете представлены сведения для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Настоящий отчет состоит из следующих обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, являющихся его неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформленные отдельными томами:

Том 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

Том 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

Том 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Том 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

Том 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Том 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Том 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

Том 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;

Том 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

Том 10 «Перспективные топливные балансы»;

Том 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

Том 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;

Том 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

Том 14 «Ценовые (тарифные) последствия»;

Том 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

Том 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;

Том 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;

Том 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».

Схема теплоснабжения закрытого административного образования Северск до 2035 года утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21 октября 2016 г. № 2362.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Существующая система централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск разделена на три части: система теплоснабжения г. Северска, система теплоснабжения пос. Самусь и система теплоснабжения пос. Орловка.

В г. Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также промышленных объектов производится от теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) по тепловым сетям Открытого акционерного общества «Тепловые сети» (далее – ОАО ТС). Также по третьей северной тепломагистрали ТЭЦ непосредственно обеспечивает обспечивает тепловой энергией ряд поребителей г. Северска. Передача тепловой энергии в паре и горячей воде потребителям промышленной зоны осуществлятся сетевой комапанией АО «СХК». Функциональная структура теплоснабжения г. Северска представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения г. Северска

В пос. Самусь производство и транспортировка тепловой энергии осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (далее – ООО «Тепло П») эксплуатирующем центральную отопительную котельную (ЦОК) пос. Самусь и Обществом с ограниченной ответственностью «Сети Плюс» (далее – ООО «Сети-П»), в эксплуатации которого находится котельная по ул. Камышке.

Функциональная структура теплоснабжения пос. Самусь представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения пос. Самусь

В пос. Орловка производство и транспортировка тепловой энергии осуществляется обще-ством с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (далее – ООО «Уют Орловка»). ООО «Уют Орловка» эксплуатирует отопительную котельную пос. Орловка по ул. Чкалова, 32 стр.2.

Функциональная структура теплоснабжения пос.Орловка представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Функциональная структура теплоснабжения пос. Орловка

1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В 2016 году единственный источник тепловой энергии и горячей воды на территории г. Северска принадлежал АО «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»). АО «СХК» осуществлял продажу тепловой энергии и теплоносителя сетевой организации ОАО «Тепловые сети» (далее – ОАО «ТС») и потребителям промышленной площадки в виде горячей воды и пара от своих сетей. Также АО «СХК» эксплуатировал тепловые сети промышленной зоны. ОАО «ТС» имело статус ЕТО в городской зоне г. Северска и продавало тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям.

В 2017 году после получения статуса ЕТО АО «СХК» осуществлял продажу тепловой энергии и теплоносителя конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловой энергии на компенсацию потерь. Теплоснабжение в промышленной зоне остается без изменений.

В 2018 году статус ЕТО получает АО «Объединённая теплоэнергетическая компания» (далее – АО «ОТЭК»). Решение об утрате статуса ЕТО зафиксировано постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2017 № 1324 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2016 № 2363». АО «ОТЭК» как ресурсо-снабжающая организация продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. В промышленной зоне АО «СХК» покупает оптом у АО «ОТЭК» тепловую энергию в горячей воде и паре и перепродает ее потребителям подключенным к сетям АО «СХК».

В 2019г. АО «СХК» получает статус сетевой организации в части тепловых сетей и паропроводов в промышленной зоне ЗАТО Северск.

С 2018 года и по настоящее время в системе централизованного теплоснабжения г. Северска статус единой теплоснабжающей организации присвоен АО «ОТЭК». 18.06.2020 АО «ОТЭК» переименовано в АО «Русатом Инфраструктурные решения» (далее – АО «РИР»).

Договоры с потребителями заключаются на год с возможностью их дальнейшей пролонгации.

Долгосрочные договора теплоснабжения и договора на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

В договорах на отпуск тепловой энергии границы ответственности за состояние и обслуживание систем теплоснабжения определяются их балансовой принадлежностью и фиксируются в прилагаемом к каждому договору акте или схеме. Границей ответственности для жилых домов принята наружная плоскость стены здания.

В пос. Самусь и пос. Орловка выработка, транспортировка и сбыт тепловой энергии сов-мещены в рамках одних теплоснабжающих организаций: Решение о статусе ЕТО.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

В ЗАТО Северск сложилась следующая структура договорных отношений:

С Управляющими компаниями, Товариществами собственников жилья, Жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, заключается договор ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, в соответствии правил, установленных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124 (ред.13.07.2019 г.)

По договору ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, платежные документы выставляют Управляющим компаниям, Товариществам собственников жилья, Жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам.

2. При выборе в жилом многоквартирном доме непосредственной формы управления начисление и выставление платежных документов осуществляется напрямую потребителям, в соответствии с открытыми лицевыми счетами.

3 В соответствии с ч. 1 ст. 157.2 ЖК РФ и «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354. (ред. 13.07.2019 г.), заключают «Прямые» договоры между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией. (В случае, принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении, договора с ресурсоснабжающей организацией.)

5. С потребителями, занимающими встроенные помещения в жилом многоквартирном доме или часть нежилых помещений заключаются договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде.

6. С бюджетными учреждениями заключаются муниципальные или государственные контракты энергоснабжения или гражданско-правовые договоры в соответствии требованиями с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. С юридическим лицами, занимающими на праве собственности или ином законном праве административные здания, имеющие непосредственное присоединение к сетям Энергоснабжающей организации, заключаются договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» №190-ФЗ, Правилами организации теплоснабжения в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808.

В пос. Самусь и пос. Орловка выработка, транспортировка и сбыт тепловой энергии совмещены в рамках одних теплоснабжающих организаций.

1.3 Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

В ЗАТО Северск функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) осуществляющая, в том числе, прием и обработку обращений граждан по вопросам предоставления услуг жилищно-коммунального комплекса и теплоснабжения. Свои диспетчерские службы так же имеются в теплоснабжающих и теплосетевых организациях.

Информация о возникновении чрезвычайных ситуаций в системе теплоснабжения (аварии и инциденты на тепловых сетях, источниках теплоснабжения, нарекания потребителей на качество теплоснабжения и ГВС) принимается и оперативно передается между указанными службами дежурными диспетчерами. Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов на объектах в теплоснабжающих организациях предусмотрен дежурный персонал.

Помимо информации о чрезвычайных ситуациях между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций осуществляется обмен оперативной и технологической информацией.

1.4 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зонами действия индивидуального теплоснабжения в ЗАТО Северск являются:

- Зона индивидуальной жилой застройки на территории г. Северска;

- Зоны частного малоэтажного жилищного фонда пос. Самусь и пос. Орловка;

- Территория дер. Кижирово.

2 Источники тепловой энергии

2.1 Общие положения

Теплоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляется от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – теплоэлектроцентрали ТЭЦ филиал АО «РИР» в г. Северск и локальных котельных:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) ООО «Тепло П» (пос. Самусь);

- Котельная по ул. Камышка ООО «Сети-П» (пос. Самусь).

- Котельная ООО «Уют Орловка» (пос. Орловка).

Основные источники теплоснабжения ЗАТО Северск представлены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Основные источники теплоснабжения ЗАТО Северск

Общая установленная тепловая мощность источников ЗАТО Северск, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2021 год составила 1744,2 Гкал/ч.

Вклады в общую установленную тепловую мощность теплоисточников ЗАТО Северск по группам, составляют: ТЭЦ – 98%; локальные котельные – 2 % (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Вклады в общую тепловую мощность источников теплоснабжения ЗАТО Северск

Описание источников тепловой энергии основано на данных, полученных от теплоснабжающих организаций:

- АО «РИР»;

- ООО «Тепло П» (пос. Самусь);

- ООО «Сети-П» (пос. Самусь).

- ООО «Уют Орловка» (пос. Орловка).

Установленная тепловая мощность основного оборудования источников тепловой энергии ЗАТО Северск по данным на 01.01.2021 г. составляет 1051,43 Гкал/ч.

2.2 Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в г. Северске осуществляется на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск (в дальнейшем - ТЭЦ) – промышленной электроцентрали с набором основного установленного оборудования, позволяющей удовлетворять производственные и отопительные тепловые нагрузки внешних потребителей с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция) отпускается потребителям из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа «Т» и «Р».

ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1953 г. Основные мощности электростанции введены в работу в период 1953-1961 годов.

2.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования ТЭЦ

На данный момент основное теплотехническое оборудование ТЭЦ включает в себя 9 турбоагрегатов и 12 котлов барабанного типа, П-образной компоновки, в целом имеющих принципиальное и конструктивное сходство, несмотря на поставку различными котлостроительными заводами.

По проекту котельное оборудование ТЭЦ разделено на две очереди − первая и вторая котельные.

В первой котельной установлены следующие марки котлоагрегатов:

- ст. № 2,6,7- марки ТП-230-2;

- ст. № 5, марки БКЗ-230-9,8-510 КГТ.

Во второй котельной установлены следующие марки котлоагрегатов:

- ст. № 10, 11 – котлы марки ТП-230;

- ст. № 12, 14, 15 – котлы марки ТП-10;

- ст. № 16 – котёл марки БКЗ-230-9,8-510 КГТ;

- ст. № 18 – котёл марки ТП-12;

- ст. № 21 – котел марки БКЗ-230-9,8-510 КГТ.

Турбины подразделяются на две группы по температуре свежего пара:

- турбины ст. № 1-2, 6-7, 10 – имеют температуру свежего пара 500°С;

- турбины ст. № 9, 11-12,15 – имеют температуру свежего пара 535°С.

У турбин ст. № 6, 11, 12 выполнена реконструкция с организацией отбора пара на нужды теплофикации.

Состав и характеристики генерирующего оборудования ТЭЦ на 01.01.2020 приведены в таблицах 2.1-2.2.

В настоящее время на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается реконструкция котлоагрегатов и замена устаревшего турбинного оборудования. Турбоагрегат ст. №13 будет введен в эксплуатацию во второй половине 2020 г. взамен турбоустановки ВКТ-100 ст. №12; в 2022 г. планируется вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВК-50-2М ст. №6; на 2025 г. намечен ввод двух турбоагрегата типа ПР-30-90 в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020.

Технические характеристики редукционно-охладительных установок (далее – РОУ) ТЭЦ представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ВТ-25-4 | 1 | ЛМЗ | 1953 | 25 | 76 | 76 | - | 90 | 500 |
| ВПТ-25-3 | 2 | ЛМЗ | 1953 | 25 |  | 21,5 | 70 | 90 | 500 |
| ВК-50-2М | 6 | ЛМЗ | 1955 | 50 | 110 | 110 | - | 90 | 500 |
| ВПТ-25-3 | 7 | УТЗ | 1956 | 25 |  | 21,5 | 70 | 90 | 500 |
| Р-12-90/18М | 9 | КТЗ | 1982 | 12 | 90 | - | 90 | 90 | 535 |
| Т-115-8,8 | 10 | ЛМЗ | 2008 | 100 | 156 | 156 | - | 90 | 500 |
| ВКТ-100М | 11 | ХТГЗ | 1959 | 100 | 158 | 158 | - | 90 | 535 |
| ВКТ-100М | 12 | ХТГЗ | 1959 | 100 | 158 | 158 | - | 90 | 535 |
| Р-12-90/18М | 15 | КТЗ | 1988 | 12 | 90 | - | 90 | 90 | 535 |
| Итого: | 9 шт. | - | - | 449 |  | 701 | 320 | - | - |

Таблица 2.2 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП-230-2 | 2 | 1953 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| БКЗ-230-9,8-510 КГТ | 5 | 2009 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-230-2 | 6 | 1955 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП-230-2 | 7 | 1956 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП-230 | 10 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-230 | 11 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП-10 | 12 | 1959 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| ТП-10 | 14 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| ТП-10 | 15 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ-230-9,8-540 КГТ | 16 | 2009 | 230 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ТП-12 | 18 | 1961 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ-210-9,8-540 КГТ | 21 | 2009 | 210 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ИТОГО | 12 шт. | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3 – Технические характеристики редукционно-охладительных установок ТЭЦ

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ 100/13 ст. №1 | 100 | 1953 |
| РОУ 100/13 ст. №8 | 100 | 1966 |
| РОУ 100/13 ст. №2 | 150 | 1961 |
| РОУ 100/13 ст. №4 | 150 | 1967 |
| РОУ 100/13 ст. №12 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №13 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №14 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/1,2 ст. №7 | 100 | 1967 |
| РОУ 100/1,2 ст. №9 | 100 | 1954 |
| РОУ 100/21 ст. №5 | 150 | 1966 |
| РОУ 100/21 ст. №6 | 150 | 1966 |
| БРОУ 100/18 ст. №1 | 100 | 1961 |
| БРОУ 100/21 ст. №2 | 100 | 1961 |
| РРОУ 100/13 ст.№1 | 50 | 1953 |
| РОУ 100/1,2 ст.№2 | 50 | 1959 |

2.2.2 Параметры установленной тепловой мощности ТЭЦ, теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность ТЭЦ по данным на 01.01.2020 г составляет: по паро-производительности котлоагрегатов – 1713,8 Гкал/ч, по отборам турбоагрегатов – 1021 Гкал/ч.

Данные по установленной электрической и тепловой мощности ТЭЦ за ретроспективный период представлены в таблице 2.4.

Значения установленной мощности отопительных и производственных отборов паровых турбин представлены ранее в таблице 2.1.

Таблица 2.4 – Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ за 2015-2020 г.г.

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | По производительности котлов | Теплофикационных отборов турбин |
| 2015 | 449 | 432 | 1713,8 | 1021 |
| 2016 | 449 | 431,250 | 1713,8 | 1021 |
| 2017 | 449 | 432 | 1713,8 | 1021 |
| 2018 | 449 | 407,584 | 1713,8 | 1021 |
| 2019 | 449 | 407,584 | 1713,8 | 1021 |
| 2020 | 449 | 407,584 | 1713,8 | 1021 |

Ограничения эл. мощности складываются из ограничений по ТА № 9, 15 (типа «Р»), вызванных потреблением пара АО «СХК» из противодавления данных ТА и носят круглогодичный характер.

2.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности ТЭЦ определяются невостребованностью паровой нагрузки с параметрами 1,6 МПа из противодавления турбоагрегатов №№ 9, 15 типа Р-12-90/18М.

На 01.01.2021 в соответствии с режимной картой максимальный отпуск пара призводственным потребителям с давлением выше 1,3 МПа составляет 50 т/ч (35 Гкал/ч). Максимальный пропуск пара с параметрами противодавления  в коллектор (0,8-1,3) МПа для дальнейшегоиспользования на внешнее потребление и собственные нужды станции составляет 60 т/ч или 46 Гкал/ч. Учитывая, что суммарная тепловая мощность двух турбин Р-12-90/18М равна 180 Гкал/ч, невостребованной остается тепловая мощность в количестве 99 Гкал/ч, что составляет ограничение установленной тепловой мощности ТЭЦ.

Значения расчетного потребления тепловой мощности на собственные нужды ТЭЦ и тепловая мощность нетто станции в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ за 2015-2020 г.г.

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность турбоагрегатов, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | Прочее (РОУ) | всего |  |  |  |  |  |
| 2015 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 36 | 886 | 52,28 |
| 2016 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 47 | 875 | 52,28 |
| 2017 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 46 | 876 | 56,73 |
| 2018 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 44 | 878 | 56,73 |
| 2019 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 44 | 878 | 54,56 |
| 2020 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 44 | 878 | 54,56 |

2.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные о расчетном потреблении тепловой мощности на собственные и хозяйственныеи нужды ТЭЦ за 2015-2020 г.г. приведены в таблице 2.5.

Годовая расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ в 2020 г. составила 3,18 тыс. Гкал.

2.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по годам ввода в эксплуатацию, наработке и срокам достижения паркового ресурса энергетических котлов и паровых турбин ТЭЦ приведены в таблицах 2.6-2.7.

Таблица 2.6 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ в 2021-ом году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка 01.01. 2020, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-230-2 | 1953 | 250000 | 338 639 | 1999 | 344 500 | 3 | 2022 |
| 5 | БКЗ-230-9,8-510 КГТ | 2007 | 100 000 | 72 450 |  |  |  | 2025 |
| 6 | ТП-230-2 | 1955 | 250000 | 321 503 | 2005 | 360 000 | 2 | 2026 |
| 7 | ТП-230-2 | 1956 | 250000 | 301 292 | 2006 | 320 000 | 2 | 2024 |
| 10 | ТП-230-2 | 1959 | 250000 | 302 481 | 2012 | 325 000 | 2 | 2023 |
| 11 | ТП-230-2 | 1959 | 250000 | 315 541 | 2009 | 350 000 | 2 | 2027 |
| 12 | ТП-10 | 1959 | 300000 | 256 878 | 2032 |  |  | 2032 |
| 14 | ТП-10 | 1960 | 300000 | 261 064 | 2033 |  |  | 2033 |
| 15 | ТП-10 | 1960 | 300000 | 281 185 | 2024 |  |  | 2024 |
| 16 | БКЗ-230-9,8-540 КГТ | 2009 | 100 000 | 56 148 |  |  |  | 2026 |
| 18 | ТП-12 | 1961 | 300 000 | 236 158 | 2035 |  |  | 2035 |
| 21 | БКЗ-210-9,8-540 КГТ | 2009 | 100 000 | 52 961 |  |  |  | 2029 |

Таблица 2.7 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ в 2020-ом году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01. 2020, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков на 01.01.2020 | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ-25-4 | 1953 | 270 000 | 431 844 | 20 | 900 | 369 | 461 844 | 23 | 2025 |
| 2 | ВПТ-25-3 | 1953 | 270 000 | 466 132 | 1989 | 900 | 315 | 470 186 | 4 | 2021 |
| 6 | ВК-50-2М | 1955 | 270 000 | 392 407 | 1979 | 900 | 343 | 420 357 | 4 | 2025 |
| 7 | ВПТ-25-3 | 1956 | 270 000 | 447 041 | 1997 | 900 | 293 | 475 912 | 4 | 2025 |
| 9 | Р-12-90/18М | 1982 | 270 000 | 157 254 | 1992 | 200 | 135 | 270 000 | 4 | 2034 |
| 10 | Т-115-8,8 | 2008 | 200 000 | 60 898 | 2043 | 160 | 82 | 200 000 | 0 | 2037 |
| 11 | ВКТ-100М | 1959 | 270 000 | 331 016 | 2066 | 600 | 357 | 346 362 | 0 | 2023 |
| 12 | ВКТ-100М | 1959 | 270 000 | 261 365 | 2009 | 600 | 275 | 320 000 | 3 | 2028 |
| 15 | Р-12-90/18М | 1988 | 270 000 | 162 424 | 1999 | 200 | 114 | 270 000 | 1 | 2034 |

2.2.6 Типы и станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 430 «Об утверждении Порядка учета технических характеристик (параметров) генерирующего оборудования в ходе приема заявок участников конкурентного отбора мощности, а также для определения результатов конкурентного отбора мощности» все турбоагрегаты ТЭЦ прошли процедуру КОМ (табл. 2.8), но сам отбор они не прошли, т.к. имеют статус «вынужденная генерация».

Таблица 2.8 – Турбоагрегаты ТЭЦ, не прошедшие конкурентный отбор мощности на 01.01.2020

| Тип оборудования | Станционные номера теплофикационных агрегатов |
| --- | --- |
| ВТ-25-4 | ТГ-1 |
| ВПТ-25-3 | ТГ-2 |
| ВК-50-2М | ТГ-6 |
| ВПТ-25-3 | ТГ-7 |
| Р-12-90/18М | ТГ-9 |
| Т-115-8,8 | ТГ-10 |
| ВКТ-100 | ТГ-11 |
| ВКТ-100 | ТГ-12 |
| Р-12-90/18М | ТГ-15 |

2.2.7 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Тепловая мощность электростанции выдается с паром и горячей водой.

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2015-2020 представлен в табл. 2.9.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка ТЭЦ в горячей воде (непосредственно к коллекторам станции) в 2019 г. составила 892,68 Гкал/час, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ, Гкал/час: БУ-1 – 554,2; БУ-2 – 287,18.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре в 2020 г. - 51,296 Гкал/час.

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ в 2020 г. составила 3,46 тыс. Гкал

Сводная таблица балансов присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ за 2016-2020 г.г. представлена в таблице 2.9.

Присоединенная договорная нагрузка потребителей, подключенных к ТЭЦ, на 26.05.2020 составляет 876,724 Гкал/час, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ, Гкал/час: БУ-1 – 512,038; БУ-2 – 364,686.

Таблица 2.9 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2016-2020 г.г., Гкал/ч

| № | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час в том числе | 814,18 | 812,23 | 841,76 | 838,12 | 838,12 |
| 2 | отопление и вентиляция | 714,18 | 712,23 | 653,78 | 650,14 | 650,14 |
| 3 | горячее водоснабжение | 100,00 | 100,00 | 187,98 | 187,98 | 187,98 |
| 4 | БУ-1 | 524,60 | 524,60 | 554,20 | 554,20 | 554,20 |
| 5 | отопление и вентиляция | 424,60 | 424,60 | 366,22 | 366,22 | 366,22 |
| 6 | горячее водоснабжение | 100,00 | 100,00 | 187,98 | 187,98 | 187,98 |
| 7 | БУ-2 | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 287,18 | 287,18 |
| 8 | отопление и вентиляция | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 287,18 | 287,18 |
| 8 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ, Гкал/час: | 866,46 | 868,96 | 898,49 | 892,68 | 892,68 |
| 11 | БУ-1 | 524,60 | 524,60 | 554,20 | 554,20 | 554,20 |
| 12 | отопление и вентиляция | 424,60 | 424,60 | 366,22 | 366,22 | 366,22 |
| 13 | горячее водоснабжение | 100,00 | 100,00 | 187,98 | 187,98 | 187,98 |
|  | Хозяйственные нужды | 52,28 | 56,73 | 56,73 | 54,56 | 54,56 |
| 14 | БУ-2 | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 287,18 | 287,18 |
| 15 | отопление и вентиляция | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 287,18 | 287,18 |
| 16 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре, Гкал/час | 52,28 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 |
| 18 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре, Гкал/час | 52,28 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 |

Подключение внешних потребителей пара производится по двум паропроводам давлением (7-13) кгс/см2 диаметром 426 мм и трём паропроводам давлением (13-18) кгс/см2 диаметром 426 мм.

Потребителями пара являются заводы АО «СХК» и сторонние потребители.

Отпуск тепла с сетевой водой осуществляется по 6 тепломагистралям от двух бойлерных установок БУ-1 и БУ-2:

- от БУ-1 по Южным тепломагистралям № № 1, 2, 3 диаметрами 1020 мм, 720 мм и 1020 мм (до границ балансовой принадлежности с ОАО ТС) соответственно осуществляется отпуск тепла потребителям города по температурному графику 150/70 ºС. Система теплоснабжения города - открытая.

- от БУ-2 по Северным тепломагистралям № № 1, 2, 3 диаметрами 530 мм, 630 мм и 820 мм соответственно осуществляется отпуск тепла потребителям АО «СХК» и сторонними потребителями по температурному графику 140/70 ºС. Система теплоснабжения промышленных предприятий – закрытая.

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности ТЭЦ приведена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема БУ-1, БУ-2, подпитки теплосети ТЭЦ АО «РИР»

Рисунок 2.4 – Схема подпитки теплосети и обвязки аккумуляторных баков

Таблица 2.10 – Состав и состояние оборудования теплофикационных установок ТЭЦ в 2020-ом году

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБ-1А | ПСВ-500-3-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 2 | ОБ-1Б | ПСВ-500-3-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 3 | ОБ-1В | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 2011 |
| 4 | ОБ-1Г | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 2011 |
| 5 | БП-1А | ПСВ-500-14-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 6 | БП-1Б | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1987 |
| 7 | БП-1В | ПСВ-500-14-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 1983 |
| 8 | БП-1Г | ПСВ-500-14-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 9 | БП-1Д | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1988 |
| 10 | БП-1Е | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 2007 |
| 11 | ОБ-2А | ПСВ-500-3-23 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2007 |
| 12 | ОБ-2Б | ПСВ-500-3-23 | ОАО «Сарэнергоатом» | 2001 |
| 13 | ОБ-2В | БО-550 | Саратовский завод тяжёлого машиностроения | 1959 |
| 14 | БП-2А | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1983 |
| 15 | БП-2Б | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1985 |
| 16 | БП-2В | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1983 |
| 17 | БП-2Г | ПСВ-500-14-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 2008 |
| 18 | БО-11А | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1977 |
| 19 | БО-11Б | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1977 |
| 20 | БО-11В | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 1988 |
| 21 | БО-12А | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1986 |
| 22 | БО-12Б | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1977 |
| 23 | БО-12В | ПСВ-500-3-23 | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени завод энергетического машиностроения | 1986 |
| 24 | ПСНГ-1 ТА-10 | ПСНГ-2000-0,3-1,6-1 | АО «ЛМЗ» | 2007 |
| 25 | ПСНГ-2 ТА-10 | ПСНГ-2000-0,3-1,6-1 | АО «ЛМЗ» | 2007 |
| 26 | ПСГ-1 ТА-13 | ПСГ-2200-2-16-I | ЗАО «Уральский турбинный завод» | 2011 |
| 27 | ПСГ-2 ТА-13 | ПСГ-2200-2-16-I | ЗАО «Уральский турбинный завод» | 2011 |

Таблица 2.11 – Характеристики теплообменников теплофикационных установок ТЭЦ за 2020-ый год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| #### Основные бойлеры |  |  |
| ОБ-1А | 60 () | 1500 |
| ОБ-1Б | 60 | 1500 |
| ОБ-1В | 46 | 1500 |
| ОБ-1Г | 46 | 1500 |
| ОБ-2А | 60 | 1500 |
| ОБ-2Б | 46 | 1500 |
| ОБ-2В | 72 | 1800 |
| БО-11А | 46 | 1500 |
| БО-11Б | 46 | 1500 |
| БО-11В | 46 | 1500 |
| БО-12А | 46 | 1500 |
| БО-12Б | 46 | 1500 |
| БО-12В | 46 | 1500 |
| ПСНГ-1 ТА-10 | 78 | 2400 |
| ПСНГ-2 ТА-10 | 78 | 2400 |
| ПСГ-1 ТА-13 | 82,5 | 4500 |
| ПСГ-2 ТА-13 | 82,5 | 4500 |
| #### Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-1А | 60 | 1500 |
| БП-1Б | 72 | 1500 |
| БП-1В | 72 | 1500 |
| БП-1Г | 60 | 1500 |
| БП-1Д | 72 | 1500 |
| БП-1Е | 45,2 | 1130 |
| БП-2А | 72 | 1500 |
| БП-2Б | 72 | 1500 |
| БП-2В | 72 | 1500 |
| БП-2Г | 60 | 1500 |

Таблица 2.12 – Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки ТЭЦ за 2020-ый год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Л, 1М | 14Д-6(Д1250-125) | 1250 | 125 | 630 | 8 |
| Сетевой насос 1Ж, 1И, | СЭ1250-140 | 1250 | 140 | 518 | 2 |
| Сетевой насос 1К | СЭУ-1250-140 | 1250 | 140 | 512 | 1 |
| Сетевой насос 1Н, 2А. 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е | Д1250-125 | 1250 | 140 | 630 | 7 |

2.2.8 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Регулирование режимов отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения ЗАТО г. Северск потребителям осуществляется по ежегодно разрабатываемым температурным графикам сетевой воды. Графики утверждаются и согласовываются руководящим техническим персоналом АО «РИР».

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом:

- от БУ-1 (жилая и общественно-деловая часть города) по температурному графику 150-70°С.

- от БУ-2 (промышленная часть города) по температурному графику 140-70°С.

Система теплоснабжения г. Северска была спроектирована в 50-х годах прошлого века. Температурные графики отпуска тепловой энергии, выбранные при проектировании системы теплоснабжения, действуют до настоящего времени.

Характеристики основных режимов отпуска тепла от БУ № 1 ТЭЦ

Температурные и гидравлические режимы БУ № 1 ТЭЦ обеспечиваются в соответствии с «Режимной картой теплоснабжения г. Северска на 2020-2021 г.г.», утвержденной в установленном порядке.

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от БУ № 1 ТЭЦ представлен в Приложении 2.

Принципиальная схема отпуска теплоты с горячей водой от БУ-1 приведена на рис. 2.5.

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема БУ-1 ТЭЦ

Тепло с БУ №1 ТЭЦ отпускается по скорректированному на горячий водоразбор температурному графику 150/70 С при наличии у потребителей терморегуляторов на горячем водоснабжении.

Для повышения пропускной способности подающих и обратных магистралей включена подкачивающая насосная станция ПНС-3 (находится в резерве). Подкачивающая насосная станция ПНС-2 находится в резерве. Принципиальная схема включения ПНС-3 и ПНС-2 приведена на рис.

Для стабилизации гидравлического режима городских тепломагистралей и равномерной работы ХВО ТЭЦ в периоды максимального горячего водоразбора в схему теплоснабжения включен аккумуляторный бак станции разрядки ОАО «ТС».

Диспетчер ОАО «ТС» ежедневно задает температуру теплоносителя в полдающем трубопроводе и гидравлический режим тепловой сети.

Рисунок 2.6 – Принципиальная схема ПНС-2 и ПНС-3

Основные режимы БУ № 1

Режим № 1 – основной режим отопительного сезона.

Вводится при стабильно-отрицательных среднесуточных температурах воздуха. Характеризуется автоматическим отбором сетевой воды из подающего и обратного трубопроводов (терморегуляторы включены в работу). В работе ПНС-3.

Режим № 2 – дополнительный режим отопительного сезона.

Вводится в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием отрицательных температур наружного воздуха. Характеризуется уменьшенным расходом сетевой воды на БУ-1. В работе оборудование по режиму № 1.

Режим № 3 – дополнительный режим отопительного сезона.

Вводится в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием положительных температур наружного воздуха. Характеризуется снижением расхода сетевой воды на БУ-1. ПНС-3 остановлена.

Режим № 4 – в межотопительный период.

Характеризуется поддержанием циркуляционного режима для обеспечения потребителей теплоносителем на нужды ГВС.

Статический режим – дополнительный, статическое давление 5,5 ати поддерживается ТЭЦ Филиала АО «РИР».

Во всех режимах подпитка тепловых сетей осуществляется от ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске и аккумуляторных баков ОАО «ТС».

Основные контрольные параметры режимов сведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Таблица контрольных параметров режимов теплоснабжения БУ № 1

| № п/п | Наименование параметров | Размерн ость | Номера режимов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарный максимальный расход теплоносителя | т/ч | 70007500 | 65007000 | 46005500 | 17002200 |
| БУ №1 ТЭЦ (ТРУ) Филиала АО «РИР» в г.Северске |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе | ати | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 6,0 |
| 3 | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе | ати | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 |
| 4 | В том числе среднечасовой расход подпиточной воды | т/ч | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 |
| 5 | Максимальный расход подпиточной воды (с учетом баков ОАО ТС) | т/ч | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ПНС-3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Давление сетевой воды на всасе насосов | ати | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Давление сетевой воды на напоре насосов | ати | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Расход сетевой воды через насосы | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: режимы, указанные выше, соответствуют крайним значениям; для гибкости теплоснабжения они могут меняться в пределах, указанных в таблице. Максимальный расход подпиточной воды (см. п.5 таблицы) возможен в течение 6 часов. В связи с проведёнными ОАО «ТС» работами по реконструкции тепловых сетей и тепломеханического оборудования возможны изменения режимов.

Для обеспечения заданных режимов теплоснабжения дежурный персонал ТЭЦ обеспечивает строгое выдерживание параметров теплоносителя на выводах БУ № 1, задаваемых дежурным инженером АДС ОАО «ТС».

Расход сетевой воды с БУ № 1 является величиной переменной, зависящей от величины горячего водоразбора городскими потребителями.

Температурный режим работы БУ № 1 задается дежурным инженером ОАО «ТС»: в 000 часов – по среднесуточной температуре наружного воздуха и в 1200 часов корректируется по текущей температуре наружного воздуха.

Гидравлический режим давления в подающем и обратном трубопроводах задается дежурным инженером ОАО «ТС» по предварительному распоряжению главного инженера ОАО «ТС» и согласованию с начальником смены станции ТЭЦ согласно режимной карте.

Обоснованность температурного графика 150/70 °С от БУ-1 ТЭЦ обусловлена тем, что оборудование источника, магистральные и распределительные тепловые сети, а также системы теплопотребления абонентов спроектированы под температурный график 150/70 °С. В настоящее время ТЭЦ, в силу технических ограничений, не в состоянии поддерживать температуру в подающих магистралях выше 130. Указанное обстоятельство может приводить к «недотопу» потребителей при температуре наружного воздуха ниже -33 °С (срезка).

Сравнение утвержденных температурных графиков и значений фактических температур в подающих и обратных магистралях сетей от источников тепла

На основе анализа приведенных данных можно сделать следующие выводы:

1.	При температурах наружного воздуха от 0 до +10 °С (источник работает по Режиму № 2,3) температура теплоносителя в подающих и обратных магистралях от ТЭЦ соответствует температурному графику.

2.	При стабильно отрицательных температурах наружного воздуха (источник работает по Режиму № 1) наблюдается превышение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе на 9-17 °С.

Характеристики основных режимов отпуска тепла от БУ № 2 ТЭЦ

Температуру теплоносителя от БУ № 2 ТЭЦ задает начальник смены (НС) ЦГЭС в начале каждой смены с учетом прогноза погоды. При наличии обоснованной необходимости НС ЦГЭС имеет право корректировать температуру до двух раз в течение смены.

Потребители нижней промышленной зоны получают тепло непосредственно от БУ № 2 ТЭЦ по температурному графику 140-70°С по закрытой схеме (водоразбор запрещен).

Температурный график теплосети приведен в приложении 2.

Потребители верхней промышленной зоны получают тепло от БУ № 2 ТЭЦ через ПНС ВПЗ (подкачивающую насосную станцию верхней промышленной зоны) по температурному графику 130-70°С по закрытой схеме (водоразбор запрещен).

Основные режимы БУ № 2

Режим № 1 (Р1/P2 = 8,0/3,0 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при неустойчивых положительных с преобладанием минимальных отрицательных среднесуточных температур наружного воздуха (tнв > минус 5С). В данном режиме потребители получают тепло от БУ № 2 АО «РИР» по температурному графику 130-70°С.

Режим № 2 (Р1/P2 = 9,0/3,0 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при неустойчивых положительных с преобладанием отрицательных среднесуточных температурах наружного воздуха (Тнв = минус 5С ÷ минус 15С).

Режим № 3 (Р1/P2 = 10,0/2,0 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при устойчивых среднесуточных отрицательных температурах наружного воздуха (Тнв = минус 16С ÷ минус 30С).

Режим № 4 (Р1/P2 = 11,0/2,5 кгс/см2) – режим отопительного сезона вводится при устойчиво-низких среднесуточных отрицательных температурах наружного воздуха (Тнв < минус 30С). Режим № 4 характеризуется максимальными тепловыми нагрузками у потребителей.

Режим № 5 – аварийный, действует при останове насосов в ПНС ВПЗ. В данном режиме теплоснабжения потребители нижней промышленной зоны (кроме ХМЗ) обеспечиваются теплом на 100%, а потребители верхней зоны разделяются на два контура:

- первый – теплоснабжение пл. 2 АО «ОДЦ УГР» осуществляется собственным бойлером, используя пар от ТЭЦ (расход пара до 25 т/час);

- второй– теплоснабжение РХЗ и пл. 11 АО «ОДЦ УГР» осуществляется от нижней промышленной зоны через зд. 228: при Тнв >= минус 23С – на 60%, при Тнв < минус 23С – на 30%.

Теплоснабжение ХМЗ осуществляется от II Северной тепломагистрали (далее – СТМ) через узел «К-101а».

Теплоснабжение по режиму № 5 возможно на срок не более 36 часов.

Статический режим

Устанавливается перед началом отопительного сезона и при его окончании, до начала ремонтных работ.

Статический режим теплосети ступенчатый:

- в нижней зоне обеспечивается подпитывающими насосами БУ № 2 АО «РИР»;

- в верхней зоне при помощи подпитывающих насосов в зд. 228 после установки статического режима в нижней зоне.

Подпитка сетевой водой в теплосети верхней и нижней зоны обеспечивается подпитывающими насосами БУ № 2 АО «РИР».

Температурный график теплосети приведен в Приложении 2.

2.2.9 Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 2.14 представлены коэффициенты использования установленных электрической и тепловой мощностей ТЭЦ АО «РИР» в г. Северске за (2016-2020) г.г.

Таблица 2.14 – Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 14,9 | 29,7 |
| 2017 | 14,2 | 26,1 |
| 2018 | 15,7 | 25,8 |
| 2019 | 14,5 | 28,5 |
| 2020 | 13,2 | 24,6 |

Число часов использования установленной тепловой мощности на ТЭЦ ниже числа часов использования установленной электрической мощности. Это связано с выработкой конденсационной электроэнергии в летний период.

2.2.10 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ТЭЦ осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии, измеряющих и показывающих параметры сетевой воды и пара по месту установки первичных преобразователей.

В таблице 2.15 приведены данные о приборах учета отпуска тепловой энергии, установленных на ТЭЦ.

Таблица 2.15 – Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от ТЭЦ

| Наименование прибора | Место установки | Дата поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель СПТ-961 | БУ1 прямая | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | БУ1 обратная | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | БУ1 подпитка | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | I,III паропровод | 17.04.2017 | 4 | 16.04.2021 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | II паропровод | 27.09.2018 | 4 | 26.09.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | IV паропровод | 28.05.2019 | 4 | 27.05.2023 | 01.01.2006 |
| Тепловычислитель СПТ-961 | V паропровод | 13.11.2019 | 4 | 12.11.2023 | 01.01.2004 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 1,2 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 3 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ-962 | БУ2 подпитка | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 1 прямая | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 2 прямая | 05.07.2018 | 4 | 04.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 3 прямая | 04.07.2018 | 4 | 03.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 1 обратная | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 2 обратная | 10.07.2018 | 4 | 09.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 3 обратная | 06.07.2018 | 4 | 05.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 подпитка кл 1 | 26.06.2218 | 4 | 25.06.2222 | 01.01.2010 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 подпитка кл 3,4 | 09.07.2018 | 4 | 08.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР-522 | БУ1 подпитка кл 7,8 | 11.07.2018 | 4 | 10.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 подпитка | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Метран-100ДД | I паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Метран-150CD3 | II паропровод | 06.04.2016 | 5 | 05.04.2021 | 01.01.2014 |
| Расходомер Метран-100ДД | III паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.06.2011 |
| Расходомер Метран-100ДД | IV паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2004 |
| Расходомер Метран-100ДД | V паропровод | 30.07.2019 | 3 | 29.07.2022 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | БУ1 подача | 04.07.2018 | 3 | 03.07.2021 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | БУ1 обратная | 04.07.2018 | 3 | 03.07.2021 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран-150ДИ | БУ1 подпитка | 03.03.2016 | 5 | 02.03.2021 | 01.01.2016 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 1 Северная прямая | 05.07.2018 | 5 | 04.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 1 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 2 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 2 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 3 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 3 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-75G3 | БУ2 подпитка | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | I паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.01.2008 |
| Датчик давления Сапфир-22ДИ | II паропровод | 29.05.2019 | 2 | 28.05.2021 | 01.01.2004 |
| Датчик давления АИР-20/М2 | III паропровод | 30.07.2019 | 5 | 28.07.2024 | 01.01.2003 |
| Датчик давления Сапфир-22ДИ | IV паропровод | 06.10.2017 | 2 | 06.10.2019 | 01.01.2018 |
| Датчик давления Метран-100ДИ | V паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.06.2009 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 сырая вода | 31.07.2019 | 4 | 30.07.2023 | 17.09.2019 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 1 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 2 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 3 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 1 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 2 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 3 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 1 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 3,4 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 7,8 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 сырая вода | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 1 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 1 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 2 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 2 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 3 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 3 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1-1088 | БУ2 подпитка | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | I паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 9201 | II паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | III паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТСП-Н | IV паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТХК | V паропровод | 18.02.2016 | 5 | 16.02.2021 | 18.05.2016 |

2.2.11 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В 2020 году отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ НЕ БЫЛО.

2.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования ТЭЦ Филиал АО «РИР» в г. Северске по состоянию на 2020 год не выдавались.

2.2.13 Характеристики водоподготовительных установок и подпиточных устройств ТЭЦ

Источником водоснабжения водоподготовительных установок ТЭЦ является река Томь.

На ТЭЦ эксплуатируются следующие системы водоподготовки:

1. Водоподготовительная установка (ВПУ) подпитки котлов (введена в 1952 г.), которая выполнена по схеме:

- предварительная очистка исходной воды известкованием, коагуляцией и магнезиальным обескремниванием в осветлителях;

- осветление воды на механических фильтрах;

- 2-х ступенчатое умягчение на натрий-катионитных фильтрах.

ВПУ подпиточной воды котлов (старая очередь) эксплуатируется с 1952 года. Проектная производительность установки 550 м3/ч; на данный момент доступная производительность составляет 120-160 м3/ч. Снижение производительности обусловлено сокращением количества находящегося в работе основного оборудования, износом оборудования и вводом новой системы ВПУ, основанной на мембранных методах очистки. В осветлителях осуществляется процесс коагуляции, известкования и магнезиального обескремнивания. Соответственно, предусмотрен склад хранения реагентов и узел приготовления известкового молока. В качестве коагулянта используется сернокислое железо. Вода на осветлители подается с температурой 40°С. Механические фильтры загружены антрацитом. В качестве ионообменного материала на катионитных фильтрах умягчения используется сульфоуголь марки СК-1.

2. ВПУ обессоливания для подпитки котлов (введена в 2008г.), которая выполнена по схеме:

- предварительная очистка исходной воды на сетчатых самопромывных автоматических фильтрах;

- очистка воды на установке ультрафильтрации;

- обессоливание воды на первой ступени обратного осмоса;

- окончательная обработка воды на второй ступени обратного осмоса.

В 2008 году на электростанции была введена новая система подготовки обессоленной воды для подпитки котлов методом обратного осмоса. Максимальная проектная производительность установки составляет 500 м3/ч. На данный момент новая очередь ВПУ эксплуатируется при производительностях 120-250 м3/ч воды.

Для увеличения эффективности работы установки и продления срока службы ультрафильтрационных и обратноосмотических мембран предусмотрено дозирование и хранение следующих химических реагентов:

- оксихлорид алюминия для более эффективной работы системы ультрафильтрации;

- антискалант для защиты от выпадения на мембранах нерастворимых солей кальция и магния;

- метабисульфит натрия, для предотвращения биообрастания мембран и защиты мембран от возможного попадания активного хлора;

- едкий натр для химической декарбонизации воды перед установкой обратного осмоса.

3. ВПУ подпитки тепловой сети (введена в 1986 г.), которая выполнена по схеме:

- предварительная очистка исходной воды коагуляцией в осветлителях;

- фильтрация на механических фильтрах;

- умягчение воды на натрий-катионитных фильтрах.

Производительность установки для восполнения потерь сетевой воды с горячим водоразбором составляет 1650 т/ч.

Вода на осветлители подается с температурой 25°С. В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия (ОХА). Механические фильтры загружены антрацитом. В качестве ионообменного материала на натрий-катионитных фильтрах используется сульфоуголь марки СК-1.

Помимо указанного выше оборудования в схему водоподготовки ТЭЦ так же входят баки аккумуляторы воды, деаэрационные установки и насосное оборудование.

Очистка теплообменного оборудования (сетевых подогревателей) ТЭЦ проводится ежегодно механическим и химическим способами.

Повреждений поверхностей нагрева теплообменного оборудования по причине водно-химического режима за последние 5 лет не было.

Схема подогрева и деаэрации подпиточной воды представлена в Приложении 1 (Схема сетевой и подпиточной воды ТЭЦ)

2.2.14 Характеристики состояния золоотвалов

На ТЭЦ используется система гидрозолоудаления (ГЗУ). Она предназначена для смыва золы и шлака и транспортировки золошлаковой пульпы в приемные ёмкости багерных насосов. Из приемных емкостей пульпа подается на золоотвал. На золоотвале происходит отделение воды от золы и шлака, осветлённая вода после отстоя подаётся тремя насосами осветлённой воды по двум трубопроводам обратно на станцию. После смыва уловленной золы и шлака пульпа поступает по самотечным каналам в приёмные ёмкости багерной насосной. От котлов 1 – 4 – на багерную № 1, от котла № 5 – на багерную № 1 либо № 2, от котлов 6 – 9 – на багерную № 2. Пульпа багерными насосами № 1 – 4 первой багерной подаётся на золоотвал по I и II золопроводу, багерными насосами № 5 – 9 второй багерной – по III и IV золопроводу. В цехе имеются перемычки между I, II, III, IV золопроводом и багерными насосными № 1 и 2. Под холодной воронкой каждого котла установлено 3 шнековых ванны со шнековыми транспортёрами шлака. Удаление золы из-под золоуловителя производится золосмывными аппаратами (ЗСА) конструкции ОРГРЭС, представляющими собой гидрозатвор с тангенциальным подводом воды для взмучивания и смыва золы. В багерных насосных станциях № № 1, 2 в настоящее время установлено по три багерных насоса типа ГР 1600/50 производительностью по 1600 м3/ч, напором 50 м (1 рабочий, 1 ремонтный, 1 резервный). В багерной насосной станции № 3 установлено три багерных насоса типа ГрАТ 350/40 производительностью по 350 м3/ч, напором 40 м (1 рабочий, 1 ремонтный, 1 резервный). Транспортирование шлаковой пульпы осуществляется по 1 шлакопроводу диаметром 325 мм от каждой котельной. От багерных № № 1, 2 проложено по три золопровода диаметром 325 мм. От багерной № 3 – 2 золошлакопровода диаметром 273 мм.

Складирование золы и шлаков осуществляется на два золошлакоотвала ТЭЦ – золошлакоотвал 2-й очереди изолошлакоотвал 3-й очереди.

Золошлакоотвал 2-й очереди площадью около 170 га эксплуатируется с 1956 года. Разделительной дамбой, проходящей с севера на юг, он разделен на 2 карты: основную – площадью около 120 га и рабочую – площадью около 50 га.

Золошлакоотвал 3-й очереди площадью около 400 га эксплуатируется с 1982 года. Удаление золошлаков в холодный период года (с октября по апрель) осуществляется на основную карту золошлакоотвала 2-й очереди. В настоящее время основная карта практически заполнена.

Золошлаковая пульпа с ТЭЦ сбрасывается у восточной дамбы золошлакоотвала № 2. Далее пульпа поступает в искусственно выполненную траншею длиной около 250 м, площадью сечения 5 м2. Основная часть тяжелой (шлаковой) составляющей пульпы оседает в траншее вблизи сброса, откуда постоянно удаляется механическим путем (экскаватором) и складируется в бурты, которые затем полностью вывозятся на строительные нужды. Зольная, более легкая часть пульпы, уносится водой в рабочую карту золошлакоотвала. Осветленная вода по водосбросным колодцам поступает в пруд вторичного отстоя, из которого с помощью насосов насосной станции осветленной воды (НСОВ-3) возвращается в главный корпус ТЭЦ для повторного использования в смыве золошлаков.

В теплый период года (с мая по октябрь) золовая и шлаковая пульпа от всех котлов поступает на основную карту золошлакоотвала 2-й очереди и по руслу траншеи зольная часть поступает в рабочую карту, где установлен земснаряд, перекачивающий пульпу по пульпопроводам на золошлакоотвал 3-й очереди. Осветлённая вода из золошлакоотвала по водосбросным колодцам поступает в пруд вторичного отстоя, из которого с помощью насосов насосной станции осветленной воды (НСОВ –1) перекачивается на рабочую карту золошлакоотвала 2-й очереди и в пруд вторичного отстоя НСОВ-3. Далее насосами НСОВ-3 осветленная вода возвращается в главный корпус ТЭЦ для повторного использования в смыве золошлаков. Насосная станция осветленной воды НСОВ-1 на золошлакоотвале 3-й очереди работает только в теплый период года, а НСОВ-3 на золошлакоотвале 2-й очереди – круглый год.

По данным ТЭЦ на конец 2021 года остаточная остаточная емкость золоотвала составила 3,8 млн.куб.м. При ежегодном сбросе 0,25 млн.куб.м. емкости хватит на 15,2 года.

Характеристики золошлакоотвалов ТЭЦ представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Характеристики золошлакоотвалов ТЭЦ

| Удаленность от источника | Месторасположение | Занимаемая площадь, м2 | Резерв (+) / дефицит (–) площади, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Золоотвал II очереди - 1 км | Дамба II очереди золоотвала располагается на территории правобережной пойменной террасы (прирусловая дамба на расстоянии 100-200 м от береговой линии) реки Томь, (ориентир по р.Томь от устья речной створ (46-47) км по фарватеру). | 112 га -основная карта; дополнительная рабочая карта (буферная) - 26 га | 26 га |
| Золоотвал III очереди - 6 км | Дамба III очереди золоотвала располагается на территории правобережной пойменной террасы (прирусловая дамба на расстоянии 100-200 м от береговой линии) реки Томь, (ориентир по р.Томь от устья речной створ (46-47) км по фарватеру). | 391,2 га | - га |

2.2.15 Описание топливного режима ТЭЦ

ТЭЦ использует в качестве основного топлива каменный уголь. Характеристики и расход твердого топлива за период (2015-2021) г.г. представлены в таблице 2.17

Резервным (аварийным) топливом является природный газ. Характеристики и расход природного газа, сожженного на ТЭЦ за период (2015-2021) г.г. представлены в таблице 2.18

Растопочное топливо – мазут марки М-100. Характеристики и расход мазута за период (2016-2020) г.г. представлены в таблице 2.19

Система резервного топливообеспечения находится в исправном состоянии.

Таблица 2.17  – Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Aр, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2016 | ССР | 5554 | 16,39 | 11,85 | 681082,95 | 796581,00 | 62578,96 |
| 2017 | ССР | 5457 | 18,63 | 11,53 | 272253,11 | 161298,00 | 173486,32 |
| 2018 | ССР | 5711 | 18,67 | 9,34 | 654268,95 | 738654,00 | 89019,46 |
| 2019 | ССР | 5854 | 18,66 | 8,28 | 822736,34 | 792446,00 | 119309,80 |
| 2020 | ССР | 5801 | 18,46 | 9,02 | 735340,02 | 712940,00 | 141693,49 |

Таблица 2.18 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на ТЭЦ

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2016 | 8350 | 185540,088 | 185540,088 | 0 |
| 2017 | 8377 | 534683,022 | 534683,022 | 0 |
| 2018 | 8370 | 168579,674 | 168579,674 | 0 |
| 2019 | 8378 | 137715,670 | 137715,670 | 0 |
| 2020 | 8346 | 118716,657 | 118716,657 | 0 |

Таблица 2.19  – Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2016 | 9800 | н/д | 2533,155 | 6291,000 | 2208,041 |
| 2017 | 9800 | н/д | 9236,796 | 6539,000 | 4905,837 |
| 2018 | 9800 | н/д | 4987,707 | 7430,000 | 2463,544 |
| 2019 | 8859 | н/д | 7322,22 | 7324,840 | 2460,924 |
| 2020 | 9800 | н/д | 6881,06 | 8256,78 | 1085,204 |

2.2.16 Основные эксплуатационные показатели ТЭЦ

Таблица 2.20 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт‧ч | 1170,019165 | 1024,747789 | 1015,595014 | 1122,695956 | 971,652588 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт‧ч | 269,398037 | 231,145190 | 272,693359 | 264,898676 | 248,060750 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт‧ч | 50,0882 | 45,4537 | 50,6220 | 50,1448 | 48,5483 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт‧ч | 900,621128 | 793,602599 | 742,901655 | 857,797280 | 723,591838 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 2243,5650 | 2131,9051 | 2352,3906 | 2175,9053 | 1979,6666 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 480,651 | 392,420 | 443,243 | 408,041 | 188,1865 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1311,075 | 1302,915 | 1400,607 | 1496,487 | 1486,2639 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 441,684 | 419,644 | 271,625 | 377,178 | 174,4670 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 47,615 | 43,577 | 32,497 | 37,833 | 35,0056 |
| из ПВК | тыс. Гкал | нет | нет | нет | нет | нет |
| из РОУ | тыс. Гкал | 377,1390 | 377,6514 | 586,4961 | 245,8982 | 95,7436 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт‧ч | 2128,10 | 2216,93 | 2022,20 | 2061,53 | 2132 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с паром | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 2489,918 | 2271,938 | 2053,732 | 2314,469 | 2071,331 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 414,5983 | 404,3009 | 382,0784 | 389,5347 | 385,0306 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт‧ч | 2221,74 | 2271,04 | 2108,23 | 2132,21 | 2194,60 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт‧ч | 505,242 | 504,676 | 513,386 | 507,581 | 521,803 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 82,1 | 81,3 | 74,0 | 87,5 | 86,5 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВтч/Гкал | 245,8898 | 221,0439 | 206,7011 | 241,8852 | 266,808 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВтч | 551,669738 | 471,244626 | 486,241790 | 526,319319 | 528,191654 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВтч | 618,349427 | 553,503163 | 529,353224 | 596,376637 | 443460,934 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВтч | 505,242 | 504,676 | 513,386 | 507,581 | 521,803 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВтч | 373,277 | 367,646 | 353,707 | 343,907 | 390,027 |
| по конденсационному циклу | г/кВтч | 590,603 | 588,378 | 613,075 | 614,519 | 640,389 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 181,443 | 175,538 | 184,147 | 184,481 | 185,048 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 862,110125 | 774,742613 | 814,581292 | 836,814685 | 743,906149 |

2.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

ТЭЦ АО «РИР» не относится к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности», а также по Распоряжению Правительства РФ от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

2.3 Котельные

Теплоснабжение на территории ЗАТО Северск, помимо ТЭЦ, осуществляют 3 локальные котельные:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс»);

- Котельная по ул. Камышка пос. Самусь (ООО «Сети-П»);

- Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»).

2.3.1 Структура основного оборудования

Центральная отопительная котельная (ЦОК) пос. Самусь (ЕТО ООО «Тепло П»)

Котельная введена в эксплуатацию в 1984 г., работает на природном газе, резервное топливо – топочный мазут марки М-100. В котельной установлены три паровых котла: два котла типа ДКВР-10-13 ГМ единичной мощностью 5,62 Гкал/ч и один котел типа ДЕ 25-14 ГМ-О единичной мощностью 14,04 Гкал/ч. Все котлы производства ОАО «Бийский котельный завод» г. Бийск. Котел ст.№ 1 типа ДКВР-10-13 ГМ изготовлен и установлен в 2011 году. Котел ст.№ 2 типа ДКВР-10-13 ГМ изготовлен и установлен в 2009 году. Котел типа ДЕ-25-14 ГМ-О изготовлен и установлен в 2000 году. Структура основного оборудования котельной приведена в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Состав и технические характеристики основного оборудования ЦОК пос.Самусь в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепло П» в 2021-ом году актуализации схемы теплоснабжения

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Самусь, ул. Набережная, 7. | ДКВР-10-13 ГМ | 1 | 2011 | 5,62 | 25,28 | 90,33 | 2011 |
|  |  | ДКВР-10-13 ГМ | 1 | 2009 | 5,62 |  | 91,8 | 2009 |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМ-О | 1 | 2000 | 14,04 |  | 93,55 | 2021 |

Котельная по ул. Камышка пос. Самусь (ООО «Сети-П»)

Котельная введена в эксплуатацию в 1977 г., работает на твердом топливе (уголь). Производительность 3,77 Гкал/час. Установлены 3 водогрейных котла: КВр-1,86ТТ; НР – 18 и КВр-1,63.

Состав основного котельного оборудования приведен в таблице 2.22.

Таблица 2.22 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной по ул. Камышка пос.Самусь в зоне деятельности ЕТО ООО «Сети-П» в 2021-ом году актуализации схемы теплоснабжения

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр.11 | КВр – 1,86ТТ | 1 | 2013 | 1,6 | 3,77 | 82 | 2013 |
|  |  | КВр-1,63 | 1 | 2020 | 1,4 |  | 80 |  |
|  |  | НР – 18 | 1 | 1987 | 0,77 |  | 67 | 2007 |

Котельная пос. Орловка («Уют Орловка»)

Модульно-газовая котельная 1,846 Гкал/ч введена в эксплуатацию в 2014 г. Установлены 2 котла  RIELLO RTQ 1020. Вид основного топлива - газ. В данный период котельная работает на резервном дизельном  топливе, по причине отсутствия газоснабжения котельной.

Состав основного котельного оборудования приведен в таблице 2.23.

Таблица 2.23 – Структура основного оборудования котельной пос. Орловка

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Орловка, ул. Чкалова, 32 стр.2 | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 2014 | 0,923 | 1,846 | 154,2 | 92,63 | 154,93 | 11.10.19 |
|  |  | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 2014 | 0,923 |  | 155,9 | 91,63 |  | 11.10.19 |
| ВСЕГО: |  |  | 2 |  | 1,846 | 1,846 |  |  |  |  |

2.3.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность оборудования локальных котельных ЗАТО Северск на 01.01.2021г. составила 30,896 Гкал/час, в т.ч.:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) пос. Самусь (ООО «Тепло П») – 25,28 Гкал/час;

- Котельная по ул. Камышка пос. Самусь (ООО «Сети-П») – 3,77 Гкал/час;

- Котельная  пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 1,846 Гкал/час.

Величина потребления тепловой мощности источников на собственные нужды котельных представлены в таблицах 2.24 – 2.26.

Таблица 2.24 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепло П» в 2021 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК пос. Самусь | 25,28 | 0 | 25,28 | 0,095 | 25,185 |

Таблица 2.25 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Сети-П» в 2021 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка пос.Самусь | 3,77 | 0 | 3,77 | 0,0038 | 3,766 |

Таблица 2.26 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка» в 2019 году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос.Орловка | 1,846 | 0 | 1,846 | 0,0012 | 1,845 |

2.3.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2021 год не выдавались. Величина расхода тепловой энергии на собственные нужды колеблется в пределах от 0,07 % до 0,42 % от установленной тепловой мощности котельной. Располагаемая тепловая мощность котлов представлена выше в таблицах 2.21-2.23.

2.3.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблицах 2.27-2.29 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зонах деятельности ЕТО.

Таблица 2.27 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО АО «Тепло П» на год актуализации схемы теплоснабжения (план 2021 год)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК пос.Самусь | 48344,14 | 797,33 | 47546,81 | Природный газ | 7489,12 |

Таблица 2.28 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО АО «Сети-П» на год актуализации схемы теплоснабжения (план 2021 год)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка пос.Самусь | 3513,41 | 21,15 | 3492,26 | Уголь ДПК | 628,26 |

Таблица 2.29 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения (план 2021 год)

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Орловка | 1850,96 | 6,602 | 1844,36 | Дизельное топливо | 285,75 |

2.3.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Большая часть оборудования котельных введена в эксплуатацию после 2010 года. Только два котла введены в эксплуатацию сравнительно давно: НР – 18 в 1987 г. и ДЕ-25-14 ГМ-О в 2000 г.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Назначенный СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

2.3.6 Схемы выдачи тепловой мощности

На ЦОК пос.Самусь отпуск тепла на отопление осуществляется по 2-х контурной схеме теплоснабжения, сопряженных через паро-водяной теплообменник. 1-й контур: паровой котел – паро-водяной теплообменник подогрева сетевой воды – питательный насос. 2-й контур: сетевые насосы – паро-водяной теплообменник подогрева сетевой воды – тепловые сети – ЦТП. Подготовка ГВС производится в ЦТП посредством нагрева сетевой водой в теплообменнике ГВС. Система теплоснабжения подпитывается химически очищенной водой, подпитка системы ГВС осуществляется водопроводной водой.

На котельной по ул. Камышка пос.Самусь отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода. ГВС отсутствует.

На котельной по ул. Чкалова, 32 стр.2 пос. Орловка отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная. В качестве исходной воды на котельной используется вода из систем водоснабжения с исходной жесткостью 4,75±0,05 мг-экв/кг. Обеспечение потребителей горячим водоснабжением не осуществляется.

2.3.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температуры и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Проектный температурный график ЦОК пос. Самусь составляет 95/70 °С, котельной по ул. Камышка пос. Самусь – 80/60 °С, котельной пос. Орловка – 90/60 °С. Фактические и проектные температурные графики представлены в Приложении 1 «Данные для анализа фактического теплопотребления» Книги 1 «Существующее положение...» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

2.3.8  Среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузке оборудования котельных предоставлена в таблицах 2.30 -2.32.

Таблица 2.30 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепло П» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Факт 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | ЦОК пос. Самусь, ул. Набережная 7 | 25,28 | 47275,8 | 1912,35 |

Таблица 2.31 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО ООО «Сети-П» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Факт 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная по ул. Камышка 2а, стр. 11, пос. Самусь | 3,37 | 4899,8 | 1042,6 |

Таблица 2.32 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Факт 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная пос. Ор-ловка | 1,846 | 2446,826 | 1325,475 |

2.3.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на котельных ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии.

Имеется эксплуатационная документация на узлы учета: паспорта, действующие свидетельства о поверке, руководства по эксплуатации на средства измерений, входящих в узел учета.

Все узлы учета имеют действующие свидетельства о поверке.

На все узлы учета имеется акты допуска в эксплуатацию, акты повторного допуска в эксплуатацию, подписанные представителями Росэнергонадзора.

Характеристики приборов учета по котельным представлены в таблицах 2.33-2.35.

Таблица 2.33 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Тепло П» на 2021 год

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК пос. Самусь | СПТ 961 | 1 | 10.10.2016 г. |

Таблица 2.34 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Сети-П» на 2021 год

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка пос. Самусь | ЭНКОНТ зав. № 2800 | 1 | 05.07.2017 г. |

Таблица 2.35 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Уют Орловка» на 2021 год

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Орловка | СПТ 961 | 1 | 08.09.2019г |

2.3.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По предоставленным данным в период 2012-2021 гг аварийных остановов работы основного оборудования котельных не зарегистрировано. Режимно-наладочные испытания котлов проводились в 2015–2021 гг.

2.3.11 Характеристики водоподготовительных установок

На ЦОК пос. Самусь водоподготовительная установка работает по схеме двухступенчатого натрий-катионирования номинальной производительностью 25 м3/ч.

Водоподготовительная установка котельной включает в себя:

- два механических фильтра;

- два Na-катионитовых фильтра первой ступени типа ФИПа1;

- два Na -катионитовых фильтра второй ступени типа ФИПа2;

- один солевой бак объемом 4,0 м3;

- атмосферный деаэратор подпитки котлов типа ДСА-50/15 с деаэрационной колонкой КДА-50 и охладителем выпара;

- три пароводяных теплообменника (каждый включает 1 паровую камеру и 2 водяные камеры).

Исходная вода: речная из р. Томь на водоподготовительную установку котельной подается с давлением 4,5 кгс/см2. Подогреватель исходной воды отсутствует. Подпитка теплосети осуществляется химочищенной водой после первой ступени ХВО через изолированный бак запаса подпиточной воды объемом 50 м3. Бак запаса подпиточной воды установлен на открытом воздухе, подпиточная вода подогревается в баке свежим паром до температуры 40 °С.

На котельной по ул. Камышка пос. Самусь установка комплексной очистки воды (водоподготовительная установка) состоит из фильтра, блока управления и солевого бака. Номинальная производительность 3 м3/ч. Исходная вода (вода со скважины) давлением 0,8 кгс/см2 подается в бак запаса исходной воды V=1,0 м3. Насосом исходной воды WILO HWJ-202-EM, пройдя предварительно через механический фильтр очистки, подается на установку комплексной очистки. Умягчение и обезжелезивание происходит за счет прохождения воды в процессе ее фильтрации через слой катионита. Очищенная вода подается в подпиточный бак V=1,5 м3. Из подпиточного бака, насосами подпитки WILO HWJ-202-EM, подготовленная вода подается на подпитку контура отопления.

Котельная пос. Орловка оборудована водоподготовительной установкой коррекцией воды.

Информация по котельным представлена в таблицах 2.33-2.35. Перечень показателей качества сетевой воды составлен на основании РД 10-165-97, РД 24.031.120-91 и представлен также в таблицах 2.33-2.35.

Таблица 2.33 – Характеристика ВПУ ЦОК пос. Самусь

| N кот. | Характеристика ВПУ | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Тип водоисточника | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухступенчатое Na-катионирование | 25 | р. Томь | Na-катионитовый фильтр 1 ступени ФИПа1 (2 шт.) Na-катионитовый фильтр 1 ступени ФИПа2 (2 шт.) |

Таблица 2.34 – Характеристика ВПУ котельной по ул. Камышка пос. Самусь

| N кот. | Характеристика ВПУ | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Тип водоисточника | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка пос. Самусь | 3,0 | скважина | Фильтр механический CEPEX (1 шт.), установка комплексной очистки (1 шт.) |

Таблица 2.35 – Характеристика ВПУ котельной пос. Орловка

| N кот. | Характеристика ВПУ | Номинальная производительность ВПУ, т/ч | Тип водоисточника | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Орловка | 0,8 | водопровод | АСДР «Комплексон-6» |

2.3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

2.3.13 Проектный и установленный топливный режим котельных

Центральная отопительная котельная (ЦОК) пос. Самусь работает на природном газе, котельная по ул. Камышка пос. Самусь – на угле, котельная в пос. Орловка работает на дизельном топливе. Таким образом, доля установленной мощности котельных, работающих на газе, составляет 83,15 %, угольных котельных 11,08 %, котельных на дизельном топливе 5,77 % от общей установленной мощности котельных.

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблицах 2.36-2.38.
Таблица 2.36 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ООО «Тепло П» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2019-тый год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2021-ый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК пос.Самусь | газ | 7900 | 7 489,12 |

Таблица 2.37 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ООО «Сети-П» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2019-тый год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2021-ый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка пос. Самусь | уголь | 5000 | 628,26 |

Таблица 2.38 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2019-тый год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2021-ый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Орловка | дизельное топливо | 10200 | 285,75 |

2.3.14 Сведения о резервном топливе котельных

В качестве резервного топлива на газовых котельных, используется топочный мазут марки М-100. Котельная по ул. Камышка пос. Самусь сжигает каменный уголь, резервного топлива не предусмотрено. Котельная в пос. Орловка работает на дизельном топливе, резервного топлива не предусмотрено.

Резервный запас топлива котельных за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблицах 2.39-2.41.

Таблица 2.39 – Резервный запас топлива котельных в зоне деятельности ООО «Тепло П» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N котельной | Наименование котельной | Вид резервного топлива | Установленный запас топлива (ННЗТ), т. 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК пос.Самусь | Топочный мазут марки М-100 | 126,4 |

Таблица 2.40 – Резервный запас топлива котельных в зоне деятельности ООО «Сети-П» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N котельной | Наименование котельной | Вид резервного топлива | Установленный запас топлива (ННЗТ), т. 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка пос. Самусь | Уголь | 36 |

Таблица 2.41 – Резервный запас топлива котельных в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» на год актуализации схемы теплоснабжения

| N котельной | Наименование котельной | Вид резервного топлива | Установленный запас топлива (ННЗТ), т. 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Орловка | Диз. топливо | 5,6 |

2.3.15 Эксплуатационные показатели котельных

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных представлена в таблицах 2.42-2.44 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепло П» представлена в таблице 2.42.

Таблица 2.42 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ООО «Тепло П»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,42 | 157,58 | 154,71 | 155,22 | 154,94 | 154,94 | 154,94 |
| Собственные нужды | % | 2,37 | 1,47 | 1,58 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,19 | 159,92 | 157,18 | 157,80 | 157,51 | 157,51 | 157,51 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 25,91 | 24,88 | 27,43 | 28,41 | 29,05 | 29,05 | 29,05 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.43 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «Сети-П»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | 169,2 | 168,8 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 |
| Собственные нужды | % | - | 0,56 | 0,6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | 170,1 | 169,8 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.43 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | н/д | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | н/д | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |

Располагаемая мощность источников тепловой энергии принята с учетом ограничений установленной мощности. Для источников, по которым отсутствуют  данные об ограничениях, располагаемая мощность принята на уровне установленной мощности.

3 Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Тепловые сети от источников комбинированной выработки тепла и электроэнергии

3.1.1 Описание структуры тепловых сетей от источников комбинированной выработки тепла и электроэнергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Схема магистральных тепловых сетей г. Северска – двухтрубная, радиальная, с наличием перемычек резервирования между основными магистралями, отходящими от источника теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» г. Северска.

Тепловая сеть двухтрубная; тепловые сети выполнены в основном с подземной канальной и надземной прокладкой. Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий с незначительной долей ППУ.

Описание тепловых сетей, сооружений на них включает в себя информацию, содержащуюся в электронной модели системы теплоснабжения (параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам).

Организацией эксплуатирующей тепловые сети в г. Северске является ОАО «Тепловые сети» в дальнейшем ОАО ТС, на долю которой приходится 78,61% от общей протяженности всех сетей теплоснабжения ЗАТО Северск, присоединенных (таблица 3.1.1). ОАО ТС осуществляет передачу тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» (от БУ-1) потребителям в г. Северске.

Протяженность магистральных тепловых сетей АО «СХК» от БУ-2 с диаметром dy=400 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 81851 м (доля 14,87% от общей протяженности ЗАТО Северск), с материальной характеристикой 32748 м2.

Сети горячего водоснабжения в г. Северске отсутствуют.

Характеристики участков тепловых сетей, с разделением по балансовой принадлежности представлены в Приложениях 5.1, 5.2.

Характеристики тепловых сетей и установленного оборудования в ОАО"Тепловые сети" и ТМ 3-я Северная (АО "РИР") приведены в таблицах 3.1.2 –3.1.16.

Таблица 3.1.1 – Протяженность тепловых сетей теплоснабжающих (теплосетевых) организаций ЗАТО Северск*

| Наименование предприятия | Протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- |
| ОАО ТС | 432,583 | 78,35% |
| АО СХК | 81,851 | 14,82% |
| ООО «Тепло П» | 31,761 | 5,75% |
| ООО «Сети-П» | 3,542 | 0,64% |
| ООО «Уют Орловка» | 2,401 | 0,43% |
| ИТОГО | 552,138 | 100% |

Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ОАО ТС на 01.01.2019 г., составляет 432,583 км в однотрубном исчислении.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения в ЗАТО Северск функционируют повысительные насосные станции, центральные тепловые пункты и аккумуляторные баки, а именно:

В г. Северск на балансе ОАО ТС находятся и функционируют в системе теплоснабжения города 2 ПНС и 1 аккумуляторный бак;

Сводные данные по характеристикам тепловой сети  ОАО ТС геометрические характеристики, год начала эксплуатации, тип изоляции,  тип прокладки, средние многолетние среднесезонные температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах приведены в таблице 3.1.2.

В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

По сведениям теплоснабжающих организаций имеются следующие основные виды нарушений, характерные для сетевого хозяйства г. Северска:

- затопление тепловых камер;

- парение в колодцах и тепловых камерах;

- подтопление трубопроводов при подземной прокладке;

- частичное (локальное) разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное отсутствие.

Таблица 3.1.2 – Характеристика тепловых сетей,  находящихся в эксплуатации ОАО "Тепловые сети" (открытая схема)

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1-о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС* |  | Объем воды в сетях, м3 | Год проектирования участка тепловой сети (год монтажа) | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подающей линии | обратной линии |  |  |  |
|  | Отопление, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северск | 190 | 95,0 |  | 25 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 0,11 | 1959г. | СТД |
| 2 | г. Северск | 200 | 100,0 |  | 32 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 0,17 | 1959г. | СТД |
| 3 | г. Северск | 300 | 150,0 |  | 40 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 0,39 | 1959г. | СТД |
| 4 | г. Северск | 8699 | 4349,5 | 88 | 50 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 17,40 | 1959г. | СТД |
| 5 | г. Северск | 25352 | 12429,0 | 324 | 65 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 98,87 | 1959г. | СТД |
| 6 | г. Северск | 28815 | 14407,5 | 147 | 80 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 152,72 | 1959г. | СТД |
| 7 | г. Северск | 29724,3 | 14729,2 | 173 | 100 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 234,82 | 1959г. | СТД |
| 8 | г. Северск | 12636 | 6318,0 | 94 | 125 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 155,42 | 1959г. | СТД |
| 9 | г. Северск | 25554 | 12556,0 | 119 | 150 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 452,31 | 1959г. | СТД |
| 10 | г. Северск | 23417 | 11708,5 | 145 | 200 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 772,76 | 1959г. | СТД |
| 11 | г. Северск | 21582 | 10791,0 | 99 | 250 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 1143,85 | 1959г. | СТД |
| 12 | г. Северск | 11364 | 5682,0 | 73 | 300 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 852,30 | 1959г. | СТД |
| 13 | г. Северск | 5100 | 2550,0 | 11 | 350 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 515,10 | 1959г. | СТД |
| 14 | г. Северск | 1420 | 710,0 | 5 | 400 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 191,70 | 1959г. | СТД |
| 15 | г. Северск | 4211 | 2105,5 | 11 | 450 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 711,66 | 1959г. | СТД |
| 16 | г. Северск | 21114 | 10557,0 | 103 | 500 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 4370,60 | 1959г. | СТД |
| 17 | г. Северск | 8154 | 4077,0 | 25 | 600 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 2413,58 | 1959г. | СТД |
| 18 | г. Северск | 14900 | 7450,0 | 65 | 700 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 5766,30 | 1959г. | СТД |
| 19 | г. Северск | 1614 | 807,0 | 7 | 800 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 810,23 | 1959г. | СТД |
| 20 | г. Северск | 227 |  |  | 25 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 0,13 | 1959г. | СТД |
| 21 | г. Северск | 1891 |  |  | 40 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 2,46 | 1959г. | СТД |
| 22 | г. Северск | 1405 |  |  | 50 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 2,81 | 1959г. | СТД |
| 23 | г. Северск | 3373 |  |  | 65 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 13,15 | 1959г. | СТД |
| 24 | г. Северск | 1783 |  |  | 80 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 9,45 | 1959г. | СТД |
| 25 | г. Северск | 2570,5 |  | 1 | 100 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 20,31 | 1959г. | СТД |
| 26 | г. Северск | 381,5 |  |  | 125 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 4,69 | 1959г. | СТД |
| 27 | г. Северск | 754,5 |  | 2 | 150 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 13,35 | 1959г. | СТД |
| 28 | г. Северск | 1452,5 |  | 1 | 200 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 47,93 | 1959г. | СТД |
| 29 | г. Северск | 1332 |  | 1 | 300 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 99,90 | 1959г. | СТД |
| 30 | г. Северск | 1550 |  |  | 400 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 209,25 | 1959г. | СТД |
| 31 | г. Северск | 2336 |  |  | 600 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 691,46 | 1959г. | СТД |
| 32 | г. Северск | 6286 |  |  | 700 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 2432,68 | 1959г. | СТД |
| 33 | г. Северск | 1832 |  |  | 800 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 919,66 | 1959г. | СТД |
| 34 | г. Северск | 4552,5 |  |  | 1000 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 3573,71 | 1959г. | СТД |
| 35 | г. Северск | 227 |  |  | 25 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 0,13 | 1959г. | СТД |
| 36 | г. Северск | 1891 |  |  | 40 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 2,46 | 1959г. | СТД |
| 37 | г. Северск | 1405 |  |  | 50 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 2,81 | 1959г. | СТД |
| 38 | г. Северск | 3373 |  |  | 65 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 13,15 | 1959г. | СТД |
| 39 | г. Северск | 1783 |  |  | 80 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 9,45 | 1959г. | СТД |
| 40 | г. Северск | 2570,5 |  |  | 100 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 20,31 | 1959г. | СТД |
| 41 | г. Северск | 381,5 |  |  | 125 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 4,69 | 1959г. | СТД |
| 42 | г. Северск | 754,5 |  |  | 150 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 13,35 | 1959г. | СТД |
| 43 | г. Северск | 1452,5 |  |  | 200 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 47,93 | 1959г. | СТД |
| 44 | г. Северск | 1332 |  |  | 300 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 99,90 | 1959г. | СТД |
| 45 | г. Северск | 1550 |  |  | 400 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 209,25 | 1959г. | СТД |
| 46 | г. Северск | 2336 |  |  | 600 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 691,46 | 1959г. | СТД |
| 47 | г. Северск | 6286 |  |  | 700 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 2432,68 | 1959г. | СТД |
| 48 | г. Северск | 1797 |  |  | 800 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 902,09 | 1959г. | СТД |
| 49 | г. Северск | 6412,5 |  |  | 1000 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 5033,81 | 1959г. | СТД |
| 50 | г. Северск | 26,1 | 13,1 | 1 | 25 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 0,01 | 1990г. | СТД |
| 51 | г. Северск | 163 | 81,5 | 1 | 40 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 0,21 | 1990г. | СТД |
| 52 | г. Северск | 817,9 | 409,0 | 7 | 50 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 1,64 | 1990г. | СТД |
| 53 | г. Северск | 3878,5 | 1939,3 | 50 | 65 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 15,13 | 1990г. | СТД |
| 54 | г. Северск | 3800 | 1900,0 | 19 | 80 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 20,14 | 1990г. | СТД |
| 55 | г. Северск | 5393 | 2696,5 | 31 | 100 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 42,60 | 1990г. | СТД |
| 56 | г. Северск | 2400 | 1200,0 | 18 | 125 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 29,52 | 1990г. | СТД |
| 57 | г. Северск | 4986,2 | 2493,1 | 26 | 150 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 88,26 | 1990г. | СТД |
| 58 | г. Северск | 3000 | 1500,0 | 19 | 200 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 99,00 | 1990г. | СТД |
| 59 | г. Северск | 352 | 176,0 | 2 | 250 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 18,66 | 1990г. | СТД |
| 60 | г. Северск | 200 | 100,0 | 1 | 300 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 15,00 | 1990г. | СТД |
| 61 | г. Северск | 600 | 300,0 | 2 | 400 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 81,00 | 1990г. | СТД |
| 62 | г. Северск | 228 | 114,0 | 1 | 500 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 47,20 | 1990г. | СТД |
| 63 | г. Северск | 15,5 |  |  | 50 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 0,031 | 1990г. | СТД |
| 64 | г. Северск | 90 |  |  | 65 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 0,35 | 1990г. | СТД |
| 65 | г. Северск | 145 |  |  | 100 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 1,15 | 1990г. | СТД |
| 66 | г. Северск | 430 |  | 2 | 150 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 7,61 | 1990г. | СТД |
| 67 | г. Северск | 424 |  | 1 | 250 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 22,47 | 1990г. | СТД |
| 68 | г. Северск | 15,5 |  |  | 50 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 0,031 | 1990г. | СТД |
| 69 | г. Северск | 90 |  |  | 65 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 0,35 | 1990г. | СТД |
| 70 | г. Северск | 145 |  |  | 100 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 1,15 | 1990г. | СТД |
| 71 | г. Северск | 430 |  |  | 150 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 7,61 | 1990г. | СТД |
| 72 | г. Северск | 424 |  |  | 250 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 22,47 | 1990г. | СТД |
| 73 | г. Северск | 1200 | 600,0 | 12 | 50 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 2,40 | 1998г. | СТД |
| 74 | г. Северск | 1734 | 867,0 | 22 | 65 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 6,76 | 1998г. | СТД |
| 75 | г. Северск | 2836 | 1418,0 | 14 | 80 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 15,03 | 1998г. | СТД |
| 76 | г. Северск | 366 | 183,0 | 2 | 100 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 2,89 | 1998г. | СТД |
| 77 | г. Северск | 570 | 285,0 | 4 | 125 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 7,01 | 1998г. | СТД |
| 78 | г. Северск | 1800 | 900,0 | 8 | 150 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 31,86 | 1998г. | СТД |
| 79 | г. Северск | 120 | 60,0 | 1 | 300 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 9,00 | 1998г. | СТД |
| 80 | г. Северск | 600 | 300,0 | 2 | 400 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 81,00 | 1998г. | СТД |
| 81 | г. Северск | 1154 | 577,0 | 6 | 500 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 238,88 | 1998г. | СТД |
| 82 | г. Северск | 717 |  | 1 | 100 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 5,66 | 1998г. | СТД |
| 83 | г. Северск | 415 |  |  | 125 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 5,10 | 1998г. | СТД |
| 84 | г. Северск | 717 |  |  | 100 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 5,66 | 1998г. | СТД |
| 85 | г. Северск | 415 |  |  | 125 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 5,10 | 1998г. | СТД |
| 86 | г. Северск | 492 | 246,0 |  | 40 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 0,64 | 2004г. | СТД |
| 87 | г. Северск | 33145,5 | 16572,8 | 333 | 50 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 66,29 | 2004г. | СТД |
| 88 | г. Северск | 6302 | 3151,0 | 80 | 65 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 24,58 | 2004г. | СТД |
| 89 | г. Северск | 2673 | 1336,5 | 14 | 80 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 14,17 | 2004г. | СТД |
| 90 | г. Северск | 1820 | 910,0 | 8 | 100 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 14,38 | 2004г. | СТД |
| 91 | г. Северск | 2069,72 | 1034,9 | 14 | 125 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 25,46 | 2004г. | СТД |
| 92 | г. Северск | 5062,66 | 2531,3 | 22 | 150 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 89,61 | 2004г. | СТД |
| 93 | г. Северск | 5923,26 | 2961,6 | 34 | 200 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 195,47 | 2004г. | СТД |
| 94 | г. Северск | 1805,2 | 902,6 | 10 | 250 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 95,68 | 2004г. | СТД |
| 95 | г. Северск | 1043 | 521,5 | 6 | 300 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 78,23 | 2004г. | СТД |
| 96 | г. Северск | 2822 | 1411,0 | 10 | 400 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 380,97 | 2004г. | СТД |
| 97 | г. Северск | 2283 | 1141,5 | 11 | 500 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 472,58 | 2004г. | СТД |
| 98 | г. Северск | 336 | 168,0 | 1 | 600 | в каналах | 77,3 | 51,8 | 99,46 | 2004г. | СТД |
| 99 | г. Северск | 776,75 |  |  | 50 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 1,55 | 2004г. | СТД |
| 100 | г. Северск | 210 |  |  | 65 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 0,82 | 2004г. | СТД |
| 101 | г. Северск | 1208 |  |  | 100 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 9,54 | 2004г. | СТД |
| 102 | г. Северск | 1436 |  |  | 125 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 17,66 | 2004г. | СТД |
| 103 | г. Северск | 291 |  | 1 | 150 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 5,15 | 2004г. | СТД |
| 104 | г. Северск | 2732 |  | 1 | 200 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 90,16 | 2004г. | СТД |
| 105 | г. Северск | 1551 |  | 4 | 300 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 116,33 | 2004г. | СТД |
| 106 | г. Северск | 20 |  |  | 600 | надземная прямой | 77,3 | 51,8 | 5,92 | 2004г. | СТД |
| 107 | г. Северск | 776,75 |  |  | 50 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 1,55 | 2004г. | СТД |
| 108 | г. Северск | 210 |  |  | 65 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 0,82 | 2004г. | СТД |
| 109 | г. Северск | 1208 |  |  | 100 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 9,54 | 2004г. | СТД |
| 110 | г. Северск | 1436 |  |  | 125 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 17,66 | 2004г. | СТД |
| 111 | г. Северск | 291 |  |  | 150 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 5,15 | 2004г. | СТД |
| 112 | г. Северск | 2732 |  |  | 200 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 90,16 | 2004г. | СТД |
| 113 | г. Северск | 1551 |  |  | 300 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 116,33 | 2004г. | СТД |
| 114 | г. Северск | 20 |  |  | 600 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 5,92 | 2004г. | СТД |
| 115 | г. Северск | 35 |  |  | 800 | надземная обратный | 77,3 | 51,8 | 17,57 | 2004г. | СТД |
|  | ИТОГО | 432 583,8 | 216 291,9 | 2 296 |  |  |  |  | 39 191,99 |  |  |

В таблицах 3.1.3 – 3.1.6 и рисунках 3.1.1 –3.1.7 приводятся общие характеристики магистральных и распределительных участков тепловой сети ОАО ТС, способы их прокладки, распределение по условным диаметрам, протяженности, материальной характеристики, по годам прокладки.

Таблица 3.1.3 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ОАО "Тепловые сети"

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 | 5100 | 1922,7 |
| 400 | 12753 | 5432,8 |
| 500 | 24779 | 13132,9 |
| 600 | 13202 | 8317,3 |
| 700 | 27472 | 19779,8 |
| 800 | 5278 | 4328,0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1 000 | 10965 | 11184,3 |
| Всего | 99549 | 64097,7 |

Рисунок 3.1.1 – Распределение условных диаметров по протяженности  магистральных сетей

Таблица 3.1.4 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ОАО "Тепловые сети"

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 86235,5 | 34833,96 |
| Канальная | 346348,34 | 75604,1 |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего | 432583,84 | 110438,06 |

Рисунок 3.1.2 – Распределение протяженности по способам прокладки в магистральных сетях, м

Рисунок 3.1.3 – Распределение материальной характеристики по способам прокладки в магистральных сетях, м2

Таблица 3.1.5 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ОАО "Тепловые сети"

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 670,1 | 20,1 |
| 32 | 200 | 7,6 |
| 40 | 4737 | 213,2 |
| 50 | 48256,9 | 2750,6 |
| 65 | 44612,5 | 3167,5 |
| 80 | 41690 | 3710,4 |
| 100 | 46584,3 | 5031,1 |
| 125 | 22140,7 | 2944,7 |
| 150 | 40353 | 6416,1 |
| 200 | 40709,3 | 8915,3 |
| 250 | 24587,2 | 6712,3 |
| 300 | 18493 | 6010,2 |
| Всего | 333034,0 | 45899,2 |

Рисунок 3.1.4 – Распределение условных диаметров распределительных тепловых сетей по протяженности

Рисунок 3.1.5 – Распределение условных диаметров распределительных тепловых сетей по материальным характеристикам

Таблица 3.1.6 – Распределение протяженности и материальной характеристики ОАО ТС по годам прокладки

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1959г. | 309624,0 | 92419,7 |
| До 1990 | 28053,7 | 3971,4 |
| С 1991 по 1998 | 12644,0 | 2016,9 |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 | 82261,84 | 11738,9 |
| Всего | 432583,5 | 110147,0 |

Рисунок 3.1.6 – Распределение протяженности в однотрубном исчислении по годам

Рисунок 3.1.7 – Распределение материальной характеристики  по годам

Из таблицы 3.1.6 и рисунка 3.1.6 видно, что большая доля протяженности (72%) и материальной характеристики (83%) тепловых сетей ОАО ТС приходится на сети, сооруженные до 1959г.

Таблица 3.1.7 – Центральные тепловые пункты ОАО ТС

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопительный период | неотопительный перниод |
| 2017 | 1 | 35,68 | 3,6 |
| 2018 | 1 | 35,68 | 3,6 |
| 2019 | 1 | 35,68 | 3,6 |
| 2020 | 1 | 35,68 | 3,6 |
| 2021 | 1 | 35,68 | 3,6 |
| Всего | 1 | 35,68 | 3,6 |

Таблица 3.1.8 – Характеристика оборудования насосных станций ОАО ТС

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Количество насосов (в т.ч. в резерве), шт | Расход, м3/час | Давление на входе, Па | Давление на выходе, Па | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС-1 | подкачивающая насосная станция ПНС-1, расположенная по адресу г. Северск, ул. Парусинка, 20 находится в эксплуатации общества согласно концессионному соглашению № 68 от 30.12.2010г. Технологическое оборудование ПНС-1 не используется в процессе передачи тепловой энергии по тепловым сетям ОАО ТС. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-2 | г. Северск, ул. Парусинка, 26 | СЭ-1250-70-11 | 8 (3) | 1 250 | 46 091 205 | 74 530 240 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |
| ПНС-3 | г. Северск, ул. Сосновая, 5 | СЭ-2500-60-11 | 4 (1) | 1 466 | 21 574 430 | 4 991 404 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |

Таблица 3.1.9 – Динамика изменения материальной характеристики ОАО ТС

| Год актуализации (разработки) | Материальная характеристика, учтенная при установлении тарифа, м2 |
| --- | --- |
| 2018 | 109 242 |
| 2019 | 109 712 |
| 2020 | 110 415 |
| 2021 | 110 516 |

Таблица 3.1.10 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей ОАО ТС (Гкал)

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети, нормативные, расчетные | Распределительные тепловые сети, нормативные, расчетные | Всего, нормативные, расчетные | Фактические потери тепловой энергии | Всего факт в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 239 551,95 | 64 769,81 | 304 321,75 | 330 938,83 | 24,41 |
| 2018 | 234 645,75 | 67 279,45 | 301 925,20 | 417 965,15 | 27,06 |
| 2019 | 233 216,83 | 67 266,79 | 300 483,62 | 359 376,14 | 25,82 |
| 2020 (норматив) | 238 041,76 | 71 446,76 | 309 488,52 |  |  |
| 2021 (расчет) | 233 687,29 | 70 155,37 | 303 842,67 |  |  |

Таблица 3.1.11–Динамика изменения нормативных показателей функционирования системы от БУ-1

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | нет данных | 3,05 | 0 |
| 2018 | нет данных | 2,78 | 0 |
| 2019 | нет данных | 2,84 | 0 |
| 2020 | нет данных | 2,74 | 0 |
| 2021 | нет данных |  |  |

Таблица 3.1.12 – Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей ОАО ТС

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год | Количество отказов с перерывом теплоснабжения в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | нет данных | 2,54617 | 0 | 0 |
| 2018 | нет данных | 3,10133 | 0 | 0 |
| 2019 | нет данных | 1,84499 | 0 | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |

Таблица 3.1.13 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.1.14 – Динамика изменения плановых  (нормативных) показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения ОАО ТС, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 239 551,95 | 64 769,81 | 304 321,75 | 22,45 |
| 2018 | 234 645,75 | 67 279,45 | 301 925,20 | 19,54 |
| 2019 | 233 216,83 | 67 266,79 | 300 483,62 | 21,59 |
| 2020 | 238 041,76 | 71 446,76 | 309 488,52 | 22,14 |
| 2021 (расчет) | 233 687,29 | 70 155,37 | 303 842,67 | 21,74 |

Таблица 3.1.15 – Динамика изменения плановых показателей потерь теплоносителя в тепловых сетях системы теплоснабжения,  м3

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 770 894,62 | 58 702,63 | 829 597,25 | 15,87% |
| 2018 | 831 172,52 | 68 153,62 | 899 326,14 | 19,35% |
| 2019 | 831 172,52 | 70 024,80 | 901 197,32 | 19,80% |
| 2020 | 816 020,94 | 70 502,00 | 886 522,93 | 18,44% |
| 2021 (расчет) | 813 856,42 | 70 503,60 | 884 360,03 | 22,46% |

В таблице 3.1.16 приводится общая геометрическая характеристика тепловой сети ТМ 3-я Северная.

Таблица 3.1.16 – Общая геометрическая характеристика магистральной тепловой сети  ТМ 3-я Северная (АО "РИР")

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 600 |  |  |
| 700 |  |  |
| 800 | 20460 | 8388,6 |
| 900 |  |  |
| 1 000 |  |  |
| Всего | 20460 | 8388,6 |

В таблицах 3.1.17-3.1.19 представлена 3-я Северная (АО "РИР"): характеристика магистральной тепловой сети ТМ, способы прокладки магистральных тепловых сетей, распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки.

В таблицах 3.1.20-3.1.22 представлены характеристики сетей АО «СХК» характеристика магистральной тепловой сети ТМ, способы прокладки магистральных тепловых сетей, распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки.

Таблица 3.1.17 – Характеристика тепловых сетей ТМ 3-я Северная,  находящихся в эксплуатации АО "РИР"

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1-о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС* |  | Объем воды в сетях, м3 | Год проекти- рования участка тепловой сети (год монтажа) | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подающей линии | обратной линии |  |  |  |
|  | Отопление, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северск | 20460 | 10230 | 6 | 800 | надземная | 77,53 | 46,40 | 10335,8 | 2008г. | Маты минераловатные |

Таблица 3.1.18 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТМ 3-я Северная (АО "РИР")

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 20460 | 8388,6 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| Всего | 20460 | 8388,6 |

Таблица 3.1.19 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТМ 3-я Северная (АО "РИР")

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 |  |  |
| С 1991 по 1998 |  |  |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 | 20460 | 8388,6 |
| Всего | 20460 | 8388,6 |

Таблица 3.1.20 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 |  |  |
| 400 | 81851,04 | 32747,75 |
| 500 |  |  |
| 600 |  |  |
| 700 |  |  |
| 800 |  |  |
| 900 |  |  |
| 1 000 |  |  |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Таблица 3.1.21 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 41241,84 | 17411,49 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал | 40609,2 | 15336,26 |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Таблица 3.1.22 – Распределение протяженности и материальной характеристики по годам прокладки тепловых сетей АО «СХК»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 81510,04 | 32726,7 |
| С 1991 по 1998 | 341 | 21,1 |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 |  |  |
| Всего | 81851,04 | 32747,75 |

Динамика изменения плановых  (нормативных) показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения ОАО ТС приведены в таблицах 3.1.23 – 3.1.24.

Из таблицы 3.1.23 следует, что нормативные потери за период 2017 – 2020 г. планировались на уровне 19,5 – 22,5 %. Фактические потери находились в диапазоне от 24,4 –27,1 %.

Таблица 3.1.23 – Динамика изменения плановых  (нормативных) показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения ОАО ТС, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 239 551,95 | 64 769,81 | 304 321,75 | 22,45 |
| 2018 | 234 645,75 | 67 279,45 | 301 925,20 | 19,54 |
| 2019 | 233 216,83 | 67 266,79 | 300 483,62 | 21,59 |
| 2020 | 238 041,76 | 71 446,76 | 309 488,52 | 22,14 |
| 2021 (расчет) | 233 687,29 | 70 155,37 | 303 842,67 | 21,74 |

Таблица 3.1.24 – Динамика изменения плановых показателей потерь теплоносителя в тепловых сетях ОАО ТС, м3

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 770 894,62 | 58 702,63 | 829 597,25 | 15,87% |
| 2018 | 831 172,52 | 68 153,62 | 899 326,14 | 19,35% |
| 2019 | 831 172,52 | 70 024,80 | 901 197,32 | 19,80% |
| 2020 | 816 020,94 | 70 502,00 | 886 522,93 | 18,44% |
| 2021 (расчет) | 813 856,42 | 70 503,60 | 884 360,03 | 22,46% |

3.1.2 Схема тепловых сетей

Рисунок 3.1.8 – Схема тепловой сети 3-я ЮМ по направлению от ТРУ ТЭЦ до ТП-2

3.1.3  Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

По данным теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, на момент актуализации схемы теплоснабжения 92,2% от общей протяженности сетей ЗАТО Северск эксплуатируются более 28 лет. Сети теплоснабжения, эксплуатируемые менее 25 лет, составляют 3,3%, в том числе сети, эксплуатируемые менее 10 лет – 4,5% общего объема тепловых сетей.

Общий уровень износа тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019г. оценивается как высокий. Общая протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене равна 348,638 км в однотрубном исполнении.

Объем замены ветхих сетей за период с 2014 по 2019 год существенно отстает от потребностей системы теплоснабжения: в среднем заменяется от 1,4-2,5% от общей протяженности ветхих и изношенных сетей теплоснабжения в год (таблица 3.1.25).

В качестве изоляционных материалов для тепловых сетей применяются маты минераловатные. Незначительное количество трубопроводов имеют изоляцию из ППУ. В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

По сведениям теплоснабжающих организаций имеются следующие основные виды нарушений, характерные для сетевого хозяйства г. Северска:

- затопление тепловых камер;

- парение в колодцах и тепловых камерах;

- подтопление трубопроводов при подземной прокладке;

- частичное (локальное) разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное отсутствие.

Таблица 3.1.25 – Оценка общего уровня износа тепловых сетей ОАО ТС*

| Показатели | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 209853,5 | 209853,5 | 209853,5 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | 164654,3 | 160303 | 157391 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 78,46% | 76,39% | 75% |
| Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | км | 5258 | 4351,34 | 2912 |
| Удельный вес сетей, которые были заменены и отремонтированы, в общей протяженности сетей, нуждающихся в замене | % | 2,51% | 2,07% | 1,39% |

* Источник: данные теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

3.1.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются краны стальные шаровые Naval под приварку и фланцевые, диаметром 50-400мм. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двух трубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Характеристика типов, количества секционирующей и регулирующей арматуры, отражены в Приложении 4  к обосновывающим материалам.

3.1.5  Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях ЗАТО Северск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков и кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытий монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном
исполнении из сборного железобетона.

На территории г. Северска расположены 3 перекачивающие насосные станции, расположенные на магистральных тепловых сетях и находящихся на балансе ОАО ТС:

- ПНС-1 – оборудование демонтировано, выведено из эксплуатации;

- ПНС-2 – с повысительной группой насосов, работающей на подающих трубопроводах 2й и 3й Южных тепломагистралях;

- ПНС-3 – с понизительной группой насосов, работающей на обратном трубопроводе 3 Южной тепломагистрали, в работе один насос.

На балансе ОАО ТС ЦТП отсутствуют.

3.1.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В режимной карте теплоснабжения г. Северска от БУ-1 и БУ-2 описываются теплогидравлические режимы работы системы теплоснабжения г. Северска, регулирование отпуска тепла потребителям, нормативные параметры теплоносителя для трех режимов работы системы.

Обоснованность температурного графика 150/70 °С от БУ-1 ТЭЦ АО «СХК» обусловлена тем, что оборудование источника, магистральные и распределительные тепловые сети, а также системы теплопотребления абонентов спроектированы под температурный график 150/70°С. В настоящее время ТЭЦ АО «СХК», в силу технических ограничений, не в состоянии поддерживать температуру в подающих магистралях выше 130. Указанное обстоятельство может приводить к «недотопу» потребителей при температуре наружного воздуха ниже -33 °С (срезка).

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения ЗАТО Северск представлены в Приложении 2.

3.1.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По сведениям, полученным от ОАО ТС и ТЭЦ АО «СХК», проанализированы фактические режимы отпуска тепла потребителям г. Северска от БУ-1.

В таблице 3.1.26 приведены выборочные данные по температурным режимам отпуска тепла за отопительный период  2018-2019 года, а на рисунке 3.1.8 представлены утвержденные графики и значения фактических температур в подающих и обратных магистралях сетей от источников тепла.

Таблица 3.1.26 – Сопоставление утвержденных и фактических температурных графиков отпуска тепла от ТЭЦ АО «СХК» в отдельные дни отопительного сезона 2018-2019 гг.

| № | Температура в подающей и обратной магистралях при среднесуточной температуре наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 0 | -6 | -10 | -15 | -20 | -30 |
| Утвержденный график |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70 | 70 | 70 | 71 | 80 | 91 | 102 | 124 |
| 2 | 60 | 55 | 49 | 42 | 46 | 52 | 57 | 67 |
| Фактический режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 74 | 74 | 72 | 79 | 78 | 88 | 103 | 119 |
| 4 | 58 | 56 | 53 | 58 | 55 | 63 | 71 | 76 |

На основе анализа приведенных данных можно сделать следующие выводы:

1.	При температурах наружного воздуха от 0 до +10 °С (источник работает по Режиму № 2,3) температура теплоносителя в подающих и обратных магистралях от ТЭЦ соответствует температурному графику.

2.	При стабильно отрицательных температурах наружного воздуха (источник работает по Режиму № 1) наблюдается превышение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе на 9-17 °С.

На рисунке 3.1.8 показан утвержденный температурный график БУ-1 ТЭЦ АО «СХК» и фактическая температура теплоносителя в подающем и обратном коллекторах БУ-1.

Рисунок  3.1.8 – Утвержденный температурный график БУ-1 ТЭЦ АО «СХК» и фактическая температура теплоносителя

3.1.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий давление в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамическое давление) и при неподвижной воде (гидростатическое давление).

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Гидравлический расчет существующих сетей ЗАТО Северск проведен для наиболее удаленных потребителей от каждого источника тепловой энергии. В результате расчета определены расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Гидравлический расчет произведен в программном модуле ZuluThermo в составе электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей сформированы пьезометрические графики от каждого источника выработки тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей (результаты расчетов прилагаются в составе файлов электронной модели).

На рисунке 3.1.9 показан пьезометрический гграфик по направлению ТРУ- «Жилой дом».

Линия напора в подающем трубопроводе обозначена красным цветом. Линия напора в обратном трубопроводе обозначена синим цветом. Они показывают разницу напоров в подающем и обратном трубопроводах в каждой конкретной точке тепловой сети. Одним из основных требований является обеспечение требуемого значения располагаемого напора на вводе потребителя, то есть величина располагаемого напора должна иметь положительное значение.

Рисунок 3.1.9 – Пьезометрический гграфик по направлению ТРУ- «Жилой дом»

3.1.9  Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Данные о статистике отказов тепловых сетей отсутствуют.

3.1.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные о статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей отсутствуют.

3.1.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В эксплуатационных районах ОАО ТС  информация о техническом состоянии трубопроводов формируется главным образом по результатам регламентных обходов,  на основании данных о происходивших ранее повреждениях и т.п. Система сбора и обработки данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории города.

Основным источником информации о фактическом состоянии трубопроводов на предприятии является:

– результаты  ежегодно проводимых гидравлических испытаний;

– анализ причин повреждений, характерные признаки повреждений, их повторяемость.

– заключение экспертиз промышленной безопасности.

Анализ состояния трубопроводов тепловых сетей осуществляется методом диагностики во время устранения повреждений.

При проведении экспертизы промышленной безопасности трубопроводы обследуются в соответствии с РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» и СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий». В рамках экспертизы проводятся:

- анализ технической документации;

- наружный осмотр и визуально-измерительный контроль;

- ультразвуковая толщинометрия;

- цветная дефектоскопия;

- замеры твердости;

- поверочные расчеты на прочность.

Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом  количества инцидентов на участках тепловых сетей за отопительный сезон и заключений экспертиз промышленной безопасности, проводимых подрядными организациями, корректируется на основании гидравлических испытаний тепловых сетей на герметичность.

Периодичность проведения гидравлических, температурных испытаний тепловой сети определяется руководителем теплосетевой организации. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.0-20.507-98.

К недостаткам существующей в ОАО ТС процедуры диагностики состояния тепловых сетей относятся:

- не выполняются анализы проб грунтов в пределах затопляемости трасс;

- не проводятся замеры на наличие блуждающих токов;

- не проводится теледиагностика сетей;

- не проводится тепловизионная аэросъемка местности;

- не внедрена система комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- в тепловых камерах не установлены датчики контроля уровня затопляемости грунтовыми водами или сетевой водой в случае аварии.

3.1.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» понимают планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. Для выполнения летних ремонтов ежегодно составляется и согласуется график остановки источников тепла и тепловых сетей. В отношении периодичности проведения летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей ЗАТО Северск установлено следующее:

1.	Техническое освидетельствование тепловых сетей производится не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»).

2.	Трубопроводы и оборудование тепловых сетей, по окончанию отопительного сезона и после летних ремонтов подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и плотность. Данный вид испытаний проводится на тепловых сетях два раза в год – не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона и после проведенных ремонтов перед отопительным сезоном, минимальным давлением не ниже 1,25 рабочего давления.

По результатам испытаний составляются акты проведения испытаний, в которых зафиксированы все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

3.	Испытанию на максимальную температуру теплоносителя подвергаются все тепловые сети от каждого источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3,1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»). Периодичность этих испытаний на тепловых сетях ЗАТО Северск установлена 1 раз в 5 лет. Температурные испытания проводятся по утвержденной программе. За максимальную температуру принимается максимально достижимая температура сетевой воды в соответствии с утвержденными температурными графиками регулирования отпуска тепла.

Испытание на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, эксплуатируемых длительное время и имеющих ненадежные участки, проводят после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее, чем за три недели до начала отопительного сезона.

4.	Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности в соответствии с РД 34.20.519-97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).

Испытания на гидравлические потери в ЗАТО Северск не проводились.

5.	Тепловые сети должны подвергаться испытаниям (РД 34.09.255-97) для определения тепловых потерь. Целью тепловых испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладок и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети. По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок.

3.1.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ЗАТО Северск производится в соответствии с положениями Приказа Минэнерго № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с разделением по видам прокладки и срокам строительства тепловых сетей.

Годовые нормативные тепловые потери определяются исходя из месячных тепловых потерь на основании ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей..

3.1.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Основная часть технологических потерь тепловой энергии в ЗАТО Северск формируется при ее передаче по тепловым сетям, эксплуатируемым ОАО ТС, на долю которого приходится 87,6% от общей протяженности тепловых сетей в однотрубном исчислении.

По данным отчетности, общая величина фактических тепловых потерь ОАО ТС в 2019 г. составила 359 376,14 тыс. Гкал, что превышает нормативные потери – 300 483,62 Гкал  на 19,6 %.

Основная доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях приходится на потери через изоляцию и с утечками теплоносителя.

3.1.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

3.1.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Большая часть теплопотребляющих установок абонентов ЗАТО Северск присоединена по зависимой элеваторной схеме, а доля автоматизированных ИТП (АИТП) оценивается как средняя.

Структура типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей распределена следующим образом:

- Потребители г. Северска (от БУ-1) присоединены к тепловым сетям в основном по зависимой элеваторной схеме (порядка 50 %) с открытым водоразбором на ГВС.

С помощью элеватора температура перегретой воды опускается до расчетной, после чего подготовленный теплоноситель направляется в приборы отопления. Принцип работы элеваторного узла основан на смешивании в нем перегретого теплоносителя из подающего трубопровода с остывшей водой из обратной трубы.

Приведенная ниже схема элеваторного узла наглядно показывает, что элеватор выполняет сразу 2 функции, что позволяет повысить общую эффективность функционирования системы отопления:

- работает в качестве циркуляционного насоса;

- выполняет функцию смешивания.

Преимущества:

- простота и надежность работы;

- не требуется постоянное наблюдение;

- производительность легко регулируется подбором диаметра сменного сопла;

- большой срок службы;

- постоянный коэффициент смешения при колебаниях перепада давления в тепловой сети (в определенных пределах);

- вследствие большого сопротивления элеватора повышается гидравлическая устойчивость тепловой сети.

Недостатки:

- низкий КПД, равный 0,25÷0,3, поэтому для создания перепада давления в системе отопления необходимо иметь до элеватора большой располагаемый напор;

- отсутствие возможности регулирования температуры воды на выходе;

- постоянство коэффициента смешения элеватора, что приводит к перегреву помещений в теплый период отопительного сезона, т.к. нельзя изменить соотношение между количествами сетевой воды и подмешиваемой;

- зависимость давлений в системе отопления от давлений в тепловой сети;

- при аварийном отключении тепловой сети прекращается циркуляция воды в отопительной установке, в результате чего создается опасность замерзания воды в системе отопления.

К системе теплоснабжения БУ-1 подключены 4 основные группы потребителей:

1.   МКД

2.   Частные домовладения

3.   Гаражные кооперативы

4.   Прочие объекты (школы, сады, больницы, магазины, предприятия)

Подключение осуществляется по двухтрубной, зависимой (закрытой или открытой) схеме подключения.

1.  МКД

Всего 710 многоквартирных домов подключено к системе теплоснабжения, из которых 29 подключено по закрытой схеме (ГВС через теплообменный аппарат).

Все многоквартирные дома оборудованы узлами смешения (элеваторная схема, либо система автоматического регулирования).

2.  Частные домовладения

Всего к БУ-1 подключено 367 частных домовладения (одноэтажные (редко двухэтажные) индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки). Подавляющее большинство объектов не оборудованы узлами смешения системы отопления, а также запорной и регулировочной арматурой. Потребление ГВС отсутствует.

3.  Гаражные кооперативы

Всего к БУ-1 подключено 525 объектов (зданий гаражных кооперативов). Подавляющее большинство объектов не оборудованы узлами смешения системы отопления, а также запорной и регулировочной арматурой. Потребление ГВС отсутствует.

4.  Прочие объекты (школы, сады, больницы, магазины, предприятия

Всего к БУ-1 подключено 1311 объектов. Потребление ГВС предусмотрено, как правило, по открытой схеме. Система отопления оборудована автоматическими либо элеваторными узлами смешения.

3.1.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Из 710 многоквартирных домов оборудованы узлами учета тепловой энергии 408 (57,5%), из 769 общественно-деловых зданий  378 (49,2%) имеют приборы учета тепловой энергии, из 460 объектов относящихся к категории прочие 250 (54,4%) с узлами учета.

3.1.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На базе ОАО ТС функционирует аварийно-диспетчерская служба, отвечающая за работу наружных тепловых сетей.

Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций на объектах ОАО ТС действует аварийно-ремонтная служба.

В работе диспетчерской службы используются:

- средства видеонаблюдения за помещениями ПНС-2 и ПНС-3;

- средства мониторинга параметров давления на всасе и выходе ПНС-2 и ПНС-3;

- средства мониторинга расхода через ПНС-2;

- средства мониторинга температуры теплоносителя, скорости заполнения и уровня в аккумуляторного бака.

Внедрение системы диспетчерского контроля и управления не планируется.

3.1.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

По данным ОАО ТС средства автоматизации насосных станций отсутствуют.

3.1.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Системы теплоснабжения, оснащенные большим объемом запорной арматуры, насосного оборудования, а также имеющие большую протяженность сетей и высокое гидравлическое сопротивление имеют трудности при обеспечении высокой степени надежности.

В таких системах теплоснабжения существует высокая вероятность возникновения аварийных либо переходных гидравлических режимов, характеризуемых колебаниями либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны и в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности и, кроме того, могут иметь характер гидравлического удара.

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют следующие технические причины:

- аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов котельных;

- закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и в тепловых пунктах потребителей (причем разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов могут происходить даже в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети);

- вскипание воды в котлах и оборудовании котельных;

- разрывы магистральных сетевых трубопроводов.

В зависимости от инерционности системы трубопроводов и характеристик возмущения переходные гидравлические режимы можно подразделить на условно-стабильные и гидравлические удары. Данные разновидности могут носить характер затухающего колебательного процесса.

Условно-стабильные режимы характеризуются монотонными нарушениями стационарного гидравлического режима, при которых скорость изменения (в т. ч. нарастания) давления невысока. Подобные режимы наиболее часто являются следствием операций с регулирующими клапанами, закрытия или открытия арматуры с электроприводом.

Кроме того, системы теплоснабжения обладают следующей особенностью: существует значительный разброс допустимых давлений для оборудования и трубопроводов, установленных на котельных, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Гидравлическим ударом называется явление, возникающее в трубопроводе при быстром изменении скорости движения жидкости. Гидравлический удар характеризуется мгновенными повышениями и понижениями давления, которые могут привести к разрушению трубопровода.

Гидравлический удар сопровождается резким изменением скорости движения воды в сети. Для сортамента труб, применяемых в тепловых сетях, в диапазоне изменения диаметров от 0,05 до 1,0 м отношение ds изменяется от 20 до 90 и скорость звука в воде составляет от 1300 до 1050 м/с.

По данным предоставленным ОАО ТС, средства защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

В современных системах теплоснабжения по результатам испытаний при проведении работ по наладке гидравлических режимов рекомендуется применять следующие устройства защиты тепловых сетей от превышения давления:

- быстродействующие клапаны МСУ;

- мембранные предохранительные устройства МПУ;

- демпфирующие устройства для защиты чувствительных элементов (манометров, регуляторов, датчиков) от воздействия гидроударов.

3.1.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По данным теплосетевых компаний бесхозные сети отсутствуют.

3.2 Тепловые сети от котельных

3.2.1 Описание структуры тепловых сетей от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Отпуск тепла от котельных п. Самусь осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 35303,4 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении, при наличии ГВС – в четырехтрубном исполнении). Наибольшую протяженность имеют тепловые сети в зоне действия котельной «ЦОК».

Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от котельной «ЦОК» осуществляется по 4-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 31761 м (в однотрубном исчислении, в четырехтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «ЦОК»

В соответствии с рис. 1.6 в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 50 мм.

Отпуск тепла от котельной «Камышка» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 3542,4 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Камышка»

В соответствии с рис. 1.7 в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 100 мм. В п. Самусь на балансе ООО «Тепло Плюс» находятся и функционируют в системе теплоснабжения 11 центральных тепловых пунктов.

Таблица 3.2.1 – Характеристика тепловых сетей,  находящихся в эксплуатации ООО «Тепло Плюс»

| Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Тип прокладки | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление до ЦТП |  |  |  |
| 300 | 18 | надземная | 1984 |
|  | 606 | подземная |  |
| 250 | 302 | надземная | 1985 |
|  | 639 | подземная |  |
| 200 | 429 | надземная | 1989-1994 |
|  | 1348 | подземная |  |
| 150 | 166 | надземная | 1989 -1994 |
|  | 255 | подземная |  |
| 125 | 102 | подземная | 1989 |
| Итого до ЦТП | 3 865 |  |  |
| Отопление (после ЦТП) |  |  |  |
| 125 | 654 | надземная | 1994, 2015 |
|  | 138 | подземная |  |
| 100 | 539 | надземная | 1986 -2010 |
|  | 740 | подземная |  |
| 100 | 75 | подземная | 2004 |
| 80 | 601 | надземная | 1989 -2012 |
|  | 373 | подземная |  |
| 65 | 987 | надземная | 1986 -1989 |
|  | 771 | подземная |  |
| 50 | 733 | надземная | 1989 -1994 |
|  | 778 | подземная |  |
| 40 | 565 | надземная | 1986 - 1989 |
|  | 635 | подземная |  |
| 25 | 174 | надземная | 1986 - 1989 |
|  | 909 | подземная |  |
| 20 | 249 | надземная | 1986 - 1989 |
|  | 513 | подземная |  |
| Итого отопление после ЦТП | 9 432 |  |  |
| Всего отопление | 13 298 |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| ГВС (после ЦТП) |  |  |  |
| 80 | 134 | подземная | 1983 |
| 65 | 24 | надземная | 1983 |
|  | 187 | подземная | 1983 |
| 50 | 611 | надземная | 1983 |
|  | 173 | подземная |  |
| 50/20 | 33 | надземная | 1983 |
|  | 8 | подземная |  |
| 40 | 248 | надземная | 1983 |
|  | 301 | подземная |  |
| 40/20 | 54 | надземная | 1983 |
|  | 29 | подземная |  |
| 25 | 128 | надземная | 1983 |
|  | 59 | подземная |  |
| 20 | 157 | надземная | 1983 |
|  | 278 | подземная | 1983 |
| 20/15 | 84 | надземная | 1983 |
| 15 | 36 | надземная | 1983 |
|  | 41 | подземная | 1983 |
| Итого ГВС после ЦТП | 2 583 |  |  |
| Итого после ЦТП | 12 015 |  |  |
| Всего сети ЦОК (в 2-х труб.) | 15 880,5 |  |  |

Таблица 3.2.2 – Характеристика тепловых сетей,  находящихся в эксплуатации ООО «Сети-П»

| Диаметр условного прохода трубы, мм | Протяженность участков в однотрубном исчислении, м | Тип прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 44,8 | Подземная канальная | 1987 |
| 100 | 151,8 | Подземная канальная | 1987 |
| 100 | 169,0 | Подземная канальная | 1998 |
| 100 | 109,8 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 80 | 57 | Надземная | 1987 |
| 80 | 167,2 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 65 | 7 | Надземная | 1996-1998 |
| 65 | 118,4 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 50 | 8,0 | Надземная | 1996-1998 |
| 50 | 125,0 | Подземная канальная | 1987 |
| 50 | 201,4 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 50 | 47,4 | Подземная канальная | 1987 |
| 40 | 181,5 | Надземная | 1996-1998 |
| 40 | 205,2 | Подземная канальная | 1996-1999 |
| 32 | 24,8 | Надземная | 1996-1998 |
| 32 | 129,3 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| 25 | 23,6 | Подземная канальная | 1996-1998 |
| Итого: | 1771,2 |  |  |

Организацией эксплуатирующей тепловые сети от котельной в п. Орловка является ООО «Уют Орловка. ООО «Уют Орловка» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной потребителям в п. Орловка. Тепловая сеть двухтрубная; тепловые сети выполнены в основном надземной прокладкой, другие виды прокладки занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий. Протяженность трубопроводов сетевой воды 1189,2 м в двухтрубном исполнении. Центральные тепловые пункты на балансе ООО «Уют Орловка» отстутствуют.

Таблица 3.2.3 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Уют Орловка»

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Кол-во труб, шт. | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 952,8 | 2 | надземная |
| 150 | 75,3 | 2 | канальная |
| 65 | 68,7 | 2 | надземная |
| 65 | 8,5 | 2 | канальная |
| 50 | 58,6 | 2 | надземная |
| 50 | 7,8 | 2 | канальная |
| 20 | 17,5 | 2 | надземная |
| Итого | 1189,2 | 2 |  |

Таблица 3.2.16 – Справка о балансах тепловой энергии ООО «Тепло П» за 2015 - 2021годы

| № п.п. | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (план по тарифу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть тепловой энергии, Гкал | 48774,684 | 47404,417 | 49090,710 | 53118,741 | 47546,81 | 47546,81 | 47546,81 |
| 2 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, нормативные, Гкал | 10675,01 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 |
| 3 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, отчетные, Гкал | 11383,487 | 15561,579 | 12228,695 | 13637,289 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 37391,197 | 31842,838 | 36862,015 | 39481,452 | 36862,01 | 36862,01 | 36862,01 |

Таблица 3.2.27 – Справка о балансах тепловой энергии ООО «Сети-П» за 2015 - 2021 годы

| № п.п. | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ( | 2021 (план по тарифу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть тепловой энергии, Гкал | 4109,264 | 5959,133 | 5685,750 | 3492,25 | 3492,25 | 3492,25 | 3492,25 |
| 2 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, нормативные, Гкал | 486,75 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 |
| 3 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, отчетные, Гкал | 518,255 | 2121,878 | 795,229 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3591,009 | 3837,255 | 4890,521 | 3004,32 | 3004,32 | 3004,32 | 3004,32 |

Таблица 3.2.38 – Справка о балансах тепловой энергии ООО «Уют Орловка» за 2015 - 2021 годы

| № п.п. | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ( | 2021 (план по тарифу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть тепловой энергии, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1844,36 | 1844,36 | 1844,36 |
| 2 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, нормативные, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| 3 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, отчетные, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1507,91 | 1507,91 | 1507,91 |

3.2.2 Схемы тепловых сетей котельных

Рисунок 3.2.19 – Схема теплоснабжения п. Самусь от ЦОК (ООО «Тепло П»)

На схеме теплоснабжения п. Самусь (рис. 3.2.19) представленна трассировка тепловых сетей, выделенных синим цветом, а также сети горячего водоснабжения, выделенные зеленым цветом.

Рисунок 3.2.21 – Схема теплоснабжения п. Самусь от котельной по ул. Камышка (ООО «Сети-П»)

Рисунок 3.2.23 – Схема теплоснабжения от котельной в п. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

3.2.3  Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

По данным теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, на момент актуализации схемы теплоснабжения техническое состояние магистральных сетей пос. Самусь оценивается как сложное, а разводящих сетей – как достаточно тяжелое, т.к. 95% тепловых сетей введено в эксплуатацию более 25 лет назад, 5% сетей эксплуатируются в пределах 10-ти лет.

В пос. Орловка состояние тепловых сетей оценивается как хорошее, год ввода сетей в эксплуатацию 2010.

3.2.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Данные о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельных в п. Самусь и п. Орловка теплоснабжающими организациями не предоставлены.

3.2.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

основание тепловых камер бетонное;

стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича и бетона;

перекрытие тепловых камер выполнено из деревянных крышек, имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением железобетонного перекрытия.

Также к сооружениям на тепловых сетях п. Самусь относятся центральные тепловые пункты. На балансе ООО «Тепло Плюс» в пос. Самусь находится 11 ЦТП, оборудованные циркуляционными насосами. Насосное оборудование, установленное на ЦТП представлено в таблице 1.32.

Все ЦТП оснащены современным оборудованием и автоматикой с погодным регулированием.

На балансе ООО «Сети-П» и ООО «Уют Орловка» ЦТП отсутствуют.

Таблица 1.32 - Насосное оборудование, усановленное на ЦТП

| Наименование ЦТП | Назначение (циркуляционные, подпиточные) | Тип насоса | Марка электродвигателя | Характеристика насоса Н - напор п- частота вращения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 40-120F | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №2 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32-2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25-80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №3 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32-2-2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №3а | Циркуляционный насос контура отопления | ALPHA | 25-60 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №4 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 16-30/2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №5 | Циркуляционный насос контура отопления | MAGNA UPE | 50-120 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №6 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32-2-2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25-80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №7 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90-1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №8 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90-1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №9 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 45-1-1 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25-80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №10 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 65-120F | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 32-120F | H=9,6 м Q=13 м3/ч | 2 |

3.2.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Системы отопления теплопотребителей котельных п. Самусь подключены по зависимой схеме без смешения.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от источников осуществляется качественным способом в рамках сегмента температурного графика 95/70 ºC для котельной «ЦОК»; 80/60 ºC для котельной «Камышка». Для котельной расположенной в п. Орловка также используется температурный график 90/60 ºC.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных п. Самусь приведен на рис. 1.29-1.30.

Рисунок 1.29 – Температурный график режима работы котельной «ЦОК»

Рисунок 1.30 – Температурный график режима работы котельной «Камышка»

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок производится в соответствии с действующими графиками качественного регулирования по отопительной нагрузке.

3.2.7 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Данные по отказам тепловых сетей (аварийных ситуаций) в п. Самусь и п. Орловка за последние 5 лет отсутствуют.

3.2.8 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные о статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей отсутствуют.

3.2.9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В эксплуатационных районах ООО «Тепло Плюс», ООО «Сети-П» и ООО «Уют Орловка» информация о техническом состоянии трубопроводов формируется главным образом по результатам комиссионного обследования тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, а также гидравлических испытаний сети по окончании отопительного сезона.

3.2.10 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» понимают планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. Для выполнения летних ремонтов ежегодно составляется и согласуется график остановки источников тепла и тепловых сетей. В отношении периодичности проведения летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей ЗАТО Северск установлено следующее:

1.	Техническое освидетельствование тепловых сетей производится не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»).

2.	Трубопроводы и оборудование тепловых сетей, по окончанию отопительного сезона и после летних ремонтов подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и плотность. Данный вид испытаний проводится на тепловых сетях два раза в год – не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона и после проведенных ремонтов перед отопительным сезоном, минимальным давлением не ниже 1,25 рабочего давления.

По результатам испытаний составляются акты проведения испытаний, в которых зафиксированы все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

3.	Испытанию на максимальную температуру теплоносителя подвергаются все тепловые сети от каждого источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3,1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»). Периодичность этих испытаний на тепловых сетях ЗАТО Северск установлена 1 раз в 5 лет. Температурные испытания проводятся по утвержденной программе. За максимальную температуру принимается максимально достижимая температура сетевой воды в соответствии с утвержденными температурными графиками регулирования отпуска тепла.

Испытание на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, эксплуатируемых длительное время и имеющих ненадежные участки, проводят после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее, чем за три недели до начала отопительного сезона.

4.	Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности в соответствии с РД 34.20.519-97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).

Испытания на гидравлические потери в ЗАТО Северск не проводились.

5.	Тепловые сети должны подвергаться испытаниям (РД 34.09.255-97) для определения тепловых потерь. Целью тепловых испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладок и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети. По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок.

3.2.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с положениями Приказа Минэнерго № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с разделением по видам прокладки и срокам строительства тепловых сетей.

Годовые нормативные тепловые потери определяются исходя из месячных тепловых потерь на основании ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей. В таблицах 3.2.41, 3.2.42, 3.2.43 приведены нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Тепло П», ООО «Сети-П» и ООО «Уют Орловка».

Таблица 3.2.40 – Справка о балансах тепловой энергии ООО «Тепло П» за 2015 - 2021 годы

| № п.п. | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (план по тарифу) | 2021 (план по тарифу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть тепловой энергии, Гкал | 48774,684 | 47404,417 | 49090,710 | 53118,741 | 47546,81 | 47546,81 | 47546,81 |
| 2 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, нормативные, Гкал | 10675,01 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 |
| 3 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, отчетные, Гкал | 11383,487 | 15561,579 | 12228,695 | 13637,289 | 10684,80 | 10684,80 | 10684,80 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 37391,197 | 31842,838 | 36862,015 | 39481,452 | 36862,01 | 36862,01 | 36862,01 |

Таблица 3.2.41 – Справка о балансах тепловой энергии ООО «Сети-П» за 2015 - 2021 годы

| № п.п. | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (план по тарифу) | 2021 (план по тарифу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть тепловой энергии, Гкал | 4109,264 | 5959,133 | 5685,750 | 3492,25 | 3492,25 | 3492,25 | 3492,25 |
| 2 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, нормативные, Гкал | 486,75 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 |
| 3 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, отчетные, Гкал | 518,255 | 2121,878 | 795,229 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3591,009 | 3837,255 | 4890,521 | 3004,32 | 3004,32 | 3004,32 | 3004,32 |

Таблица 3.2.42 – Справка о балансах тепловой энергии ООО «Уют Орловка» за 2015 - 2021 годы

| № п.п. | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (план по тарифу) | 2021 (план по тарифу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть тепловой энергии, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1844,36 | 1844,36 | 1844,36 |
| 2 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, нормативные, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| 3 | Потери т/э при передаче тепловой энергии по сетям, отчетные, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1507,91 | 1507,91 | 1507,91 |

3.2.12 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Потери тепловой энергии, связанные с транспортировкой тепловой энергии по сетям пос. Самусь и пос. Орловка занимают незначительную часть в общем объеме потерь тепловой энергии ЗАТО «Северск» (порядка 1%).

3.2.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

3.2.14 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Структура типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей распределена следующим образом:

- Потребители пос .Самусь (от ЦОК) в основном присоединены к тепловым сетям через ЦТП. Система теплоснабжения независимая с закрытым водоразбором на ГВС.

- Тип присоединения потребителей пос. Самусь (от котельной по ул. Камышке) и пос. к тепловым сетям – по зависимой элеваторной схеме. Водоразбор на ГВС отсутствует.

- Потребители пос. Орловка присоединены к тепловым сетям котельной поселка по зависимой элеваторной схеме, с открытым водоразбором на ГВС.

3.2.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Оснащенность приборами учета потребителей тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения в системе теплоснабжения от ЦОК пос.Самусь составляет 8%, установлены, но не введены в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии в 21 многоквартирном доме. Приборы учета у потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной по ул.Камышкапос.Самусь отсутствуют. Более подробная информация теплоснабжающими организациями не предоставлена.

В пос. Орловка приборами учета тепловой энергии оборудован один потребитель – школа.

3.2.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В ООО «Тепло Плюс», ООО «Сети-П» и ООО «Уют Орловка» диспетчерские службы отсутствуют.

3.2.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

По данным ООО «Сети-П» и ООО «Уют Орловка» на эксплуатируемых тепловых сетях ЦТП и насосные станции отсутствуют.

По данным ООО «Тепло Плюс» на эксплуатируемых тепловых сетях уровень автоматизации ЦТП составляет 100%.

3.2.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты тепловых сетей пос. Самусь и пос. Орловка от превышения давления на котельных установлены предохранительные клапаны, а также, на ЦТП на подающих трубопроводах установлены невозвратные клапаны.

3.2.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По данным ООО «Сети-П», ООО «Уют Орловка» бесхозные сети в п. Самусь и п. Орловка отсутствуют.

4 Зоны действия источников тепловой энергии

4.1 Зона действия ТЭЦ

Зона действия ТЭЦ (г. Северск) распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г. Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ (г. Северск) отсутствуют.

Генеральным планом ЗАТО Северск предусмотрены следующие зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные,

- зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- рекреационные;

- зоны сельскохозяйственного использования.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны города:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра; территории объектов здравоохранения; территории образовательных учреждений; территории культовых и спортивных сооружений.

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Существующая зона действия ТЭЦ АО «РИР» приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Существующая зона действия ТЭЦ АО «РИР» (потребители, получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 1 - отмечены зеленым цветом; потребители получающие тепловую энергию от бойлерной установки № 2 отмечены красным цветом)

4.2 Зоны действия котельных

4.2.1 Зона действия котельной ЕТО ООО «Тепло П»

В зоне деятельности ООО «Тепло П» располагается одна котельная по адресу ул. Набережная, 7. Зона действия котельной располагается в пос. Самусь и ограничена улицами Ле-нина, Кирова, Пекарского, Лесной, Строительной, Ворошилова, Судостроителей. В зоне действия котельной расположены 217 потребителей, общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 15,444 Гкал/ч, эффективный радиус теплоснабжения равен 3,1 км, расстояние до наиболее удален-ного потребителя 3 км. Абонентами в выделенной зоне деятельности являются жилые дома, а так-же административные объекты коммерческой сферы (магазины и т.п.). В зоне деятельности при-сутствуют также объекты социальной сферы (образовательные учреждения, администрация, учреждения здравоохранения, и т.п.). Новые подключения в зоне деятельности «ООО Тепло П» не запланированы. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования по состоянию на 2019г. не выдавались.

4.2.2 Зона действия котельной ООО «Сети-П».

В зоне деятельности ООО «Сети-П» располагается одна котельная по адресу ул. Камышка, 2а, стр.11. Зона действия котельной располагается в пос. Самусь, ограничена ул. Камышка. В зоне действия котельной расположен 34 потребителя, общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,329 Гкал/ч, эффективный радиус теплоснабжения равен 0,8 км, расстояние до наиболее удаленного потребителя 0,6 км. Абонентами в выделенной зоне деятельности являются жилые дома. Новые подключения в зоне деятельности «ООО Сети-П» не запланированы. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования по состоянию на 2019г. не выдавались.

Существующие зоны действия основных источников тепловой энергии пос. Самусь приведены на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Существующие зоны действия центральной отопительной котельной ООО «Тепло Плюс» (красный цвет) и котельной по ул. Камышка ООО «Сети-П» (зелёный цвет)

4.2.3 Зона действия котельной ООО «Уют Орловка».

В зоне деятельности ООО «Уют Орловка» располагается одна котельная по адресу ул. Чкалова, 32 стр.2. Зона действия котельной располагается в пос. Орловка, ограничена ул. Мира и пер. Школьным. В зоне действия котельной расположены 5 потребителей, общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,689 Гкал/ч, эффективный радиус теплоснабжения составляет 1,00 км. Абонентами в выделенной зоне деятельности, главным образом, являются жилые дома. В зоне деятельности присутствуют также объект социальной сферы (образовательное учреждение), также медпункт и почта (в нежилых помещениях жилого дома). В зоне действия котельной отсутствуют производственные потребители. Новые подключения в зоне деятельности ООО «Уют Орлов-ка»не запланированы. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования по состоянию на 2021 год не выдавались.

Существующая зона действия источника тепловой энергии пос. Орловка приведена на ри-сунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Существующая зона действия котельной ООО «Уют Орловка».

4.3 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения –  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ – поправочный коэффициент, учитывающий комбинированную выработку тепла и электроэнергии на энергоисточнике.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников ЗАТО Северск приводятся в таблице  4.1.

Таблица 4.1 – Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников ЗАТО Северск, км

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя | Эффективный радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ (г. Северск) | 13 | 15,4 |
| Центральная отопительная котельная ООО «Тепло Плюс» (пос. Самусь) | 3 | 3,1 |
| Котельная по ул. Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос. Самусь) | 0,6 | 0,8 |
| Котельная ООО «Уют Орловка» (пос. Орловка) | 0,8 | 1 |

5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

5.1 Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления ЗАТО Северск

Суммарная полезная тепловая нагрузка конечных потребителей ЗАТО Северск на 01.01.2021г. (при расчетных температурах наружного воздуха) составляет 818,868 Гкал/час, в том числе по элементам территориального деления (таблица 5.1):

- г. Северск – 801,113 Гкал/час (97,8 % от общей нагрузки);

- пос. Самусь – 17,039 Гкал/час (2,1 % от общей нагрузки);

- пос. Орловка – 0,716 Гкал/час (0,1 % от общей нагрузки).

Таблица 5.1 – Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии ЗАТО Северск (без учета потерь на тепловых сетях)

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т. ч. по видам теплопотребления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС |
| 1 | г. Северск | 801,113 | 612,629 | 72,468 | 116,016 |
| 2 | пос. Самусь (ЦОК) | 15,679 | 13,871 | 0,692 | 1,115 |
| 3 | пос. Самусь (Камышка) | 1,36 | 1,27 | 0,09 | 0,00 |
| 4 | пос. Орловка | 0,716 | 0,650 | 0,054 | 0,012 |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 818,868 | 628,420 | 73,304 | 117,143 |

Подробный перечень договорных нагрузок и их характеристик по каждому объекту теплоснабжения г. Северска: жилого фонда, общественно деловых зданий промышленных и прочих объектов приведен в приложениях П1.5.1-П1.5.8 к Тому 1.

Более подробный анализ подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии приведен в Главе 2 («Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»).

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные отдела по работе на розничных рынках филиала АО "РИР" г. Северска.

В таблице 5.2 приведены нагрузки по структурным группам потребителей за 2019г. без учета потерь в тепловой сети. В таблице 5.3 нагрузки по структурным группам потребителей за 2019г. с учетом потерь в тепловой сети.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Часовые потери тепловой энергии в сетях, присоединенных к ТЭЦ АО «РИР» Северска, при расчетной температуре наружного воздуха минус 39ºС, составляют 75,611 Гкал/ч, суммарная полезная часовая тепловая нагрузка на абонентских узлах потребителей – 801,113 Гкал/ч.

Таблица 5.2 – Нагрузки по группам потребителей  без учета потерь в тепловой сети 2021г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| МКД | 181,081 |  | 75,6 | 256,681 |
| Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| ГСПО | 29,913 |  |  | 29,913 |
| потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| Итого по БУ -1 | 316,392 | 37,613 | 123,731 | 477,736 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 297,213 | 26,163 |  | 323,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 203,12 |  |  | 203,12 |
| АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| Итого по БУ -2 | 297,214 | 26,163 |  | 323,376 |
| ИТОГО по структурным группам | 613,606 | 63,776 | 123,731 | 801,113 |

Таблица 5.3 – Тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» г. Северска 2021г.

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| потребители т-э в гор.воде | 29,000 |  |  | 29,000 |
| потребители т-э в паре | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК пар) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| ИТОГО по структурным группам | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

В г. Северске сложилась следующая структура договорных отношений:

1. С Товариществами собственников жилья, Жилищно-строительными кооперативами, как с исполнителями коммунальных услуг, заключается договор на поставку тепловой энергии в горячей воде, горячей воды с учетом норм, установленных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124.

2. С Управляющими компаниями заключается договор снабжения тепловой энергией с целью оказания потребителям надлежащих услуг по отоплению и горячему водоснабжению. При этом указанный договор относится к смешанному виду и включает в себя элементы договора агентирования. В соответствии с данными договорами Управляющая компания передает энергоснабжающей организации право начисления, печати и выставления платежных документов, взыскания задолженности непосредственно с потребителей – физических лиц.

Указанный вид договора заключается с учетом правил, предусмотренных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающей организацией» (Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124).

3. При выборе в жилом многоквартирном доме непосредственной формы управления начисление и выставление платежных документов осуществляется напрямую потребителям, в соответствии с открытыми лицевыми счетами.

4. С потребителями, занимающими встроенные помещения в жилом многоквартирном доме или часть нежилых помещений в административном здании, заключаются договоры купли-продажи тепловой энергии или субабонентские договоры.

5. С бюджетными учреждениями заключаются муниципальные или государственные контракты энергоснабжения или гражданско-правовые договоры в соответствии требованиями ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.

6. С юридическим лицами, занимающими на праве собственности или ином законном праве административные здания, имеющие непосредственное присоединение к сетям Энергоснабжающей организации, заключаются договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» №190-ФЗ, Правилами организации теплоснабжения в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808.

Договорные тепловые нагрузки (оценка спроса на тепловую мощность) г. Северска по группам потребителей тепловой энергии с распределением по видам тепловых нагрузок при расчетных температурах наружного воздуха представлены в Приложениях П1-П9 «Тепловые нагрузки потребителей города» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Северска до 2035 г.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» г. Северска с учетом потерь в тепловых сетях на 01.01.2021г. приведена в таблице 5.3.

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные часовые тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии  определялись с учетом приведения тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию к расчетной температуре наружного воздуха, а также с учетом показаний приборов учета тепловой энергии у потребителей  (Приказ Минстроя РФ №99_17-03-2014 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).

Распределение полученной оценки расчетной тепловой нагрузки по видам тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология, потери в тепловых сетях и расход мощности на хозяйственные нужды) получено на основе пропорционального метода деления договорных тепловых нагрузок. Отпускаемая с коллекторов мощность (часовая договорная нагрузка) с распределением по видам нагрузки и группам потребителей по годам на ретроспективный период и ближнюю перспективу приведены в таблицах 5.4–5.9.

Таблица 5.4 – Отпускаемая мощность с коллекторов 2016г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 57,006 | 16,907 | 30,574 | 104,487 |
| 2 | Население в т.ч. | 213,528 |  | 79,617 | 293,145 |
| 3 | МКД | 190,944 |  | 79,617 | 270,561 |
| 4 | Частные домовладения | 22,584 |  |  | 22,584 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 60,418 | 18,544 | 11,99 | 90,952 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 14,269 | 2,712 | 2,929 | 19,91 |
| 7 | ГСПО | 20,233 |  |  | 20,233 |
| 8 | потребители ЮЛ | 14,013 | 15,832 | 5,355 | 35,2 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,903 |  | 3,706 | 15,609 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 36,016 |  |  | 36,016 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 366,968 | 35,451 | 122,181 | 524,6 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 325,842 | 26,163 |  | 352,005 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,079 |  |  | 81,079 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 26,939 |  |  | 26,939 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 8,265 |  |  | 8,265 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 334,107 | 26,163 |  | 360,27 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 701,075 | 61,614 | 122,181 | 884,87 |

Таблица 5.5 – Отпускаемая мощность с коллекторов 2017г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 57,246 | 19,707 | 31,894 | 108,847 |
| 2 | Население в т.ч. | 213,68 |  | 78,297 | 291,973 |
| 3 | МКД | 190,75 |  | 78,297 | 269,049 |
| 4 | Частные домовладения | 22,924 |  |  | 22,924 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 63,195 | 18,544 | 11,99 | 93,729 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 14,269 | 2,712 | 2,929 | 19,91 |
| 7 | ГСПО | 21,233 |  |  | 21,233 |
| 8 | потребители ЮЛ | 15,449 | 15,832 | 5,355 | 36,636 |
| 9 | потребители ФЛ | 12,244 |  | 3,706 | 15,95 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 30,051 |  |  | 30,051 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 364,168 | 38,251 | 122,181 | 524,6 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 320,717 | 24,163 |  | 344,88 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 228,274 |  |  | 228,274 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 79,8 |  |  | 79,8 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 26,709 |  |  | 26,709 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 24,067 |  | 35,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,879 |  |  | 12,879 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 320,717 | 24,163 |  | 344,88 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 684,885 | 62,414 | 122,181 | 869,48 |

Таблица 5.6 – Отпускаемая мощность с коллекторов 2018г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 60,476 | 25,594 | 32,299 | 118,369 |
| 2 | Население в т.ч. | 219,273 |  | 84,11 | 303,383 |
| 3 | МКД | 201,261 |  | 84,11 | 285,371 |
| 4 | Частные домовладения | 18,011 |  |  | 18,011 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 68,889 | 19,59 | 12,667 | 101,146 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,074 | 2,865 | 3,094 | 19,033 |
| 7 | ГСПО | 22,995 |  |  | 22,995 |
| 8 | потребители ЮЛ | 21,885 | 15,725 | 5,657 | 43,267 |
| 9 | потребители ФЛ | 10,935 |  | 3,915 | 14,85 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 31,302 |  |  | 31,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 379,94 | 45,184 | 129,076 | 554,2 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 310,127 | 23,863 |  | 333,99 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 211,15 |  |  | 211,15 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 86,35 |  |  | 86,35 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 33,27 |  |  | 33,27 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,667 | 23,767 |  | 35,434 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 10,31 |  |  | 10,31 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 320,437 | 23,863 |  | 344,3 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 700,377 | 69,047 | 129,076 | 898,5 |

Таблица 5.7 –  Отпускаемая мощность с коллекторов 2019г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| 3 | МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| 4 | Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29,000 |  |  | 29,000 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

Таблица 5.8 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2020г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 62,508 | 37,88 | 30,725 | 131,113 |
| 2 | Население в т.ч. | 214,454 |  | 84,844 | 299,298 |
| 3 | МКД | 211,546 |  | 84,844 | 296,390 |
| 4 | Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 71,375 | 23,487 | 15,187 | 110,049 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 18,073 | 3,435 | 3,71 | 25,218 |
| 7 | ГСПО | 24,56 |  |  | 24,56 |
| 8 | потребители ЮЛ | 17,234 | 20,053 | 6,783 | 44,07 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,508 |  | 4,694 | 16,202 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 31,382 |  |  | 31,382 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 379,719 | 61,367 | 130,756 | 571,842 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 321,408 | 26,163 |  | 347,571 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 76,645 |  |  | 76,645 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 27,895 |  |  | 27,895 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 13,449 |  |  | 13,449 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 334,857 | 26,163 |  | 361,02 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 714,576 | 87,53 | 130,756 | 932,862 |

Таблица 5.9 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР»  2021г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 62,508 | 37,88 | 30,725 | 131,113 |
| 2 | Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| 3 | МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| 4 | Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 71,375 | 23,487 | 15,187 | 110,049 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 18,073 | 3,435 | 3,71 | 25,218 |
| 7 | ГСПО | 24,56 |  |  | 24,56 |
| 8 | потребители ЮЛ | 17,234 | 20,053 | 6,783 | 44,07 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,508 |  | 4,694 | 16,202 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 31,382 |  |  | 31,382 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 381,079 | 61,367 | 131,815 | 574,261 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 321,408 | 26,163 |  | 347,571 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 76,645 |  |  | 76,645 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 27,895 |  |  | 27,895 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 13,449 |  |  | 13,449 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 334,857 | 26,163 |  | 361,02 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 715,936 | 87,53 | 131,815 | 935,281 |

5.3 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах ЗАТО Северск не осуществляется.

5.4 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха определено для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения расчетным способом (МДК № 4-05.2004 от 12.08.2003 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения») с учетом следующих параметров:

- продолжительность отопительного периода 233 дня;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –  минус 39 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,9 °С;

- продолжительность работы системы ГВС – 350 сут.;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5°C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 15 °C.

Расчетное значение отпуска тепловой энергии из тепловой сети было определено в соответствии с методикой, изложенной в МДК № 4-05.2004 от 12.08.2003 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

В таблице 5.10 приведены фактические среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам.

Таблица 5.10 – Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам за период 2016-2018 г.г.

| Месяцы/Годы | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -20,3 | 31 | 1249,3 | -15,8 | 31 | 1109,8 | -21,1 | 31 | 1274 |
| февраль | -9,1 | 29 | 843,9 | -12,4 | 28 | 907,2 | -15,7 | 28 | 1000 |
| март | -4 | 31 | 744 | -4,0 | 31 | 744 | -8,0 | 31 | 868 |
| апрель | 6,4 | 30 | 408 | 4,1 | 30 | 477 | 1,9 | 30 | 543 |
| май | 9,1 |  | 48 | 7 |  | 158 | 5,6 |  | 0 |
| Сентябрь | 12,4 |  | 31 | 3,7 |  | 152 | 12,5 |  | 0 |
| Октябрь | -2,4 | 31 | 694,4 | 1,2 | 31 | 582,8 | 10,6 | 31 | 291 |
| Ноябрь | -13,6 | 30 | 1008 | -6,6 | 30 | 798 | 5,1 | 30 | 447 |
| Декабрь | -13,9 | 31 | 1050,9 | -11,9 | 31 | 988,9 | -10,3 | 31 | 939 |
| ср.от | -3,9 |  | 6078 | -5,4 |  | 5918 | -5,4 |  | 5160 |

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха при существующих тепловых нагрузках потребителей от ТЭЦ АО «РИР» Северск в 2021г. составило 1577,08 тыс. Гкал (таблица 5.11).

Расход полезной тепловой энергии отпускаемой от ТЭЦ АО «РИР» Северск в зависимости от вида нагрузки распределяется следующим образом:

- на отопление – 1219,08 тыс. Гкал;

- на вентиляцию – 108,40 тыс. Гкал;

- на ГВС  – 249,60 тыс. Гкал.

5.5 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В отопительный период тепловая энергия расходуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Годовой расход тепловой энергии включает теплопотребление в отопительный период и расход теплоты на горячее водоснабжение в неотопительный период (таблица 5.12).

Таблица 5.12 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ЗАТО Северск за отопительный период и за год в целом (без учета потерь на тепловых сетях)*

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Потребление тепловой энергии за отопительный период, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Северск | 1494,36 |
| 2 | пос.Самусь | 37,6* |
| 3 | пос.Орловка | 1,988* |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 1533,85 |

* Приняты фактические показатели 2020 г.

В таблицах 5.13– 5.16 приводится по годам значения потребления тепловой энергии за год с распределением по видам теплопотребления и группам потребителей в соответствии Приказом Минстроя РФ №99_17-03-2014 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»).

Таблица 5.13 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей присоединенных к ТЭЦ АО «РИР» за 2016 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 108,059 | 62,791 | 64,639 | 235,489 |
| 2 | Население в т.ч. | 491,116 |  | 170,408 | 661,524 |
| 3 | МКД | 447,933 |  | 170,408 | 618,341 |
| 4 | Частные домовладения | 43,183 |  |  | 43,183 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 150,311 | 39,361 | 23,665 | 213,337 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 29,501 | 7,507 | 5,774 | 42,783 |
| 7 | ГСПО | 56,463 |  |  | 56,463 |
| 8 | потребители ЮЛ | 40,452 | 31,854 | 10,578 | 82,884 |
| 9 | потребители ФЛ | 23,895 |  | 7,312 | 31,207 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 749,486 | 102,152 | 258,712 | 1110,35 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 513,307 | 46,623 |  | 559,930 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 241,452 |  |  | 241,452 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 252,951 |  |  | 252,951 |
| 14 | потребители т-э в г.воде | 16,167 | 46,454 |  | 62,620 |
| 15 | потребители т-э в паре | 2,736 | 0,169 |  | 2,906 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 513,307 | 46,623 |  | 559,930 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1262,793 | 148,775 | 258,712 | 1670,28 |

Таблица 5.14 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок  и группам потребителей к ТЭЦ АО «РИР» за 2017г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 108,303 | 56,580 | 57,842 | 222,725 |
| 2 | Население в т.ч. | 435,868 |  | 150,646 | 586,514 |
| 3 | МКД | 382,688 |  | 150,626 | 533,314 |
| 4 | Частные домовладения | 53,18 |  |  | 53,180 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 147,395 | 37,678 | 30,229 | 215,302 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 26,995 | 5,130 | 5,541 | 37,666 |
| 7 | ГСПО | 49,089 |  |  | 49,089 |
| 8 | потребители ЮЛ | 48,147 | 32,548 | 14,677 | 95,372 |
| 9 | потребители ФЛ | 23,164 |  | 10,011 | 33,175 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 691,566 | 94,258 | 238,717 | 1024,540 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 507,806 | 43,557 |  | 551,363 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 223,503 |  |  | 223,503 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 265,703 |  |  | 265,703 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 15,920 | 43,390 |  | 59,310 |
| 15 | потребители т-э в паре | 2,680 | 0,167 |  | 2,847 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 507,806 | 43,557 |  | 551,363 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1199,371 | 137,815 | 238,717 | 1575,91 |

Таблица 5.15 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок  и группам потребителей к ТЭЦ АО «РИР» за 2018 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 138,303 | 66,58 | 67,842 | 272,725 |
| 2 | Население в т.ч. | 444,969 |  | 170,626 | 615,595 |
| 3 | МКД | 401,789 |  | 170,626 | 572,415 |
| 4 | Частные домовладения | 43,18 |  |  | 43,18 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 157,395 | 35,082 | 46,113 | 238,59 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 26,995 | 5,13 | 5,971 | 38,096 |
| 7 | ГСПО | 49,089 |  |  | 49,089 |
| 8 | потребители ЮЛ | 58,147 | 29,952 | 23,131 | 111,23 |
| 9 | потребители ФЛ | 23,164 |  | 17,011 | 40,175 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 740,667 | 101,662 | 284,581 | 1126,91 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 590,75 |  |  | 590,75 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 306,67 |  |  | 306,67 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 284,08 |  |  | 284,08 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде |  |  |  |  |
| 15 | потребители т-э в паре |  |  |  |  |
| 16 | Итого по БУ -2 | 590,75 |  |  | 590,75 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1331,42 | 101,66 | 284,58 | 1717,66 |

Таблица 5.16 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок  и группам потребителей за 2019г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 77,571 | 37,506 | 35,893 | 150,970 |
| 2 | Население в т.ч. | 491,159 |  | 204,632 | 695,791 |
| 3 | МКД | 483,812 |  | 203,752 | 687,564 |
| 4 | Частные домовладения | 7,347 |  | 0,880 | 8,227 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 137,346 | 15,114 | 33,485 | 185,945 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 31,162 | 5,929 | 6,199 | 43,290 |
| 7 | ГСПО | 54,827 |  | 0,582 | 55,409 |
| 8 | потребители ЮЛ | 31,644 | 7,577 | 17,516 | 56,737 |
| 9 | потребители ФЛ | 19,713 | 1,608 | 9,188 | 30,509 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 706,076 | 52,62 | 274,01 | 1032,706 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 511,836 | 32,539 |  | 544,375 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 210,240 |  |  | 210,240 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 279,200 |  |  | 279,200 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 14,215 | 31,715 |  | 45,930 |
| 15 | потребители т-э в паре | 8,180 | 0,82 |  | 9,000 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 511,836 | 32,539 |  | 544,375 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1219,081 | 108,398 | 249,595 | 1577,08 |

На рисунках 5.1-5.3 показана структура теплопотребления по группам потребителей по видам тепловой нагрузки от БУ-1 ТЭЦ АО «РИР» для 2019г.

Рисунок 5.1 – Структура теплопотребления на нужды отопления в 2019г.

Рисунок 5.2 – Структура теплопотребления на нужды вентиляции в 2019г.

Рисунок 5.3 – Структура теплопотребления на нужды ГВС в 2019г.

5.6 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

Распределение объемов потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха по зонам действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск представлено в таблице 5.17.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха при существующих тепловых нагрузках потребителей (по теплоносителю «горячая вода») с разделением по зонам действия источников тепловой, представлены в Приложении 4 к Обосновывающим материалам.

Таблица 5.17 – Потребление тепловой энергии в 2020 г. в зонах действия источников тепловой энергии ЗАТО «Северск» при расчетных температурах наружного воздуха (без учета потерь на тепловых сетях)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Потребление тепловой энергии за отопительный период, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления, тыс. Гкал |  |  | Потребление тепловой энергии за год, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | наг ГВС |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС |
| ТЭЦ АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР» г.Северск | 1494,35 | 1219,08 | 108,4 | 166,87 | 1577,08 | 1219,08 | 108,4 | 249,6 |
| ООО «Тепло Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦОК пос.Самусь | 35,75 | 29,609 | 0,195 | 5,946 | 36,862 | 29,609 | 0,195 | 7,058 |
| ООО «СЕТИ-П» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул.Камышка пос.Самусь | 3,004 | 2,969 | 0,035 | 0 | 3,004 | 2,969 | 0,035 | 0 |
| ООО «Уют Орловка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная пос.Орловка | 1,508 | 1,508 | 0 | 0 | 1,508 | 1,508 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по ЗАТО Северск |  | 1534,612 | 1253,166 | 108,63 | 172,816 | 1618,454 | 1253,166 | 108,63 | 256,658 |

5.7 Тепловые нагрузки промышленных предприятий (потребление тепловой энергии промышленными предприятиями)

В ЗАТО Северск основным предприятием, потребляющим тепловую энергию, является Акционерное Общество «Сибирский Химический Комбинат» (АО «СХК»). В территориальном отношении промышленные объекты АО «СХК» расположены в городе Северске. Собственные заводы АО «СХК», а так же сторонние потребители, расположенные в промышленной зоне комбината, получают тепловую энергию с ТЭЦ:

- по 2-м паропроводам давлением 7-13 кгс/см2 и 3 паропроводам давлением 13-18 кгс/см2;

- от БУ-2 по Северным тепломагистралям № № 1, 2, 3.

Тепловая нагрузка промышленных потребителей ТЭЦ по видам потребления распределена следующим образом:

- теплоноситель «пар»  (7-13 ата)  –  20,3 Гкал/час, в т.ч. «сторонние» - 0,48 Гкал/час;

- теплоноситель «пар» (13-19 ата) – 53,6 Гкал/час, в т.ч. «сторонние» - 1,83 Гкал/час;

- теплоноситель «горячая вода» (БУ-2) – 155,1 Гкал/час, в т.ч. «сторонние» - 26,4 Гкал/час.

В таблице  5.18 приведены значения годового потребления тепловой энергии промышленными предприятиями г.Северска 2019 год.

Таблица 5.18 – Годовое потребление тепловой энергии промышленными предприятиями г. Северска за 2019 г.

| Потребитель | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоноситель |  | Всего (построчно) |
|  | «горячая вода» | «пар» |  |
| Промышленные предприятия г. Северска | 256,18 | 288,2 | 544,38 |

5.8 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В период 2012 - 2015 г.г. в ЗАТО Северск применялись следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

- До 31.11.2015 – нормативы потребления тепловой энергии на теплоснабжение, установленные постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2004 № 1530 «О нормативах потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.03.2006 № 484) – таблица 5.19.

- С 01.12.2015 – нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области» (в редакции приказов от 05.06.2013 № 11, от 19.06.2014 № 22, от 22.12.2014 № 52, от 17.06.2015 № 37) – таблицы 5.20-5.22.

Таблица 5.19 – Нормативы потребления тепловой энергии на теплоснабжение

| Наименование услуг | Единицы измерения | Норматив потребления тепловой энергии в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. Отопление в жилых домах с отапливаемой общей площадью здания |  |  |
| 75 и менее м2 | Гкал/м2 | 0,048 |
| от 75 до 100 м2 | Гкал/м2 | 0,039 |
| от 100 до 150 м2 | Гкал/м2 | 0,037 |
| от 150 до 300 м2 | Гкал/м2 | 0,034 |
| от 300 до 500 м2 | Гкал/м2 | 0,030 |
| от 500 до 750 м2 | Гкал/м2 | 0,026 |
| более 750 м2 | Гкал/м2 | 0,024 |
| 2. Горячее водоснабжение в жилых домах квартирного типа |  |  |
| - с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, без ванн | Гкал/чел. | 0,112 |
| - с водопроводом, канализацией и ванной | Гкал/чел. | 0,236 |
| 3. Горячее водоснабжение | Гкал/м3 | 0,074 |

Таблица 5.20 – Нормативы потребления коммунальных слуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека)

| № п.п. | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги |  | Норматив потребления коммунальной услуги (при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
|  |  |  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. |  | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |  | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. |  | с 1 июля 2016 г. 31 декабря 2016 г. |  | с 2017 года |  |
| 1 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 3,05 | 1,16 | 3,36 | 1,28 | 3,66 | 1,39 | 4,27 | 1,62 | 4,58 | 1,74 | 4,88 | 1,86 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | 4,6 | 2,51 | 5,06 | 2,76 | 5,52 | 3,01 | 6,44 | 3,51 | 6,9 | 3,77 | 7,36 | 4,02 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | 5,02 | 3,02 | 5,52 | 3,32 | 6,02 | 3,62 | 7,03 | 4,23 | 7,53 | 4,53 | 8,03 | 4,83 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, раковинами и душем | 5,1 | 3,11 | 5,61 | 3,42 | 6,12 | 3,73 | 7,14 | 4,35 | 7,65 | 4,67 | 8,16 | 4,98 |
| 5 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми | 2,39 | 1,29 | 2,63 | 1,42 | 2,87 | 1,55 | 3,35 | 1,81 | 3,59 | 1,94 | 3,82 | 2,06 |
| 6 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,53 | 1,43 | 2,78 | 1,57 | 3,04 | 1,72 | 3,54 | 2 | 3,8 | 2,15 | 4,05 | 2,29 |

Таблица 5.21 – Нормативы потребления коммунальных слуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади)

| № п.п. | Категория жилых помещений | Этаж-ность | Норматив потребления коммунальной услуги |  | Норматив потребления коммунальной услуги (при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета) |  |  |  | Норматив потребления коммунальной услуги (при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
|  |  |  |  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. |  | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |  | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. |  | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |  | с 2017 года |  |
| 1 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | от 1 до 3 | 0,043 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,052 | 0,052 | 0,06 | 0,06 | 0,065 | 0,065 | 0,069 | 0,069 |
|  |  | от 4 и более | 0,032 | 0,032 | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 0,045 | 0,045 | 0,048 | 0,048 | 0,051 | 0,051 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | от 1 до 3 | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | 0,046 | 0,046 | 0,05 | 0,05 | 0,053 | 0,053 |
|  |  | от 4 до 6 | 0,046 | 0,046 | 0,051 | 0,051 | 0,055 | 0,055 | 0,064 | 0,064 | 0,069 | 0,069 | 0,074 | 0,074 |
|  |  | от 7 и более | 0,038 | 0,038 | 0,042 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,053 | 0,053 | 0,057 | 0,057 | 0,061 | 0,061 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | от 1 до 3 | 0,041 | 0,041 | 0,045 | 0,045 | 0,049 | 0,049 | 0,057 | 0,057 | 0,062 | 0,062 | 0,066 | 0,066 |
|  |  | от 4 до 6 | 0,036 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 | 0,05 | 0,054 | 0,054 | 0,058 | 0,058 |
|  |  | от 7 и более | 0,025 | 0,025 | 0,028 | 0,028 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, раковинами и душем | от 1 до 3 | 0,041 | 0,041 | 0,045 | 0,045 | 0,049 | 0,049 | 0,057 | 0,057 | 0,062 | 0,062 | 0,066 | 0,066 |
|  |  | от 4 до 6 | 0,036 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 | 0,05 | 0,054 | 0,054 | 0,058 | 0,058 |
|  |  | от 7 и более | 0,025 | 0,025 | 0,028 | 0,028 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми | от 4 до 6 | 0,037 | 0,037 | 0,041 | 0,041 | 0,044 | 0,044 | 0,052 | 0,052 | 0,056 | 0,056 | 0,059 | 0,059 |
| 6 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | от 6 и более | 0,062 | 0,062 | 0,068 | 0,068 | 0,074 | 0,074 | 0,087 | 0,087 | 0,093 | 0,093 | 0,099 | 0,099 |

Таблица 5.22 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и не жилых помещениях

| Этажность | Норматив потребления в отопительный период (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в месяц) | Норматив потребления в отопительный период (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений) при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 года |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0462 | 0,0508 | 0,0554 | 0,0647 | 0,0693 | 0,0739 |
| 2 | 0,0457 | 0,0503 | 0,0548 | 0,064 | 0,0686 | 0,0731 |
| 3-4 | 0,0288 | 0,0317 | 0,0346 | 0,0403 | 0,0432 | 0,0461 |
| 5-9 | 0,0247 | 0,0272 | 0,0296 | 0,0346 | 0,0371 | 0,0395 |
| 10 | 0,0241 | 0,0265 | 0,0289 | 0,0337 | 0,0362 | 0,0386 |
| 12 | 0,0238 | 0,0262 | 0,0286 | 0,0333 | 0,0357 | 0,0381 |
| 14 | 0,0248 | 0,0273 | 0,0298 | 0,0347 | 0,0372 | 0,0397 |
| 16 и более | 0,0271 | 0,0298 | 0,0325 | 0,0379 | 0,0407 | 0,0434 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0194 | 0,0213 | 0,0233 | 0,0272 | 0,0291 | 0,031 |
| 2 | 0,0175 | 0,0193 | 0,021 | 0,0245 | 0,0263 | 0,028 |
| 3 | 0,0177 | 0,0195 | 0,0212 | 0,0248 | 0,0266 | 0,0283 |
| 4-5 | 0,0155 | 0,0171 | 0,0186 | 0,0217 | 0,0233 | 0,0248 |
| 6-7 | 0,0144 | 0,0158 | 0,0173 | 0,0202 | 0,0216 | 0,023 |
| 8 | 0,0138 | 0,0152 | 0,0166 | 0,0193 | 0,0207 | 0,0221 |
| 9 | 0,0142 | 0,0156 | 0,017 | 0,0199 | 0,0213 | 0,0227 |
| 10 | 0,0134 | 0,0147 | 0,0161 | 0,0188 | 0,0201 | 0,0214 |
| 11 | 0,0127 | 0,014 | 0,0152 | 0,0178 | 0,0191 | 0,0203 |
| 12 и более | 0,0134 | 0,0147 | 0,0161 | 0,0188 | 0,0201 | 0,0214 |

5.9 Сравнения величины договорной и фактической нагрузки на основании данных фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ

Для оценки фактической тепловой нагрузки были рассмотрены данные по отпуску тепла с коллекторов ТЭЦ за период с 01 октября 2019г. по 31 января 2020г. На основе суточных ведомостей отпуска тепла с коллекторов БУ-1 ТЭЦ АО «РИР» (таблицы 5.23-5.30) определены отклонения от нормативных значений (утвержденных графиком температур теплоносителя на коллекторах БУ-1) среднесуточных фактических температур теплоносителя в подающей и обратной линиях в зависимости от температуры наружного воздуха (рисунки 5.3, 5.4, 5.7, 5.10).

Положительные и отрицательные значения отклонений фактических температур теплоносителя от нормативных значений посуточно в хронологическом порядке по каждому месяцу приведены на рисунках 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12. Приведенные выше табличные и графические данные позволяют выполнить качественно-количественный анализ режимов теплоснабжения потребителей от БУ-1.

Для сопоставления фактических и нормативных режимов отпуска тепловой энергии при фиксированном расходе теплоносителя при качественном регулировании отпуска тепловой энергии сопоставлены среднемесячные разности фактических Δ(t1-t2)ф и нормативных Δ(t1-t2)н температур теплоносителя на коллекторах БУ-1. В соответствии с уравнением теплового баланса отпуска тепловой энергии от коллекторов БУ-1 при фиксированном расходе теплоносителя в системе, следует:

- если диапазон разности фактических среднемесячных температур теплоносителя окажется выше диапазона температур теплоносителя в нормативном режиме Δ(t1-t2)ф > Δ(t1-t2)н, то возникает режим перегрева «перетопа» в системах отопления;

- в обратном случае при Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н происходит режим недогрева «недотопа» потребителей.

Данные таблицы 5.24 позволяют сделать следующие выводы:

– январь 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– февраль 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– март 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– октябрь 2019г. - Δ(t1-t2)ф > Δ(t1-t2)н перегрев СО относительно нормативного режима - 20,0%;

– ноябрь 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,5%;

– декабрь 2019г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 20,7%;

– январь 2020г. - Δ(t1-t2)ф < Δ(t1-t2)н недогрев СО относительно нормативного режима - 13,5%.

Таблица 5.23 – Суточные ведомости показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО «РИР», январь 2019г.

| Дата | t нв среднесуточная | Режим | Факт t под. | Факт t обр. | норма ПС | перегрев/недогрев ПС | норма ОС ºС | перегрев/недогрев ОС | ср.расход т/ч | ср.подпитка т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2019 | -15,3 | 10,0/2,0 | 103 | 66 | 98 | 5 | 52 | 14 | 8085 | 563 |
| 2.1.2019 | -17,5 | 10,0/2,0 | 106 | 70 | 104 | 2 | 55 | 15 | 7953 | 553 |
| 3.1.2019 | -18,8 | 10,0/2,0 | 106 | 69 | 106 | 0 | 55 | 14 | 8010 | 640 |
| 4.1.2019 | -24,3 | 10,0/2,0 | 105 | 68 | 117 | -12 | 59 | 9 | 7902 | 553 |
| 5.1.2019 | -20,3 | 10,0/2,0 | 103 | 67 | 109 | -6 | 56 | 11 | 7950 | 585 |
| 6.1.2019 | -12,8 | 10,0/2,0 | 96 | 65 | 94 | 2 | 51 | 14 | 7990 | 705 |
| 7.1.2019 | -10,8 | 10,0/2,0 | 90 | 62 | 89 | 1 | 48 | 14 | 8008 | 547 |
| 8.1.2019 | -10,4 | 10,0/2,0 | 87 | 60 | 87 | 0 | 46 | 14 | 8105 | 611 |
| 9.1.2019 | -9,0 | 10,0/2,0 | 94 | 60 | 85 | 9 | 45 | 15 | 8045 | 611 |
| 10.1.2019 | -14,3 | 10,0/2,0 | 106 | 68 | 96 | 10 | 52 | 16 | 7848 | 553 |
| 11.1.2019 | -20,5 | 10,0/2,0 | 107 | 68 | 109 | -2 | 56 | 12 | 7910 | 628 |
| 12.1.2019 | -25,6 | 10,0/2,0 | 109 | 70 | 119 | -10 | 60 | 10 | 7955 | 643 |
| 13.1.2019 | -21,5 | 10,0/2,0 | 111 | 71 | 111 | 0 | 57 | 14 | 7775 | 586 |
| 14.1.2019 | -11,3 | 10,0/2,0 | 95 | 65 | 89 | 6 | 48 | 17 | 8006 | 713 |
| 15.1.2019 | -9,7 | 10,0/2,0 | 91 | 62 | 87 | 4 | 46 | 16 | 7969 | 628 |
| 16.1.2019 | -11,3 | 10,0/2,0 | 85 | 59 | 89 | -4 | 48 | 11 | 7956 | 602 |
| 17.1.2019 | -13,0 | 10,0/2,0 | 89 | 60 | 94 | -5 | 51 | 9 | 7835 | 535 |
| 18.1.2019 | -11,5 | 10,0/2,0 | 89 | 60 | 90 | -1 | 45 | 15 | 8045 | 625 |
| 19.1.2019 | -7,3 | 10,0/2,0 | 88 | 60 | 80 | 8 | 43 | 17 | 8084 | 583 |
| 20.1.2019 | -3,3 | 10,0/2,0 | 79 | 57 | 74 | 5 | 44 | 13 | 8136 | 576 |
| 21.1.2019 | -3,9 | 10,0/2,0 | 76 | 54 | 74 | 2 | 44 | 10 | 7928 | 586 |
| 22.1.2019 | -5,9 | 10,0/2,0 | 75 | 53 | 78 | -3 | 42 | 11 | 7753 | 626 |
| 23.1.2019 | -8,3 | 10,0/2,0 | 82 | 55 | 83 | -1 | 44 | 11 | 8130 | 750 |
| 24.1.2019 | -13,0 | 10,0/2,0 | 83 | 55 | 94 | -11 | 51 | 4 | 8031 | 570 |
| 25.1.2019 | -11,9 | 10,0/2,0 | 88 | 58 | 91 | -3 | 49 | 9 | 8080 | 610 |
| 26.1.2019 | -17,1 | 10,0/2,0 | 100 | 63 | 102 | -2 | 54 | 9 | 7955 | 595 |
| 27.1.2019 | -20,0 | 10,0/2,0 | 103 | 66 | 109 | -6 | 56 | 10 | 7823 | 569 |
| 28.1.2019 | -20,2 | 10,0/2,0 | 104 | 66 | 109 | -5 | 56 | 10 | 7818 | 558 |
| 29.1.2019 | -19,6 | 10,0/2,0 | 108 | 68 | 109 | -1 | 56 | 12 | 7785 | 596 |
| 30.1.2019 | -16,3 | 10,0/2,0 | 104 | 69 | 100 | 4 | 53 | 16 | 7913 | 633 |
| 31.1.2019 | -26,6 | 10,0/2,0 | 105 | 66 | 117,0 | -12 | 64 | 2 | 7894 | 605 |
| ИТОГО | -14,6 |  | 95,7 | 63,2 | 96,5 | -0,8 | 51,2 | 12,1 | 7957,3 | 604,5 |

На рисунках 5.4-5.23 представлены зависимости температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе от температуры наружного воздуха в соответствии с утвержденным температурным графиком за период с 01 октября 2019г. по 31 января 2020г, а также отклонения фактических температур прямой и обратной сетевой воды от нормативных значений на коллекторе БУ-1.

Рисунок 5.4 – Отклонение фактических температур от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1, январь 2019г.

Рисунок 5.5 – Отклонение температур в подающей линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt2=-0,8 С), январь 2019г.

Рисунок 5.6 – Отклонение температур в обратной линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt2=12,1 С), январь 2019г.

Таблица 5.24 – Суточные ведомости показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО «РИР» февраль 2019г.

| Дата | t нв среднесуточная | Режим | Факт t под. | Факт t обр. | Норма ПС | перегрев/недогрев ПС | Норма ОС | перегрев/недогрев ОС | Ср.расход т/ч | Ср.подпитка т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2019 | -35,4 | 10,0/2,0 | 118 | 71 | 140 | -22 | 72 | -1 | 7883 | 535 |
| 2.2.2019 | -34,1 | 10,0/2.0 | 123 | 74 | 138 | -15 | 66 | 8 | 7815 | 585 |
| 3.2.2019 | -35,2 | 10,0/2,0 | 123 | 76 | 140 | -17 | 67 | 9 | 7810 | 620 |
| 4.2.2019 | -36,8 | 10,0/2,0 | 124 | 75 | 144 | -20 | 68 | 7 | 7760 | 721 |
| 5.2.2019 | -30,6 | 10,0/2,0 | 124 | 74 | 129 | -5 | 63 | 11 | 7720 | 619 |
| 6.2.2019 | -26,4 | 10,0/2,0 | 124 | 75 | 115 | 9 | 63 | 12 | 7733 | 621 |
| 7.2.2019 | -26,6 | 10,0/2,0 | 121 | 76 | 115 | 6 | 63 | 13 | 7813 | 653 |
| 8.2.2019 | -29,8 | 10,0/2,0 | 120 | 75 | 129 | -9 | 63 | 12 | 7827 | 625 |
| 9.2.2019 | -25,0 | 10,0/2,0 | 118 | 74 | 119 | -1 | 60 | 14 | 7857 | 557 |
| 10.2.2019 | -19,3 | 10,0/2,0 | 108 | 71 | 106 | 2 | 55 | 16 | 7944 | 589 |
| 11.2.2019 | -19,2 | 10,0/2,0 | 104 | 70 | 106 | -2 | 55 | 15 | 7991 | 690 |
| 12.2.2019 | -18,1 | 10,0/2,0 | 102 | 67 | 104 | -2 | 55 | 12 | 7940 | 596 |
| 13.2.2019 | -13,2 | 10,0/2,0 | 95 | 63 | 94 | 1 | 51 | 12 | 7877 | 630 |
| 14.2.2019 | -10,5 | 10,0/2,0 | 85 | 56 | 88 | -3 | 47 | 9 | 7980 | 585 |
| 15.2.2019 | -8,0 | 10,0/2,0 | 82 | 56 | 83 | -1 | 44 | 12 | 8020 | 658 |
| 16.2.2019 | -5,4 | 10,0/2,0 | 78 | 55 | 76 | 2 | 43 | 12 | 8059 | 603 |
| 17.2.2019 | -4,3 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 74 | 0 | 44 | 8 | 8045 | 630 |
| 18.2.2019 | -2,6 | 10,0/2,0 | 70 | 50 | 71 | -1 | 45 | 5 | 8171 | 598 |
| 19.2.2019 | -2,4 | 10,0/2,0 | 70 | 50 | 70 | 0 | 46 | 4 | 8055 | 570 |
| 20.2.2019 | -0,2 | 10,0/2,0 | 71 | 51 | 70 | 1 | 46 | 5 | 8016 | 673 |
| 21.2.2019 | -2,3 | 10,0/2,0 | 71 | 51 | 70 | 1 | 46 | 5 | 8090 | 653 |
| 22.2.2019 | -6,6 | 10,0/2,0 | 75 | 53 | 78 | -3 | 42 | 11 | 8115 | 629 |
| 23.2.2019 | -6,1 | 10,0/2,0 | 77 | 54 | 78 | -1 | 42 | 12 | 8146 | 586 |
| 24.2.2019 | -5,4 | 10,0/2,0 | 76 | 53 | 76 | 0 | 43 | 10 | 8055 | 535 |
| 25.2.2019 | -6,8 | 10,0/2,0 | 78 | 54 | 80 | -2 | 43 | 11 | 8080 | 535 |
| 26.2.2019 | -7,3 | 10,0/2,0 | 79 | 55 | 80 | -1 | 43 | 12 | 8085 | 561 |
| 27.2.2019 | -4,8 | 10,0/2,0 | 75 | 54 | 76 | -1 | 43 | 11 | 8053 | 565 |
| 28.2.2019 | -4,5 | 10,0/2,0 | 75 | 54 | 76 | -1 | 43 | 11 | 8041 | 585 |
| ИТОГО | -15,2 |  | 94,3 | 62,1 | 97,3 | -3,0 | 52,2 | 9,9 | 7963,6 | 607,4 |

Рисунок 5.7 – Отклонение фактических температур от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1, февраль 2019г.

Рисунок 5.8 – Отклонение температур в подающей линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения минус Δt1=3,0 С), февраль 2019г.

Рисунок 5.9 – Отклонение температур в обратной линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt2=9,9 С), февраль 2019г.

Таблица 5.25 – Суточные ведомости показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО«РИР», март 2019г.

| Дата | t нв среднесуточная | Режим | Факт t под. | Факт t обр. | Норма ПС | перегрев/недогрев ПС | Норма ОС | перегрев/недогрев ОС | Ср.расход т/ч | Ср.подпитка т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2019 | -4,6 | 10,0/2,0 | 76 | 53 | 76 | 0 | 43 | 10 | 8126 | 533 |
| 2.3.2019 | -5,3 | 10,0/2,0 | 76 | 53 | 76 | 0 | 43 | 10 | 7986 | 553 |
| 3.3.2019 | -5,7 | 10,0/2,0 | 76 | 54 | 76 | 0 | 43 | 11 | 7970 | 583 |
| 4.3.2019 | 1,4 | 10,0/2,0 | 76 | 55 | 70 | 6 | 50 | 5 | 7960 | 585 |
| 5.3.2019 | -0,5 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 70 | 4 | 47 | 5 | 8065 | 585 |
| 6.3.2019 | -4,7 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 76 | -2 | 43 | 9 | 8080 | 585 |
| 7.3.2019 | -4,7 | 10,0/2,0 | 74 | 53 | 76 | -2 | 43 | 10 | 8078 | 734 |
| 8.3.2019 | -5,7 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 76 | -2 | 43 | 9 | 7946 | 553 |
| 9.3.2019 | -5,6 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 76 | -2 | 43 | 9 | 8035 | 566 |
| 10.3.2019 | -4,7 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 76 | -2 | 43 | 9 | 8000 | 600 |
| 11.3.2019 | -5,7 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 77 | -3 | 43 | 9 | 8075 | 640 |
| 12.3.2019 | -1,4 | 10,0/2,0 | 75 | 53 | 70 | 5 | 46 | 7 | 7956 | 628 |
| 13.3.2019 | 3,1 | 10,0/2,0 | 70 | 52 | 70 | 0 | 52 | 0 | 8017 | 565 |
| 14.3.2019 | 1,7 | 10,0/2,0 | 70 | 50 | 70 | 0 | 52 | -2 | 7960 | 577 |
| 15.3.2019 | 3,4 | 10,0/2,0 | 70 | 51 | 70 | 0 | 52 | -1 | 7983 | 601 |
| 16.3.2019 | -1,9 | 10,0/2,0 | 70 | 51 | 70 | 0 | 46 | 5 | 7938 | 664 |
| 17.3.2019 | -3,5 | 10,0/2,0 | 72 | 51 | 74 | -2 | 44 | 7 | 8001 | 553 |
| 18.3.2019 | -6,1 | 10,0/2,0 | 73 | 52 | 78 | -5 | 42 | 10 | 8070 | 590 |
| 19.3.2019 | -4,0 | 10,0/2,0 | 73 | 52 | 74 | -1 | 44 | 8 | 7970 | 605 |
| 20.3.2019 | -2,5 | 10,0/2,0 | 74 | 52 | 71 | 3 | 45 | 7 | 7938 | 670 |
| 21.3.2019 | -0,1 | 10,0/2,0 | 74 | 53 | 70 | 4 | 49 | 4 | 7954 | 579 |
| 22.3.2019 | 0,6 | 10,0/2,0 | 74 | 54 | 70 | 4 | 50 | 4 | 7976 | 531 |
| 23.3.2019 | 0,6 | 10,0/2,0 | 72 | 52 | 70 | 2 | 50 | 2 | 7996 | 581 |
| 24.3.2019 | 3,5 | 10,0/2,0 | 71 | 52 | 70 | 1 | 52 | 0 | 7996 | 581 |
| 25.3.2019 | 1,6 | 10,0/2,0 | 70 | 51 | 70 | 0 | 51 | 0 | 7993 | 597 |
| 26.3.2019 | 0,4 | 10,0/2,0 | 70 | 51 | 70 | 0 | 49 | 2 | 7985 | 620 |
| 27.3.2019 | 1,6 | 10,0/2,0 | 70 | 51 | 70 | 0 | 50 | 1 | 8025 | 555 |
| 28.3.2019 | 2,7 | 10,0/2,0 | 70 | 51 | 70 | 0 | 52 | -1 | 7931 | 590 |
| 29.3.2019 | 3,6 | 10,0/2,0 | 70 | 50 | 70 | 0 | 53 | -3 | 7994 | 599 |
| 30.3.2019 | 3,8 | 10,0/2,0 | 70 | 52 | 70 | 0 | 53 | -1 | 7882 | 637 |
| 31.3.2019 | 5,2 | 10,0/2,0 | 70 | 51 | 70 | 0 | 53 | -2 | 7976 | 568 |
| ИТОГО | -1,1 |  | 72,6 | 52,0 | 72,3 | 0,3 | 47,4 | 4,6 | 7995,5 | 593,8 |

Рисунок 5.10 – Отклонение фактических температур от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1, март 2019г.

Рисунок 5.11 – Отклонение температур в подающей линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt1=0,3 С), март 2019г.

Рисунок 5.12 – Отклонение температур в обратной линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt2=4,6 С), март 2019г.

Таблица 5.26 – Суточные ведомости показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО «РИР», октябрь 2019г.

| Дата | t нв среднесуточная | Режим | Факт t под. | Факт t обр. | Норма ПС | перегрев/недогрев ПС | Норма ОС | перегрев/недогрев ОС | Ср.расход т/ч | Ср.подпитка т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.2019 | 4,4 | 8,0/2,0 | 70 | 50 | 70 | 0 | 53 | -3 | 6336 | 436 |
| 2.10.2019 | 6,9 | 8,0/2,0 | 71 | 50 | 70 | 1 | 57 | -7 | 6398 | 381 |
| 3.10.2019 | 8,8 | 8,0/2,0 | 71 | 52 | 70 | 1 | 59 | -7 | 6401 | 441 |
| 4.10.2019 | 8,2 | 8,0/2,0 | 72 | 52 | 70 | 2 | 58 | -6 | 6386 | 431 |
| 5.10.2019 | 10,9 | 8,0/2,0 | 72 | 52 | 70 | 2 | 60 | -8 | 6300 | 413 |
| 6.10.2019 | 12 | 8,0/2,0 | 72 | 52 | 70 | 2 | 60 | -8 | 6267 | 428 |
| 7.10.2019 | 12,7 | 8,0/2,0 | 72 | 52 | 70 | 2 | 60 | -8 | 6222 | 462 |
| 8.10.2019 | 10,6 | 8,0/2,0 | 71 | 52 | 70 | 1 | 60 | -8 | 6206 | 432 |
| 9.10.2019 | 5,6 | 8,0/2,0 | 70 | 50 | 70 | 0 | 56 | -6 | 6168 | 425 |
| 10.10.2019 | 3,9 | 8,0/2,0 | 71 | 49 | 70 | 1 | 53 | -4 | 6293 | 420 |
| 11.10.2019 | 4,1 | 8,0/2,0 | 72 | 51 | 70 | 2 | 53 | -2 | 6375 | 392 |
| 12.10.2019 | 4,0 | 8,0/2,0 | 71 | 51 | 70 | 1 | 53 | -2 | 6381 | 346 |
| 13.10.2019 | 7,2 | 8,0/2,0 | 71 | 50 | 70 | 1 | 57 | -7 | 6330 | 405 |
| 14.10.2019 | 12,2 | 8,0/2,0 | 72 | 51 | 70 | 2 | 60 | -9 | 6273 | 447 |
| 15.10.2019 | 12,1 | 8,0/2,0 | 73 | 53 | 70 | 3 | 60 | -7 | 6256 | 379 |
| 16.10.2019 | 8,0 | 8,0/2,0 | 72 | 51 | 70 | 2 | 58 | -7 | 6344 | 408 |
| 17.10.2019 | 6,1 | 8,0/2,0 | 71 | 51 | 70 | 1 | 56 | -5 | 6360 | 440 |
| 18.10.2019 | -0,4 | 8,0/2,0 | 70 | 50 | 70 | 0 | 49 | 1 | 6445 | 453 |
| 19.10.2019 | -3,3 | 8,0/2,0 | 70 | 49 | 71 | -1 | 45 | 4 | 6500 | 410 |
| 20.10.2019 | -5,3 | 8,0/2,0 | 74 | 51 | 76 | -2 | 43 | 8 | 6500 | 480 |
| 21.10.2019 | -6,7 | 8,5/2,0 | 74 | 50 | 78 | -4 | 42 | 8 | 6718 | 450 |
| 22.10.2019 | -3,1 | 8,5/2,0 | 74 | 51 | 71 | 3 | 45 | 6 | 6782 | 452 |
| 23.10.2019 | -0,8 | 8,5/2,0 | 70 | 50 | 70 | 0 | 47 | 3 | 6817 | 461 |
| 24.10.2019 | 1,6 | 8,5/2,0 | 70 | 49 | 70 | 0 | 51 | -2 | 6966 | 501 |
| 25.10.2019 | 0,5 | 8,5/2,0 | 71 | 50 | 70 | 1 | 50 | 0 | 6936 | 501 |
| 26.10.2019 | -2,6 | 8,5/2,0 | 71 | 50 | 70 | 1 | 46 | 4 | 6806 | 403 |
| 27.10.2019 | 3,4 | 8,5/2,0 | 71 | 50 | 70 | 1 | 52 | -2 | 6997 | 454 |
| 28.10.2019 | 7,0 | 8,5/2,0 | 72 | 51 | 70 | 2 | 57 | -6 | 6990 | 375 |
| 29.10.2019 | 6,6 | 8,5/2,0 | 72 | 51 | 70 | 2 | 56 | -5 | 7064 | 406 |
| 30.10.2019 | -0,9 | 8,5/2,0 | 72 | 51 | 70 | 2 | 47 | 4 | 7132 | 451 |
| 31.10.2019 | -1,2 | 8,5/2,0 | 71 | 51 | 70 | 1 | 47 | 4 | 7093 | 421 |
| ИТОГО | 4,3 |  | 71,5 | 50,7 | 70,5 | 1,0 | 53,2 | -2,5 | 6549,7 | 429,2 |

Рисунок 5.13 – Отклонение фактических температур от температурного графика  сетевой воды на коллекторе БУ-1, Октябрь 2019г.

Таблица 5.27 – Суточные ведомости показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО «РИР», ноябрь 2019г.

| Дата | t нв среднесуточная | Режим | Факт t под. | Факт t обр. | Норма ПС | перегрев/недогрев ПС | Норма ОС | перегрев/недогрев ОС | Ср.расход т/ч | Ср.подпитка т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.2019 | 5,0 | 8,5/2,0 | 72 | 51 | 70 | 2 | 55 | -4 | 7022 | 435 |
| 2.11.2019 | 0,0 | 8,5/2,0 | 72 | 50 | 70 | 2 | 49 | 1 | 7050 | 375 |
| 3.11.2019 | -4,7 | 8,5/2,0 | 72 | 50 | 74 | -2 | 44 | 6 | 7085 | 384 |
| 4.11.2019 | -4,9 | 8,5/2,0 | 74 | 51 | 74 | 0 | 44 | 7 | 7106 | 444 |
| 5.11.2019 | -5,2 | 8,5/2,0 | 74 | 51 | 76 | -2 | 43 | 8 | 7153 | 448 |
| 6.11.2019 | 1,2 | 8,5/2,0 | 73 | 51 | 70 | 3 | 50 | 1 | 7087 | 412 |
| 7.11.2019 | 1,0 | 8,5/2,0 | 72 | 50 | 70 | 2 | 50 | 0 | 7114 | 401 |
| 8.11.2019 | 0,8 | 8,5/2,0 | 73 | 50 | 70 | 3 | 50 | 0 | 7097 | 432 |
| 9.11.2019 | -8,5 | 8,5/2,0 | 76 | 52 | 85 | -9 | 45 | 7 | 7074 | 366 |
| 10.11.2019 | -14,3 | 8,5/2,0 | 92 | 57 | 96 | -4 | 52 | 5 | 6956 | 343 |
| 11.11.2019 | -16,2 | 8,5/2,0 | 92 | 57 | 100 | -8 | 53 | 4 | 6748 | 433 |
| 12.11.2019 | -11,7 | 8,5/2,0 | 93 | 57 | 91 | 2 | 49 | 8 | 6794 | 448 |
| 13.11.2019 | -12,0 | 8,5/2,0 | 93 | 57 | 94 | -1 | 51 | 6 | 6858 | 441 |
| 14.11.2019 | -17,7 | 8,5/2,0 | 97 | 58 | 102 | -5 | 54 | 4 | 6855 | 508 |
| 15.11.2019 | -23,3 | 8,5/2,0 | 109 | 64 | 115 | -6 | 58 | 6 | 7014 | 413 |
| 16.11.2019 | -21,3 | 8,5/2,0 | 109 | 66 | 111 | -2 | 57 | 9 | 7089 | 395 |
| 17.11.2019 | -11,5 | 8,5/2,0 | 89 | 59 | 89 | 0 | 48 | 11 | 6972 | 406 |
| 18.11.2019 | -6,5 | 8,5/2,0 | 91 | 60 | 80 | 11 | 43 | 17 | 6978 | 528 |
| 19.11.2019 | -17,3 | 8,5/2,0 | 94 | 59 | 102 | -8 | 54 | 5 | 7013 | 436 |
| 20.11.2019 | -22,8 | 8,5/2,0 | 96 | 57 | 115 | -19 | 58 | -1 | 7040 | 458 |
| 21.11.2019 | -21,3 | 8,5/2,0 | 98 | 59 | 111 | -13 | 57 | 2 | 6952 | 455 |
| 22.11.2019 | -17,8 | 9,0/2,0 | 102 | 63 | 104 | -2 | 55 | 8 | 7126 | 411 |
| 23.11.2019 | -14,3 | 9,0/2,0 | 100 | 64 | 96 | 4 | 52 | 12 | 7213 | 474 |
| 24.11.2019 | -12,5 | 9,0/2,0 | 100 | 63 | 94 | 6 | 51 | 12 | 7216 | 487 |
| 25.11.2019 | -15,6 | 9,0/2,0 | 97 | 62 | 100 | -3 | 53 | 9 | 7200 | 528 |
| 26.11.2019 | -14,4 | 9,0/2,0 | 97 | 63 | 96 | 1 | 52 | 11 | 7263 | 468 |
| 27.11.2019 | -12,1 | 9,0/2,0 | 92 | 62 | 91 | 1 | 49 | 13 | 7163 | 416 |
| 28.11.2019 | -12,7 | 9,0/2,0 | 94 | 61 | 91 | 3 | 49 | 12 | 7175 | 446 |
| 29.11.2019 | -10,3 | 9,0/2,0 | 90 | 59 | 87 | 3 | 46 | 13 | 7133 | 420 |
| 30.11.2019 | -8,9 | 9,0/2,0 | 85 | 57 | 85 | 0 | 45 | 12 | 7293 | 439 |
| ИТОГО | -11,0 |  | 88,9 | 57,3 | 90,3 | -1,4 | 50,5 | 6,8 | 7061,3 | 435,0 |

Рисунок 5.14 – Отклонение фактических температур от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 , ноябрь 2019г.

Рисунок 5.15 – Отклонение температур в подаюшей линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе(среднее значение отклонения Δt1=-1,4 ºС), ноябрь 2019г.

Рисунок 5.16 – Отклонение температур в обратной линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt2=6,8 ºС), ноябрь 2019г.

Таблица 5.28 – Суточные ведомости показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО «РИР», декабрь 2019г.

| Дата | t нв среднесуточная | Режим | Факт t под. | Факт t обр. | Норма ПС | перегрев/недогрев ПС | Норма ОС | перегрев/недогрев ОС | Ср.расход т/ч | Ср.подпитка т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12.2019 | -10,8 | 9,0/2,0 | 91 | 58 | 89 | 2 | 48 | 10 | 7238 | 367 |
| 2.12.2019 | -15,7 | 9,0/2,0 | 101 | 63 | 100 | 1 | 53 | 10 | 7144 | 412 |
| 3.12.2019 | -9,7 | 9,0/2,0 | 97 | 61 | 87 | 10 | 46 | 15 | 7121 | 405 |
| 4.12.2019 | -6,6 | 9,0/2,0 | 89 | 59 | 80 | 9 | 43 | 16 | 7125 | 500 |
| 5.12.2019 | -3,8 | 9,0/2,0 | 78 | 54 | 74 | 4 | 44 | 10 | 7233 | 436 |
| 6.12.2019 | -1,4 | 9,0/2,0 | 74 | 51 | 70 | 4 | 46 | 5 | 7335 | 511 |
| 7.12.2019 | -3,0 | 9,0/2,0 | 73 | 49 | 71 | 2 | 45 | 4 | 7326 | 459 |
| 8.12.2019 | -0,6 | 9,0/2,0 | 74 | 50 | 70 | 4 | 47 | 3 | 7305 | 438 |
| 9.12.2019 | -0,4 | 9,0/2,0 | 75 | 52 | 70 | 5 | 47 | 5 | 7278 | 377 |
| 10.12.2019 | -2,2 | 9,0/2,0 | 75 | 52 | 70 | 5 | 46 | 6 | 7283 | 447 |
| 11.12.2019 | -4,6 | 9,0/2,0 | 74 | 51 | 76 | -2 | 43 | 8 | 7333 | 438 |
| 12.12.2019 | -5,6 | 9,0/2,0 | 76 | 51 | 78 | -2 | 42 | 9 | 7243 | 438 |
| 13.12.2019 | -4,4 | 9,0/2,0 | 78 | 52 | 76 | 2 | 43 | 9 | 7270 | 420 |
| 14.12.2019 | -7,6 | 9,0/2,0 | 81 | 54 | 80 | 1 | 43 | 11 | 7225 | 408 |
| 15.12.2019 | -9,5 | 9,0/2,0 | 85 | 54 | 89 | -4 | 48 | 6 | 7263 | 460 |
| 16.12.2019 | -10,7 | 9,0/2,0 | 89 | 58 | 89 | 0 | 48 | 10 | 7138 | 421 |
| 17.12.2019 | -9,9 | 9,0/2,0 | 89 | 59 | 87 | 2 | 46 | 13 | 7143 | 385 |
| 18.12.2019 | -8,1 | 9,0/2,0 | 89 | 58 | 83 | 6 | 44 | 14 | 7191 | 418 |
| 19.12.2019 | -7,3 | 9,0/2,0 | 86 | 57 | 80 | 6 | 43 | 14 | 7200 | 426 |
| 20.12.2019 | -6,3 | 9,0/2,0 | 83 | 55 | 78 | 5 | 42 | 13 | 7151 | 416 |
| 21.12.2019 | -5,6 | 9,0/2,0 | 80 | 53 | 78 | 2 | 42 | 11 | 7211 | 425 |
| 22.12.2019 | -3,5 | 9,0/2,0 | 78 | 52 | 74 | 4 | 44 | 8 | 7197 | 431 |
| 23.12.2019 | -6,2 | 9,0/2,0 | 80 | 53 | 83 | -3 | 44 | 9 | 7238 | 488 |
| 24.12.2019 | -10,5 | 9,0/2,0 | 86 | 55 | 87 | -1 | 46 | 9 | 7191 | 450 |
| 25.12.2019 | -11,7 | 9,0/2,0 | 90 | 57 | 91 | -1 | 49 | 8 | 7174 | 410 |
| 26.12.2019 | -22,1 | 9,0/2,0 | 96 | 60 | 108 | -12 | 57 | 3 | 7205 | 415 |
| 27.12.2019 | -29,0 | 9,0/2,0 | 106 | 63 | 122 | -16 | 62 | 1 | 7283 | 373 |
| 28.12.2019 | -28,8 | 9,0/2,0 | 111 | 65 | 122 | -11 | 62 | 3 | 7116 | 297 |
| 29.12.2019 | -20,1 | 9,0/2,0 | 113 | 69 | 104 | 9 | 56 | 13 | 7091 | 368 |
| 30.12.2019 | -16,9 | 9,0/2,0 | 94 | 61 | 96 | -2 | 53 | 8 | 7252 | 390 |
| 31.12.2019 | -15,0 | 9,0/2,0 | 91 | 59 | 94 | -3 | 52 | 7 | 7171 | 405 |
| ИТОГО | -9,6 |  | 86,5 | 56,3 | 85,7 | 0,8 | 47,5 | 8,7 | 7215,3 | 420,5 |

Рисунок 5.17 – Отклонение фактических температур от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1, декабрь 2019г.

Рисунок 5.18 – Отклонение температур в подаюшей линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt1=0,8 ºС), декабрь 2019г.

Рисунок 5.19 – Отклонение температур в обратной линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt2=8,7 ºС), декабрь 2019г.

Таблица 5.29 – Суточные ведомости показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО «РИР», январь 2020 г.

| Дата | t нв среднесуточная | Режим | Факт t под. | Факт t обр. | Норма ПС | перегрев/недогрев ПС | Норма ОС | перегрев/недогрев ОС | Ср.расход т/ч | Ср.подпитка т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2020 | -10,3 | 9,0/2,0 | 89 | 57 | 85 | 4 | 48 | 9 | 7161 | 380 |
| 02.01.2020 | -2,0 | 9,0/2,0 | 81 | 54 | 70 | 11 | 42 | 12 | 7158 | 384 |
| 03.01.2020 | -1,3 | 9,0/2,0 | 78 | 53 | 70 | 8 | 42 | 11 | 7203 | 377 |
| 04.01.2020 | -5,1 | 9,0/2,0 | 77 | 52 | 75 | 2 | 44 | 8 | 7236 | 371 |
| 05.01.2020 | -3,0 | 9,0/2,0 | 77 | 52 | 71 | 6 | 42 | 10 | 7236 | 413 |
| 06.01.2020 | -4,2 | 9,0/2,0 | 75 | 51 | 73 | 2 | 43 | 8 | 7243 | 405 |
| 07.01.2020 | -5,8 | 9,0/2,0 | 78 | 52 | 77 | 1 | 45 | 7 | 7225 | 391 |
| 08.01.2020 | -8,3 | 9,0/2,0 | 79 | 53 | 81 | -2 | 46 | 7 | 7316 | 381 |
| 09.01.2020 | -13,5 | 9,0/2,0 | 86 | 54 | 91 | -5 | 50 | 4 | 7246 | 338 |
| 10.01.2020 | -17,7 | 9,0/2,0 | 94 | 59 | 95 | -1 | 53 | 6 | 7254 | 425 |
| 11.01.2020 | -17,1 | 9,0/2,0 | 97 | 61 | 94 | 3 | 52 | 9 | 7091 | 383 |
| 12.01.2020 | -15,3 | 9,0/2,0 | 95 | 60 | 94 | 1 | 52 | 8 | 7176 | 351 |
| 13.01.2020 | -12,4 | 9,0/2,0 | 92 | 59 | 89 | 3 | 50 | 9 | 7183 | 378 |
| 14.01.2020 | -8,7 | 9,0/2,0 | 89 | 57 | 83 | 6 | 47 | 10 | 7176 | 405 |
| 15.01.2020 | -6,5 | 9,0/2,0 | 82 | 54 | 81 | 1 | 46 | 8 | 7227 | 415 |
| 16.01.2020 | -6,8 | 9,0/2,0 | 80 | 53 | 79 | 1 | 46 | 7 | 7271 | 443 |
| 17.01.2020 | -7,2 | 9,0/2,0 | 79 | 53 | 79 | 0 | 46 | 7 | 7273 | 390 |
| 18.01.2020 | -11,4 | 9,0/2,0 | 83 | 54 | 87 | -4 | 49 | 5 | 7285 | 392 |
| 19.01.2020 | -12,0 | 9,0/2,0 | 92 | 58 | 89 | 3 | 50 | 8 | 7217 | 321 |
| 20.01.2020 | -16,2 | 9,0/2,0 | 101 | 63 | 96 | 5 | 53 | 10 | 7136 | 486 |
| 21.01.2020 | -16,3 | 9,0/2,0 | 104 | 64 | 96 | 8 | 53 | 11 | 7095 | 358 |
| 22.01.2020 | -17,3 | 9,0/2,0 | 99 | 54 | 100 | -1 | 63 | -9 | 7140 | 378 |
| 23.01.2020 | -5,9 | 9,0/2,0 | 84 | 45 | 77 | 7 | 57 | -12 | 7167 | 443 |
| 24.01.2020 | -1,3 | 9,0/2,0 | 74 | 51 | 70 | 4 | 42 | 9 | 7286 | 446 |
| 25.01.2020 | -1,9 | 9,0/2,0 | 74 | 51 | 70 | 4 | 42 | 9 | 7296 | 413 |
| 26.01.2020 | -7,0 | 9,0/2,0 | 79 | 52 | 79 | 0 | 46 | 6 | 7216 | 357 |
| 27.01.2020 | -5,8 | 9,0/2,0 | 80 | 53 | 77 | 3 | 45 | 8 | 7251 | 368 |
| 28.01.2020 | -4,2 | 9,0/2,0 | 80 | 54 | 73 | 7 | 43 | 11 | 7221 | 382 |
| 29.01.2020 | -11,2 | 9,0/2,0 | 81 | 54 | 87 | -6 | 49 | 5 | 7250 | 381 |
| 30.01.2020 | -19,3 | 9,0/2,0 | 100 | 60 | 102 | -2 | 55 | 5 | 7113 | 346 |
| 31.01.2020 | -24,7 | 9,0/2,0 | 106 | 64 | 114 | -8 | 60 | 4 | 7052 | 409 |
| ИТОГО | -9,7 |  | 86,0 | 55,2 | 84,0 | 2,0 | 48,4 | 6,8 | 7206,5 | 390,6 |

Рисунок 5.20 – Отклонение фактических температур 1 от температурного графика  сетевой воды на коллекторах БУ-1, Январь 2020г.

Рисунок 5.21 – Отклонение температур в подающей линии от температурного графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt1=2,0 ºС), январь 2020г.

Рисунок 5.22 – Отклонение температур в обратной линии от графика сетевой воды на коллекторе БУ-1 в суточном разрезе (среднее значение отклонения Δt2=6,8 ºС), январь 2020г.

Таблица 5.30 – Оценка влияния на режимы теплоснабжения отклонения фактических температур теплоносителя от нормативных значений на коллекторах БУ-1

| Годы | Месяцы | Разница среднемесячных фактических температур теплоносителя на коллекторе БУ-1 | Разница среднемесячных нормативных температур теплоносителя на коллекторе БУ-1 | Разница среднемесячных нормативных и фактических температур теплоносителя на коллекторе БУ-1 |  | Режим теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δ(t1-t2)ф | Δ(t1-t2)н | Δ(t1-t2)н-Δ(t1-t2)ф |  |  |
|  |  | ºС | ºС | ºС | % |  |
| 2019г. | январь | 32,5 | 45,4 | 12,9 | -28,4% | недогрев |
|  | февраль | 32,2 | 45,1 | 13,0 | -28,7% | недогрев |
|  | март | 20,6 | 24,9 | 4,4 | -17,5% | недогрев |
|  | октябрь | 20,7 | 17,3 | -3,5 | 20,0% | перегрев |
|  | ноябрь | 31,6 | 39,8 | 8,2 | -20,5% | недогрев |
|  | декабрь | 30,2 | 38,1 | 7,9 | -20,7% | недогрев |
| 2020г. | январь | 30,8 | 35,6 | 4,8 | -13,5% | недогрев |

Рисунок 5.23 – Отклонение фактических параметров от нормативных на коллекторах БУ-1 в отопительном сезоне 2019г, ºС

Из приведенных диаграмм видно, что фактически за рассматриваемый период температурный график по подающему трубопроводу выдерживался. Отмечается завышенная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, что может объясняться общей разрегулированностью системы теплоснабжения города и нерасчетным (завышенным) расходом теплоносителя. Кроме того при завышенных расходах теплоносителя снижается пропускная способность сетей и как следствие нарушается гидравлический режим, а следовательно появляется недоотпуск тепла концевым потребителям системы теплоснабжения.

Основной фактор, влияющий на величину недогрева/перегрева в СО при установившемся нормативном гидравлическом режиме в системе теплоснабжения является степень точности соблюдения температурного графика сетевой воды.

Из анализа данных о параметрах отпуска тепловой энергии от коллекторов БУ-1 ТЭЦ «РИР» можно сделать вывод, что наиболее вероятные месяцы, в которые возможно возникновение перегревов в СО: сентябрь, октябрь, апрель, май. Наиболее характерные месяцы для недогревов в СО: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март.

Снижение диапазона температур теплоносителя при фактическом режиме отпуска тепловой энергии обуславливается завышенной температурой t2ф в обратном коллекторе.

Завышенная t2ф может обуславливаться совокупностью факторов:

- нерасчетным расходом теплоносителя в СО (требуется наладка сети);

- низким коэффициентом теплопередачи абонентских систем СО (требуется промывка СО).

Анализ соответствия фактических нагрузок пересчитанных на расчетную температуру наружного воздуха (минус 39°С) и договорных нагрузок теплоснабжения выполнен в соответствии с методикой, изложенной в приказе №610 от 28-12-2009 Минрегиона РФ «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, учитывающей показания приборов учета»

Результаты анализа приведены в таблице 5.31. Исходные данные и результаты расчетов несоответствия нагрузок приведены в разделе 5.10.

Таблица 5.31 – Оценочные значения несоответствия фактических нагрузок нагрузкам по договорам теплоснабжения)

| Параметр | Нагрузка по договорам в пересчете на расчетную Тн.в. (-39 0С), Гкал/час | Фактическая нагрузка в пересчете на расчетную Тн.в. (-39 0С), Гкал/час | Коэффициент отношения факт/ договор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (-39 0С), | (-39 0С), | - |
|  | Гкал/час | Гкал/час |  |
| Отоплление+вентиляция | 685,097 | 572,741 | 0,836 |
| ГВС | 116,016 | 116,016 |  |
| Всего нагрузка потребителей | 801,113 | 688,757 | 0,860 |
| Потери тепловой мощности на тепловых сетях (нормативные) | 75,611 | 75,611 |  |
| Всего подключенная нагрузка на коллекторах ТЭЦ | 876,724 | 764,368 | 0,872 |

Из таблицы 5.31 видно, что суммарная фактическая нагрузка на 14,0% ниже нагрузки, установленной в договорах теплоснабжения.

5.10 Оценка фактических нагрузок на основании данных приборов учета потребителей

Анализ соответствия договорных и фактических значений теплопотребления существующих зданий был произведен на основании данных приборов учета, установленных у потребителей (выборочно). Оценка соответствия нагрузок была произведена на основании методики, изложенной в «Правилах установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» (утвержденные приказом № 610 Минрегиона России от 28.12.2009г.).

Результаты выборочного анализа отопительных нагрузок потребителей определенных на основании приборного учета, имеют высокий разброс значений. Несоответствие фактических и договорных нагрузок находится в диапазоне от -9% до 35%, что связано, как уже упоминалось ранее, с нарушением гидравлических режимов системы теплоснабжения из-за нерасчетных расходов теплоносителя. Данное обстоятельство в свою очередь является следствием общей разрегулированности системы теплоснабжения города.

Исходные данные из протоколов счетчиков 10 МКД и результаты расчетов в соответствии с методикой изложенной в приказе № 610 в отдельности для каждого рассматриваемого потребителя приведены в таблицах 5.32 - 5.41 и на рисунках 5.24 - 5.33.

Таблица 5.32 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД,ул Советская д. 23 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 215283)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,176 | 01.02.19 | -35,4 | 0,233 | 01.03.19 | -4,6 | 0,121 | 01.11.19 | 5,0 | 0,085 | 01.12.19 | -10,8 | 0,170 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,187 | 02.02.19 | -34,1 | 0,231 | 02.03.19 | -5,3 | 0,142 | 02.11.19 | 0,0 | 0,105 | 02.12.19 | -15,7 | 0,188 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,182 | 03.02.19 | -35,2 | 0,235 | 03.03.19 | -5,7 | 0,145 | 03.11.19 | -4,7 | 0,115 | 03.12.19 | -9,7 | 0,180 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,197 | 04.02.19 | -36,8 | 0,233 | 04.03.19 | 1,4 | 0,114 | 04.11.19 | -4,9 | 0,119 | 04.12.19 | -6,6 | 0,143 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,198 | 05.02.19 | -30,6 | 0,236 | 05.03.19 | -0,5 | 0,118 | 05.11.19 | -5,2 | 0,120 | 05.12.19 | -3,8 | 0,128 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,153 | 06.02.19 | -26,4 | 0,225 | 06.03.19 | -4,7 | 0,118 | 06.11.19 | 1,2 | 0,098 | 06.12.19 | -1,4 | 0,123 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,148 | 07.02.19 | -26,6 | 0,221 | 07.03.19 | -4,7 | 0,114 | 07.11.19 | 1,0 | 0,115 | 07.12.19 | -3,0 | 0,128 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,152 | 08.02.19 | -29,8 | 0,225 | 08.03.19 | -5,7 | 0,101 | 08.11.19 | 0,8 | 0,124 | 08.12.19 | -0,6 | 0,125 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,144 | 09.02.19 | -25,0 | 0,216 | 09.03.19 | -5,6 | 0,119 | 09.11.19 | -8,5 | 0,144 | 09.12.19 | -0,4 | 0,120 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,156 | 10.02.19 | -19,3 | 0,193 | 10.03.19 | -4,7 | 0,114 | 10.11.19 | -14,3 | 0,159 | 10.12.19 | -2,2 | 0,120 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,198 | 11.02.19 | -19,2 | 0,188 | 11.03.19 | -5,7 | 0,119 | 11.11.19 | -16,2 | 0,185 | 11.12.19 | -4,6 | 0,131 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,184 | 12.02.19 | -18,1 | 0,189 | 12.03.19 | -1,4 | 0,107 | 12.11.19 | -11,7 | 0,174 | 12.12.19 | -5,6 | 0,135 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,197 | 13.02.19 | -13,2 | 0,165 | 13.03.19 | 3,1 | 0,090 | 13.11.19 | -12,0 | 0,165 | 13.12.19 | -4,4 | 0,127 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,150 | 14.02.19 | -10,5 | 0,148 | 14.03.19 | 1,7 | 0,090 | 14.11.19 | -17,7 | 0,200 | 14.12.19 | -7,6 | 0,142 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,144 | 15.02.19 | -8,0 | 0,136 | 15.03.19 | 3,4 | 0,087 | 15.11.19 | -23,3 | 0,211 | 15.12.19 | -9,5 | 0,155 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,140 | 16.02.19 | -5,4 | 0,130 | 16.03.19 | -1,9 | 0,091 | 16.11.19 | -21,3 | 0,219 | 16.12.19 | -10,7 | 0,162 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,155 | 17.02.19 | -4,3 | 0,123 | 17.03.19 | -3,5 | 0,111 | 17.11.19 | -11,5 | 0,180 | 17.12.19 | -9,9 | 0,155 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,153 | 18.02.19 | -2,6 | 0,120 | 18.03.19 | -6,1 | 0,112 | 18.11.19 | -6,5 | 0,144 | 18.12.19 | -8,1 | 0,152 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,139 | 19.02.19 | -2,4 | 0,122 | 19.03.19 | -4,0 | 0,108 | 19.11.19 | -17,3 | 0,185 | 19.12.19 | -7,3 | 0,145 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,125 | 20.02.19 | -0,2 | 0,115 | 20.03.19 | -2,5 | 0,100 | 20.11.19 | -22,8 | 0,197 | 20.12.19 | -6,3 | 0,134 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,113 | 21.02.19 | -2,3 | 0,108 | 21.03.19 | -0,1 | 0,099 | 21.11.19 | -21,3 | 0,209 | 21.12.19 | -5,6 | 0,135 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,126 | 22.02.19 | -6,6 | 0,131 | 22.03.19 | 0,6 | 0,094 | 22.11.19 | -17,8 | 0,203 | 22.12.19 | -3,5 | 0,131 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,139 | 23.02.19 | -6,1 | 0,129 | 23.03.19 | 0,6 | 0,088 | 23.11.19 | -14,3 | 0,190 | 23.12.19 | -6,2 | 0,137 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,160 | 24.02.19 | -5,4 | 0,127 | 24.03.19 | 3,5 | 0,084 | 24.11.19 | -12,5 | 0,188 | 24.12.19 | -10,5 | 0,164 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,153 | 25.02.19 | -6,8 | 0,130 | 25.03.19 | 1,6 | 0,088 | 25.11.19 | -15,6 | 0,178 | 25.12.19 | -11,7 | 0,165 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,179 | 26.02.19 | -7,3 | 0,134 | 26.03.19 | 0,4 | 0,093 | 26.11.19 | -14,4 | 0,187 | 26.12.19 | -22,1 | 0,203 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,172 | 27.02.19 | -4,8 | 0,120 | 27.03.19 | 1,6 | 0,089 | 27.11.19 | -12,1 | 0,163 | 27.12.19 | -29,0 | 0,206 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,189 | 28.02.19 | -4,5 | 0,120 | 28.03.19 | 2,7 | 0,083 | 28.11.19 | -12,7 | 0,189 | 28.12.19 | -28,8 | 0,217 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,190 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,085 | 29.11.19 | -10,3 | 0,164 | 29.12.19 | -20,1 | 0,221 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,171 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,082 | 30.11.19 | -8,9 | 0,157 | 30.12.19 | -16,9 | 0,201 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,208 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,085 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,188 |

Диаграмма и расчетная формула, определенная на основании данных прибора учета тепловой энергии, установленного в МКД по ул. Советской 23, в соответствии с методикой, изложенной в приказе № 610 приведены на рисунке 5.24.

Рисунок 5.24 – Фактические нагрузки МКД, ул. Советская 23, Гкал/ч

Приведенная к tрнв =-39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,241Гкал/ч.

Таблица 5.33 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Советская д. 26 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 235013)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,201 | 01.02.19 | -35,4 | 0,273 | 01.03.19 | -4,6 | 0,131 | - | 5,0 | - | 01.12.19 | -10,8 | 0,146 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,225 | 02.02.19 | -34,1 | 0,297 | 02.03.19 | -5,3 | 0,113 | - | 0,0 | - | 02.12.19 | -15,7 | 0,155 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,237 | 03.02.19 | -35,2 | 0,313 | 03.03.19 | -5,7 | 0,115 | - | -4,7 | - | 03.12.19 | -9,7 | 0,157 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,234 | 04.02.19 | -36,8 | 0,302 | 04.03.19 | 1,4 | 0,096 | - | -4,9 | - | 04.12.19 | -6,6 | 0,134 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,226 | 05.02.19 | -30,6 | 0,293 | 05.03.19 | -0,5 | 0,100 | - | -5,2 | - | 05.12.19 | -3,8 | 0,123 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,216 | 06.02.19 | -26,4 | 0,303 | 06.03.19 | -4,7 | 0,116 | - | 1,2 | - | 06.12.19 | -1,4 | 0,118 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,199 | 07.02.19 | -26,6 | 0,293 | 07.03.19 | -4,7 | 0,116 | - | 1,0 | - | 07.12.19 | -3,0 | 0,146 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,182 | 08.02.19 | -29,8 | 0,286 | 08.03.19 | -5,7 | 0,108 | 08.11.19 | 0,8 | 0,113 | 08.12.19 | -0,6 | 0,123 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,178 | 09.02.19 | -25,0 | 0,285 | 09.03.19 | -5,6 | 0,129 | 09.11.19 | -8,5 | 0,148 | 09.12.19 | -0,4 | 0,113 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,202 | 10.02.19 | -19,3 | 0,260 | 10.03.19 | -4,7 | 0,129 | 10.11.19 | -14,3 | 0,163 | 10.12.19 | -2,2 | 0,119 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,242 | 11.02.19 | -19,2 | 0,240 | 11.03.19 | -5,7 | 0,127 | 11.11.19 | -16,2 | 0,190 | 11.12.19 | -4,6 | 0,135 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,247 | 12.02.19 | -18,1 | 0,233 | 12.03.19 | -1,4 | 0,111 | 12.11.19 | -11,7 | 0,173 | 12.12.19 | -5,6 | 0,146 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,253 | 13.02.19 | -13,2 | 0,210 | 13.03.19 | 3,1 | 0,095 | 13.11.19 | -12,0 | 0,159 | 13.12.19 | -4,4 | 0,148 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,210 | 14.02.19 | -10,5 | 0,176 | 14.03.19 | 1,7 | 0,096 | 14.11.19 | -17,7 | 0,196 | 14.12.19 | -7,6 | 0,156 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,195 | 15.02.19 | -8,0 | 0,167 | 15.03.19 | 3,4 | 0,081 | 15.11.19 | -23,3 | 0,184 | 15.12.19 | -9,5 | 0,167 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,173 | 16.02.19 | -5,4 | 0,165 | 16.03.19 | -1,9 | 0,099 | 16.11.19 | -21,3 | 0,193 | 16.12.19 | -10,7 | 0,184 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,165 | 17.02.19 | -4,3 | 0,150 | 17.03.19 | -3,5 | 0,119 | 17.11.19 | -11,5 | 0,175 | 17.12.19 | -9,9 | 0,177 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,141 | 18.02.19 | -2,6 | 0,142 | 18.03.19 | -6,1 | 0,125 | 18.11.19 | -6,5 | 0,151 | 18.12.19 | -8,1 | 0,173 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,136 | 19.02.19 | -2,4 | 0,133 | 19.03.19 | -4,0 | 0,114 | 19.11.19 | -17,3 | 0,187 | 19.12.19 | -7,3 | 0,163 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,125 | 20.02.19 | -0,2 | 0,138 | 20.03.19 | -2,5 | 0,107 | 20.11.19 | -22,8 | 0,203 | 20.12.19 | -6,3 | 0,151 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,110 | 21.02.19 | -2,3 | 0,141 | 21.03.19 | -0,1 | 0,108 | 21.11.19 | -21,3 | 0,220 | 21.12.19 | -5,6 | 0,152 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,120 | 22.02.19 | -6,6 | 0,147 | 22.03.19 | 0,6 | 0,103 | 22.11.19 | -17,8 | 0,205 | 22.12.19 | -3,5 | 0,148 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,129 | 23.02.19 | -6,1 | 0,162 | 23.03.19 | 0,6 | 0,102 | 23.11.19 | -14,3 | 0,180 | 23.12.19 | -6,2 | 0,150 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,157 | 24.02.19 | -5,4 | 0,154 | 24.03.19 | 3,5 | 0,091 | 24.11.19 | -12,5 | 0,179 | 24.12.19 | -10,5 | 0,174 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,145 | 25.02.19 | -6,8 | 0,157 | 25.03.19 | 1,6 | 0,096 | 25.11.19 | -15,6 | 0,166 | 25.12.19 | -11,7 | 0,179 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,178 | 26.02.19 | -7,3 | 0,167 | 26.03.19 | 0,4 | 0,099 | 26.11.19 | -14,4 | 0,169 | 26.12.19 | -22,1 | 0,203 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,168 | 27.02.19 | -4,8 | 0,157 | 27.03.19 | 1,6 | 0,095 | 27.11.19 | -12,1 | 0,150 | 27.12.19 | -29,0 | 0,210 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,173 | 28.02.19 | -4,5 | 0,150 | 28.03.19 | 2,7 | 0,092 | 28.11.19 | -12,7 | 0,162 | 28.12.19 | -28,8 | 0,211 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,208 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,092 | 29.11.19 | -10,3 | 0,150 | 29.12.19 | -20,1 | 0,209 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,246 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,086 | 30.11.19 | -8,9 | 0,136 | 30.12.19 | -16,9 | 0,210 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,236 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,088 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,208 |

Рисунок 5.25 – Фактические нагрузки МКД, ул. Советская 26, Гкал/ч

Приведенная к tрнв =-39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,303 Гкал/ч.

Таблица 5.34 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Советская д. 34 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 216087)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,250 | 01.02.19 | -35,4 | 0,267 | 01.03.19 | -4,6 | 0,137 | 01.11.19 | 5,0 | 0,110 | 01.12.19 | -10,8 | 0,171 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,280 | 02.02.19 | -34,1 | 0,283 | 02.03.19 | -5,3 | 0,142 | 02.11.19 | 0,0 | 0,120 | 02.12.19 | -15,7 | 0,190 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,294 | 03.02.19 | -35,2 | 0,280 | 03.03.19 | -5,7 | 0,139 | 03.11.19 | -4,7 | 0,128 | 03.12.19 | -9,7 | 0,182 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,285 | 04.02.19 | -36,8 | 0,290 | 04.03.19 | 1,4 | 0,123 | 04.11.19 | -4,9 | 0,141 | 04.12.19 | -6,6 | 0,147 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,277 | 05.02.19 | -30,6 | 0,275 | 05.03.19 | -0,5 | 0,128 | 05.11.19 | -5,2 | 0,141 | 05.12.19 | -3,8 | 0,138 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,267 | 06.02.19 | -26,4 | 0,258 | 06.03.19 | -4,7 | 0,143 | 06.11.19 | 1,2 | 0,124 | 06.12.19 | -1,4 | 0,127 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,242 | 07.02.19 | -26,6 | 0,253 | 07.03.19 | -4,7 | 0,143 | 07.11.19 | 1,0 | 0,120 | 07.12.19 | -3,0 | 0,133 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,222 | 08.02.19 | -29,8 | 0,265 | 08.03.19 | -5,7 | 0,138 | 08.11.19 | 0,8 | 0,117 | 08.12.19 | -0,6 | 0,125 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,215 | 09.02.19 | -25,0 | 0,253 | 09.03.19 | -5,6 | 0,146 | 09.11.19 | -8,5 | 0,153 | 09.12.19 | -0,4 | 0,122 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,248 | 10.02.19 | -19,3 | 0,225 | 10.03.19 | -4,7 | 0,146 | 10.11.19 | -14,3 | 0,178 | 10.12.19 | -2,2 | 0,123 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,286 | 11.02.19 | -19,2 | 0,215 | 11.03.19 | -5,7 | 0,146 | 11.11.19 | -16,2 | 0,184 | 11.12.19 | -4,6 | 0,133 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,292 | 12.02.19 | -18,1 | 0,212 | 12.03.19 | -1,4 | 0,132 | 12.11.19 | -11,7 | 0,167 | 12.12.19 | -5,6 | 0,140 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,309 | 13.02.19 | -13,2 | 0,194 | 13.03.19 | 3,1 | 0,124 | 13.11.19 | -12,0 | 0,162 | 13.12.19 | -4,4 | 0,131 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,256 | 14.02.19 | -10,5 | 0,167 | 14.03.19 | 1,7 | 0,123 | 14.11.19 | -17,7 | 0,199 | 14.12.19 | -7,6 | 0,141 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,235 | 15.02.19 | -8,0 | 0,161 | 15.03.19 | 3,4 | 0,118 | 15.11.19 | -23,3 | 0,220 | 15.12.19 | -9,5 | 0,160 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,203 | 16.02.19 | -5,4 | 0,153 | 16.03.19 | -1,9 | 0,122 | 16.11.19 | -21,3 | 0,229 | 16.12.19 | -10,7 | 0,161 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,223 | 17.02.19 | -4,3 | 0,144 | 17.03.19 | -3,5 | 0,139 | 17.11.19 | -11,5 | 0,176 | 17.12.19 | -9,9 | 0,156 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,191 | 18.02.19 | -2,6 | 0,138 | 18.03.19 | -6,1 | 0,139 | 18.11.19 | -6,5 | 0,145 | 18.12.19 | -8,1 | 0,152 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,227 | 19.02.19 | -2,4 | 0,132 | 19.03.19 | -4,0 | 0,131 | 19.11.19 | -17,3 | 0,195 | 19.12.19 | -7,3 | 0,151 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,202 | 20.02.19 | -0,2 | 0,127 | 20.03.19 | -2,5 | 0,130 | 20.11.19 | -22,8 | 0,224 | 20.12.19 | -6,3 | 0,140 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,188 | 21.02.19 | -2,3 | 0,123 | 21.03.19 | -0,1 | 0,129 | 21.11.19 | -21,3 | 0,218 | 21.12.19 | -5,6 | 0,140 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,172 | 22.02.19 | -6,6 | 0,143 | 22.03.19 | 0,6 | 0,123 | 22.11.19 | -17,8 | 0,207 | 22.12.19 | -3,5 | 0,134 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,200 | 23.02.19 | -6,1 | 0,147 | 23.03.19 | 0,6 | 0,118 | 23.11.19 | -14,3 | 0,185 | 23.12.19 | -6,2 | 0,142 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,195 | 24.02.19 | -5,4 | 0,148 | 24.03.19 | 3,5 | 0,118 | 24.11.19 | -12,5 | 0,186 | 24.12.19 | -10,5 | 0,166 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,219 | 25.02.19 | -6,8 | 0,154 | 25.03.19 | 1,6 | 0,118 | 25.11.19 | -15,6 | 0,175 | 25.12.19 | -11,7 | 0,169 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,260 | 26.02.19 | -7,3 | 0,152 | 26.03.19 | 0,4 | 0,118 | 26.11.19 | -14,4 | 0,193 | 26.12.19 | -22,1 | 0,216 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,280 | 27.02.19 | -4,8 | 0,137 | 27.03.19 | 1,6 | 0,114 | 27.11.19 | -12,1 | 0,169 | 27.12.19 | -29,0 | 0,248 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,284 | 28.02.19 | -4,5 | 0,140 | 28.03.19 | 2,7 | 0,112 | 28.11.19 | -12,7 | 0,184 | 28.12.19 | -28,8 | 0,250 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,297 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,112 | 29.11.19 | -10,3 | 0,165 | 29.12.19 | -20,1 | 0,221 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,290 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,113 | 30.11.19 | -8,9 | 0,155 | 30.12.19 | -16,9 | 0,197 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,255 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,112 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,196 |

Рисунок 5.26 – Фактические нагрузки МКД, ул. Советская 34, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,294 Гкал/ч.

Таблица 5.35 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Советская д. 36 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 234589)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,199 | 01.02.19 | -35,4 | 0,247 | 01.03.19 | -4,6 | 0,131 | 01.11.19 | 5,0 | 0,105 | 01.12.19 | -10,8 | 0,171 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,208 | 02.02.19 | -34,1 | 0,258 | 02.03.19 | -5,3 | 0,143 | 02.11.19 | 0,0 | 0,125 | 02.12.19 | -15,7 | 0,185 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,205 | 03.02.19 | -35,2 | 0,263 | 03.03.19 | -5,7 | 0,140 | 03.11.19 | -4,7 | 0,127 | 03.12.19 | -9,7 | 0,168 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,220 | 04.02.19 | -36,8 | 0,259 | 04.03.19 | 1,4 | 0,119 | 04.11.19 | -4,9 | 0,131 | 04.12.19 | -6,6 | 0,148 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,220 | 05.02.19 | -30,6 | 0,254 | 05.03.19 | -0,5 | 0,121 | 05.11.19 | -5,2 | 0,130 | 05.12.19 | -3,8 | 0,143 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,181 | 06.02.19 | -26,4 | 0,247 | 06.03.19 | -4,7 | 0,132 | 06.11.19 | 1,2 | 0,113 | 06.12.19 | -1,4 | 0,128 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,178 | 07.02.19 | -26,6 | 0,242 | 07.03.19 | -4,7 | 0,130 | 07.11.19 | 1,0 | 0,115 | 07.12.19 | -3,0 | 0,133 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,177 | 08.02.19 | -29,8 | 0,249 | 08.03.19 | -5,7 | 0,123 | 08.11.19 | 0,8 | 0,113 | 08.12.19 | -0,6 | 0,139 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,165 | 09.02.19 | -25,0 | 0,240 | 09.03.19 | -5,6 | 0,140 | 09.11.19 | -8,5 | 0,132 | 09.12.19 | -0,4 | 0,127 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,177 | 10.02.19 | -19,3 | 0,220 | 10.03.19 | -4,7 | 0,141 | 10.11.19 | -14,3 | 0,148 | 10.12.19 | -2,2 | 0,129 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,216 | 11.02.19 | -19,2 | 0,212 | 11.03.19 | -5,7 | 0,138 | 11.11.19 | -16,2 | 0,170 | 11.12.19 | -4,6 | 0,128 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,211 | 12.02.19 | -18,1 | 0,212 | 12.03.19 | -1,4 | 0,125 | 12.11.19 | -11,7 | 0,165 | 12.12.19 | -5,6 | 0,133 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,224 | 13.02.19 | -13,2 | 0,190 | 13.03.19 | 3,1 | 0,115 | 13.11.19 | -12,0 | 0,162 | 13.12.19 | -4,4 | 0,141 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,170 | 14.02.19 | -10,5 | 0,170 | 14.03.19 | 1,7 | 0,115 | 14.11.19 | -17,7 | 0,195 | 14.12.19 | -7,6 | 0,152 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,167 | 15.02.19 | -8,0 | 0,160 | 15.03.19 | 3,4 | 0,110 | 15.11.19 | -23,3 | 0,209 | 15.12.19 | -9,5 | 0,159 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,163 | 16.02.19 | -5,4 | 0,158 | 16.03.19 | -1,9 | 0,118 | 16.11.19 | -21,3 | 0,226 | 16.12.19 | -10,7 | 0,173 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,180 | 17.02.19 | -4,3 | 0,149 | 17.03.19 | -3,5 | 0,130 | 17.11.19 | -11,5 | 0,188 | 17.12.19 | -9,9 | 0,164 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,175 | 18.02.19 | -2,6 | 0,136 | 18.03.19 | -6,1 | 0,133 | 18.11.19 | -6,5 | 0,145 | 18.12.19 | -8,1 | 0,155 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,161 | 19.02.19 | -2,4 | 0,130 | 19.03.19 | -4,0 | 0,133 | 19.11.19 | -17,3 | 0,172 | 19.12.19 | -7,3 | 0,150 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,153 | 20.02.19 | -0,2 | 0,130 | 20.03.19 | -2,5 | 0,129 | 20.11.19 | -22,8 | 0,186 | 20.12.19 | -6,3 | 0,138 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,139 | 21.02.19 | -2,3 | 0,122 | 21.03.19 | -0,1 | 0,130 | 21.11.19 | -21,3 | 0,205 | 21.12.19 | -5,6 | 0,147 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,141 | 22.02.19 | -6,6 | 0,143 | 22.03.19 | 0,6 | 0,126 | 22.11.19 | -17,8 | 0,206 | 22.12.19 | -3,5 | 0,143 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,153 | 23.02.19 | -6,1 | 0,149 | 23.03.19 | 0,6 | 0,125 | 23.11.19 | -14,3 | 0,197 | 23.12.19 | -6,2 | 0,143 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,157 | 24.02.19 | -5,4 | 0,149 | 24.03.19 | 3,5 | 0,133 | 24.11.19 | -12,5 | 0,195 | 24.12.19 | -10,5 | 0,164 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,166 | 25.02.19 | -6,8 | 0,147 | 25.03.19 | 1,6 | 0,118 | 25.11.19 | -15,6 | 0,176 | 25.12.19 | -11,7 | 0,164 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,190 | 26.02.19 | -7,3 | 0,153 | 26.03.19 | 0,4 | 0,113 | 26.11.19 | -14,4 | 0,188 | 26.12.19 | -22,1 | 0,192 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,199 | 27.02.19 | -4,8 | 0,130 | 27.03.19 | 1,6 | 0,112 | 27.11.19 | -12,1 | 0,164 | 27.12.19 | -29,0 | 0,198 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,214 | 28.02.19 | -4,5 | 0,138 | 28.03.19 | 2,7 | 0,111 | 28.11.19 | -12,7 | 0,190 | 28.12.19 | -28,8 | 0,230 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,208 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,113 | 29.11.19 | -10,3 | 0,157 | 29.12.19 | -20,1 | 0,233 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,186 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,115 | 30.11.19 | -8,9 | 0,165 | 30.12.19 | -16,9 | 0,195 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,218 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,120 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,193 |

Рисунок 5.27 – Фактические нагрузки МКД, ул. Советская 36, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,273 Гкал/ч.

Таблица 5.36 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Строителей д. 20 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 19873)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,200 | 01.02.19 | -35,4 | 0,243 | 01.03.19 | -4,6 | 0,107 | 01.11.19 | 5,0 | 0,078 | 01.12.19 | -10,8 | 0,128 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,226 | 02.02.19 | -34,1 | 0,239 | 02.03.19 | -5,3 | 0,110 | 02.11.19 | 0,0 | 0,087 | 02.12.19 | -15,7 | 0,138 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,233 | 03.02.19 | -35,2 | 0,246 | 03.03.19 | -5,7 | 0,112 | 03.11.19 | -4,7 | 0,085 | 03.12.19 | -9,7 | 0,140 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,228 | 04.02.19 | -36,8 | 0,240 | 04.03.19 | 1,4 | 0,091 | 04.11.19 | -4,9 | 0,094 | 04.12.19 | -6,6 | 0,118 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,225 | 05.02.19 | -30,6 | 0,241 | 05.03.19 | -0,5 | 0,094 | 05.11.19 | -5,2 | 0,089 | 05.12.19 | -3,8 | 0,107 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,211 | 06.02.19 | -26,4 | 0,235 | 06.03.19 | -4,7 | 0,098 | 06.11.19 | 1,2 | 0,094 | 06.12.19 | -1,4 | 0,104 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,192 | 07.02.19 | -26,6 | 0,233 | 07.03.19 | -4,7 | 0,109 | 07.11.19 | 1,0 | 0,091 | 07.12.19 | -3,0 | 0,107 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,171 | 08.02.19 | -29,8 | 0,237 | 08.03.19 | -5,7 | 0,101 | 08.11.19 | 0,8 | 0,093 | 08.12.19 | -0,6 | 0,105 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,170 | 09.02.19 | -25,0 | 0,227 | 09.03.19 | -5,6 | 0,115 | 09.11.19 | -8,5 | 0,086 | 09.12.19 | -0,4 | 0,103 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,198 | 10.02.19 | -19,3 | 0,203 | 10.03.19 | -4,7 | 0,115 | 10.11.19 | -14,3 | 0,089 | 10.12.19 | -2,2 | 0,100 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,232 | 11.02.19 | -19,2 | 0,190 | 11.03.19 | -5,7 | 0,113 | 11.11.19 | -16,2 | 0,113 | 11.12.19 | -4,6 | 0,099 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,237 | 12.02.19 | -18,1 | 0,187 | 12.03.19 | -1,4 | 0,105 | 12.11.19 | -11,7 | 0,120 | 12.12.19 | -5,6 | 0,105 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,250 | 13.02.19 | -13,2 | 0,165 | 13.03.19 | 3,1 | 0,087 | 13.11.19 | -12,0 | 0,138 | 13.12.19 | -4,4 | 0,105 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,165 | 14.02.19 | -10,5 | 0,150 | 14.03.19 | 1,7 | 0,090 | 14.11.19 | -17,7 | 0,151 | 14.12.19 | -7,6 | 0,110 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,131 | 15.02.19 | -8,0 | 0,127 | 15.03.19 | 3,4 | 0,084 | 15.11.19 | -23,3 | 0,170 | 15.12.19 | -9,5 | 0,120 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,137 | 16.02.19 | -5,4 | 0,121 | 16.03.19 | -1,9 | 0,091 | 16.11.19 | -21,3 | 0,178 | 16.12.19 | -10,7 | 0,122 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,154 | 17.02.19 | -4,3 | 0,113 | 17.03.19 | -3,5 | 0,111 | 17.11.19 | -11,5 | 0,148 | 17.12.19 | -9,9 | 0,121 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,148 | 18.02.19 | -2,6 | 0,104 | 18.03.19 | -6,1 | 0,112 | 18.11.19 | -6,5 | 0,118 | 18.12.19 | -8,1 | 0,116 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,137 | 19.02.19 | -2,4 | 0,103 | 19.03.19 | -4,0 | 0,105 | 19.11.19 | -17,3 | 0,145 | 19.12.19 | -7,3 | 0,112 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,131 | 20.02.19 | -0,2 | 0,098 | 20.03.19 | -2,5 | 0,098 | 20.11.19 | -22,8 | 0,170 | 20.12.19 | -6,3 | 0,105 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,118 | 21.02.19 | -2,3 | 0,095 | 21.03.19 | -0,1 | 0,100 | 21.11.19 | -21,3 | 0,173 | 21.12.19 | -5,6 | 0,107 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,120 | 22.02.19 | -6,6 | 0,114 | 22.03.19 | 0,6 | 0,093 | 22.11.19 | -17,8 | 0,163 | 22.12.19 | -3,5 | 0,109 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,130 | 23.02.19 | -6,1 | 0,118 | 23.03.19 | 0,6 | 0,087 | 23.11.19 | -14,3 | 0,145 | 23.12.19 | -6,2 | 0,105 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,148 | 24.02.19 | -5,4 | 0,116 | 24.03.19 | 3,5 | 0,081 | 24.11.19 | -12,5 | 0,145 | 24.12.19 | -10,5 | 0,121 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,148 | 25.02.19 | -6,8 | 0,118 | 25.03.19 | 1,6 | 0,087 | 25.11.19 | -15,6 | 0,138 | 25.12.19 | -11,7 | 0,126 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,172 | 26.02.19 | -7,3 | 0,120 | 26.03.19 | 0,4 | 0,088 | 26.11.19 | -14,4 | 0,145 | 26.12.19 | -22,1 | 0,158 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,175 | 27.02.19 | -4,8 | 0,107 | 27.03.19 | 1,6 | 0,085 | 27.11.19 | -12,1 | 0,128 | 27.12.19 | -29,0 | 0,192 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,191 | 28.02.19 | -4,5 | 0,112 | 28.03.19 | 2,7 | 0,081 | 28.11.19 | -12,7 | 0,141 | 28.12.19 | -28,8 | 0,194 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,186 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,082 | 29.11.19 | -10,3 | 0,130 | 29.12.19 | -20,1 | 0,173 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,170 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,082 | 30.11.19 | -8,9 | 0,119 | 30.12.19 | -16,9 | 0,150 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,211 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,082 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,146 |

Рисунок 5.28 – Фактические нагрузки МКД, ул. Строителей 20, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,245 Гкал/ч.

Таблица 5.37 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Строителей д. 28 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 214941)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,219 | 01.02.19 | -35,4 | 0,294 | 01.03.19 | -4,6 | 0,138 | 01.11.19 | 5,0 | - | 01.12.19 | -10,8 | 0,188 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,250 | 02.02.19 | -34,1 | 0,328 | 02.03.19 | -5,3 | 0,142 | 02.11.19 | 0,0 | 0,110 | 02.12.19 | -15,7 | 0,209 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,259 | 03.02.19 | -35,2 | 0,340 | 03.03.19 | -5,7 | 0,141 | 03.11.19 | -4,7 | 0,124 | 03.12.19 | -9,7 | 0,203 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,257 | 04.02.19 | -36,8 | 0,323 | 04.03.19 | 1,4 | 0,119 | 04.11.19 | -4,9 | 0,133 | 04.12.19 | -6,6 | 0,161 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,252 | 05.02.19 | -30,6 | 0,310 | 05.03.19 | -0,5 | 0,123 | 05.11.19 | -5,2 | 0,135 | 05.12.19 | -3,8 | 0,148 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,241 | 06.02.19 | -26,4 | 0,317 | 06.03.19 | -4,7 | 0,139 | 06.11.19 | 1,2 | 0,110 | 06.12.19 | -1,4 | 0,132 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,217 | 07.02.19 | -26,6 | 0,309 | 07.03.19 | -4,7 | 0,134 | 07.11.19 | 1,0 | 0,121 | 07.12.19 | -3,0 | 0,144 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,199 | 08.02.19 | -29,8 | 0,298 | 08.03.19 | -5,7 | 0,129 | 08.11.19 | 0,8 | 0,132 | 08.12.19 | -0,6 | 0,135 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,198 | 09.02.19 | -25,0 | 0,302 | 09.03.19 | -5,6 | 0,148 | 09.11.19 | -8,5 | 0,166 | 09.12.19 | -0,4 | 0,130 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,222 | 10.02.19 | -19,3 | 0,273 | 10.03.19 | -4,7 | 0,147 | 10.11.19 | -14,3 | 0,181 | 10.12.19 | -2,2 | 0,135 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,254 | 11.02.19 | -19,2 | 0,254 | 11.03.19 | -5,7 | 0,150 | 11.11.19 | -16,2 | 0,211 | 11.12.19 | -4,6 | 0,147 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,268 | 12.02.19 | -18,1 | 0,239 | 12.03.19 | -1,4 | 0,134 | 12.11.19 | -11,7 | 0,191 | 12.12.19 | -5,6 | 0,153 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,279 | 13.02.19 | -13,2 | 0,221 | 13.03.19 | 3,1 | 0,123 | 13.11.19 | -12,0 | 0,183 | 13.12.19 | -4,4 | 0,145 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,235 | 14.02.19 | -10,5 | 0,191 | 14.03.19 | 1,7 | 0,118 | 14.11.19 | -17,7 | 0,227 | 14.12.19 | -7,6 | 0,163 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,210 | 15.02.19 | -8,0 | 0,178 | 15.03.19 | 3,4 | 0,122 | 15.11.19 | -23,3 | 0,247 | 15.12.19 | -9,5 | 0,175 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,186 | 16.02.19 | -5,4 | 0,174 | 16.03.19 | -1,9 | 0,121 | 16.11.19 | -21,3 | 0,250 | 16.12.19 | -10,7 | 0,183 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,200 | 17.02.19 | -4,3 | 0,156 | 17.03.19 | -3,5 | 0,149 | 17.11.19 | -11,5 | 0,193 | 17.12.19 | -9,9 | 0,171 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,198 | 18.02.19 | -2,6 | 0,148 | 18.03.19 | -6,1 | 0,143 | 18.11.19 | -6,5 | 0,158 | 18.12.19 | -8,1 | 0,170 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,204 | 19.02.19 | -2,4 | 0,142 | 19.03.19 | -4,0 | 0,134 | 19.11.19 | -17,3 | 0,209 | 19.12.19 | -7,3 | 0,157 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,175 | 20.02.19 | -0,2 | 0,147 | 20.03.19 | -2,5 | 0,125 | 20.11.19 | -22,8 | 0,231 | 20.12.19 | -6,3 | 0,155 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,169 | 21.02.19 | -2,3 | 0,150 | 21.03.19 | -0,1 | 0,132 | 21.11.19 | -21,3 | 0,244 | 21.12.19 | -5,6 | 0,156 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,153 | 22.02.19 | -6,6 | 0,156 | 22.03.19 | 0,6 | 0,129 | 22.11.19 | -17,8 | 0,235 | 22.12.19 | -3,5 | 0,147 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,171 | 23.02.19 | -6,1 | 0,170 | 23.03.19 | 0,6 | 0,115 | 23.11.19 | -14,3 | 0,204 | 23.12.19 | -6,2 | 0,155 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,160 | 24.02.19 | -5,4 | 0,165 | 24.03.19 | 3,5 | 0,108 | 24.11.19 | -12,5 | 0,202 | 24.12.19 | -10,5 | 0,149 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,193 | 25.02.19 | -6,8 | 0,153 | 25.03.19 | 1,6 | 0,111 | 25.11.19 | -15,6 | 0,203 | 25.12.19 | -11,7 | 0,161 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,225 | 26.02.19 | -7,3 | 0,155 | 26.03.19 | 0,4 | 0,114 | 26.11.19 | -14,4 | 0,208 | 26.12.19 | -22,1 | 0,200 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,254 | 27.02.19 | -4,8 | 0,130 | 27.03.19 | 1,6 | 0,112 | 27.11.19 | -12,1 | 0,183 | 27.12.19 | -29,0 | 0,232 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,245 | 28.02.19 | -4,5 | 0,138 | 28.03.19 | 2,7 | 0,110 | 28.11.19 | -12,7 | 0,209 | 28.12.19 | -28,8 | 0,241 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,263 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,110 | 29.11.19 | -10,3 | 0,184 | 29.12.19 | -20,1 | 0,215 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,266 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,109 | 30.11.19 | -8,9 | 0,171 | 30.12.19 | -16,9 | 0,189 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,243 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,107 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,187 |

Рисунок 5.29 – Фактические нагрузки МКД, ул. Строителей 28, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,335 Гкал/ч.

Таблица 5.38 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Строителей д. 36 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 232429)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,113 | 01.02.19 | -35,4 | 0,140 | 01.03.19 | -4,6 | 0,079 | 01.11.19 | 5,0 | 0,059 | 01.12.19 | -10,8 | 0,094 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,120 | 02.02.19 | -34,1 | 0,149 | 02.03.19 | -5,3 | 0,083 | 02.11.19 | 0,0 | 0,066 | 02.12.19 | -15,7 | 0,103 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,121 | 03.02.19 | -35,2 | 0,151 | 03.03.19 | -5,7 | 0,081 | 03.11.19 | -4,7 | 0,075 | 03.12.19 | -9,7 | 0,102 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,130 | 04.02.19 | -36,8 | 0,151 | 04.03.19 | 1,4 | 0,068 | 04.11.19 | -4,9 | 0,077 | 04.12.19 | -6,6 | 0,083 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,125 | 05.02.19 | -30,6 | 0,148 | 05.03.19 | -0,5 | 0,069 | 05.11.19 | -5,2 | 0,077 | 05.12.19 | -3,8 | 0,070 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,108 | 06.02.19 | -26,4 | 0,151 | 06.03.19 | -4,7 | 0,074 | 06.11.19 | 1,2 | 0,067 | 06.12.19 | -1,4 | 0,068 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,102 | 07.02.19 | -26,6 | 0,148 | 07.03.19 | -4,7 | 0,078 | 07.11.19 | 1,0 | 0,065 | 07.12.19 | -3,0 | 0,074 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,103 | 08.02.19 | -29,8 | 0,147 | 08.03.19 | -5,7 | 0,074 | 08.11.19 | 0,8 | 0,065 | 08.12.19 | -0,6 | 0,070 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,095 | 09.02.19 | -25,0 | 0,145 | 09.03.19 | -5,6 | 0,082 | 09.11.19 | -8,5 | 0,076 | 09.12.19 | -0,4 | 0,063 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,108 | 10.02.19 | -19,3 | 0,134 | 10.03.19 | -4,7 | 0,085 | 10.11.19 | -14,3 | 0,079 | 10.12.19 | -2,2 | 0,064 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,129 | 11.02.19 | -19,2 | 0,128 | 11.03.19 | -5,7 | 0,082 | 11.11.19 | -16,2 | 0,096 | 11.12.19 | -4,6 | 0,070 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,130 | 12.02.19 | -18,1 | 0,123 | 12.03.19 | -1,4 | 0,078 | 12.11.19 | -11,7 | 0,092 | 12.12.19 | -5,6 | 0,073 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,130 | 13.02.19 | -13,2 | 0,105 | 13.03.19 | 3,1 | 0,067 | 13.11.19 | -12,0 | 0,099 | 13.12.19 | -4,4 | 0,072 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,106 | 14.02.19 | -10,5 | 0,096 | 14.03.19 | 1,7 | 0,063 | 14.11.19 | -17,7 | 0,113 | 14.12.19 | -7,6 | 0,078 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,099 | 15.02.19 | -8,0 | 0,093 | 15.03.19 | 3,4 | 0,064 | 15.11.19 | -23,3 | 0,122 | 15.12.19 | -9,5 | 0,083 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,095 | 16.02.19 | -5,4 | 0,087 | 16.03.19 | -1,9 | 0,065 | 16.11.19 | -21,3 | 0,125 | 16.12.19 | -10,7 | 0,088 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,100 | 17.02.19 | -4,3 | 0,080 | 17.03.19 | -3,5 | 0,079 | 17.11.19 | -11,5 | 0,110 | 17.12.19 | -9,9 | 0,087 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,104 | 18.02.19 | -2,6 | 0,074 | 18.03.19 | -6,1 | 0,076 | 18.11.19 | -6,5 | 0,086 | 18.12.19 | -8,1 | 0,080 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,096 | 19.02.19 | -2,4 | 0,073 | 19.03.19 | -4,0 | 0,076 | 19.11.19 | -17,3 | 0,103 | 19.12.19 | -7,3 | 0,079 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,088 | 20.02.19 | -0,2 | 0,073 | 20.03.19 | -2,5 | 0,071 | 20.11.19 | -22,8 | 0,098 | 20.12.19 | -6,3 | 0,078 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,077 | 21.02.19 | -2,3 | 0,072 | 21.03.19 | -0,1 | 0,075 | 21.11.19 | -21,3 | 0,111 | 21.12.19 | -5,6 | 0,083 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,079 | 22.02.19 | -6,6 | 0,086 | 22.03.19 | 0,6 | 0,074 | 22.11.19 | -17,8 | 0,118 | 22.12.19 | -3,5 | 0,078 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,089 | 23.02.19 | -6,1 | 0,083 | 23.03.19 | 0,6 | 0,070 | 23.11.19 | -14,3 | 0,115 | 23.12.19 | -6,2 | 0,082 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,088 | 24.02.19 | -5,4 | 0,086 | 24.03.19 | 3,5 | 0,065 | 24.11.19 | -12,5 | 0,114 | 24.12.19 | -10,5 | 0,094 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,099 | 25.02.19 | -6,8 | 0,086 | 25.03.19 | 1,6 | 0,068 | 25.11.19 | -15,6 | 0,106 | 25.12.19 | -11,7 | 0,098 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,109 | 26.02.19 | -7,3 | 0,086 | 26.03.19 | 0,4 | 0,068 | 26.11.19 | -14,4 | 0,113 | 26.12.19 | -22,1 | 0,113 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,118 | 27.02.19 | -4,8 | 0,078 | 27.03.19 | 1,6 | 0,065 | 27.11.19 | -12,1 | 0,094 | 27.12.19 | -29,0 | 0,112 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,124 | 28.02.19 | -4,5 | 0,079 | 28.03.19 | 2,7 | 0,063 | 28.11.19 | -12,7 | 0,098 | 28.12.19 | -28,8 | 0,131 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,124 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,066 | 29.11.19 | -10,3 | 0,088 | 29.12.19 | -20,1 | 0,138 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,116 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,061 | 30.11.19 | -8,9 | 0,084 | 30.12.19 | -16,9 | 0,114 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,123 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,064 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,109 |

Рисунок 5.30 – Фактические нагрузки МКД, ул. Строителей 36, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,160 Гкал/ч.

Таблица 5.39 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Транспортная д. 14 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 232429)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,197 | 01.02.19 | -35,4 | 0,262 | 01.03.19 | -4,6 | 0,145 | 01.11.19 | 5,0 | 0,200 | 01.12.19 | -10,8 | 0,184 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,220 | 02.02.19 | -34,1 | 0,284 | 02.03.19 | -5,3 | 0,142 | 02.11.19 | 0,0 | 0,126 | 02.12.19 | -15,7 | 0,210 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,232 | 03.02.19 | -35,2 | 0,292 | 03.03.19 | -5,7 | 0,153 | 03.11.19 | -4,7 | 0,130 | 03.12.19 | -9,7 | 0,210 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,228 | 04.02.19 | -36,8 | 0,287 | 04.03.19 | 1,4 | 0,152 | 04.11.19 | -4,9 | 0,141 | 04.12.19 | -6,6 | 0,180 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,226 | 05.02.19 | -30,6 | 0,280 | 05.03.19 | -0,5 | 0,138 | 05.11.19 | -5,2 | 0,140 | 05.12.19 | -3,8 | 0,151 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,213 | 06.02.19 | -26,4 | 0,286 | 06.03.19 | -4,7 | 0,139 | 06.11.19 | 1,2 | 0,137 | 06.12.19 | -1,4 | 0,137 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,197 | 07.02.19 | -26,6 | 0,280 | 07.03.19 | -4,7 | 0,143 | 07.11.19 | 1,0 | 0,133 | 07.12.19 | -3,0 | 0,140 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,181 | 08.02.19 | -29,8 | 0,274 | 08.03.19 | -5,7 | 0,145 | 08.11.19 | 0,8 | 0,132 | 08.12.19 | -0,6 | 0,141 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,178 | 09.02.19 | -25,0 | 0,273 | 09.03.19 | -5,6 | 0,147 | 09.11.19 | -8,5 | 0,138 | 09.12.19 | -0,4 | 0,138 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,198 | 10.02.19 | -19,3 | 0,252 | 10.03.19 | -4,7 | 0,145 | 10.11.19 | -14,3 | 0,153 | 10.12.19 | -2,2 | 0,138 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,230 | 11.02.19 | -19,2 | 0,235 | 11.03.19 | -5,7 | 0,140 | 11.11.19 | -16,2 | 0,178 | 11.12.19 | -4,6 | 0,137 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,235 | 12.02.19 | -18,1 | 0,226 | 12.03.19 | -1,4 | 0,144 | 12.11.19 | -11,7 | 0,181 | 12.12.19 | -5,6 | 0,140 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,246 | 13.02.19 | -13,2 | 0,208 | 13.03.19 | 3,1 | 0,140 | 13.11.19 | -12,0 | 0,196 | 13.12.19 | -4,4 | 0,147 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,207 | 14.02.19 | -10,5 | 0,170 | 14.03.19 | 1,7 | 0,133 | 14.11.19 | -17,7 | 0,206 | 14.12.19 | -7,6 | 0,154 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,190 | 15.02.19 | -8,0 | 0,164 | 15.03.19 | 3,4 | 0,128 | 15.11.19 | -23,3 | 0,215 | 15.12.19 | -9,5 | 0,166 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,168 | 16.02.19 | -5,4 | 0,160 | 16.03.19 | -1,9 | 0,138 | 16.11.19 | -21,3 | 0,230 | 16.12.19 | -10,7 | 0,188 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,183 | 17.02.19 | -4,3 | 0,151 | 17.03.19 | -3,5 | 0,134 | 17.11.19 | -11,5 | 0,210 | 17.12.19 | -9,9 | 0,183 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,183 | 18.02.19 | -2,6 | 0,137 | 18.03.19 | -6,1 | 0,139 | 18.11.19 | -6,5 | 0,183 | 18.12.19 | -8,1 | 0,184 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,183 | 19.02.19 | -2,4 | 0,133 | 19.03.19 | -4,0 | 0,142 | 19.11.19 | -17,3 | 0,188 | 19.12.19 | -7,3 | 0,175 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,163 | 20.02.19 | -0,2 | 0,136 | 20.03.19 | -2,5 | 0,142 | 20.11.19 | -22,8 | 0,192 | 20.12.19 | -6,3 | 0,160 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,151 | 21.02.19 | -2,3 | 0,140 | 21.03.19 | -0,1 | 0,145 | 21.11.19 | -21,3 | 0,210 | 21.12.19 | -5,6 | 0,151 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,142 | 22.02.19 | -6,6 | 0,148 | 22.03.19 | 0,6 | 0,145 | 22.11.19 | -17,8 | 0,218 | 22.12.19 | -3,5 | 0,153 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,160 | 23.02.19 | -6,1 | 0,155 | 23.03.19 | 0,6 | 0,138 | 23.11.19 | -14,3 | 0,218 | 23.12.19 | -6,2 | 0,153 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,158 | 24.02.19 | -5,4 | 0,150 | 24.03.19 | 3,5 | 0,137 | 24.11.19 | -12,5 | 0,215 | 24.12.19 | -10,5 | 0,169 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,176 | 25.02.19 | -6,8 | 0,156 | 25.03.19 | 1,6 | 0,131 | 25.11.19 | -15,6 | 0,203 | 25.12.19 | -11,7 | 0,180 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,206 | 26.02.19 | -7,3 | 0,163 | 26.03.19 | 0,4 | 0,130 | 26.11.19 | -14,4 | 0,211 | 26.12.19 | -22,1 | 0,200 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,228 | 27.02.19 | -4,8 | 0,153 | 27.03.19 | 1,6 | 0,127 | 27.11.19 | -12,1 | 0,200 | 27.12.19 | -29,0 | 0,208 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,223 | 28.02.19 | -4,5 | 0,148 | 28.03.19 | 2,7 | 0,130 | 28.11.19 | -12,7 | 0,197 | 28.12.19 | -28,8 | 0,240 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,233 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,125 | 29.11.19 | -10,3 | 0,183 | 29.12.19 | -20,1 | 0,248 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,232 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,128 | 30.11.19 | -8,9 | 0,168 | 30.12.19 | -16,9 | 0,202 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,220 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,135 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,193 |

Рисунок 5.31 – Фактические нагрузки МКД, ул. Транспортная 14, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,300 Гкал/ч.

Таблица 5.40 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Транспортная д. 18 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 235191)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,191 | 01.02.19 | -35,4 | 0,255 | 01.03.19 | -4,6 | 0,145 | 01.11.19 | 5,0 | 0,121 | 01.12.19 | -10,8 | 0,175 |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,215 | 02.02.19 | -34,1 | 0,275 | 02.03.19 | -5,3 | 0,138 | 02.11.19 | 0,0 | 0,119 | 02.12.19 | -15,7 | 0,201 |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,222 | 03.02.19 | -35,2 | 0,285 | 03.03.19 | -5,7 | 0,153 | 03.11.19 | -4,7 | 0,123 | 03.12.19 | -9,7 | 0,199 |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,217 | 04.02.19 | -36,8 | 0,276 | 04.03.19 | 1,4 | 0,152 | 04.11.19 | -4,9 | 0,130 | 04.12.19 | -6,6 | 0,178 |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,214 | 05.02.19 | -30,6 | 0,270 | 05.03.19 | -0,5 | 0,134 | 05.11.19 | -5,2 | 0,130 | 05.12.19 | -3,8 | 0,144 |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,200 | 06.02.19 | -26,4 | 0,279 | 06.03.19 | -4,7 | 0,138 | 06.11.19 | 1,2 | 0,132 | 06.12.19 | -1,4 | 0,129 |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,181 | 07.02.19 | -26,6 | 0,273 | 07.03.19 | -4,7 | 0,139 | 07.11.19 | 1,0 | 0,129 | 07.12.19 | -3,0 | 0,135 |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,171 | 08.02.19 | -29,8 | 0,266 | 08.03.19 | -5,7 | 0,140 | 08.11.19 | 0,8 | 0,129 | 08.12.19 | -0,6 | 0,143 |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,170 | 09.02.19 | -25,0 | 0,267 | 09.03.19 | -5,6 | 0,137 | 09.11.19 | -8,5 | 0,131 | 09.12.19 | -0,4 | 0,130 |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,198 | 10.02.19 | -19,3 | 0,243 | 10.03.19 | -4,7 | 0,144 | 10.11.19 | -14,3 | 0,149 | 10.12.19 | -2,2 | 0,135 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,230 | 11.02.19 | -19,2 | 0,226 | 11.03.19 | -5,7 | 0,143 | 11.11.19 | -16,2 | 0,170 | 11.12.19 | -4,6 | 0,129 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,232 | 12.02.19 | -18,1 | 0,218 | 12.03.19 | -1,4 | 0,145 | 12.11.19 | -11,7 | 0,174 | 12.12.19 | -5,6 | 0,135 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,244 | 13.02.19 | -13,2 | 0,197 | 13.03.19 | 3,1 | 0,138 | 13.11.19 | -12,0 | 0,191 | 13.12.19 | -4,4 | 0,140 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,198 | 14.02.19 | -10,5 | 0,165 | 14.03.19 | 1,7 | 0,133 | 14.11.19 | -17,7 | 0,205 | 14.12.19 | -7,6 | 0,148 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,187 | 15.02.19 | -8,0 | 0,150 | 15.03.19 | 3,4 | 0,130 | 15.11.19 | -23,3 | 0,210 | 15.12.19 | -9,5 | 0,160 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,162 | 16.02.19 | -5,4 | 0,155 | 16.03.19 | -1,9 | 0,128 | 16.11.19 | -21,3 | 0,224 | 16.12.19 | -10,7 | 0,181 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,175 | 17.02.19 | -4,3 | 0,148 | 17.03.19 | -3,5 | 0,135 | 17.11.19 | -11,5 | 0,207 | 17.12.19 | -9,9 | 0,179 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,179 | 18.02.19 | -2,6 | 0,136 | 18.03.19 | -6,1 | 0,140 | 18.11.19 | -6,5 | 0,178 | 18.12.19 | -8,1 | 0,177 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,180 | 19.02.19 | -2,4 | 0,128 | 19.03.19 | -4,0 | 0,143 | 19.11.19 | -17,3 | 0,178 | 19.12.19 | -7,3 | 0,166 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,160 | 20.02.19 | -0,2 | 0,131 | 20.03.19 | -2,5 | 0,145 | 20.11.19 | -22,8 | 0,185 | 20.12.19 | -6,3 | 0,154 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,153 | 21.02.19 | -2,3 | 0,136 | 21.03.19 | -0,1 | 0,139 | 21.11.19 | -21,3 | 0,203 | 21.12.19 | -5,6 | 0,145 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,138 | 22.02.19 | -6,6 | 0,142 | 22.03.19 | 0,6 | 0,143 | 22.11.19 | -17,8 | 0,209 | 22.12.19 | -3,5 | 0,149 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,159 | 23.02.19 | -6,1 | 0,154 | 23.03.19 | 0,6 | 0,128 | 23.11.19 | -14,3 | 0,206 | 23.12.19 | -6,2 | 0,142 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,156 | 24.02.19 | -5,4 | 0,151 | 24.03.19 | 3,5 | 0,132 | 24.11.19 | -12,5 | 0,206 | 24.12.19 | -10,5 | 0,163 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,174 | 25.02.19 | -6,8 | 0,149 | 25.03.19 | 1,6 | 0,128 | 25.11.19 | -15,6 | 0,193 | 25.12.19 | -11,7 | 0,170 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,205 | 26.02.19 | -7,3 | 0,159 | 26.03.19 | 0,4 | 0,127 | 26.11.19 | -14,4 | 0,204 | 26.12.19 | -22,1 | 0,195 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,225 | 27.02.19 | -4,8 | 0,149 | 27.03.19 | 1,6 | 0,125 | 27.11.19 | -12,1 | 0,190 | 27.12.19 | -29,0 | 0,209 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,223 | 28.02.19 | -4,5 | 0,144 | 28.03.19 | 2,7 | 0,123 | 28.11.19 | -12,7 | 0,185 | 28.12.19 | -28,8 | 0,241 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,232 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,126 | 29.11.19 | -10,3 | 0,175 | 29.12.19 | -20,1 | 0,246 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,215 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,125 | 30.11.19 | -8,9 | 0,161 | 30.12.19 | -16,9 | 0,193 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,213 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,140 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,187 |

Рисунок 5.32 – Фактические нагрузки МКД, ул. Транспортная 18, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,295 Гкал/ч.

Таблица 5.41 – Выборка из ведомости учета потребления тепловой мощности МКД, ул Транспортная д. 22 (Прибор учета: ВКТ-7  № ПУ 216085)

| Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо | Дата | tнв | Qо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч | - | ºС | Гкал/ч |
| январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| 01.01.19 | -15,3 | 0,149 | 01.02.19 | -35,4 | 0,199 | 01.03.19 | -4,6 | 0,110 | 01.11.19 | 5,0 | 0,097 | 01.12.19 | -10,8 |  |
| 02.01.19 | -17,5 | 0,169 | 02.02.19 | -34,1 | 0,220 | 02.03.19 | -5,3 | 0,106 | 02.11.19 | 0,0 | 0,096 | 02.12.19 | -15,7 |  |
| 03.01.19 | -18,8 | 0,174 | 03.02.19 | -35,2 | 0,230 | 03.03.19 | -5,7 | 0,114 | 03.11.19 | -4,7 | 0,100 | 03.12.19 | -9,7 |  |
| 04.01.19 | -24,3 | 0,175 | 04.02.19 | -36,8 | 0,221 | 04.03.19 | 1,4 | 0,112 | 04.11.19 | -4,9 | 0,106 | 04.12.19 | -6,6 |  |
| 05.01.19 | -20,3 | 0,172 | 05.02.19 | -30,6 | 0,216 | 05.03.19 | -0,5 | 0,100 | 05.11.19 | -5,2 | 0,104 | 05.12.19 | -3,8 |  |
| 06.01.19 | -12,8 | 0,162 | 06.02.19 | -26,4 | 0,219 | 06.03.19 | -4,7 | 0,099 | 06.11.19 | 1,2 | 0,104 | 06.12.19 | -1,4 |  |
| 07.01.19 | -10,8 | 0,148 | 07.02.19 | -26,6 | 0,213 | 07.03.19 | -4,7 | 0,106 | 07.11.19 | 1,0 | 0,098 | 07.12.19 | -3,0 |  |
| 08.01.19 | -10,4 | 0,132 | 08.02.19 | -29,8 | 0,210 | 08.03.19 | -5,7 | 0,103 | 08.11.19 | 0,8 | 0,100 | 08.12.19 | -0,6 |  |
| 09.01.19 | -9,0 | 0,128 | 09.02.19 | -25,0 | 0,213 | 09.03.19 | -5,6 | 0,104 | 09.11.19 | -8,5 | 0,107 | 09.12.19 | -0,4 |  |
| 10.01.19 | -14,3 | 0,149 | 10.02.19 | -19,3 | 0,191 | 10.03.19 | -4,7 | 0,107 | 10.11.19 | -14,3 | 0,124 | 10.12.19 | -2,2 | 0,096 |
| 11.01.19 | -20,5 | 0,176 | 11.02.19 | -19,2 | 0,180 | 11.03.19 | -5,7 | 0,103 | 11.11.19 | -16,2 | 0,147 | 11.12.19 | -4,6 | 0,095 |
| 12.01.19 | -25,6 | 0,183 | 12.02.19 | -18,1 | 0,168 | 12.03.19 | -1,4 | 0,107 | 12.11.19 | -11,7 | 0,139 | 12.12.19 | -5,6 | 0,099 |
| 13.01.19 | -21,5 | 0,193 | 13.02.19 | -13,2 | 0,155 | 13.03.19 | 3,1 | 0,099 | 13.11.19 | -12,0 | 0,140 | 13.12.19 | -4,4 | 0,106 |
| 14.01.19 | -11,3 | 0,158 | 14.02.19 | -10,5 | 0,128 | 14.03.19 | 1,7 | 0,093 | 14.11.19 | -17,7 | 0,149 | 14.12.19 | -7,6 | 0,113 |
| 15.01.19 | -9,7 | 0,140 | 15.02.19 | -8,0 | 0,120 | 15.03.19 | 3,4 | 0,092 | 15.11.19 | -23,3 | 0,158 | 15.12.19 | -9,5 | 0,120 |
| 16.01.19 | -11,3 | 0,121 | 16.02.19 | -5,4 | 0,118 | 16.03.19 | -1,9 | 0,099 | 16.11.19 | -21,3 | 0,173 | 16.12.19 | -10,7 | 0,136 |
| 17.01.19 | -13,0 | 0,136 | 17.02.19 | -4,3 | 0,111 | 17.03.19 | -3,5 | 0,099 | 17.11.19 | -11,5 | 0,155 | 17.12.19 | -9,9 | 0,135 |
| 18.01.19 | -11,5 | 0,136 | 18.02.19 | -2,6 | 0,099 | 18.03.19 | -6,1 | 0,100 | 18.11.19 | -6,5 | 0,132 | 18.12.19 | -8,1 | 0,132 |
| 19.01.19 | -7,3 | 0,136 | 19.02.19 | -2,4 | 0,094 | 19.03.19 | -4,0 | 0,101 | 19.11.19 | -17,3 | 0,134 | 19.12.19 | -7,3 | 0,127 |
| 20.01.19 | -3,3 | 0,123 | 20.02.19 | -0,2 | 0,099 | 20.03.19 | -2,5 | 0,107 | 20.11.19 | -22,8 | 0,140 | 20.12.19 | -6,3 | 0,118 |
| 21.01.19 | -3,9 | 0,112 | 21.02.19 | -2,3 | 0,101 | 21.03.19 | -0,1 | 0,104 | 21.11.19 | -21,3 | 0,152 | 21.12.19 | -5,6 | 0,111 |
| 22.01.19 | -5,9 | 0,102 | 22.02.19 | -6,6 | 0,107 | 22.03.19 | 0,6 | 0,106 | 22.11.19 | -17,8 | 0,156 | 22.12.19 | -3,5 | 0,112 |
| 23.01.19 | -8,3 | 0,122 | 23.02.19 | -6,1 | 0,115 | 23.03.19 | 0,6 | 0,099 | 23.11.19 | -14,3 | 0,160 | 23.12.19 | -6,2 | 0,107 |
| 24.01.19 | -13,0 | 0,118 | 24.02.19 | -5,4 | 0,113 | 24.03.19 | 3,5 | 0,099 | 24.11.19 | -12,5 | 0,157 | 24.12.19 | -10,5 | 0,123 |
| 25.01.19 | -11,9 | 0,130 | 25.02.19 | -6,8 | 0,113 | 25.03.19 | 1,6 | 0,093 | 25.11.19 | -15,6 | 0,146 | 25.12.19 | -11,7 | 0,133 |
| 26.01.19 | -17,1 | 0,158 | 26.02.19 | -7,3 | 0,121 | 26.03.19 | 0,4 | 0,094 | 26.11.19 | -14,4 | 0,153 | 26.12.19 | -22,1 | 0,152 |
| 27.01.19 | -20,0 | 0,174 | 27.02.19 | -4,8 | 0,110 | 27.03.19 | 1,6 | 0,093 | 27.11.19 | -12,1 |  | 27.12.19 | -29,0 | 0,163 |
| 28.01.19 | -20,2 | 0,170 | 28.02.19 | -4,5 | 0,106 | 28.03.19 | 2,7 | 0,093 | 28.11.19 | -12,7 |  | 28.12.19 | -28,8 | 0,189 |
| 29.01.19 | -19,6 | 0,179 |  |  |  | 29.03.19 | 3,6 | 0,093 | 29.11.19 | -10,3 |  | 29.12.19 | -20,1 | 0,196 |
| 30.01.19 | -16,3 | 0,175 |  |  |  | 30.03.19 | 3,8 | 0,094 | 30.11.19 | -8,9 |  | 30.12.19 | -16,9 | 0,152 |
| 31.01.19 | -26,6 | 0,170 |  |  |  | 31.03.19 | 5,2 | 0,100 |  |  |  | 31.12.19 | -15,0 | 0,147 |

Рисунок 5.33 – Фактические нагрузки МКД, ул. Транспортная 22, Гкал/ч

Приведенная к tрнв = -39 С фактическая расчетная нагрузка Qрф = 0,235 Гкал/ч.

После обработки исходных данных из протоколов счетчиков тепловой энергии (таблица 5.42) проведены расчеты фактических тепловых нагрузок 10 МКД (приведенных к расчетной температуре наружного воздуха минус 39 °С).

Таблица 5.42 – Потребность в тепловой мощности зданий (при -39 гр.С)

| № п/п | Адрес | Потребность в тепловой мощности зданий (при -39 гр.С) |  | Коэффициент отношения факт/договор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По данным абонентской базы | Расчетная фактическая нагрузка по Приказу № 610 |  |
|  |  | Qд | Qрф | Qрф/Qд |
| 1 | Советская 23 | 0,241 | 0,321 | 0,751 |
| 2 | Советская 26 | 0,303 | 0,308 | 0,984 |
| 3 | Советская 34 | 0,294 | 0,367 | 0,801 |
| 4 | Советская 36 | 0,273 | 0,320 | 0,853 |
| 5 | Строителей 20 | 0,245 | 0,281 | 0,872 |
| 6 | Строителей 28 | 0,335 | 0,361 | 0,928 |
| 7 | Строителей 36 | 0,160 | 0,200 | 0,800 |
| 8 | Транспортная 14 | 0,300 | 0,310 | 0,968 |
| 9 | Транспортная 18 | 0,295 | 0,310 | 0,952 |
| 10 | Транспортная 22 | 0,235 | 0,430 | 0,547 |
|  | Итого | 2,681 | 3,208 | 0,836 |

Из таблицы  5.42 следует, что договорные нагрузки превышают расчетные фактические на 16,4 %.

6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

6.1 Общие положения

В данном разделе представлены балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику, резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Описание существующих балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения  содержит сведения, указанные в пункте 38 Требований и представлены в виде таблиц в соответствии с п.п. 32-33 Методических указаний к Требованиям.

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии ЗАТО Северск составляет 1051,43 Гкал/ч.  Сводные данные по балансу тепловых мощностей приведены в таблице 6.1.

В связи с наличием технических ограничений установленной тепловой мощности располагаемая мощность источников тепловой энергии составляет 806,43 Гкал/ч.

Тепловая мощность нетто источников тепловой энергии составляет 716,99 Гкал/ч.

6.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по ТЭЦ за период (2015-2021)  г.г.  сформированы  на основании данных по мощностям оборудования и присоединенным нагрузкам  и представлены в таблице 6.1.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2015-2019 г.г., Гкал/ч приведен в таблице 6.2.

Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ АО «РИР» за 2019 г. представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.1 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ЗАТО Северск, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность | Технические ограничения установленной тепловой мощности | Располагаемая мощность основного оборудования | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто | Присоединенная нагрузка |  |  | Резерв (дефицит) мощности с учетом договорной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего, в т.ч. : | потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | присоединенная (договорная) нагрузка потребителей |  |
| 1 | ТЭЦ (г. Северск) | 1021* | 245 | 776 | 89 | 687 | 682,3 | 50,10 | 632,20 | 4,7 |
| 2 | Центральная отопительная котельная ООО «Тепло Плюс» (пос. Самусь) | 25,28 | 0 | 25,28 | 0,095 | 25,185 | 16,949 | 1,27 | 15,679 | 8,236 |
| 3 | Котельная по ул. Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос. Самусь) | 3,77 | 0 | 3,77 | 0,0038 | 3,766 | 1,447 | 0,087 | 1,36 | 2,319 |
| 4 | Котельная ООО «Уют Орловка» (пос .Орловка) | 1,846 | 0 | 1,846 | 0,0012 | 1,845 | 0,776 | 0,06 | 0,716 | 1,069 |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 1051,896 | 245 | 806,896 | 89,1 | 717,796 | 701,472 | 51,517 | 649,955 | 16,324 |

* установленная мощность указана, как суммарная по отборам турбоагрегатов.

Таблица 6.2 –Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2016-2020 г.г., Гкал/ч

| Наименование показателя |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность станции по котлоагрегатам, в том числе |  | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 |
| Установленная тепловая мощность РОУ |  | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 |
| Установленная тепловая мощность (по отборам ТА), в том числе: |  | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| По производственным (с учетом противодавления) |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| По теплофикационным (с учетом противодавления) |  | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  | 1614,8 | 1614,8 | 1614,8 | 1614,8 | 1614,8 |
| Располагаемая тепловая мощность станции (по ТА) |  | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 22,393 | 22,601 | 16,171 | 23,964 | 24,1421 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре |  | 24,811 | 23,552 | 27,445 | 20,504 | 31,6579 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ |  | 52,28 | 56,73 | 56,73 | 54,56 | 43,83 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: |  | 51,0751 | 51,2665 | 53,24585 | 52,7769 | 52,7769 |
| 1. БУ-1 |  | 35,1482 | 35,1482 | 37,1314 | 34,302 | 34,302 |
| 2.БУ-2 |  | 15,93 | 16,12 | 16,11 | 14,518 | 14,518 |
| Потери в паропроводах |  | 15,16 | 14,87 | 14,87 | 29,0 | 29,0 |
| Присоединенная договорная нагрузка непосредственно к коллекторам станции (без ХН), в том числе |  | 866,46 | 863,53 | 893,06 | 876,724 | 876,724 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  | 814,18 | 812,23 | 841,76 | 794,218 | 794,218 |
| отопление и вентиляция |  | 714,18 | 712,23 | 653,78 | 670,484 | 670,484 |
| горячее водоснабжение |  | 100,00 | 100,00 | 187,98 | 123,731 | 123,731 |
| БУ-1 |  | 524,60 | 524,60 | 554,20 | 512,038 | 512,038 |
| отопление и вентиляция |  | 424,60 | 424,60 | 366,22 | 388,304 | 388,304 |
| горячее водоснабжение |  | 100,00 | 100,00 | 187,98 | 123,731 | 123,731 |
| БУ-2 |  | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 282,18 | 282,18 |
| отопление и вентиляция |  | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 282,18 | 282,18 |
| горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (без ХН), в том числе |  | 866,46 | 868,96 | 898,49 | 892,68 | 892,68 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: |  | 814,18 | 817,66 | 847,19 | 841,38 | 841,38 |
| БУ-1 |  | 524,60 | 524,60 | 554,20 | 554,20 | 554,20 |
| отопление и вентиляция |  | 424,60 | 424,60 | 366,22 | 366,22 | 366,22 |
| горячее водоснабжение |  | 100,00 | 100,00 | 187,98 | 187,98 | 187,98 |
| БУ-2 |  | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 287,18 | 287,18 |
| отопление и вентиляция |  | 289,58 | 293,06 | 292,99 | 287,18 | 287,18 |
| горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  | 52,28 | 51,30 | 51,30 | 82,506 | 82,506 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре |  | 52,28 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 649,856 | 650,387 | 624,394 | 643,048 | 643,048 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 649,856 | 644,957 | 618,964 | 627,092 | 627,092 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по ТА (по договорной нагрузке) |  | -43,944 | -44,413 | -71,406 | -53,752 | -53,752 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по ТА (по расчетной нагрузке) |  | -43,944 | -49,843 | -76,836 | -69,708 | -69,708 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 1524,6 | 1525,6 | 1528,2 | 1527,3 | 1527,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного турбоагрегата |  | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 48500 |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,01808 |  |  |  |  |  |

Таблица 6.3 –  Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ АО «РИР» за 2019 г.

| Показатель | Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ##### Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 371,503 | 341,053 | 259,702 | 217,908 | 146,094 | 92,306 | 76,104 | 85,008 | 113,725 | 215,990 | 319,993 | 326,054 |
| внешних потребителей всего, в том числе: | 327,979 | 298,789 | 224,315 | 185,579 | 114,316 | 71,348 | 58,006 | 65,287 | 90,046 | 180,680 | 276,275 | 283,287 |
| в паре производственных параметров пара всего, в том числе: | 42,405 | 37,077 | 39,562 | 35,062 | 35,535 | 33,264 | 32,628 | 31,832 | 31,691 | 35,035 | 35,724 | 37,687 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 26,367 | 23,891 | 25,187 | 22,078 | 23,633 | 23,125 | 22,342 | 21,718 | 20,940 | 23,327 | 23,165 | 24,019 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | 83,732 | 45,186 | 0,501 | 0,289 | 1,165 | 0,150 | 14,390 | 21,977 | 16,316 | 0,000 | 36,409 | 25,783 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 285,574 | 261,713 | 184,753 | 150,517 | 78,781 | 38,084 | 25,378 | 33,455 | 58,355 | 145,645 | 240,551 | 245,600 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 219,035 | 215,389 | 170,527 | 150,517 | 73,897 | 35,875 | 25,378 | 33,187 | 56,254 | 145,645 | 216,255 | 234,793 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 5,140 | 9,422 | 5,912 | 0,000 | 4,884 | 2,209 | 0,000 | 0,268 | 2,101 | 0,000 | 0,962 | 2,456 |
| от пиковых бойлеров | 61,398 | 36,902 | 8,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,334 | 8,350 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потребителей собственных нужд всего, в том числе: | 43,524 | 42,263 | 35,388 | 32,329 | 31,778 | 20,959 | 18,098 | 19,722 | 23,679 | 35,310 | 43,719 | 42,767 |
| в паре производственных показателей всего, в том числе: | 32,106 | 22,627 | 10,924 | 9,277 | 11,861 | 7,736 | 10,601 | 12,771 | 11,754 | 11,857 | 20,726 | 17,372 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | 24,441 | 16,194 | 10,924 | 9,277 | 11,309 | 7,736 | 10,601 | 12,756 | 11,754 | 11,857 | 18,146 | 12,860 |
| в редуцированном паре | 7,664 | 6,434 | 0,000 | 0,000 | 0,553 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 4,512 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 11,419 | 19,636 | 24,464 | 23,052 | 19,916 | 13,223 | 7,497 | 6,951 | 11,925 | 23,453 | 22,992 | 25,395 |
| в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров | 8,786 | 15,939 | 22,547 | 23,052 | 18,693 | 12,432 | 7,497 | 6,906 | 11,521 | 23,453 | 20,769 | 24,335 |
| в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0,224 | 0,845 | 0,727 | 0,000 | 1,223 | 0,791 | 0,000 | 0,045 | 0,405 | 0,000 | 0,062 | 0,158 |
| от пиковых бойлеров | 2,409 | 2,852 | 1,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,162 | 0,903 |

6.3 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В целом по системе теплоснабжения ЗАТО Северск дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Однако следует отметить, что для ТЭЦ наблюдается дефицит тепловой мощности нетто по турбоагрегатам по отношению к расчетной нагрузке внешних потребителей в количестве  (50-77) Гкал/ч за период (2015-2019) г.г., что приводит к использованию редуцированного пара при низких температурах наружного воздуха  и снижению годовых  показателей тепловой экономичности станции.

6.4 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В таблице 6.4 приведены значения резервов тепловой мощности на энергоисточниках ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2020 г. Дефицит тепловой мощности на источниках ЗАТО Северск отсутствует.

Таблица 6.4 – Резервы тепловой мощности на энергоисточниках ЗАТО Северск на 01.01.2021

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч (по КА) |
| --- | --- |
| ТЭЦ (г. Северск) | 627 |
| Центральная отопительная котельная ООО «Тепло Плюс» (пос.Самусь) | 8,236 |
| Котельная по ул.Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос.Самусь) | 2,319 |
| Котельная ООО «Уют Орловка» (пос.Орловка) | 1,069 |
| Всего по источникам | 638,624 |

6.5 Гидравлические  режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

В  г. Северск существует утвержденная режимная карта теплоснабжения города от БУ-1, характеризующая параметры гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей от теплового источника.

Состав режимной карты

| 3.1 | Схема принципиальная БУ №1 | Приложение №1 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Схема принципиальная ПНС-2, ПНС-3 | Приложение №2 |
| 3.3 | Схема принципиальная УТ – 2а | Приложение №3 |
| 3.4 | Принципиальная схема тепловых сетей города | Приложение №4 |
| 3.5 | Таблица контрольных параметров | Приложение №5 |
| 3.6 | Температурный график БУ №1 ТЭЦ | Приложение №6 |
| 3.7 | Таблица поправок на температуру подающей воды | Приложение №7 |
| 3.8 | Перечень контрольных точек замера параметров сетевой воды | Приложение №8 |
| 3.9 | Действия персонала ТЭЦ и ОАО ТС в г. Северске по обеспечению заданных режимов работы системы теплоснабжения | Приложение №9 |
| 3.10 | Режим работы аккумуляторных баков ОАО ТС | Приложение №10 |
| 3.11 | Рекомендуемые действия персонала ТЭЦ и ОАО ТС в г. Северске при изменениях режима и аварийных ситуациях под руководством дежурного инженера ОАО ТС. | Приложение №11 |

Для повышения пропускной способности подающих и обратных магистралей в схему тепловых сетей включена подкачивающая насосная станция (ПНС-3) в режимах №1, №2. ПНС-2 находится в резерве.

Для стабилизации гидравлического режима городских тепломагистралей и равномерной работы ХВО ТЭЦ в периоды максимального водоразбора на ГВС в схему теплоснабжения включен аккумуляторный бак.

В аварийных случаях режимы работы БУ №1, ПНС-3задает дежурный инженер АДС ОАО ТС по согласованию с главным инженером ОАО ТС.

Характеристики основных гидравлических и тепловых режимов отпуска тепловой энергии принятые в режимной карте города:

Режим № 1 - основной режим отопительного сезона при стабильно отрицательных среднесуточных температурах наружного воздуха.

Характеризуется автоматическим отбором сетевой воды из подающего и обратного трубопроводов (терморегуляторы включены в работу). Отпуск тепла  осуществляется от БУ-1 ТЭЦ. В работе ПНС-3.

Режим № 2 - дополнительный режим отопительного сезона в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием отрицательных температур наружного воздуха.

Характеризуется уменьшенным расходом сетевой воды на БУ № 1 ТЭЦ. В работе оборудование по режиму № 1.

Режим № 3 - дополнительный режим отопительного сезона в периоды знакопеременных суточных температур с преобладанием положительных температур наружного воздуха.

Характеризуется снижением расхода сетевой воды на БУ № 1 ТЭЦ. ПНС-3 остановлена.

Режим № 4 – в межотопительный период.

Поддержание циркуляционного режима для обеспечения потребителей теплоносителем на нужды ГВС.

Статический режим - статическое давление 5,5 ати поддерживается ТЭЦ.

Во всех режимах работы подпитка тепловых сетей осуществляется от ТЭЦ и аккумуляторного бака ОАО «ТС».

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей. Целью расчетов является проверка пропускной способности магистральных и распределительных сетей при существующих подключенных тепловых нагрузках и принятых эксплуатационных режимов работы источников (температурные графики, напоры на коллекторах котельных).

В рамках данной работы гидравлические расчеты произведены в программном модуле ZuluThermo в составе «Электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск, по основным источникам теплоснабжения. В результате расчетов были определены гидравлические режимы работы тепловых сетей и сформированы результирующие таблицы расчетов, содержащие оценку основных параметров работы тепловых сетей - располагаемого напора, удельных потерь, скорости движения теплоносителя от источника к потребителю. Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей сформированы пьезометрические графики от каждого источника выработки тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей.

Анализ результатов гидравлических расчетов и пьезометрические графики представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Параметры теплоносителя и рекомендации по соблюдению тепловых и гидравлических режимов отпуска тепловой энергии приведены в Приложениях 1-5, 8-11 к режимной карте.

Рисунок 6.1 – Схема принципиальная БУ-1 ТЭЦ (Приложение №1 к РК БУ №1)

Рисунок 6.2 – Схема принципиальная ПНС-2, ПНС-3 (Приложение №2 к РК БУ №1)

Рисунок 6.3 – Схема принципиальная УТ-2а (Приложение №3 к РК БУ №1)

Рисунок 6.4 – Схема принципиальная УТ-2а (Приложение №4 к РК БУ №1)

Таблица 6.1 – Таблица контрольных параметров режимов теплоснабжения (Приложение №5 к РК БУ №1)

Таблица 6.2 – Таблица контрольных точек замера параметров сетевой воды  (Приложение №8 к РК БУ №1)

Действия персонала ТЭЦ и ОАО ТС по обеспечению заданных режимов работы системы теплоснабжения приведены ниже:

Режимы работы аккумуляторного бака приведены ниже:

Рекомендуемые действия персонала ТЭЦ и ОАО ТС в г. Северске при нештатных ситуациях приведены ниже

6.6 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствует.

7 Балансы теплоносителя

Баланс теплоносителей водяной системы теплоснабжения – распределяет расход теплоносителя (сетевой воды), отпущенной источником тепла с учетом технологических потерь, потерь при транспортировании до границ эксплуатационной ответственности и расхода теплоносителя у конечного потребителя в открытых системах теплоснабжения.

Нормативные потери и технологические затраты теплоносителя определяются в соответствии с Приказом министерство энергетики РФ № 325 «Расчет и обоснование  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

7.1 Балансы теплоносителя по каждому источнику комбинированной выработки тепловой и электроэнергии ЗАТО Северск

7.1.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть (источники комбинированной выработки ЗАТО Северск)

В г.Северск система теплоснабжения открытого типа. В открытых системах теплоснабжения водоподготовительные установки источников тепловой энергии должны обеспечивать как потери теплоносителя в тепловых сетях, так и расход теплоносителя для нужд централизованного горячего водоснабжения потребителей.

В таблице 7.1 приведены нормативные показатели работы ВПУ за период 2017-2019г.г.

Таблица 7.1 – Нормативные показатели работы ВПУ

| Нормативные показатели работы ВПУ |  |  | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы централизованного теплоснабжения, м3 |  |  | 39297,0 | 39367,5 | 39438,0 |
| Нормативные затраты и потери теплоносителя, м3/год | всего |  | 841377,8 | 947477,4 | 950356,5 |
|  | в т.ч. | утечки теплоносителя | 780232,4 | 780232,4 | 883455,6 |
| Нормативная подпитка системы теплоснабжения, м3/ч | максимальная |  | 1074,5 | 1074,5 | 1091,3 |
|  | среднегодовая |  | 703,2 | 703,2 | 715,8 |
| Нормативная производительность ВПУ, м3/ч |  |  | 1475,4 | 1475,4 | 1494,4 |

Из таблицы 7.1 следует:

- объем системы централизованного теплоснабжения от ТЭЦ АО «РИР» вырос на 141, м3 (на 0,35%);

- нормативные утечки теплоносителя увеличились на 103223,2 м3/год (на 13,2%);

- максимальная подпитка системы теплоснабжения возросла на 16,8 м3/ч (на 1,56%);

- нормативная производительность ВПУ увеличились на 19,0 м3/ч (на 1,3%).

Годовые и часовые расходы теплоносителя на подпитку системы теплоснабжения от ТЭЦ ОТЭК за ретроспективный период 2015-2019г.г. приведены в таблицах 7.1-7.2.

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ АО «РИР»*

| Наименование показателя | Размерность | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год | 5 994,9 | 5 901,3 | 5 227,1 | 4 646,51 | 4 551,39 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3/год | 827,2 | 829,6 | 829,6 | 899,6 | 901,2 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м3/год | -28,3 | 502,5 | 1111,5 | 519,92 | 935,56 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3/год | 5 196 | 4 569,2 | 3 288,7 | 3 296,99 | 2 714,63 |

* Данные РСО

Таблица 7.2 – Часовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ ОТЭК за период 2015-2019г.г (т/ч)

| Наименование показателя | Размер-ность | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 684,349 | 673,664 | 596,701 | 530,424 | 519,565 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/ч | 94,429 | 94,703 | 94,703 | 102,694 | 102,877 |
| Сверхнормативный расход воды | т/ч | -3,231 | 57,363 | 126,884 | 59,352 | 106,799 |
| Расход воды на ГВС | т/ч | 593,151 | 521,598 | 375,422 | 376,369 | 309,889 |

Динамика среднечасовых показателей работы ВПУ ТЭЦ ОТЭК за период 2015-2019г.г. показана на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Динамика показателей работы ВПУ ТЭЦ ОТЭК за период 2015-2019г.г.

Из приведенных данных следует:

- подпитка за период 2015-2019 г.г. имеет тенденцию к снижению на 164,7 т/ч (на 24,1%);

- расход воды на ГВС снизился на 283,3 т/ч (на 47,8%);

- сверхнормативные потери колеблются в диапазоне от 57 до 126 т/ч;

- нормативные утечки в последние годы стабилизировались на уровне 95-103 т/ч.

Рисунок 7.2 – Составляющие баланса годового расхода теплоносителя  в системе ТЭЦ АО «РИР» в 2019г, тыс. м3

7.1.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (источники комбинированной выработки ЗАТО Северск)

В таблице 7.3 показан ретроспективный баланс производительности ВПУ за период 2012-2015г. Из таблицы 7.3 видно, что  производительность ВПУ за этот период составляла 1650 т/ч, располагаемая производительность на 330 т/ч меньше. Максимальная подпитка в сети в эксплуатационном режиме изменялась от минимального значения 629,8 т/ч (2015г.) до 714 т/ч (2013г.), соответственно показатель  резерв(+)/дефицит(-) ВПУ в аварийном режиме по этим годам  изменялся от 93,9 (7%) т/ч до минус 235,1 (-18%). Максимальный  дефицит подпитки в 2013 году связано с увеличением количества аварий на участках тепловой сети. Появление резерва подпитки в 2015 году обусловлено снижением количества аварий на участках тепловой сети, а так же снижением сверхнормативных  утечек теплоносителя.

Из таблицы 7.3 следует, что резерв ВПУ АО «СХК» от располагаемой производительности ВПУ 1320 т/ч на 01.01.2016 года при эксплуатационных режимах составляет:

ТЭЦ АО «СХК», г. Северск – 426,2 тонн/час (32%);

Резерв ВПУ АО «СХК» на 01.01.2016 года при максимальных эксплуатационных режимах с учетом аварийной подпитки составляет:

- ТЭЦ АО «СХК», г. Северск – 93,9 тонн/час (7%).

Таблица 7.3 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя ТЭЦ АО «СХК» за период 2012-2015 г.г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Потери располагаемой производительности | % | 22 | 30 | 21 | 20 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 281 | 398 | 283 | 264 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 4,2 | 4,2 | 2,1 | 2,1 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме (с ХВО) | тонн/ч | 683,2 | 714,8 | 705,9 | 629,8 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме) | тонн/час | 355,8 | 207,2 | 331,1 | 426,2 |
| Доля резерва (в эксплуатационном режиме) | % | 27% | 16% | 25% | 32% |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов (с ХВО) | тонн/ч | 1119,2 | 1157,1 | 1135,5 | 962,1 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме) | тонн/час | -80,2 | -235,1 | -98,5 | 93,9 |
| Доля резерва (в аварийном режиме) | % | -6% | -18% | -7% | 7% |

В таблице 7.4 показан баланс производительности ВПУ за период 2016-2019г.г.

Таблица 7.4 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ ОТЭК за период 2016-2019г.г.

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы | лет | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 673,7 | 597,0 | 538,4 | 519,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 94,7 | 94,7 | 102,7 | 102,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 57,4 | 126,9 | 59,4 | 106,8 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 521,6 | 375,4 | 376,4 | 309,9 |
| Объем аварийной подпитки (объем сырой воды, которую можно подать в теплосеть сверх штатной производительности ХВО теплосети) | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1126,3 | 1203,0 | 1261,6 | 1280,4 |
| Доля резерва | % | 62,6 | 66,8 | 70,1 | 71,1 |

Из сопоставления данных таблиц 7.3 и 7.4 видно, что производительность ВПУ возросла в 2019г. по сравнению с 2015г. на 150 т/ч (9,1%), подпитка в 2019г. по сравнению с 2015г.  снизилась на 110,2 т/ч (21,2%). За счет этих факторов значительно повысилась доля резерва подпитки ВПУ в эксплуатационном режиме работы.

7.2 Балансы теплоносителя по котельным ЗАТО Северск

7.2.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть (котельные ЗАТО Северск)

В пос.Самусь и пос.Орловка системы теплоснабжения закрытого типа.

Данные о годовом расходе теплоносителя на подпитку систем теплоснабжения от котельных в пос. Самусь и пос. Орловка за ретроспективный период 2015-2019г.г. приведены в таблицах 7.5-7.7.

Таблица 7.5 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – Центральная отопительная котельная в пос. Самусь в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепло Плюс» за период 2016-2021 г.г., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | н/д | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 |
| с утечкой | м3/год | н/д | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 |
| технологические затраты | м3/год | н/д | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (отчет) | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 7.6 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная по ул. Камышка в пос. Самусь в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Сети-П» за период 2016-2021 г.г., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (на период регулирования) | 2020 (на период регулирования) | 2021 (на период регулирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 |
| с утечкой | м3/год | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 |
| технологические затраты | м3/год | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (отчет) | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 7.7 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная в пос. Орловка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Уют Орловка» за период 2016-2021 г.г., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (на период регулирования) | 2020 (на период регулирования) | 2021 (на период регулирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 |
| с утечкой | м3/год | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 |
| технологические затраты | м3/год | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (отчет) | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

7.2.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (котельные ЗАТО Северск)

В таблице 7.8 показан баланс производительности ВПУ Центральной отопительной котельной в пос. Самусь в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепло Плюс», котельной по ул. Камышка в пос. Самусь в зоне деятельности ЕТО ООО «Сети-П», котельной в пос. Орловка в зоне деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка» на 2020 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 7.8 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя котельных ЗАТО Северск за 2020 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | ЦОК пос.Самусь (ООО «Тепло Плюс») | Котельная пос.Самусь (ООО «Сети-П») | Котельная пос.Орловка (ООО «Уют Орловка») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 50 | - | 0,8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 49 | - | 0,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 2% | - | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | 1 | - | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | - | 0 |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 50 | - | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 5 | - | 0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме) | м3/ч | 43 | - | 0 |
| Доля резерва (в эксплуатационном режиме) | % | 88% | - | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов | м3/ч | 12 | - | 0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме) | м3/ч | 36 | - | 0 |
| Доля резерва (в аварийном режиме) | % | 73% | - | 0 |

8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Общие положения

По предварительной оценке, топливопотребление источников тепловой энергии ЗАТО Северск  в 2021 г. составило около 845,205 тыс. т.у.т., в т.ч.:

- природный газ – 20,39%;

- уголь – 78,48%;

- мазут – 1,1%

- дизельное топливо – 0,03%.

Потребление топлива теплоснабжающими организациями в 2020 г. представлено в таблицах 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1 – Расход топлива на производство электрической и тепловой энергии за 2021 на ТЭЦ

| Наименование организации | Природный газ, тыс. м3 | Уголь, тыс т | Мазут, тыс т |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 118717 | 712,94 | 8,257 |
| Всего тыс. т.у.т.: | 141,535 | 590,812 | 11,559 |

Таблица 8.2 – Расход топлива на производство тепловой энергии за 2021 г. котельными ЗАТО Северск*

| Наименование организации | Природный газ, тыс. м3 | Уголь, т | Дизельное топливо, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепло Плюс» | 6635,9 | --- | --- |
| ООО «СЕТИ-П» | --- | 879,5 | --- |
| ООО «Уют Орловка» | --- | --- | 196,5 |
| Всего тыс т.у.т. | 7,49 | 0,628 | 0,286 |

* Приняты плановые показатели по утвержденному тарифу на 2021

8.2 Расходы топлива на  ТЭЦ

8.2.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для источника теплоснабжения на базе ТЭЦ .

ТЭЦ филиала АО «РИР»  в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным (аварийным) топливом является природный газ. Растопочное топливо – мазут марки М-100. Система резервного топливообеспечения  находится в исправном состоянии.

По предоставленным данным составлена таблица 8.3  по балансу топлива ТЭЦ за 2016-2020 г.г.

Таблица 8.3 – Топливный баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» в г. Северск за 2015-2019 г. г.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т.н.т, тыс. м3 | Приход топлива за год, т.н.т, тыс. м3 |  | Израсходовано топлива за год |  |  |  |  |  | Остаток топлива, т.н.т, тыс. м3 |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т.н.т, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т.у.т |  | т.н.т |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 119309,8 |  | 735323,69 | 712940 |  | 590811,6 |  | 712940 | 141693,49 |  | 5801 |  |
| Кузнецкий СС | 119309,8 |  | 735323,69 | 712940 |  | 590811,6 |  | 712940 | 141693,49 |  | 5801 |  |
| Газ | 0 |  | 118716,7 | 118716,7 |  | 141535,1 |  | 118716,7 | 0 |  | 8784 |  |
| Мазут | 2460,924 |  | 6881,06 | 8256,780 |  | 11559,492 |  | 8256,780 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 839913,48 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 89019 | 822736 |  | 792446 | 662708 |  | 792446 |  |  | 119310 |  | 5854 |
| Кузнецкий СС | 89019 | 822736 |  | 792446 | 662708 |  | 792446 |  |  | 119310 |  | 5854 |
| Газ | 0 | 137716 |  | 137716 | 164837 |  | 137716 |  |  | 0 |  | 8378 |
| Мазут | 2464 | 7322 |  | 7325 | 9270 |  | 7325 |  |  | 2461 |  | 9800 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 937487 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 173486 | 654269 |  | 738654 | 602614 |  | 738654 |  |  | 89019 |  | 5711 |
| Кузнецкий СС | 173486 | 654269 |  | 738654 | 602614 |  | 738654 |  |  | 89019 |  | 5711 |
| Газ | 0 | 168580 |  | 168580 | 201565 |  | 168580 |  |  | 0 |  | 8370 |
| Мазут | 4906 | 4988 |  | 7430 | 10402 |  | 7430 |  |  | 2464 |  | 9800 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 914664 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 62579 | 272253 |  | 161285 | 125730 |  | 161285 |  |  | 173486 |  | 5457 |
| Кузнецкий СС | 62579 | 272253 |  | 161285 | 125730 |  | 161285 |  |  | 173486 |  | 5457 |
| Газ | 0 | 534683 |  | 534683 | 639858 |  | 534683 |  |  | 0 |  | 8377 |
| Мазут | 2208 | 9237 |  | 6539 | 9155 |  | 6539 |  |  | 4906 |  | 9800 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 702507 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 178669 | 681083 |  | 796581 | 631985 |  | 796581 |  |  | 62579 |  | 5554 |
| Кузнецкий СС | 178669 | 681083 |  | 796581 | 631985 |  | 796581 |  |  | 62579 |  | 5554 |
| Газ | 0 | 185540 |  | 185540 | 221318 |  | 185540 |  |  | 0 |  | 8350 |
| Мазут | 5966 | 2533 |  | 6291 | 8807 |  | 6291 |  |  | 2208 |  | 9800 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 988412 |  |  |  |  |  |

8.2.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Поставка топлива на электростанцию ведется по договорам поставки. Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива.

На ТЭЦ основным топливом является каменный уголь, поэтому резервное топливо не требуется, так как мазут может использоваться в качестве растопочного (вспомогательного) топлива.

В качестве буферного топлива на ТЭЦ для энергетических котлов используется газ с теплотворной способностью Qнр =(8320 – 8370)  ккал/нм3.

Нормативные и фактические запасы топлива на тепловых электростанциях и котельных в ретроспективном периоде указываются на основании данных пояснительных записок, разработанных теплоснабжающими организациями в соответствии с приказом N 340 и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 июля 2012 г. N 377  «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2012 г., регистрационный N 25956), с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 469 "Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2014 г., регистрационный N 31993).

В соответствии с приказом Министерства энергетики № N 469 владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива уголь и (или) торф, создают общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), который состоит из неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ),  а также нормативного запаса вспомогательного топлива.

В расчете ННЗТ учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N1, ст.45, ст.68; N 5, ст. 407); объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

Владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива уголь, мазут, торф и (или) дизельное топливо, создают ННЗТ, который должен обеспечивать работу тепловых электростанций в режиме выживания в течение семи суток.

В свою очередь, НЭЗТ создается владельцами тепловых электростанций для надежной работы тепловой электростанции в целях обеспечения выполнения показателей производства электрической и тепловой энергии сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утверждаемого в установленном порядке (далее - сводный прогнозный баланс).

Таблица 8.4 – Утвержденные запасы топлива на 01.01.2021 г. на ТЭЦ  АО «РИР»

| Вид топлива | ННЗТ, тыс т | ЭНЗТ, тыс т (НВЗТ по мазуту) | ОНЗТ, тыс т | Факт. запас, тыс. т | Макс. возможный объем хранения на станции, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | 27,000 | 66,600 | 93,600 | 141,693 | 266,390 |
| мазут | - | 0,965 | 0,965 | 1,085 | 18,430 |

Из приведенной таблицы  видно, что фактические запасы топлива (ОНЗТ, НЭЗТ) полностью удовлетворяют установленным нормативам, а по основному виду используемого топлива (уголь) – существенно превосходят нормативы.

8.2.3 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

ЗАТО Северск не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. ТЭЦ АО «РИР» обеспечена основным и резервным топливом. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения ТЭЦ перед началом отопительного периода проверяются и укомплектовываются аварийные запасы материально-технических ресурсов, обеспечивается возможность поставки топлива в период расчетных температур.

8.2.4 Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основной вид топлива ТЭЦ АО «РИР» – каменный уголь.

Поставка каменного угля осуществляется в соответствии с договором поставки каменного угля № 307ФС/24-43 от 03.07.2015. Поставщик каменного угля – ООО «МТК».

Поставка каменного угля для ТЭЦ АО «РИР» осуществляется железнодорожным транспортом.

Каменный уголь, поставляемый на ТЭЦ, имеет следующие качественные характеристики (рисунок 8.1):

Марка угля – СС

- Класс крупности: 0- 300 мм. (Рядовой);

- Влага (рабочая) Wtr не более 12%;

- Зольность (сухая) Ad не более 12%;

- Выход летучих веществ Vdaf – 17-27%;

- Низшая теплота сгорания Qir не менее 5700 ккал/кг.

Не допускается поставка шламовой продукции в смеси угля.

Поставка угля других марок, а также поставка окисленных групп марки СС не допускается.

Рисунок 8.1 – Удостоверение качества угля, поставляемого для ТЭЦ АО «СХК»

8.3 Расходы топлива на котельных ЗАТО Северск

8.3.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Структура котельных ЗАТО Северск по видам потребляемого основного топлива:

- ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс») - природный газ (в 2021 г. расход природного газа на производство тепла составил 6,636 млн.м3);

- Котельная по ул. Камышка пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П») – каменный уголь (в 2021 г. расход каменного угля на производство тепла составил 0,88 тыс.т.);

- Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») – природный газ (проектное топливо), фактически используется дизельное топливо (в 2021 г. расход дизельного топлива на производство тепла составил 0,196 тыс.т.).

По предоставленным данным составлены таблицы по балансу топлива на котельных за 2015-2019 гг. (таблицы 8.5-8.7), структуре топлива, использованного на производство тепловой энергии за 2015-2019 гг. (таблица 8.4). Динамика изменения расхода условного топлива за 2016-2019 гг. представлена на рисунке  8.2.

Рисунок 8.2 – Потребление топлива котельными ЗАТО Северск, тыс. т у.т.

Суммарный расход топлива на котельных ЗАТО Северск в 2019 г. составил 8,404 тыс. т.у.т.

Таблица 8.5 – Топливный баланс системы теплоснабжения на базе ЦОК в пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс») за 2015-2019 г. г.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. т | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2019 (корректировка) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6635,93 | 6635,93 | 7489,12 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2018 (корректировка) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6689,88 | 6689,88 | 7550,01 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2017 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6945,73 | 6945,73 | 7838,75 | 0 | 7900 |
| Мазут | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2016 (факт организации) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 6351,64 | 6351,64 | 7562,98 | 0 | 7900 |
| Мазут | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 9500 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 8.6 – Топливный баланс системы теплоснабжения на базе котельной по ул. Камышке в пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П») за 2015-2019 г. г.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. т | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. т | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. т | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. т | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2019 (план по данным ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | н/д | н/д | 879,54 | 628,24 | н/д | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2018 (корректировка по плану ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 20,13 | н/д | 879,44 | 628,17 | н/д | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2017 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 218,16 | н/д | 879,44 | 628,17 | 20,13 | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2016 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 399,9 | н/д | 947,68 | 676,92 | 218,16 | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |
| 2015 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 184,35 | 1166,24 | 950,7 | 679,1 | 399,9 | 5000 |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.7 – Топливный баланс системы теплоснабжения на базе котельной по в пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») за 2015-2019 г. г.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2019 (план по данным ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | - | 196,49 | 196,49 | 285,75 | - | 10200 |
| 2018 (корректировка по плану ДТР ТО) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | - | 193,46 | 193,46 | 281,34 | - | 10200 |
| 2017 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | - | 193,46 | 193,46 | 281,34 | - | 10200 |
| 2016 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | - | 193,46 | 193,46 | 281,34 | - | 10200 |
| 2015 (план по утвержденному тарифу) |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Диз. Топливо | - | 200,7 | 200,7 | 292,4 | - | 10200 |

В 2019 году потребление угля на котельных ЗАТО Северск составило около 0,628 тыс. т.у.т., или 7,5% от общего потребления топлива, газа – 7,49 тыс. т.у.т., или 89,12 %, дизельного топлива – 0,286 тыс. т.у.т., или 3,4 %.

8.3.2 Описание видов резервного и аварийного топлива на котельных ЗАТО Северск и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на котельных ЗАТО Северск используется каменный уголь, мазут и дизельное топливо.

Поставка топлива на котельные ведется по договорам поставки. Объемы запасов твердого топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива.

Значения ННЗТ, ОНЗТ и НЭЗТ для котельных на 2021 год приведены в таблице  8.8.

Также в таблице 8.8 приведена величина общего нормативного запаса топлива на контрольную дату – 01.01.2020 г.

Таблица 8.8 – Утвержденные значения на 2021 г. ОНЗТ и НЭЗТ для котельных ЗАТО Северск

| Источник | Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн |  |  | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | мазут | диз. топливо | уголь | мазут | диз. топливо | Уголь | мазут | диз. топливо |
| Котельная ООО «Тепло Плюс» | - | 126,4 | - | - | 126,4 | - | - | - | - |
| Котельная ООО «СЕТИ-П» | 36,0 | - | - | 258,5 | - | - | 222,5 | - | - |
| Котельная ООО «Уют Орловка» | - | - | 5,6 | - | - | 38,1 | - | - | 32,5 |

Из приведенной таблицы  видно, что фактические запасы топлива (ОНЗТ, НЭЗТ) полностью удовлетворяют установленным нормативам.

8.3.3  Описание особенностей характеристик топлив на котельных ЗАТО Северск в зависимости от мест поставки

ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс»)

Основной вид топлива – природный газ.

Поставка газа в 2019 году осуществлялась в соответствии с основным договором поставки газа № 35т-4-1188/18 от 1 сентября 2017г. Поставщик газа – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (Приложение 6).

Поставка природного газа для котельной ООО «Тепло Плюс» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет.

Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м.

Резервное топливо (мазут). Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 9 500 ккал/кг. Для обеспечения котельной ООО «Тепло Плюс» резервным топливом заключен договор от 20.09.2016 с поставщиком ООО «МНБ» на поставку мазута в количестве 50 тонн.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П»)

Основное и резервное топливо котельной  – каменный уголь.

Поставщиком топлива является ООО «Гарант-Техно» согласно договору № 005-08-16 от 29.08.2016 г. (Приложение 7).

Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором.

Уголь поставляемый на котельную марки ДПКО, фракционный состав 25-300 мм (Приложение №5 от 01.10.2018г. к Договору поставки угля № 005-08-16 от 29.08.2016г.).

Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

Основное топливо котельной  – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо.

Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках. Поставщик дизельного топлива ООО «Инфорс». Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта. Спецификация к договору поставки №30 (Приложение 8) от 31.03.2020 представлена на рисунке 8.5.

Расчетная теплота сгорания дизельного топлива 10200 ккал/кг.

Рисунок 8.3 – Дополнительное соглашение от 25.12.2019г. к договору поставки газа №35т-4-1188/18 от 1 сентября 2017 г. для котельной ООО «Тепло П»

Рисунок 8.4 – Приложение к договору поставки угля для котельной ООО «СЕТИ-П»

Рисунок 8.5 – Спецификация к договору поставки дизельного топлива для котельной ООО «Уют Орловка»

8.3.4 Анализ поставки топлива на котельные ЗАТО Северск в периоды расчетных температур наружного воздуха

ЗАТО Северск не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. Котельные в пос. Самусь и пос. Орловка обеспечены основным и резервным топливом. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения котельные перед началом отопительного периода проверяются и укомплектовываются аварийные запасы материально-технических ресурсов, обеспечивается возможность поставки топлива в период расчетных температур.

9 Надежность теплоснабжения

9.1 Определение надежности теплоснабжения

Настоящий раздел «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с пунктами нормативно-правового акта «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введенного постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154», с учетом изменений, указанных в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2018 N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Нормативные требования к уровню и показателям надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27–6.37 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) которые следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], показателю живучести [Ж].

Источники тепловой энергии подразделяются на крупные (способные обеспечивать теплом целые районы) и все остальные, или локальные источники.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011; например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория – остальные потребители.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков трубопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- расположением места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными трубопроводами;

- определением достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих трубопроводов для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

- определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен трубопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Минимально допустимый показатель готовности (Кг) СЦТ к исправной работе должен быть не ниже 0,97. При определении показателя готовности следует учитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях и др.;

9.1.1 Методика расчета показателей надежности теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков трубопроводов, составляющих этот путь;

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются искомые зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС (теплопроводов и ЗПА)

Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации [9]:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (9.1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч); τэкспл - продолжительность эксплуатации участка, лет; α - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (9.2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. | (9.3) |
| --- | --- |

Параметр потока отказов элементов ТС (участков ТС и ЗПА):

Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (9.4) |
| --- | --- |

где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (9.5) |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления элементов ТС [4]

Среднее время до восстановления участков ТС:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (9.6) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км; d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (9.6),приведенные в таблице 9.1 получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Таблица 9.1 – Значения коэффициентов a, b, c в формуле (9.6).

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780 | 20.8877641154 | -1.879289194 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) [4]. Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (9.6).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1ziв | , 1/ч | (9.7) |
| --- | --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (9.8) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (9.9) |
| --- | --- |

Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, ºC | (9.10) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС; tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, ºС; qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч; qjр – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч; qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр; zfв - время восстановления f-го элемента ТС, ч; j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9.11) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС [5]):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (9.12) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (9.13) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (9.14) |
| --- | --- |

Здесь tjminв – минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 [21].

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [22], tjminв – по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2) [4]. Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология» [23].

Правила определения τj,fрав – числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (9.14) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fрав в формуле (9.14) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (9.14) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (9.15) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) [17]:

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч; τот - продолжительность отопительного периода, ч; tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3, Гкал | (9.16) |
| --- | --- |

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч; gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч; τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, ºС.

9.1.2 Порядок расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей

Расчет показателей и оценка надежности теплоснабжения потребителей должен выполняться в следующем порядке.

Шаг 1. В первую очередь должны быть определены показатели надежности участков тепловой сети по статистическим данным об отказах элементов.

Если интенсивности отказов участков тепловой сети существенно выше значений, характерных для начального периода эксплуатации , то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по замене (капитальному ремонту) таких участков.

Если время восстановления участков теплопроводов  не соответствует нормативным требованиям, то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по сокращению времени восстановления теплопроводов.

При отсутствии статистических данных расчет интенсивностей отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет должен производиться в соответствии с формулой 9.1.

Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене. Для оставшихся участков этой группы (не рекомендованных к замене), интенсивности отказов должны приниматься как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.

При отсутствии статистических данных о времени восстановления участков тепловых сетей, значения времени восстановления должны основываться на данных теплоснабжающих организаций по формуле 9.6.

В последующих расчетах показатели надежности участков и ЗРА должны приниматься с учетом разработанных предложений в целях недопущения компенсирования предельного технического состояния участков тепловой сети их резервированием. Для участков сети, рекомендованных к замене, интенсивности отказов в дальнейших расчетах должны приниматься как для новых теплопроводов в период их основной эксплуатации.

Шаг 2. По формулам 9.4 и 9.5 должны определяться параметры потоков отказов участков тепловой сети.

Шаг 3. По формуле 9.7 должна рассчитываться интенсивности восстановления элементов (участков и задвижек) тепловой сети.

Шаг 4. По формулам 9.8 и 9.9 должны рассчитываться вероятности рабочего состояния тепловой сети p0 и вероятности состояний тепловой сети с отказом одного из элементов pf.

Шаг 5. По вычисленным значениям вероятностей состояний сети должны рассчитываться показатели надежности теплоснабжения потребителей, сопоставленным с количеством тепловой энергии, подаваемой в соответствующих состояниях каждому потребителю.

В случае, если тепловая сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), то при выходе из строя одного ее из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом, при этом теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части должен соответствовать свой уровень подачи тепловой энергии потребителям, для определения которого производится моделирование отказов элементов и расчет соответствующих им послеаварийных гидравлических режимов. На основании результатов таких расчетов должны составляться матрицы относительных (по отношению к расчетному) расходов тепловой энергии в этих режимах у каждого из потребителей.

Моделирование послеаварийных ситуаций должно производиться путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы. Расчеты послеаварийных гидравлических режимов должны выполняться с помощью математических моделей распределения потоков теплоносителя, реализованных в соответствующих электронных моделях системы теплоснабжения для двухлинейной расчетной схемы тепловой сети.

Шаг 6. На основании данных, полученных в результате моделирования отказов элементов тепловой сети, по зависимости 13 должны определяться температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения .

Шаг 7. По значениям температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения  должны определяться участки тепловой сети, отказы которых нарушают расчетный уровень теплоснабжения потребителей, и формироваться множества fj для расчета коэффициентов готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей Kj с использованием зависимости 11.

Временной резерв потребителей должен учитываться при определении Pj через повторяемость  температур наружного воздуха , при которых время восстановления элемента равно временному резерву потребителя.

Для учета временного резерва потребителей (при определении Pj) и доли отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя, должны определяться:

температуры равенства времени восстановления элемента и временного резерва потребителя ;

повторяемость этих температур в течение отопительного периода  по зависимости 15 и соответствующим правилам.

Шаг 8. По зависимостям 11 и 12 должны рассчитываться коэффициенты готовности тепловой сети к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей Kj и вероятности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения потребителей Pj.

Шаг 9. После расчета показателей надежности Kj и Pj должна быть выполнена проверка выполнения требований к надежности теплоснабжения потребителей.

Приведенный расчет надежности теплоснабжения потребителей должен применяться только для оценки надежности теплоснабжения потребителей в зоне действия системы теплоснабжения.

Определение показателей надежности теплоснабжения не распространяется на оценку надежности теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

9.2 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия энергоисточников ЗАТО Северск на отопительный период 2019/2020 года

9.2.1 Общие сведения о структуре тепловых сетей ОАО "Тепловые сети"

Тепловые сети ЗАТО Северск – централизованные, включают в себя магистральные и распределительные сети, а также ответвления к отдельным домам и потребителям тепла. Тепловая энергия поставляется потребителям в виде горячей воды и пара. Способ прокладки – преобладают сети с подземной прокладкой в непроходных каналах, изоляция – маты минераловатные с незначительной долей  ППУ.

Организацией эксплуатирующей тепловые сети в г.Северске является ОАО ТС, на долю которой приходится 92,23% от общей протяженности всех сетей теплоснабжения ЗАТО Северск. ОАО ТС осуществляет передачу тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» потребителям в г. Северске.

Подробные характеристики тепловых сетей ОАО "Тепловые сети" приведены в разделе 3 тома 1.

9.2.2 Данные о фактической надежности трубопроводов тепловых сетей

Для выявления участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции для обеспечения надежной работы всей системы теплоснабжения ЗАТО Северска в целом до 2035 года, проведен анализ повреждаемости на тепловых сетях с учетом отопительного периода в 2019 году.

По данным ОАО ТС, количество повреждений на тепловых сетях в 2018 году составило 121 ед., в 2019 году – 111 ед. (таблица 9.2). То есть наблюдалось некоторое снижение количества повреждений по сравнению с 2018 годом – примерно на 9 %. В целом за последние 5 лет количество повреждений в магистральных тепловых сетях менялось слабо- от 105 до 121 ед.

Таблица 9.2 – Фактические показатели частоты повреждаемости тепловых сетей ОАО ТС  и тепловых сетей потребителей

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество повреждений в тепловых сетях, в том числе:. |  |  |  |  |  |
| - в отопительный период | 30(н.д.) | 17(6) | 35(5) | 22(6) | 14(5) |
| - в летний период (период испытаний) | 79(8) | 88(13) | 86(11) | 89(18) | 27(н.д.) |
| Всего | 109(18) | 105(19) | 121(16) | 111(24) | 41(5) |

Примечание. В скобках приведено в том числе количество повреждений в тепловых сетях потребителей.

На момент актуализации схемы теплоснабжения 93,7% от общей протяженности магистральных тепловых сетей ЗАТО Северск эксплуатируются более 40 лет. Сети теплоснабжения, эксплуатируемые менее 25 лет, составляют всего 6,3%  общего объема тепловых сетей. Общий уровень износа тепловых сетей по состоянию на 01.01.2020г. оценивается как высокий. Общая протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене составляет более 320 км в однотрубном исполнении.

Объем замены ветхих сетей за период с 2016 по 2019 год существенно отставал от потребностей системы теплоснабжения: в среднем в указанный период заменялось от 1,4-2,5% от общей протяженности ветхих и изношенных сетей теплоснабжения в год.

Так как в период с 2016 по 2019 год по данным, предоставленным теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями ЗАТО Северск, отказов оборудования источников тепловой энергии, а также оборудования и участков тепловых сетей, вызывавших полное прекращение подачи теплоносителя установленных параметров потребителям тепловой энергии, не зарегистрировано, общее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений за последние 3 года равно нулю.

Показатель аварийности на сетях теплоснабжения в 2016-2019 гг. в целом по ОАО ТС находится на среднем уровне (от 0,34 ед./км сетей в 2013 г. до 0,55 ед./км в 2015 г.)

Основные причины повреждений на тепловых сетях ОАО ТС :

- 80% повреждений возникает по причине утонения стенки  нижней и боковой части трубопроводов. Фактическая толщина стенки на поврежденных участках составляет 1-2 мм, при нормативе 4,5-8,0. Основываясь на действующих нормативных документах по оценке технического состояния труб, а именно - критерии 20% утонения стенки трубопроводов, можно говорить о фактическом отклонении от нормы на 50-70%;

- 18% повреждений – наружная язвенная коррозия;

- 2% – запорная арматура.

Анализ информации о времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций указывает на отсутствие нарушений временных интервалов по отключению теплоносителя систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

9.2.3 Расчет вероятности безотказной работы существующего положения системы теплоснабжения ЗАТО Северск

Для оценки и расчета вероятности безотказной работы выбраны потребители, наиболее удаленные от источников теплоснабжения по разным тепловым магистралям. Так как нормативная вероятность безотказной работы наиболее удаленных потребителей являются гарантией соблюдения нормативных требований безотказной работы для всех потребителей, находящихся ближе к источнику тепловой энергии.

Характеристики выбранных потребителей приведены в таблице 9.3; характеристики соответствующих расчетных путей приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.3 – Информация о типах зданий выбранных потребителей

| № п/п | Адрес (магистраль) | β, ч | tвр, °С | tminв, °С | qпр, Гкал/ч | g, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Победы, 2 (1-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 1,3370 | 16.712 |
| 2 | ул. Победы, 10 (1-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 1,0474 | 13.095 |
| 3 | ул. Калинина, 80 (2-я Южная маг.) | 60100 | 20 | 12 | 0,2268 | 2.835 |
| 4 | ул. Калинина, 82 (2-я Южная маг.) | 60100 | 20 | 12 | 0,2268 | 2.835 |
| 5 | ул. Солнечная, 23 (2-я Южная маг.) | 60100 | 20 | 12 | 0,6117 | 7,645 |
| 6 | ул. Победы, 1 (3-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 0,4810 | 6,0125 |
| 7 | ул. Победы, 5 (3-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 0,1420 | 1,775 |
| 8 | ул. Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.) | 4277 | 20 | 12 | 0,0713 | 0,8912 |

Таблица 9.4 – Расчетные пути для определения вероятности безотказной работы

| Номер потребителя (расчетного пути) | Расчетный путь для оценки надежности ТС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начальная камера участка | Конечная камера участка |
| ТЭЦ АО «РИР», потребители г.Северска |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 2 (1-я Южная маг.) |
| 2 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 10 (1-я Южная маг.) |
| 3 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 80 (2-я Южная маг.) |
| 4 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 82 (2-я Южная маг.), Гиацинт 1 |
| 5 | ТЭЦ АО «РИР» | Солнечная, 23 (2-я Южная маг.), Гиацинт 2 |
| 6 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 1 (3-я Южная маг.) |
| 7 | ТЭЦ АО «РИР» | Победы, 5 (3-я Южная маг.) |
| 8 | ТЭЦ АО «РИР» | Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.) |

В расчетах использовалось значение фактическое значение интенсивности отказов теплопроводов =1,2·10-7 1/(км·ч), полученное в результате обработки статистических данных, предоставленных специалистами теплоснабжающей организации.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в полном объеме не требуется, так как рассматриваемая ТС не имеет кольцевой части. Теоретически в этом случае при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается.  Однако по информации теплоснабжающей организации существует возможность частичного резервирования отказавшего участка за счет использования аварийных перемычек между подающим и обратным теплопроводами.

Поэтому расчет вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей производился с учетом возможной подачи аварийной нормы тепла в диапазоне φkав=0,5…0,7 [2].

9.2.3.1  Южная тепломагистраль (расчетный путь 1)

Расчетный путь 1 для 1-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Победы, 2.

В таблице 9.5 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены в таблице 9.5. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.5 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 1)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | zв, ч | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1142 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 7.64E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 2.4442E-03 |
| 2 | ТП-1А | 859,67 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 5.75E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.8399E-03 |
| 3 | ТП-2 | 894,27 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 5.98E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.9140E-03 |
| 4 | Т6 | 240,85 | 0,5 | 7 | 2.40E-07 | 5.78E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.5169E-06 |
| 5 | К1М | 128,86 | 0,5 | 9 | 2.40E-07 | 3.09E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 8.1158E-07 |
| 6 | К2 | 102,23 | 0,5 | 8 | 2.40E-07 | 2.45E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.4386E-07 |
| 7 | К2а | 314,4 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 7.54E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 2.4122E-06 |
| 8 | К3 | 164,53 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 3.94E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.2623E-06 |
| 9 | К4 | 25,58 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 6.13E-09 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.9626E-07 |
| 10 | К4а(м) | 139,56 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 3.34E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.0708E-06 |
| 11 | К5 | 231,63 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 5.55E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.7771E-06 |
| 12 | К6"М" | 238,87 | 0,6 | 8 | 2.40E-07 | 5.73E-08 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.8327E-06 |
| 13 | Уз. Б | 181,54 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 1.21E-05 | 32.90 | 3.0392E-02 | 3.8855E-04 |
| 14 | К8м | 67,96 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 4.54E-06 | 32.90 | 3.0392E-02 | 1.4545E-04 |
| 15 | К9м | 278,3 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 1.86E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.8895E-04 |
| 16 | К10м | 325,99 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 2.18E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 5.7274E-04 |
| 17 | К12 | 141,19 | 0,6 | 45 | 6.69E-05 | 9.45E-06 | 32.90 | 3.0392E-02 | 3.0219E-04 |
| 18 | К13 | 312,48 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 2.09E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 5.4900E-04 |
| 19 | К14 | 358,05 | 0,5 | 45 | 6.69E-05 | 2.39E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.2907E-04 |
| 20 | К15м | 3,94 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 2.63E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.9223E-06 |
| 21 | К16м | 297,43 | 0,5 | 6 | 2.400E-07 | 7.13E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.8733E-06 |
| 22 | К17м | 158,28 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.05E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.7809E-04 |
| 23 | К18м | 153,88 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.03E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.7036E-04 |
| 24 | К19м (д,з) | 57,4 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.84E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.0085E-04 |
| 25 | К20м | 131,95 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 8.83E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.3183E-04 |
| 26 | К21м (з) | 238,17 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.59E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.1845E-04 |
| 27 | К22м (д) | 54,84 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.67E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 9.6350E-05 |
| 28 | К23м | 171,46 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.147E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.0124E-04 |
| 29 | К24м | 79,99 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 5.355E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.4054E-04 |
| 30 | К25м | 108,63 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 7.27E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.9085E-04 |
| 31 | К26м | 201,96 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.35E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.5483E-04 |
| 32 | К27м (з) | 180,13 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.20E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.1647E-04 |
| 33 | К28 | 257,88 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.72E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.5308E-04 |
| 34 | К29м (з) | 161,89 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.08E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.8443E-04 |
| 35 | К30м | 99,68 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 6.67E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.7513E-04 |
| 36 | К31м | 199,94 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.33E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.5128E-04 |
| 37 | К32(з) | 321,13 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 2.15E-05 | 21.35 | 4.6840E-02 | 4.4595E-04 |
| 38 | К33м | 317,06 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 2.12E-05 | 21.35 | 4.6840E-02 | 4.4030E-04 |
| 39 | К34м | 60,93 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 4.07E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.0705E-04 |
| 40 | К35м | 34,43 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 2.30E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.0491E-05 |
| 41 | К36м | 2,8 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.87E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.9194E-06 |
| 42 | К37м(з) | 5,09 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.40E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 8.9427E-06 |
| 43 | К38м | 128,51 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 8.60E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.2578E-04 |
| 44 | К39 | 3,48 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 2.32E-07 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.1141E-06 |
| 45 | К40 | 103,85 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 6.95E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.8246E-04 |
| 46 | К41 | 205,55 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.37E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.6114E-04 |
| 47 | К42 | 169,67 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 1.13E-05 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.9810E-04 |
| 48 | К43 | 46,63 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 3.12E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 8.1925E-05 |
| 49 | К43а | 122,88 | 0,5 | 45 | 6.695E-05 | 8.22E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 2.1589E-04 |
| 50 | К44 | 139,92 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 9.36E-06 | 21.35 | 4.6840E-02 | 1.9431E-04 |
| 51 | К45(з) | 168,89 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 1.13E-05 | 21.35 | 4.6840E-02 | 2.3454E-04 |
| 52 | ТП3 | 222,5 | 0,4 | 4 | 2.400E-07 | 5.34E-08 | 21.35 | 4.6840E-02 | 1.1076E-06 |
| 53 | К45(з) | 121,26 | 0,4 | 45 | 6.695E-05 | 8.11E-06 | 21.35 | 4.6840E-02 | 1.6839E-04 |
| 54 | К45(3) | 34,21 | 0,1 | 31 | 1.112E-06 | 3.80E-08 | 6.41 | 1.5611E-01 | 2.3689E-07 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Победы, 2), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5)  и приведены на рисунке 9.1 и таблице 9.5.

Рисунок 9.1 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-1

(расчетный путь 1)

Большие значения параметра потока отказов отказов участков 1, 2, 3, обусловлены длительным сроком их эксплуатации (более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.5.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 1, 2, 3.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы (9.13) и (9.14)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Победы, 2:

- коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,9837;

- вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,9256.

Указанные значения соответствуют требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97;  Pj=0,9).

9.2.3.2 2-я Южная тепломагистраль (расчетный путь 5)

Расчетный путь 5 для 2-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Солнечная, 23.

В таблице 9.6 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены в таблице 9.6. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.6 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 5)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | zв, ч | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1116.02 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 9.6942E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.9387E-02 |
| 2 | Врезка на Иглаково | 27.02 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.3471E-05 | 39.00 | 2.5642E-02 | 7.1149E-04 |
| 3 | ТП-1А | 850.96 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 7.3918E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.2408E-02 |
| 4 | ТП-2 | 402.64 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 3.4975E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.0602E-02 |
| 5 | Тройник кв. 59 | 263.61 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.2898E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 6.9414E-03 |
| 6 | Т6 | 306.21 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.6599E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 8.0632E-03 |
| 7 | Тройник кв.60 | 224.94 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9539E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.9232E-03 |
| 8 | Тройник кв.61 | 406.42 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 3.5303E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.0702E-02 |
| 9 | ТП-5 | 236.5 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 2.0543E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 6.2276E-03 |
| 10 | К1 | 289.93 | 0.7 | 7 | 2.4000E-07 | 6.9583E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.1094E-06 |
| 11 | К7м | 148.51 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.2900E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.9106E-03 |
| 12 | ТП-4 | 425.63 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 3.6972E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.1208E-02 |
| 13 | Переход | 756.03 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 6.5672E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.9908E-02 |
| 14 | К1 | 224.52 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9503E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.9121E-03 |
| 15 | К2 | 711.36 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 6.1792E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.8732E-02 |
| 16 | ТП-3 | 573.02 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 4.9775E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.5089E-02 |
| 17 | УТ2а | 161.18 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 1.4001E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2442E-03 |
| 18 | Переход | 137.38 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 3.7740E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.1440E-06 |
| 19 | К2б | 69.13 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.8991E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.7569E-07 |
| 20 | К2м | 43.08 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.1834E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.5875E-07 |
| 21 | К2в | 224.44 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 6.1656E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.8690E-06 |
| 22 | К2гм | 132.98 | 0.5 | 18 | 2.7471E-07 | 3.6531E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 7.6700E-07 |
| 23 | К2м(з) | 180.9 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.5714E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.2992E-03 |
| 24 | К3м(з) | 208.49 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.8110E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.8024E-03 |
| 25 | К4м | 226.95 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9714E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.1391E-03 |
| 26 | К5ам | 9.12 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 7.9220E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.6633E-04 |
| 27 | К5бм | 363.01 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 3.1533E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 6.6205E-03 |
| 28 | К6м | 194.52 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6897E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.5476E-03 |
| 29 | К7м(з) | 188.88 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6407E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 3.4448E-03 |
| 30 | К7ам | 52.33 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.5579E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.4869E-04 |
| 31 | К1 | 62.38 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 3.0491E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.7725E-04 |
| 32 | К2 | 41.57 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.0319E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.1812E-04 |
| 33 | К3 | 8.18 | 0.08 | 49 | 4.8880E-04 | 3.9984E-06 | 5.59 | 1.7905E-01 | 1.7359E-05 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Солнечная, 23), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене некоторых из них.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5) и приведены на рисунке 9.2 и таблице 9.6.

Рисунок 9.2 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-2

(расчетный путь 5)

Большие значения параметра потока отказов участков 1, 3, 13, 15, 16  обусловлены длительным сроком их эксплуатации (более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.6.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 1, 3, 13, 15, 16.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы (9.13) и (9.14)), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в  разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Солнечная, 23:

- коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,7945;

- вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,9225.

Значение вероятности безотказного теплоснабжения соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Pj=0,9), а значение готовности ниже требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97).

Рекомендуется:

- заменить 1, 3, 13, 15, 16 и другие участки с высокими значениями параметра потока отказов;

- увеличить объема резервирования.

9.2.3.3   3-я Южная тепломагистраль (Расчетный путь 8)

Расчетный путь 8 для 3-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Ленинградская, 28.

В таблице 9.7 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены в таблице 9.7. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.7 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 8)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | Среднее | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1168,6 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 1.1753E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 6.8073E-04 |
| 2 | Врезка на Иглаково | 1811,99 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 1.8224E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 1.0555E-03 |
| 3 | Т6 | 933,93 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 9.3928E-06 | 58.27 | 1.7160E-02 | 5.4403E-04 |
| 4 | ТП-5 | 2552,51 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 2.5671E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 1.4869E-03 |
| 5 | ТП-3 | 587,36 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 5.9072E-06 | 58.27 | 1.7160E-02 | 3.4215E-04 |
| 6 | УТ-2а | 1890 | 1 | 40 | 1.0057E-05 | 1.9008E-05 | 58.27 | 1.7160E-02 | 1.1010E-03 |
| 7 | УТ-5 | 378,44 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 3.8061E-06 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.4752E-04 |
| 8 | УТ-6 | 268,08 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 2.6961E-06 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.0450E-04 |
| 9 | УТ-6а | 108,73 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 1.0935E-06 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2386E-05 |
| 10 | УТ-7 | 1052,69 | 0,7 | 40 | 1.0057E-05 | 1.0587E-05 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.1036E-04 |
| 11 | УТ-10 | 291,37 | 0,6 | 40 | 1.0057E-05 | 2.9304E-06 | 32.90 | 3.0392E-02 | 9.5834E-05 |
| 12 | УТ-11 | 175,77 | 0,25 | 40 | 1.0057E-05 | 1.7678E-06 | 13.40 | 7.4617E-02 | 2.3547E-05 |
| 13 | УТ-12 | 263,81 | 0,25 | 37 | 4.1576E-06 | 1.0968E-06 | 13.40 | 7.4617E-02 | 1.4610E-05 |
| 14 | УТ-13 | 110,37 | 0,25 | 37 | 4.1576E-06 | 4.5887E-07 | 13.40 | 7.4617E-02 | 6.1122E-06 |
| 15 | УТ-14 | 41,52 | 0,125 | 37 | 4.1576E-06 | 1.7262E-07 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.2830E-06 |
| 16 | К8 | 59,18 | 0,125 | 37 | 4.1576E-06 | 2.4605E-07 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.8288E-06 |
| 17 | К9 | 43,18 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.7952E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.1430E-06 |
| 18 | К10 | 49,45 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 2.0559E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.3089E-06 |
| 19 | К11 | 43,67 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.8156E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.1559E-06 |
| 20 | К12 | 46,09 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.9162E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.2200E-06 |
| 21 | К13 | 39,73 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.6518E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 1.0516E-06 |
| 22 | К13а | 34,44 | 0,1 | 37 | 4.1576E-06 | 1.4319E-07 | 6.41 | 1.5611E-01 | 9.1162E-07 |
| 23 | К14 | 17,85 | 0,05 | 37 | 4.1576E-06 | 7.4213E-08 | 4.43 | 2.2558E-01 | 3.2698E-07 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Ленинградская, 28), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене некоторых из них.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5) и приведены на рисунке 9.3 и таблице 9.7.

Рисунок 9.3 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-3

(расчетный путь 8)

Большие значения параметра потока отказов участков 4, 6, 2  обусловлены длительным сроком их эксплуатации (более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.7. При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 4, 6, 2.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы 9.13 и 9.15), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в  разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Ленинградская, 28:

- коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,9939;

- вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,9233.

Указанные значения соответствуют требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97;  Pj=0,9).

9.2.4 Сводные результаты расчетов вероятностных показателей надежности для всех потребителей ТЭЦ АО «РИР»

Аналогично приведенным выше примерам были рассчитаны показатели надежности для остальных потребителей (расчетные пути 2, 3, 4, 6, 7), указанных в таблицах  9.3 и 9.4. Результаты всех расчетов приведены в таблице 9.8 и на рисунках 9.4 и 9.5.

Таблица 9.8 – Показатели надежности для  выбранных потребителей

| № п/п | Адрес (магистраль) | Стационарная вероятность рабочего состояния ТС p0, отн.ед. | Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя Kj, отн.ед. | Вероятность безотказного теплоснабжения потребителя Pj, отн.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Победы, 2 (1-я Южная маг.) | 0,9716 | 0,9837 | 0,9256 |
| 2 | ул. Победы, 10 (1-я Южная маг.) | 0,9716 | 0,9837 | 0,9256 |
| 3 | ул. Калинина, 80 (2-я Южная маг.) | 0,7659 | 0,7829 | 0,915 |
| 4 | ул. Калинина, 82 (2-я Южная маг.) | 0,7659 | 0,7829 | 0,916 |
| 5 | ул. Солнечная, 23 (2-я Южная маг.) | 0,7773 | 0,7945 | 0,9225 |
| 6 | ул. Победы, 1 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |
| 7 | ул. Победы, 5 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |
| 8 | ул. Ленинградская, 28 (3-я Южная маг.) | 0,99391 | 0,99397 | 0,9234 |

Рисунок 9.4 – Сопоставление коэффициентов готовности Kj с нормативным значением

Рисунок 9.5 – Сопоставление вероятностей Pj с нормативным значением

Анализ результатов расчета показателей надежности, приведенных в таблице 9.8 и рисунках 9.4 и 9.5, показывает, что для потребителей 1 и 3 Южных магистралей значения коэффициента готовности Kj и вероятности безотказного теплоснабжения Pj  соответствуют требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97; Pj=0,9).

Для потребителей  2 Южной магистрали значение вероятности безотказного теплоснабжения Pj соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Pj=0,9), а значение готовности Kj ниже требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97).

Рекомендации по 2 Южной магистрали

Для приведения показателей надежности (коэффициента готовности) к нормативному уровню необходимо осуществление следующих мероприятий:

- поэтапная замена относительно протяженных участков со сроком службы более 25 лет, характеризующихся высокими значениями параметра потока отказов;

- увеличение объема резервирования.

9.3 Расчет вероятности безотказной работы перспективного состояния схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

9.3.1 Общие положения

При проведении оценки надежности перспективного состояния системы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года разработчики актуализированной схемы теплоснабжения исходили из того, что 2035 году в ЗАТО Северск будут поэтапно переложены все тепловые сети со сверх нормативным сроком эксплуатации в соответствии с мероприятиями, разработанными в Главе 7 обосновывающих материалов.

Для расчета и подробного анализа вероятности безотказной работы перспективной схемы теплоснабжения были выбраны потребители 2-ой ЮМ. В п. 5.3 было показано, что ряд показателей надежности (коэффициенты готовности) этих потребителей оказались ниже нормативных значений.

При этом рассматривались потребители, являющиеся наиболее удаленными от источников теплоснабжения. Так как нормативная вероятность безотказной работы наиболее удаленных потребителей являются гарантией соблюдения нормативных требований безотказной работы для всех потребителей, находящихся ближе к источнику тепловой энергии.

Пути для расчета приведены в таблице 9.9.

Таблица 9.9 – Расчетные пути для определения вероятности безотказной работы потребителей 2-ой ЮМ

| Номер потребителя (расчетного пути) | Расчетный путь для оценки надежности ТС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начальная камера участка | Конечная камера участка |
| ТЭЦ АО «РИР», потребители г.Северска |  |  |
| 3 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 80 (2-я Южная маг.) |
| 4 | ТЭЦ АО «РИР» | Калинина, 82 (2-я Южная маг.), Гиацинт 1 |
| 5 | ТЭЦ АО «РИР» | Солнечная, 23 (2-я Южная маг.), Гиацинт 2 |

9.3.2  2-я Южная тепломагистраль (расчетный путь 5)

Расчетный путь 5 для 2-й Южной тепломагистрали начинается от ТЭЦ АО «РИР» и заканчивается потребителем по ул. Солнечная, 23.

В таблице 9.10 приведены данные для расчета вероятности безотказной работы теплопровода, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2.

Расчет проводится для случая перекладки 75 % (по длине) от всех теплопроводов с ненормативным сроком службы. Это соответствует объему средней ежегодной перекладки указанных тепловых сетей  5-5.5 %  в период до 2035 г.

Значения интенсивностей отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.1 и 9.3) и приведены  в таблице 9.10. При этом начальная интенсивность отказов теплопровода нач , соответствующая периоду нормальной эксплуатации, принята равной фактической 1,2·10-7 1/(км·ч).

Таблица 9.10 – Технические характеристики и показатели надежности элементов ТС (расчетный путь 5)

| № элемента | Начало участка | Длина участка, м | dвн, м | экспл, лет | , 1/(км·ч) | ω, 1/ч | zв, ч | μ, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f pf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ | 1116.02 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 4.2451E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.5384E-05 |
| 2 | Врезка на Иглаково | 27.02 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.0278E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.7246E-07 |
| 3 | ТП-1А | 850.96 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 3.2368E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.1730E-05 |
| 4 | ТП-2 | 402.64 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.5315E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.5503E-06 |
| 5 | Тройник кв. 59 | 263.61 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.0027E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.6338E-06 |
| 6 | Т6 | 306.21 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.1647E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2210E-06 |
| 7 | Тройник кв.60 | 224.94 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 8.5561E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.1007E-06 |
| 8 | Тройник кв.61 | 406.42 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.5459E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.6024E-06 |
| 9 | ТП-5 | 236.5 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 8.9959E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.2601E-06 |
| 10 | К1 | 289.93 | 0.7 | 7 | 2.4000E-07 | 6.9583E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.5217E-06 |
| 11 | К7м | 148.51 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 5.6489E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.0472E-06 |
| 12 | ТП-4 | 425.63 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 1.6190E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 5.8672E-06 |
| 13 | Переход | 756.03 | 0.7 | 50 | 8.6864E-04 | 6.5672E-04 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.3799E-02 |
| 14 | К1 | 224.52 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 8.5402E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 3.0950E-06 |
| 15 | К2 | 711.36 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 2.7058E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 9.8059E-06 |
| 16 | ТП-3 | 573.02 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 2.1796E-07 | 39.00 | 2.5642E-02 | 7.8990E-06 |
| 17 | УТ2а | 161.18 | 0.7 | 1 | 3.8037E-07 | 6.1309E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.2218E-06 |
| 18 | Переход | 137.38 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 3.7740E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 1.3677E-06 |
| 19 | К2б | 69.13 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.8991E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 6.8822E-07 |
| 20 | К2м | 43.08 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 1.1834E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 4.2888E-07 |
| 21 | К2в | 224.44 | 0.7 | 18 | 2.7471E-07 | 6.1656E-08 | 39.00 | 2.5642E-02 | 2.2344E-06 |
| 22 | К2гм | 132.98 | 0.5 | 18 | 2.7471E-07 | 3.6531E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 9.1693E-07 |
| 23 | К2м(з) | 180.9 | 0.5 | 1 | 3.8037E-07 | 6.8810E-08 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.7271E-06 |
| 24 | К3м(з) | 208.49 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.8110E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.5457E-03 |
| 25 | К4м | 226.95 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.9714E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.9482E-03 |
| 26 | К5ам | 9.12 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 7.9220E-06 | 27.01 | 3.7023E-02 | 1.9884E-04 |
| 27 | К5бм | 363.01 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 3.1533E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 7.9147E-03 |
| 28 | К6м | 194.52 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6897E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.2411E-03 |
| 29 | К7м(з) | 188.88 | 0.5 | 50 | 8.6864E-04 | 1.6407E-04 | 27.01 | 3.7023E-02 | 4.1182E-03 |
| 36 | К7ам | 52.33 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.5579E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.7776E-04 |
| 37 | К1 | 62.38 | 0.125 | 1 | 3.8037E-07 | 2.3728E-08 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.6489E-07 |
| 39 | К2 | 41.57 | 0.125 | 49 | 4.8880E-04 | 2.0319E-05 | 7.48 | 1.3372E-01 | 1.4121E-04 |
| 41 | К3 | 8.18 | 0.08 | 1 | 3.8037E-07 | 3.1115E-09 | 5.59 | 1.7905E-01 | 1.6149E-08 |

Примечание. В таблице приведены только те элементы, отказ которых влияет на теплоснабжение данного потребителя (ул. Солнечная, 23), то есть элементы, входящие в путь его снабжения.

Большинство участков после перекладки будут иметь небольшие значения интенсивности отказов, в отличие от участков с ненормативным сроком службы 13, 24-29. Большие значения интенсивностей отказов указанных участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене некоторых из них.

Значения параметра потока отказов элементов ТС рассчитаны по формулам (9.4 и 9.5) и приведены на рисунке 9.6 и таблице 9.10.

Рисунок 9.6 – Параметр потока отказов наиболее ненадежных элементов ЮМ-2

(расчетный путь 5)

Большинство участков после перекладки будут иметь небольшие значения параметра потока отказов, в отличие от участков с ненормативным сроком службы 13, 24-29. Большие значения параметра потока отказов указанных участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации ( более 25 лет) и относительно большой протяженностью этих участков.

Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС, рассчитанные по формуле (9.9), приведены в таблице 9.10.

При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 33, 30, 31, 32.

Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей определяются в соответствии с формулой (9.11), при этом для каждого потребителя в множество включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.

Для определения по формуле (9.12) величин - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха (формулы 9.13 и 9.14), при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Эти температуры и продолжительности их стояния (правила и зависимости для их определения изложены в разделе 9.1.2).

Результаты расчета вероятностных показателей надежности для потребителя по адресу по ул. Солнечная, 23 в случае перекладки 75 % (по длине) от всех теплопроводов с ненормативным сроком службы:

- коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя Kj=0,95;

- вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя Pj=0,96.

Значение вероятности безотказного теплоснабжения соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Pj=0,9), а значение коэффициента готовности незначительно ниже требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Kj=0,97).

Рекомендуется:

- заменить остальные участки (13, 24-29) с высокими значениями параметра потока отказов;

- увеличить объема резервирования.

Были проведены дополнительные расчеты показателей надежности потребителей 2-ой Южной тепломагистрали при разных объемах перекладки теплопроводов. Результаты этих расчетов представлены на рис. 9.7 и 9.8. Из данных рисунков видно, что нормативный уровень коэффициента готовности к теплоснабжению потребителей может быть достигнут при объеме перекладки 80-85% или при увеличении объема резервирования до φkав=0,9…0,95.

Рисунок 9.7 – Зависимость коэффициента готовности к теплоснабжению конечных потребителей от объема перекладки теплопроводов ЮМ-2 (объем резервирования 0,7)

Рисунок 9.8 – Вероятность безотказного теплоснабжения конечных потребителей от объема перекладки теплопроводов ЮМ-2 (объем резервирования 0,7)

9.4 Расчет показателей надежности тепловых сетей в зоне действия котельных

9.4.1 Расчет показателей надежности тепловых сетей ООО «Уют Орловка»

Для тепловых сетей эксплуатирующихся ООО «Уют Орловка» источником теплоты является котельная пос. Орловка с присоединенной тепловой нагрузкой 1,754 Гкал/ч. Расчетная температура наружного воздуха: tнр= 39С . Продолжительность отопительного периода: τот = 5592 ч = 233 суток = 0,639 года. Средняя температура отопительного периода: tн ср =7,9С. Тепловая энергия подается потребителям по двухтрубным водяным ТС, проложенным преимущественно в непроходных каналах. ТС тупиковая без колец.

Рисунок 9.9 – Принципиальная схема системы теплоснабжения ООО «Уют Орловка»

Принципиальная схема ТС, приведенная на рисунке 9.9, включает 8 участков, 5 потребителей: П1, П2, П3, П4, П5. Результаты расчетов показателей надежности элементов схемы представлены в таблице 9.11.

Срок эксплуатации элементов ТС ООО «Уют Орловка» составляет от 5-16 лет (таблица 9.11), поэтому интенсивность отказов элементов тепловой схемы осталась неизменной и равной начальной нач=1,14∙10-51/(км*ч) для двухтрубной системы. Значения параметра потока отказов элементов ТС, приведены на рисунке 9.10 и в таблице 9.11.

Рисунок 9.10 – Параметр потока отказов ТС ООО «Уют Орловка»

Наиболее высокое значение параметра потока отказов наблюдается на участке №2, так как он имеет наибольшую протяженность.

При вычислении вероятностей состояния ТС (таблица 9.11 ), кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 2 и 3.

Таблица 9.11 – Вероятности безотказной работы трубопроводов тепловых сетей ООО «Уют Орловка»

| № элемента | Длина участка | dвн | τэкспл |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | м | М | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 1 | 0,15 | 16 | 1,14E-05 | 8,66E-07 | 8,597 | 0,11632 | 0,00000745 |
| 2 | 2 | 0,15 | 16 | 1,14E-05 | 5,05E-06 | 8,597 | 0,11632 | 0,00004341 |
| 3 | 3 | 0,1 | 16 | 1,14E-05 | 1,72E-06 | 6,407 | 0,15608 | 0,00001103 |
| 4 | 4 | 0,125 | 16 | 1,14E-05 | 3,76E-07 | 7,480 | 0,13369 | 0,00000281 |
| 5 | 5 | 0,05 | 16 | 1,14E-05 | 1,25E-06 | 4,434 | 0,22554 | 0,00000556 |
| 6 | 8 | 0,04 | 16 | 1,14E-05 | 5,7E-07 | 4,077 | 0,24530 | 0,00000232 |
| 7 | 7 | 0,032 | 16 | 1,14E-05 | 3,19E-07 | 3,803 | 0,26293 | 0,00000121 |
| 8 | 6 | 0,05 | 5 | 1,14E-05 | 1,28E-06 | 4,434 | 0,22554 | 0,00000566 |

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 9.12.

Таблица 9.12 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ООО «Уют-Орловка»

| № Потребителя | Нагрузка отопления, qjр | j, | tjminв, | Pj | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | Гкал/ч | ч | °С | - | - |
| П1 | 0.351 | 60 | 12 | 0,998625 | 0,999993 |
| П2 | 0.351 | 60 | 12 | 0,992006 | 0,999946 |
| П3 | 0.351 | 60 | 12 | 0,991988 | 0,999948 |
| П4 | 0.351 | 60 | 12 | 0,991988 | 0,999946 |
| П5 | 0.351 | 60 | 12 | 0,991988 | 0,999947 |

Таким образом, поскольку рассматриваемая ТС имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

9.4.2 Расчет показателей надежности тепловых сетей ООО «Сети П»

Для тепловых сетей, эксплуатирующихся ООО «Сети-П», источником теплоты является котельная по ул. Камышка пос. Самусь с присоединенной тепловой нагрузкой 3,37 Гкал/ч. Расчетная температура наружного воздуха:tнр= 39С . Продолжительность отопительного периода: τот = 5592 ч = 233 суток = 0,639 года. Средняя температура отопительного периода: tн ср =7,9С. Тепловая энергия подается потребителям по двухтрубным водяным ТС, проложенным преимущественно в непроходных каналах. ТС тупиковая без колец. Общая длина сети 2,220 км.

Схема ТС, приведенная на рисунке 9.11, включает 34 участка, 29 потребителей: П1-П29. Результаты расчетов показателей надежности элементов тепловых сетей ООО «Сети-П» приведены в таблице 9.13.

Рисунок 9.11 – Схема системы теплоснабжения ООО «Сети-П»

Статистические данные по отказам элементов ТС отсутствуют, поэтому интенсивности отказов участков сети со сроком эксплуатации не более 25 лет определялись при начальной интенсивности отказов теплопроводов нач = 5,7 10-6 1/км·ч.

Рисунок 9.12 – Параметр потока отказов ТС ООО «Сети-П»

Наиболее высокое значение параметра потока отказов (рис. 9.12) наблюдается на участке №2, так как он имеет наибольшую протяженность и относительно большой диаметр трубопровода со сроком эксплуатации 25 лет. Необходимо отметить, что участки 4, 21 и 28 имеют наибольшие значения вероятности отказов.

Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят участки 2, 4, 21 и 28  с наибольшими интенсивностями и потоками отказов.

Таблица 9.13 – Вероятности безотказной работы трубопроводов тепловых сетей ООО «Сети-П»

| № элемента | Длина участка | dвн | τэкспл |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | М | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 36 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 8,12E-07 | 9,008 | 0,111 | 7,32E-06 |
| 2 | 135 | 0,108 | 25 | 2,26E-05 | 3,05E-06 | 6,745 | 0,148 | 2,05E-05 |
| 3 | 43,5 | 0,108 | 22 | 1,69E-05 | 7,37E-07 | 6,745 | 0,148 | 4,97E-06 |
| 4 | 113,5 | 0,108 | 22 | 1,69E-05 | 1,92E-06 | 6,745 | 0,148 | 1,3E-05 |
| 5 | 10 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 1,69E-07 | 5,951 | 0,168 | 1,01E-06 |
| 6 | 39 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 6,61E-07 | 5,951 | 0,168 | 3,93E-06 |
| 7 | 38 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 6,44E-07 | 5,951 | 0,168 | 3,83E-06 |
| 8 | 34 | 0,076 | 22 | 1,69E-05 | 5,76E-07 | 5,427 | 0,184 | 3,12E-06 |
| 9 | 72 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 1,22E-06 | 4,693 | 0,213 | 5,72E-06 |
| 10 | 18 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 3,05E-07 | 4,253 | 0,235 | 1,3E-06 |
| 11 | 22 | 0,059 | 22 | 1,69E-05 | 3,73E-07 | 4,768 | 0,210 | 1,78E-06 |
| 12 | 39 | 0,038 | 22 | 1,69E-05 | 6,61E-07 | 4,007 | 0,250 | 2,65E-06 |
| 13 | 15 | 0,038 | 22 | 1,69E-05 | 2,54E-07 | 4,007 | 0,250 | 1,02E-06 |
| 14 | 25 | 0,059 | 22 | 1,69E-05 | 4,23E-07 | 4,768 | 0,210 | 2,02E-06 |
| 15 | 35 | 0,032 | 22 | 1,69E-05 | 5,93E-07 | 3,803 | 0,263 | 2,25E-06 |
| 16 | 22 | 0,089 | 22 | 1,69E-05 | 3,73E-07 | 5,951 | 0,168 | 2,22E-06 |
| 17 | 45 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 7,62E-07 | 4,693 | 0,213 | 3,58E-06 |
| 18 | 45 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 7,62E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,24E-06 |
| 19 | 11 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,86E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,92E-07 |
| 20 | 11 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,86E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,92E-07 |
| 21 | 102 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 1,73E-06 | 4,693 | 0,213 | 8,11E-06 |
| 22 | 50 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 8,47E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,6E-06 |
| 23 | 35 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 5,93E-07 | 4,253 | 0,235 | 2,52E-06 |
| 24 | 10 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,69E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,2E-07 |
| 25 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 26 | 11 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 1,86E-07 | 4,253 | 0,235 | 7,92E-07 |
| 27 | 13 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,2E-07 | 4,253 | 0,235 | 9,36E-07 |
| 28 | 131 | 0,057 | 22 | 1,69E-05 | 2,22E-06 | 4,693 | 0,213 | 1,04E-05 |
| 29 | 48 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 8,13E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,46E-06 |
| 30 | 48 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 8,13E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,46E-06 |
| 31 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 32 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 33 | 12 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 2,03E-07 | 4,253 | 0,235 | 8,64E-07 |
| 34 | 36 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 6,1E-07 | 4,253 | 0,235 | 2,59E-06 |
| 35 | 46,8 | 0,045 | 22 | 1,69E-05 | 7,93E-07 | 4,253 | 0,235 | 3,37E-06 |

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 9.14.

Таблица 9.14 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ООО «Сети-П»

| № Потребителя | j, | tjminв, | Pj | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J | ч | °С | - | - |
| П1 | 60 | 12 | 0,998155 | 0,999963 |
| П2 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999964 |
| П3 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999961 |
| П4 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999966 |
| П5 | 60 | 12 | 0,998177 | 0,999965 |
| П6 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,999969 |
| П7 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,999971 |
| П8 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,99997 |
| П9 | 60 | 12 | 0,998356 | 0,99997 |
| П10 | 60 | 12 | 0,997877 | 0,999957 |
| П11 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999956 |
| П12 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999956 |
| П13 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999958 |
| П14 | 60 | 12 | 0,99789 | 0,999958 |
| П15 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,99995 |
| П16 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999955 |
| П17 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999956 |
| П18 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П19 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П20 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П21 | 60 | 12 | 0,997884 | 0,999957 |
| П22 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999944 |
| П23 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999951 |
| П24 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999951 |
| П25 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999953 |
| П26 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999953 |
| П27 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999953 |
| П28 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999952 |
| П29 | 60 | 12 | 0,997861 | 0,999951 |

Сопоставление полученных значений показателей надежности с нормативными значениями (Kнорм=0,97; Pнорм=0,9) показывает, что показатели надежности сети, эксплуатирующийся организацией ООО «Сети -П», для всех потребителей существенно выше нормативных значений.

Таким образом, поскольку рассматриваемая ТС, принадлежащая ООО «Сети-П», имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

9.4.3 Расчет показателей надежности тепловых сетей ООО «Тепло Плюс»

Источником теплоты является центральная отопительная котельная пос. Самусь с присоединенной тепловой нагрузкой 25,28 Гкал/ч. Расчетная температура наружного воздуха:tнр= 39С . Продолжительность отопительного периода: τот = 5592 ч = 233 суток = 0,639 года. Средняя температура отопительного периода: tн ср =7,9С.

Схема ТС, приведенная на рисунке 9.13, включает 64 участка, 34 потребителей: П1-П34. Показатели надежности элементов тепловых сетей ООО «Сети-П» приведены в таблице 9.15.

Рисунок 9.13 – Схема системы теплоснабжения ООО «Тепло Плюс»

Рисунок 9.14 – Параметр потока отказов ТС ООО «Тепло Плюс»

Наиболее высокое значение параметра потока отказов (рис. 9.14) наблюдается на участках № 27 и 61, так как они имеют наибольшую протяженность и относительно большой диаметр трубопровода со сроком эксплуатации 25 лет. Необходимо отметить, что участки ТС 14, 17, 53 и 54 имеют относительно высокие значения параметра потока отказов.

Таблица 9.15 – Вероятности безотказной работы трубопроводов тепловых сетей ООО «Тепло Плюс»

| № элемента | Длина участка | dвн | τэкспл |  |  | zв |  | Вероятность состояния ТС с отказом элемента f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | м | м | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч | 1/ч | pf |
| 1 | 52 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 1,17E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000203 |
| 2 | 33 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 7,45E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000052 |
| 3 | 95 | 0,076 | 25 | 2,26E-05 | 2,14E-06 | 5,43 | 0,184 | 0,0000116 |
| 4 | 13 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 2,93E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000014 |
| 5 | 23 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000024 |
| 6 | 23 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000036 |
| 7 | 30 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 6,77E-07 | 3,80 | 0,263 | 0,0000026 |
| 8 | 40 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 9,03E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000063 |
| 9 | 20 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000021 |
| 10 | 20 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000021 |
| 11 | 23 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-07 | 17,29 | 0,058 | 0,0000090 |
| 12 | 75 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 1,69E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000292 |
| 13 | 8 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-07 | 17,29 | 0,058 | 0,0000031 |
| 14 | 325 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 7,33E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0001266 |
| 15 | 110 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 2,48E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000429 |
| 16 | 40 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 9,03E-07 | 17,29 | 0,058 | 0,0000156 |
| 17 | 230 | 0,325 | 25 | 2,26E-05 | 5,19E-06 | 17,29 | 0,058 | 0,0000896 |
| 18 | 150 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 3,38E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000493 |
| 19 | 80 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000214 |
| 20 | 120 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000321 |
| 21 | 90 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000241 |
| 22 | 90 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000241 |
| 23 | 75 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 1,69E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000201 |
| 24 | 82 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 1,85E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000269 |
| 25 | 115 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 2,59E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000378 |
| 26 | 30 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 6,77E-07 | 14,57 | 0,069 | 0,0000099 |
| 27 | 420 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 9,48E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0001379 |
| 28 | 100 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000328 |
| 29 | 90 | 0,273 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 14,57 | 0,069 | 0,0000296 |
| 30 | 120 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-06 | 7,00 | 0,143 | 0,0000189 |
| 31 | 25 | 0,133 | 25 | 2,26E-05 | 5,64E-07 | 7,83 | 0,128 | 0,0000044 |
| 32 | 6 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 1,35E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000009 |
| 33 | 90 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000121 |
| 34 | 13 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 2,93E-07 | 3,80 | 0,263 | 0,0000011 |
| 35 | 10 | 0,057 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-07 | 4,69 | 0,213 | 0,0000011 |
| 36 | 17 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 3,84E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000027 |
| 37 | 20 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000020 |
| 38 | 7 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 1,58E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000007 |
| 39 | 15 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 3,38E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000015 |
| 40 | 20 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000032 |
| 41 | 90 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 2,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000241 |
| 42 | 65 | 0,133 | 25 | 2,26E-05 | 1,47E-06 | 7,83 | 0,128 | 0,0000115 |
| 43 | 100 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-06 | 9,01 | 0,111 | 0,0000203 |
| 44 | 45 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 1,02E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000060 |
| 45 | 12 | 0,048 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-07 | 4,36 | 0,229 | 0,0000012 |
| 46 | 38 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 8,57E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000060 |
| 47 | 60 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 1,35E-06 | 3,80 | 0,263 | 0,0000051 |
| 48 | 52 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 1,17E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000070 |
| 49 | 8 | 0,027 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-07 | 3,64 | 0,275 | 0,0000007 |
| 50 | 8 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000013 |
| 51 | 10 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000016 |
| 52 | 15 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 3,38E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000024 |
| 53 | 125 | 0,133 | 25 | 2,26E-05 | 2,82E-06 | 7,83 | 0,128 | 0,0000221 |
| 54 | 250 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 5,64E-06 | 9,01 | 0,111 | 0,0000508 |
| 55 | 10 | 0,027 | 25 | 2,26E-05 | 2,26E-07 | 3,64 | 0,275 | 0,0000008 |
| 56 | 20 | 0,032 | 25 | 2,26E-05 | 4,51E-07 | 3,80 | 0,263 | 0,0000017 |
| 57 | 35 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 7,90E-07 | 7,00 | 0,143 | 0,0000055 |
| 58 | 30 | 0,159 | 25 | 2,26E-05 | 6,77E-07 | 9,01 | 0,111 | 0,0000061 |
| 59 | 70 | 0,076 | 25 | 2,26E-05 | 1,58E-06 | 5,43 | 0,184 | 0,0000086 |
| 60 | 120 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 2,71E-06 | 7,00 | 0,143 | 0,0000189 |
| 61 | 400 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 9,03E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0001069 |
| 62 | 140 | 0,219 | 25 | 2,26E-05 | 3,16E-06 | 11,86 | 0,084 | 0,0000374 |
| 63 | 70 | 0,089 | 25 | 2,26E-05 | 1,58E-06 | 5,95 | 0,168 | 0,0000094 |
| 64 | 80 | 0,114 | 25 | 2,26E-05 | 1,81E-06 | 7,00 | 0,143 | 0,0000126 |

Результаты расчета показателей надежности (коэффициенты готовности и вероятности безотказного теплоснабжения потребителей) теплоснабжения потребителей приведены в таблице 9.16.

Таблица 9.16 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ООО «Тепло Плюс»

| № потребителя | j, | tjminв, | Pj | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| j | ч | °С | - | - |
| П1 | 60 | 12 | 0,995771 | 0,999957 |
| П2 | 60 | 12 | 0,995771 | 0,999956 |
| П3 | 60 | 12 | 0,9956 | 0,999964 |
| П4 | 60 | 12 | 0,995303 | 0,999958 |
| П5 | 60 | 12 | 0,995303 | 0,999958 |
| П6 | 60 | 12 | 0,987668 | 0,999918 |
| П7 | 60 | 12 | 0,987586 | 0,99993 |
| П8 | 60 | 12 | 0,955396 | 0,999752 |
| П9 | 60 | 12 | 0,955465 | 0,999763 |
| П10 | 60 | 12 | 0,955465 | 0,999763 |
| П11 | 60 | 12 | 0,952458 | 0,999745 |
| П12 | 60 | 12 | 0,952458 | 0,999746 |
| П13 | 60 | 12 | 0,952458 | 0,999745 |
| П14 | 60 | 12 | 0,935771 | 0,999656 |
| П15 | 60 | 12 | 0,922984 | 0,999586 |
| П16 | 60 | 12 | 0,922548 | 0,999577 |
| П17 | 60 | 12 | 0,915852 | 0,999535 |
| П18 | 60 | 12 | 0,915592 | 0,999531 |
| П19 | 60 | 12 | 0,918123 | 0,999546 |
| П20 | 60 | 12 | 0,918085 | 0,999544 |
| П21 | 60 | 12 | 0,918123 | 0,99955 |
| П22 | 60 | 12 | 0,91417 | 0,999532 |
| П23 | 60 | 12 | 0,910242 | 0,999507 |
| П24 | 60 | 12 | 0,906959 | 0,999486 |
| П25 | 60 | 12 | 0,905405 | 0,999467 |
| П26 | 60 | 12 | 0,901381 | 0,999438 |
| П27 | 60 | 12 | 0,938815 | 0,999674 |
| П28 | 60 | 12 | 0,938815 | 0,999673 |
| П29 | 60 | 12 | 0,93857 | 0,999669 |
| П30 | 60 | 12 | 0,906534 | 0,999479 |
| П31 | 60 | 12 | 0,907347 | 0,999489 |
| П32 | 60 | 12 | 0,885752 | 0,999367 |
| П33 | 60 | 12 | 0,896265 | 0,999424 |
| П34 | 60 | 12 | 0,89675 | 0,999427 |

Из таблицы 9.16 видно, что коэффициенты готовности удовлетворяет нормативному (Kнорм=0,97) значению для всех потребителей.

Сопоставление полученных значений вероятностей безотказного теплоснабжения (рис. 6.18) с нормативным значением ( Pнорм=0,9) показывает, что для трех наиболее удаленных от источника потребителей (П32-П34) условия надежной работы ТС (Pj<Pнорм) нарушается. Для повышения показателей PП32-П34 необходимо провести резервирование сети, что увеличит временной резерв потребителей и приведет к выполнению условий надежной работы данной сети.

9.5 Выводы и предложения по тепловым сетям

Как показывают приведенные в настоящем приложении расчеты вероятность безотказной работы основных тепловых магистралей (1 и 3-я Южные тепломагистрали) существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск в основном соответствует нормативным требованиям по надежности.

Для 2-й магистрали один из вероятностных показателей надежности (коэффициент готовности) имеет значение меньше нормативного.

Основная причина этого – ненормативный срок эксплуатации большей части трубопроводов. При сроке эксплуатации свыше 25 лет расчетный параметр потока отказов резко возрастает и, соответственно, вероятность безотказной работы резко снижается. Общий по ЗАТО Северск уровень износа тепловых сетей составляет 90,52%.

Так же на снижение показателей надежности влияют недостаточный объем резервирования  головных участков магистральных тепловых сетей и большая протяженность тепловых магистралей.

Как показали расчеты, мероприятий по перекладке участков тепловой сети с большим потоком отказов (сети с высокой степенью износа) бывает недостаточно для обеспечения нормативных показателей надежности.

Также  рекомендуется рассмотреть [24]:

− введение или увеличение объема резервирования сети путем устройства аварийных перемычек;

− снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов;

− секционирование сети.

При рассмотрении данных вариантов в отношении тепловых сетей ЗАТО Северск наиболее целесообразными оказались мероприятия по увеличению объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловой сети, так как данные мероприятия могут быть выполнены совместно с мероприятиями по перекладке трубопроводов в связи превышением срока эксплуатации.

С учетом представленных выше результатов анализа были сформированы предложения по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Указанные мероприятия изложены в Главе 7 Обосновывающих материалов. При реализации к 2035 году всех рекомендуемых мероприятий показатели надежности будут приведены к нормативным показателям.

10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Основные технико-экономические показатели приводятся по следующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям:

- ТЭЦ АО «РИР»  г. Северск (таблица 10.1);

- ОАО «ТС» г. Северск (таблица 10.2);

- ООО «Тепло Плюс» пос. Самусь (таблица 10.3);

- ООО «СЕТИ-П» пос. Самусь (таблица 10.4);

- ООО «Уют Орловка» пос. Орловка (таблица 10.5).

Количественные показатели отпуска тепловой энергии для всех ЕТО системы теплоснабжения ЗАТО Северск представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО системы теплоснабжения ЗАТО Северск, тыс. Гкал

| № п/п | Наименование ЕТО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «РИР» | 2303,47 | 2243,57 | 2131,91 | 2352,39 | 2175,905 |
| 2 | ЦОК ООО «Тепло Плюс», пос. Самусь | - | 53,47 | 49,77 | 47,93 | 47,55 |
| 3 | Котельная по ул. Камышке ООО «СЕТИ-П», пос. Самусь | 1,91 | 3,76 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 4 | Котельная ООО «Уют Орловка», пос. Орловка | 1,89 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,84 |
|  | ИТОГО | 2307,27 | 2302,62 | 2186,99 | 2405,63 | 2228,79 |

10.1 Результаты хозяйственной деятельности ЕТО на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске

10.1.1 Описание рынка тепловой энергии в г.Северске,  начиная с 2016г.

В 2016 году на рынке теплоснабжения работало 2-е организации – ОАО «Тепловые сети» (ОАО «ТС») –сетевая организация - эксплуатация тепловых сетей (включая ввода в МКЖД) на городской территории г. Северска и ресурсоснабжающая организация (РСО) – АО «СХК» -источник тепловой энергии и горячей воды в г. Северск (открытая система теплоснабжения) и теплоснабжение промышленной зоны (закрытая система теплоснабжения), включая тепловые сети промышленной зоны.

АО «СХК» продавал оптом по цене с коллектора тепловую энергию и теплоноситель ОАО «ТС» ( за минусом собственного потребления на территории г. Северска)  и потребителям промышленной площадки тепловую энергию в виде горячей воды и пара от своих сетей.

ОАО «ТС» имело статус ЕТО в городской зоне г. Северска и продавало тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям.

В 2017 году после получения статуса ЕТО АО «СХК» продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель на потери ОАО «ТС». В промышленной зоне действует та же схема (продажа тепловой энергии от сетей АО «СХК»).

В 2018 г  статус ЕТО получает АО «ОТЭК» и как РСО продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель на потери ОАО «ТС».

В промышленной зоне АО «СХК» покупает оптом у АО «РИР» тепловую энергию в горячей воде и паре по цене с коллектора и перепродает ее потребителям подключенным к сетям АО «СХК».

В 2019 г. АО «СХК» получает статус сетевой организации –эксплуатация тепловых сетей и паропроводов в промышленной зоне ЗАТО Северск.

С 2019 года и по настоящее время в Северске действует следующая схема:

АО «РИР» (до 2020 г. АО «ОТЭК»), как РСО продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель на потери - ОАО «ТС».

АО «РИР», как РСО продает тепловую энергию конечным потребителям промышленной зоны (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь - АО «СХК».

10.1.2 Технико-экономические показатели работы ТЭЦ филиала  «РИР» в  г. Северске

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения на базе  ТЭЦ за период (2016-2020) г.г.  сведены в таблицу 10.2.

10.1.2.1 Выработка и отпуск тепловой энергии на ТЭЦ

Как следует из таблицы 10.1, в 2020,  выработка тепловой энергии на ТЭЦ составила

2 364, 6972тыс. Гкал,  что на 7,82 % ниже факта  предыдущего года.

В 2020 г. отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов ТЭЦ (без хозяйственных нужд), составил 1976,4831 тыс. Гкал, в том числе с горячей водой – 1573,5646 тыс. Гкал, с отборным паром 402,6185 тыс. Гкал.

По сравнению с фактом 2019 г. отпуск тепловой энергии снизился на 9,02 %.

10.1.2.2 Выработка и отпуск электроэнергии на ТЭЦ

Выработка электроэнергии за 2020 год от ТЭЦ составила 1122,69 млн. кВтч. По сравнению с фактом 2019 года выработка электроэнергии увеличилась на 10,54 %. При этом прирост конденсационной выработки составляет 12,66 % , а теплофикационной  – 8,24 %.

10.1.2.3 Удельные расходы условного топлива по отпуску тепловой и электрической энергии от ТЭЦ

Значения удельных расходов топлива по отпуску  электроэнергии за период (2016-2020) изменялись от 504,676 (2017 г.) г.у.т./кВтч до 521,803 г.у.т./кВтч (2020 г.). В 2019 г. удельный расходов условного топлива по отпуску  электроэнергии составил 507,581 г.у.т./кВтч, что на 1,13 % ниже по сравнению с этим показателем в 2018 г. Повышение экономичности отпуска электроэнергии от ТЭЦ объясняется некоторым ростом отпуска электрической энергии в сеть.

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии от ТЭЦ за последние 5 лет менялся в пределах  от 175,538 до 185,048 кг/Гкал.

В 2019 удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии составил 184,481 кг/Гкал, что выше на 0,72 % значения этого показателя в 2018 г.  Некоторое ухудшение этого удельного показателя в 2019 г. по отношению к 2018 г. объясняется, главным образом, снижением количества отпущенной тепловой энергии от ТЭЦ.

10.1.2.4 Затраты тепла на собственные нужды ТЭЦ

Расход тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ составил в 2020 г.  385,03 тыс. Гкал, что на 1,11 % ниже, чем в предшествующем году.

10.1.3 Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ АО  «РИР» в  г. Северске

10.1.3.1 Потери тепловой энергии в сетях системы теплоснабжения на базе ТЭЦ

Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях в горячей воде и паропроводах теплоснабжающей организации на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске в 2020 г. составили 540,7592 тыс. Гкал, что составляет 27,4 % от годового отпуска тепловой энергии в этом году. По сравнению с 2019 г. произошело снижение тепловых потерь на 9,17 %.

Анализ данных по значениям потерь энергии  в 2019 г. по сравнению с предшествующим 2018 г. показывает:

- Общие потери тепловой энергии  в тепловых сетях в 2020 г. увеличились по сравнению с 2018 г. от 26,8 % до  27,4 %  по отношению к суммарному значению количества  отпущенной тепловой энергии от коллекторов ТЭЦ внешним потребителям;

- Наибольших  значений  потери тепловой энергии достигают при транспорте потребителям отборного пара. Они составляют почти половину потребляемого  количества тепловой энергии в паре (в 2018 г составили 44,8 % , в 2019 – более 48 %);

- Потери тепловой энергии при транспорте в теплосетях, присоединенных к БУ-2 ТЭЦ, в 2019 г. выросли до 96,69 тыс. Гкал против 86,39 в 2018 г ( или на 10,65 %)

- потери тепловой энергии в теплосетях горячей воды от БУ-1 понизились в 2019 г. на 14  %  по сравнению с показателями 2018 г.

Таблица 10.2 – Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе ТЭЦ за (2015-2019) г.г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2658,16 | 2536,21 | 2 734,47 | 2565,44 | 2 364, 6972 |
| Расход тепловой энергии на собственные (производственные) нужды | тыс. Гкал | 414,60 | 404,30 | 382,08 | 389,53 | 385,030 |
| Отпуск теплоэнергии с коллектора (с ХН) | тыс. Гкал | 2 243,57 | 2 131,91 | 2 352,39 | 2 175,91 | 1 979 ,6666 |
| Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,46 | 3,183 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без ХН), в т.ч. | тыс. Гкал | 2 243,56 | 2 131,91 | 2 348,78 | 2 172,45 | 1976,4831 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | тыс. Гкал | 1 866,84 | 1 723,91 | 1 938,56 | 1 744,95 | 1 573 5646 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | тыс. Гкал | 1 452,27 | 1 355,49 | 1 544,87 | 1 392,08 | 1 236,7570 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2 | тыс. Гкал | 414,57 | 368,42 | 393,69 | 352,87 | 336,8076 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | тыс. Гкал | 376,73 | 408,00 | 410,22 | 427,50 | 402,9185 |
| отборный пар 7-13 кгс/см² | тыс. Гкал | 142,85 | 125,86 | 141,63 | 147,71 | 148,8367 |
| отборный пар более 13 кгс/см² | тыс. Гкал | 233,88 | 282,14 | 268,59 | 279,79 | 254,0818 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 22,3935 | 22,6008 | 16,1715 | 23,9637 | 208,445 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 24,8111 | 23,5523 | 27,4447 | 20,5036 | 176,585 |
| Суммарные затраты тепла на собственные нужды ТЭЦ | Гкал/ч | 47,20 | 46,15 | 43,62 | 44,47 | 385,031 |
| Потери в тепловых сетях, в том числе по выводам тепловой мощности: | тыс Гкал | 573,28 | 588,06 | 631,13 | 595,37 | 540,7592 |
| 1. БУ-1 | тыс Гкал | 341,92 | 330,94 | 417,97 | 359,38 | 304,6541 |
| 2.БУ-2 | тыс Гкал | 108,48 | 84,47 | 86,38 | 96,69 | 96,8031 |
| В паре | тыс Гкал | 122,88 | 140,59 | 126,78 | 139,30 | 139,302 |
| Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | тыс Гкал | 1416,43 | 1308,49 | 1434,21 | 1288,88 | 1172,1074 |
| Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | тыс Гкал | 1670,28 | 1575,91 | 1717,65 | 1577,08 | 1435,7239 |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 1170,02 | 1024,75 | 1015,59 | 1122,69 | 1122,69 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | млн кВт-ч | 269,398 | 231,145 | 272,693 | 264,898 | 264,898 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 551,670 | 471,245 | 486,242 | 526,319 | 526,319 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 618,349 | 553,503 | 529,353 | 596,377 | 596,377 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 500,488 | 505,242 | 504,676 | 513,386 | 521,803 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 395,917 | 373,277 | 367,646 | 353,707 | 390,027 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 587,048 | 590,603 | 588,378 | 613,075 | 640,389 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 178,787 | 181,443 | 175,538 | 184,147 | 185,048 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 898,954 | 862,110 | 774,743 | 814,581 | 743,906 |

10.2 Результаты хозяйственной деятельности котельных ЗАТО Северск

ООО «Тепло Плюс» эксплуатирует центральную отопительную котельную, находящуюся в пос. Самусь, осуществляет свою деятельность с 01.01.2015 г. Основным топливом для котельной является природный газ.

Таблица 10.3 Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе ЦОК в пос. Самусь ООО «Тепло Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | н/д | 54 271,32 | 50 563,36 | 48 730,21 | 48 344,14 | 48 344,14 | 48 344,14 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | н/д | 797,33 | 797,33 | 797,33 | 797,33 | 797,33 | 797,33 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | н/д | 1,47 | 1,58 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | н/д | 53 473,99 | 49 766,03 | 47 932,89 | 47 546,81 | 47 546,81 | 47 546,81 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | н/д | 10 684,80 | 10 684,80 | 10 684,80 | 10 684,80 | 10 684,80 | 10 684,80 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | н/д | 19,98 | 21,47 | 22,29 | 22,47 | 22,47 | 22,47 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | н/д | 42 789,19 | 39 081,23 | 37 248,09 | 36 862,01 | 36 862,01 | 36 862,01 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | н/д | 42 789,19 | 39 081,23 | 37 248,09 | 36 862,01 | 36 862,01 | 36 862,01 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | н/д | 4 354,65 | 4 354,65 | 4 354,65 | 4 354,65 | 4 354,65 | 4 354,65 |
| 11 | б.2) население | Гкал | н/д | 35 313,90 | 31 605,94 | 29 772,80 | 29 386,72 | 29 386,72 | 29 386,72 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | н/д | 3 120,64 | 3 120,64 | 3 120,64 | 3 120,64 | 3 120,64 | 3 120,64 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | н/д | 8 422,80 | 7 838,75 | 7 550,01 | 7 489,12 | 7 489,12 | 7 489,12 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | н/д | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 |
| 15 | Средневзвешенный КПД котлов | % | н/д | 92,05 | 92,15 | 92,21 | 92,22 | 92,22 | 92,22 |
| 16 | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.ч. | н/д | 1 572,54 | 1 572,54 | 1 515,53 | 1 509,00 | 1 509,00 | 1 509,00 |
| 17 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | н/д | 28,98 | 31,10 | 31,10 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
| 18 | Расход натурального топлива | тыс. м3 | н/д | 7463,24 | 6945,73 | 6689,88 | 6 635,93 | 6 635,93 | 6 635,93 |

По данным, предоставленным предприятием, фактическая тепловая нагрузка в 2021 году в горячей воде (без собственных нужд) для коммунально-бытовой сферы, в том числе населения, составила 79,7%, для бюджетных организаций – 11,8%, для прочих потребителей – 8,5% от общей. Отопление и вентиляция – 81,3%, горячее водоснабжение – 18,7%.

ООО «СЕТИ-П» эксплуатирует угольную котельную по ул. Камышке в пос. Самусь. Организация осуществляет производственную деятельность с 14.09.2015г.

Таблица 10.4 – Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе котельной по ул. Камышке в пос. Самусь ООО «СЕТИ-П»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | н/д | 3 784,39 | 3 513,40 | 3 513,40 | 3 513,40 | 3 513,40 | 3 513,40 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | н/д | 21,14 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | н/д | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | н/д | 3 763,25 | 3 492,25 | 3 492,25 | 3 492,25 | 3 492,25 | 3 492,25 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | н/д | 487,89 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | н/д | 12,96 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | н/д | 3 275,36 | 3 004,32 | 3 004,32 | 3 004,32 | 3 004,32 | 3 004,32 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | н/д | 3 275,36 | 3 004,32 | 3 004,32 | 3 004,32 | 3 004,32 | 3 004,32 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | н/д | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
| 11 | б.2) население | Гкал | н/д | 1 726,36 | 1 455,32 | 1 455,32 | 1 455,32 | 1 455,32 | 1 455,32 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | н/д | 1 493,20 | 1 493,20 | 1 493,20 | 1 493,20 | 1 493,20 | 1 493,20 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | н/д | 676,92 | 628,17 | 628,17 | 628,24 | 628,24 | 628,24 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | н/д | 179,88 | 179,88 | 179,88 | 179,88 | 179,88 | 179,88 |
| 15 | Средневзвешенный КПД котлов | % | н/д | 79,87 | 79,90 | 79,90 | 79,89 | 79,89 | 79,89 |
| 16 | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.ч. | н/д | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 64,32 | 64,32 | 64,32 |
| 17 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | н/д | 28,48 | 30,68 | 30,68 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |
| 18 | Расход натурального топлива | тонн | н/д | 947,68 | 879,44 | 879,44 | 879,54 | 879,54 | 879,54 |

По данным, предоставленным предприятием, фактическая тепловая нагрузка в 2021 году в горячей воде (без собственных нужд) для коммунально-бытовой сферы, в том числе населения, составила 48,44%, для бюджетных организаций – 1,86%, для прочих потребителей – 49,7% от общей. В том числе отопление – 100 %.

ООО «Уют Орловка» эксплуатирует котельную в пос. Орловка. Организация осуществляет производственную деятельность с 23.09.2019г. Котельная работает на дизельном топливе.

Таблица 10.5 Технико-экономические показатели системы теплоснабжения на базе котельной в пос. Орловка ООО «Уют Орловка»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 921,28 | 1 822,50 | 1 822,50 | 1 822,50 | 1 850,96 | 1 850,96 | 1 850,96 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 33,12 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | 1,72 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1 888,17 | 1 815,90 | 1 815,90 | 1 815,90 | 1 844,36 | 1 844,36 | 1 844,36 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 306,09 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | 16,21 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 1 582,08 | 1 479,45 | 1 479,45 | 1 479,45 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 1 582,08 | 1 479,45 | 1 479,45 | 1 479,45 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | 517,18 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 |
| 11 | б.2) население | Гкал | 989,43 | 471,95 | 471,95 | 471,95 | 500,41 | 500,41 | 500,41 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | 75,47 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | 292,82 | 281,34 | 281,34 | 281,34 | 285,75 | 285,75 | 285,75 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | 155,08 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| 15 | Средневзвешенный КПД котлов | % | 93,73 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 |
| 16 | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 108,20 | 83,02 | 108,20 | 108,20 | 107,02 | 107,02 | 107,02 |
| 17 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 56,32 | 45,55 | 59,37 | 59,37 | 57,82 | 57,82 | 57,82 |
| 18 | Расход натурального топлива | тонн | 200,96 | 193,46 | 193,46 | 193,46 | 196,49 | 196,49 | 196,49 |

По данным, предоставленным предприятием, фактическая тепловая нагрузка в 2021 году в горячей воде (без собственных нужд) для коммунально-бытовой сферы, в том числе населения, составила 33,19%, для бюджетных организаций – 57,56%, для прочих потребителей – 9,26% от общей. Отопление и вентиляция – 100%.

# 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы в сфере теплоснабжения предоставляются  Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках раскрытия информации (http://rec.tomsk.gov.ru/map.html).

## 11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3х лет

### 11.1.1 Динамика утвержденных тарифов в зоне деятельности ЕТО на базе ТЭЦ АО «РИР»

Описание рынка тепловой энергии в г. Северске,  начиная с 2016 г., представлено в предыдущей части 10.

С 2019 года и по настоящее время в Северске действует следующая схема:

АО «РИР», как РСО продает тепловую энергию и теплоноситель конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель на потери – ОАО «ТС».

АО «РИР», как РСО продает тепловую энергию конечным потребителям промышленной зоны (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь - АО «СХК».

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области по вопросам теплоснабжения от 26.12.2018 № 39.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за период (2015-2019) г.г. представлена в таблицах ниже. Значения утвержденных тарифов на отпущенную электрическую энергию от ТЭЦ за соответствующий период приведены в таблице 11.1, на отпущенную тепловую энергию – в таблице 11.2.

Анализ данных таблицы 11.2 показывает, что средний прирост тарифов для потребителей, получающих теплоту с горячей водой, за пятилетний период (2016-2020) составил около 50 %.

Увеличение среднего тарифа для потребителей ОАО «Тепловые сети» в 2019 г. по сравнению с 2019 г. равно  16,8 %.

Таблица 11.1 – Утвержденные тарифы на отпущенную электрическую энергию и мощность от ТЭЦ за период (2015-2019) г.г.  (без НДС)

| Наименование продукции | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия ОРЭМ | коп/кВтчас | с 01.01 – 100,413 с 01.07 – 111,069 | с 01.01 – 111,069 с 01.07 – 120,684 | с 01.01 – 120,684 с 01.07 – 123,059 | с 01.01 – 123,059 с 01.07 – 124,335 | с 01.01 – 123,059 с 01.07 – 124,335 |
| Мощность ОРЭМ | руб/МВт*месяц | 322959,83 | 309800,94 | 309800,94 | 284042,07 | 284042,07 |
| Электроэнергия г. Северск | коп/кВтчас | с 01.01 – 158,726; с 01.07 – 177,472 | с 01.01 – 176,925; с 01.07 – 176,925 | с 01.01 – 167,006; с 01.07 – 182,543 | - | - |

Таблица 11.2 – Утвержденные тарифы на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО на базе ТЭЦ филиал «РИР» в г. Северск  за (2016-2020) (без НДС)

| Тарифы на продукцию 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции |  |  | Единица измерения |  | город Северск |  |
| пар | с коллекторов |  | руб/Гкал |  | с 01.01 – 788,78 с 01.07 – 536,37 |  |
|  | конечному потребителю |  |  |  | с 01.01 – 1056,76 с 01.07 – 1140,96 |  |
| Горячая вода | с коллекторов |  | руб/Гкал |  | с 01.01 – 608,55 с 01.07 – 729,82 |  |
|  | конечному потребителю |  |  |  | с 01.01 – 905,91 с 01.07 – 1114,00 |  |
| теплоноситель |  |  | руб/м3 |  | с 01.01 – 4,98 с 01.07 – 5,19 |  |
| транспорти-ровка | горячая вода |  |  | руб/Гкал |  | с 01.01 – 186,59 |  |
|  | пар |  |  |  |  | с 01.01 – 226,97 |  |
| Тарифы на продукцию АО «СХК» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции |  |  | Единица измерения |  | город Северск |  |
| Пар | с коллекторов |  | руб/Гкал |  | с 01.01 – 536,37 с 01.07 – 921,67 |  |
|  | конечному потребителю |  |  |  | с 01.01 – 935,71 с 01.07 – 1411,89 |  |
| Горячая вода | с коллекторов |  | руб/Гкал |  | с 01.01 – 700,52 с 01.07 – 700,52 |  |
|  | конечному потребителю БУ-1 |  |  |  | с 01.01 – 1040,32 с 01.07 – 1081,93 |  |
|  | конечному потребителю БУ-2 |  |  |  | с 01.01 – 1033,71 с 01.07 – 1081,93 |  |
| теплоноситель |  |  | руб/м3 |  | с 01.01 – 5,16 с 01.07 – 5,16 |  |
| ГВ в открытой СВ | ГВ |  | руб/м3 |  | с 01.01 – 67,97 с 01.07 – 70,48 |  |
|  | компонент на ТН |  | руб/м3 |  | с 01.01 – 5,16 с 01.07 – 5,16 |  |
|  | компонент на ТЭ |  | руб/Гкал |  | с 01.01 – 1040,32 с 01.07 – 1081,93 |  |
| компенсация потерь ТЭ в тепловых сетях |  |  | руб/Гкал |  | с 01.01 – 700,52 с 01.07 – 700,52 |  |
| Тарифы на продукцию АО «СХК» в 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции |  | Единица измерения |  |  | город Северск |  |
| Пар | с передачей | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 1411,89 с 01.07 – 1544,54 |  |
| Горячая вода | конечному потребителю БУ-2 | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 1081,93 с 01.07 – 1257,75 |  |
| Тарифы на продукцию АО «ОТЭК» в 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции |  | Единица измерения |  |  | город Северск |  |
| Пар | с коллекторов | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 669,56 с 01.07 – 669,56 для АО «СХК» 3117,96 |  |
|  | конечному потребителю |  |  |  | с 01.07 – 1544,54 |  |
| горячая вода | с коллекторов | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 700,52 с 01.07 – 628,38 |  |
|  | конечному потребителю БУ-1 |  |  |  | с 01.01 – 1081,93 с 01.07 – 1152,33 |  |
|  | конечному потребителю БУ-2 |  |  |  | с 01.07 – 1257,75 |  |
| теплоноситель |  | руб/м3 |  |  | с 01.01 – 4,51 с 01.07 – 4,51 |  |
| ГВ в открытой СВ | ГВ | руб/м3 |  |  | с 01.01 – 70,48 с 01.07 – 74,77 |  |
|  | компонент на ТН | руб/м3 |  |  | с 01.07 – 4,51 с 01.07 – 4,51 |  |
|  | компонент на ТЭ | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 1081,93 с 01.07 – 1152,33 |  |
| компенсация потерь ТЭ в сетях | пар | руб/Гкал |  |  | с 01.07 – 669,56 |  |
|  | ГВ |  |  |  | с 01.01 – 700,52 с 01.07 – 628,38 |  |
| Тарифы на продукцию АО «ОТЭК» в 2019 году |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции |  | Единица измерения |  |  | город Северск |  |
| пар | с коллекторов | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 669,56 с 01.07 – 987,19 |  |
|  | конечному потребителю |  |  |  | с 01.01 – 1544,54 с 01.07 – 1615,59 для АО «СХК» 3256,73 |  |
| Горячая вода | с коллекторов | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 628,38 с 01.07 – 950,15 |  |
|  | конечному потребителю БУ-1 |  |  |  | с 01.01 – 1152,33 с 01.07 – 1267,57 |  |
|  | конечному потребителю БУ-2 |  |  |  | с 01.01 – 1257,75 с 01.07 – 1497,74 |  |
| теплоноситель |  | руб/м3 |  |  | с 01.01 – 4,51 с 01.07 – 4,78 |  |
| ГВ в открытой СВ | ГВ | руб/м3 |  |  | с 01.01 – 74,77 с 01.07 - * |  |
|  | компонент на ТН | руб/м3 |  |  | с 01.07 – 4,51 с 01.07 – 4,78 |  |
|  | компонент на ТЭ | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 1152,33 с 01.07 – 1267,57 |  |
| компенсация потерь ТЭ в сетях | пар | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 669,56 с 01.07 – 987,19 |  |
|  | ГВ |  |  |  | с 01.01 – 628,38 с 01.07 – 950,15 |  |
| Тарифы на продукцию АО «ОТЭК» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции |  | Единица измерения |  |  | город Северск |  |
| пар | с коллекторов | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 894,87 с 01.07 – 939,6 |  |
|  | конечному потребителю |  |  |  | с 01.01 – 1615,59 с 01.07 – 1667,29 для АО «СХК» 3625,04 |  |
| Горячая вода | с коллекторов | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 852,41 с 01.07 – 895,02 |  |
|  | конечному потребителю БУ-1 |  |  |  | с 01.01 – 1267,57 с 01.07 – 1356,42 |  |
|  | конечному потребителю БУ-2 |  |  |  | с 01.01 – 1380,46 с 01.07 – 1380,46 |  |
| теплоноситель |  | руб/м3 |  |  | с 01.01 – 4,78 с 01.07 – 7,23 |  |
| ГВ в открытой СВ |  |  |  |  |  |  |
|  | компонент на ТН | руб/м3 |  |  | с 01.07 – 4,51 с 01.07 – 4,78 |  |
|  | компонент на ТЭ | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 1267,57 с 01.07 – 1356,42 |  |
| компенсация потерь ТЭ в сетях | пар | руб/Гкал |  |  | с 01.01 – 894,87 с 01.07 – 936,6 |  |

* - В соответствии с Приказом ДТР № 9-374/9(660) от 26.12.2018 «О тарифах на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) акционерным обществом «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331), на 2019 год»  расчет платы за горячую воду осуществляется с учетом норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Томской области

Тепловая энергия паровым потребителям АО «СХК»  поставляется по регулируемым договорам.

Для потребителей г. Северска, потребляющих тепловую  энергию в виде горячей воды с коллектров БУ-1 ТЭЦ средние тарифы в 2019 г. выросли на 8,3 %  по сравнению со значениями  2018 г, а за пятилетний период – более, чем на 35 %.

Для теплосетевых организаций, приобретающих тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, средние тарифы, установленные в 2019 г., по отношению к уровню 2018 г. увеличены на 18,7 %.

Рост тарифов обусловлен следующими основными причинами (источник: Департамент тарифного регулирования Томской области):

- увеличением расходов на энергетические ресурсы;

- увеличением рыночной стоимости всех видов товаров и услуг;

- ростом тарифов на электроэнергию;

- ростом заработной платы основного производственного персонала;

- ростом затрат на ремонт основных средств.

### 11.1.2 Динамика утвержденных тарифов в зоне деятельности ЕТО на базе котельных ЗАТО Северск

Значения утвержденных тарифов на отпущенную тепловую энергию от котельных ЗАТО Северск за период 2015-2019гг. приведены в таблицах 11.3.

Таблица 11.3 – Утвержденные тарифы на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности котельных ЗАТО Северск  за (2015-2019гг.) (без НДС)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Вид тарифа | Год | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - Вода | Теплоноситель - Вода |
| 1. | ЦОК ООО «Тепло Плюс» в пос. Самусь | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 1727,19 | 1803,7 |
|  |  |  | 2016 | 1803,7 | 1,843,89 |
|  |  |  | 2017 | 1843,89 | 1916,03 |
|  |  |  | 2018 | 1916,03 | 2004,02 |
|  |  |  | 2019 | 2004,02 | 2051,70 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 1727,19 | 1803,7 |
|  |  |  | 2016 | 1803,7 | 1,843,89 |
|  |  |  | 2017 | 1843,89 | 1916,03 |
|  |  |  | 2018 | 1916,03 | 2004,02 |
|  |  |  | 2019 | 2004,02 | 2051,70 |
| 2. | Котельная по ул. Камышке в пос. Самусь ООО «СЕТИ-П»* | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 2045,98 | 2185,17 |
|  |  |  | 2016 | 2185,17 | 2274,61 |
|  |  |  | 2017 | 2274,61 | 2286,59 |
|  |  |  | 2018 | 2286,59 | 2318,10 |
|  |  |  | 2019 | 2318,10 | 2369,90 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 2045,98 | 2185,17 |
|  |  |  | 2016 | 2185,17 | 2274,61 |
|  |  |  | 2017 | 2274,61 | 2286,59 |
|  |  |  | 2018 | 2286,59 | 2318,10 |
|  |  |  | 2019 | 2318,10 | 2369,90 |
| 3. | Котельная в пос. Орловка ООО «Уют Орловка»** | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 5877,95 | 5877,95 |
|  |  |  | 2016 | 5877,95 | 8057,80 |
|  |  |  | 2017 | 8057,80 | 8062,03 |
|  |  |  | 2018 | 7899,55 | 7899,55 |
|  |  |  | 2019 | 7899,55 | 8088,49 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 5877,95 | 5877,95 |
|  |  |  | 2016 | 5877,95 | 8057,80 |
|  |  |  | 2017 | 8057,80 | 8062,03 |
|  |  |  | 2018 | 7899,55 | 7899,55 |
|  |  |  | 2019 | 7899,55 | 8088,49 |

* - ООО «СЕТИ Плюс» осуществляет свою производственную деятельность с 14.09.2015, копии учредительных документов представлены в Книге 1. В эксплуатацию ООО «Сети Плюс» по концессионному соглашению от 06.10.2015 № 2 переданы котельная по ул. Камышка пос. Самусь и ее тепловые сети. Ранее котельная по ул. Камышка пос. Самусь и ее тепловые сети находились в эксплуатации ООО «Сети».

** - В эксплуатацию ООО «Уют Орловка» по договору аренды от 23.09.2019 № 1001 переданы котельная в пос. Орловка и ее тепловые сети. Ранее котельная в пос. Орловка и ее тепловые сети находились в эксплуатации ООО «ТВСК «Орловская».

Анализ данных таблицы 11.3 показывает, что средний прирост тарифов для потребителей, получающих теплоту с горячей водой от ЦОК ООО «Тепло Плюс», за пятилетний период (2015-2019) составил около 15 %, от котельной по ул. Камышке в пос. Самусь – 10,8%, от котельной в пос. Орловка – 37,6%.

## 11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения для источников теплоснабжения ЗАТО Северск, представлена в таблицах 11.5-11.6

Таблица 11.5 – Утвержденные тарифы на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО на базе ТЭЦ филиал «РИР» в г. Северск на 2020 г. (без НДС), руб./Гкал

| Тарифы на продукцию АО «РИР» в 2021 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции |  | Единица измерения | город Северск |
| Пар | с коллекторов | руб/Гкал | с 01.01 – 939,6 с 01.07 – 945,87 |
|  | с передачей |  | с 01.01 – 1698,89 с 01.07 – 1698,89 для АО «СХК» – 3589,11 |
| Горячая вода | с коллекторов | руб/Гкал | с 01.01 – 891,00 с 01.07 – 912,65 |
|  | с передачей с БУ-1 |  | с 01.01 – 1356,42 с 01.07 – 1444,57 |
|  | с передачей с БУ-2 |  | с 01.01 – 1380,46 с 01.07 – 1501,75 |
| теплоноситель |  | руб/м3 | с 01.01 – 6,05 с 01.07 – 6,05 |
| ГВ в открытой СВ | компонент на ТН | руб/м3 | с 01.07 – 6,05 с 01.07 – 6,05 |
|  | компонент на ТЭ | руб/Гкал | с 01.01 – 1356,42 с 01.07 – 1444,57 |
| компенсация потерь ТЭ в сетях | пар | руб/Гкал | с 01.01 – 939,6 с 01.07 – 945,87 |
|  | ГВ |  | с 01.01 – 891,00 с 01.07 – 912,65 |

Таблица 11.6 – Утвержденные тарифы на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности котельных ЗАТО Северск на 2020 г. (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Вид тарифа | Год | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - Вода | Теплоноситель - Вода |
| 1. | ЦОК ООО «Тепло Плюс» в пос. Самусь | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 2051,70 | 2051,70 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 2051,70 | 2051,70 |
| 2. | Котельная по ул. Камышке в пос. Самусь ООО «СЕТИ-П» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 2369,90 | 2462,54 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 2369,90 | 2462,54 |
| 3. | Котельная в пос. Орловка ООО «Уют Орловка» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 8088,49 | 8646,33 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 8088,49 | 8646,33 |

## 11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Плата за подключение установлена приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 24/179 от 09.10.2014 г. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в приложении к данному приказу в виде закрытого списка.

## 11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

На момент доработки и актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года плата  за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

12 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения ЗАТО Северск

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения городских и вне городских территорий ЗАТО Северск относятся:

- высокий уровень износа тепловых сетей, и как следствие, высокая вероятность возникновения повреждений на трубопроводах тепловых сетей, обусловленная утонением стенок трубопроводов, явлениями коррозии металла, проседанием грунтов и напряжением металла в местах поворотов, у опор (по данным эксплуатирующих организаций);

- снижают качество теплоснабжения повышенные фактические потери тепловой энергии при её транспортировке связанные с физическим износом тепловой изоляции, нарушениями целостности гидроизоляционного слоя тепловой изоляции трубопроводов (по данным эксплуатирующих организаций);

- к проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести неравномерное распределение расходов сетевой воды по магистралям системы теплоснабжения г.Северска. Большая часть потребителей города снабжается теплом по первой и второй южной тепломагистралям. Их относительно высокая загруженность требует повышенного расхода теплоносителя для обеспечения требуемых параметров теплоснабжения у конечных потребителей. Вместе с тем, третья южная тепломагистраль имеет сравнительно небольшую тепловую нагрузку и невысокий расход теплоносителя. Так как все три магистрали подключены к одной бойлерной установке (БУ-1) на источнике тепловой энергии (ТЭЦ) и отпуск тепловой энергии в них осуществляется по одному температурному графику, то обеспечение нормативных параметров теплоснабжения всех потребителей тепловой сети выдвигает к её системе регулирования взаимно исключающие требования. На практике это приводит к увеличению расходов на транспортировку теплоносителя по первой и второй южной тепломагистрали и (или) к повышенным тепловым потерям в третьей тепломагистрали и ухудшению качества теплоснабжения подключенных к ней потребителей (источник – отчет об энергетическом обследовании ОАО «ТС»);

- помимо указанной выше проблемы на качество теплоснабжения негативно влияют недостатки, связанные с низкой степенью автоматизации тепловых пунктов и несоответствием параметров схем подключения потребителей проектным значениям.  Большинство теплопотребляющих установок потребителей г.Северска подключены к тепловой сети по зависимой схеме с использованием элеваторных узлов. Зачастую параметры элеваторных узлов имеют отклонения от проектных значений из-за вмешательства в их устройство некомпетентного обслуживающего персонала или посторонних лиц.

Во многих элеваторных узлах сопла элеваторов имеют измененную геометрию, установлены шайбы произвольных диаметров и пр. Следствием этого является разрегулирование теплогидравлических режимов системы теплоснабжения, появление эффекта недотопа или перетопа у отдельных потребителей тепловой энергии (по сведениям ОАО ТС);

- характерной проблемой открытой системы теплоснабжения в г.Северске является ухудшение качества обеспечения потребителей ГВС в межотопительный период связанное с пониженной температурой теплоносителя в некоторых участках тепловой сети. Это связано с переводом системы теплоснабжения на летний режим эксплуатации и выводом части трубопроводов тепловой сети из работы для производства ремонтных и восстановительных работ. Система ГВС в этом случае работает по тупиковой схеме и в периоды низкого водоразбора на нужды ГВС (как правило, в ночное время) в системе нарушается режим циркуляции и происходит остывание теплоносителя. В результате температура ГВС у потребителей в эти часы не соответствует нормативному значению (по сведениям ОАО ТС).

12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения городских и вне городских территорий ЗАТО Северск включают:

    - По источникам выработки тепловой энергии:

- ТЭЦ. Серьезной проблемой является высокий уровень износа основного оборудования ТЭЦ являющейся, в настоящее время, единственным поставщиком тепловой энергии потребителям г. Северска.

- ЦОК пос. Самусь. Проблемой является опасность временного останова сетевого насоса из-за нестабильности напряжения от Орловской НПС. Что может привести к прекращению циркуляции теплоносителя в сетевой магистрали из-за гидроударов и выходу из строя бойлеров, порыву систем отопления и как следствие к «разморозке» отопительной системы. Натрий-катионитовые фильтры  системы химводоподготовки котельной не обеспечивают достаточного умягчения воды, и требует замены или капитального ремонта. Наличие сверхнормативного количества солей жесткости в подпиточной воде котлового контура снижает эффективность и надёжность работы котлоагрегатов (по сведениям ООО «Тепло Плюс»).

- Котельная по ул. Камышка пос. Самусь. Существенно снижает надежность и эффективность работы котельного и сетевого оборудования котельной отсутствие системы химводоподготовки. На котельной отсутствует разделение котлового и сетевого контура циркуляции теплоносителя, что затрудняет внедрение системы подготовки котловой воды (по сведениям ООО «СЕТИ-П»).

    - По тепловым сетям и сооружениям на них:

- Характерной проблемой является высокий износ трубопроводов тепловых сетей, обусловленный превышением их срока эксплуатации над нормативным. Следствием этого является коррозийный износ подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений (по сведениям теплосетевых организаций).

- Снижает безопасность и надежность теплоснабжения отсутствие защиты тепловых сетей от превышения давления.

12.3 Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

К проблемам развития системы теплоснабжения городских и внегородских территорий ЗАТО Северск можно отнести:

- Отсутствие замещающих тепловых мощностей основного и единственного источника тепловой энергии г. Северска - ТЭЦ. Как было указано выше, большая часть основного оборудования ТЭЦ выработало свой нормативный ресурс и работает в условиях продленного срока эксплуатации («вынужденный режим»). Усугубляет ситуацию экономическая убыточность деятельности ТЭЦ в существующих экономических условиях. Для решения указанной проблемы составлен план реконструкции ТЭЦ, в связи с которым предполагается замена части турбоагрегатов и реконструкция котлов.

- Немаловажной проблемой является общая разрегулированность системы теплоснабжения г. Северска. Следствием этой проблемы, в частности, является не соответствие фактического и расчетного температурного графика обратной сетевой воды, поступающей из городских теплосетей. По данным теплоснабжающей организации АО «СХК»,  при температуре наружного воздуха минус 25°С и ниже, температура обратной сетевой воды превышает 85°С что приводит к неэффективной загрузке генерирующих мощностей источника тепловой энергии (снижение выработки тепла в режиме когенерации). Указанная ситуация негативно влияет на себестоимость производства тепловой энергии и приводит к повышенным затратам на транспортировку теплоносителя.

- Фактором, сдерживающим развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, является территориальная удаленность локальных источников теплоснабжения друг от друга. Это делает невозможным объединение тепловых сетей и создание единой системы централизованного теплоснабжения внегородских территорий.

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом в большинстве действующих систем теплоснабжения ЗАТО Северск отсутствуют. Исключение составляет котельная в пос.Орловка. Проектным основным топливом которой является природный газ. В настоящее время газоснабжение в пос.Орловка отсутствует. Основным топливом котельной является дизельное топливо. В связи с этим себестоимость выработки тепловой энергии на котельной значительно превышает проектные значения. В момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения разрабатывается проект газификации указанной котельной для обеспечения её эффективной работы (по сведениям Администрации ЗАТО Северск).

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения

За анализируемый период предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не выдавались.

Приложение 1 Схема сетевой и подпиточной воды ТЭЦ

Приложение 2 Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии