УТВЕРЖДЕНА

постановлением

АдминистрацииЗАТО Северск

от 			№

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022ГОД)

ТОМ 13
ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯЗАТО СЕВЕРСК

Северск, 2021

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРСКА	7

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте о ПНИЭР применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| «РИР» | – Русатом инфраструктурные решения |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В отчете представлены сведения для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Том 13 «Индикаторы развития системы теплоснабженияЗАТО г. Северска включается в Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения в соответствии с п. 23 постановления № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276) и в соответствии с п. 79 включает следующие показатели:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

коэффициент использования установленной тепловой мощности;

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;  доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

2 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРСКА

Индикаторы развития системы теплоснабжения ЗАТО г. Северск в зонах действия ЕТО на базе ТЭЦ и котельных  приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северске

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч | Гкал/ч | 876,7 | 876,7 | 919,3 | 935,7 | 936,2 | 936,6 | 937,1 | 937,5 | 939,5 | 940,3 |
| - на жилье | Гкал/ч | 259,1 | 299,3 | 301,7 | 302,1 | 302,4 | 302,7 | 303,1 | 303,4 | 304,9 | 305,5 |
| - на общественно-деловые строения | Гкал/ч | 114,0 | 131,1 | 131,1 | 131,2 | 131,3 | 131,4 | 131,5 | 131,6 | 132,1 | 132,3 |
| - на промышленные строения | Гкал/ч | 364,7 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Градус-сутки отопительного периода | Градус-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность ТЭЦ - на начало года | МВт | 449 | 449 | 449 | 449 | 399 | 399 | 399 | 349 | 349 | 349 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ (по турбоагрегатам) – на начало года | Гкал/ч | 1021 | 1021 | 1028 | 1028 | 918 | 918 | 918 | 921,1 | 921,1 | 921,1 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ (по котлоагрегатам) – на начало года | Гкал/ч | 1713,8 | 1713,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1610,8 | 1610,8 | 1610,8 | 1613,9 | 1613,9 | 1613,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 937,156 | 1054,9 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,414 | 1054,4 | 1049,2 | 1046,7 | 1045,1 |
| Доля резерва тепловой мощности источника | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии | г.у.т/(кВт*ч) | 507,581 | 521,803 | 501,2 | 439,6 | 439,4 | 439,0 | 429,4 | 409,5 | 409,5 | 409,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 184,481 | 185,048 | 189,8 | 198,8 | 198,7 | 199,3 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности источников | ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от источников | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования ТЭЦ, реконструированного за год, к общей установленной мощности ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 550,296 | 551,765 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 | 552,876 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 215,7 | 202,7 | 202,2 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, тыс | тыс Гкал/год | 595,37 | 504,55 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 | 500,04 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 27,36% | 23,35% | 24,03% | 23,52% | 23,63% | 23,63% | 23,63% | 23,63% | 23,63% | 23,63% |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений, | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 81,6 | 80,1 | 78,6 | 76,9 | 75,1 | 73,4 | 71,2 | 69,8 | 58,1 | 51,2 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 435,7 | 437,1 | 437,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 | 436,9 |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | 479,3 | 502,6 | 516,8 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 2,84 | 2,74 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,149 | 2,668 | 2,645 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 51,5 | 52,7 | 53,4 | 55,1 | 57,8 | 59,5 | 61,2 | 67,9 | 78,6 | 83,3 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | % | 48,923 | 49,002 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 | 49,292 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,27% | 0,28% | 0,34% | 0,30% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год | км | 1,510 | 1,550 | 1,850 | 1,637 | 1,679 | 1,722 | 1,679 | 1,693 | 1,698 | 1,690 |
| Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Амортизация АО "РИР" в г. Северске,, направляемая на капитальные вложения | Тыс.руб. | 6 505,0 | 242 597,4 | 403549,1 | 417 275,9 | 451933,5 | 453 408,7 | 266 417,4 | 103 653,3 | 126 110,1 | 147 531,0 |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде |  |  | 75 463,5 | 154298,1 | 159 894,1 | 173823,5 | 182134,3 | 99 301,7 | 36 330,9 | 47 763,3 | 56 368,0 |
| Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО "РИР" в г. Северске | Тыс.руб. |  |  | 319598,2 | 553 929,6 | 467541,7 |  |  |  |  |  |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде |  |  |  | 128382,6 | 222 513,5 | 187811,5 |  |  |  |  |  |
| Иные источники (собственные средства ГК Росатом) | Тыс.руб. |  | 154 717,7 | 155 604,6 | 1 514 747,9 | 1 017 661,6 | 657164,2 |  |  |  |  |
| Тариф на теплоэнергию в ГВ на коллекторе филиала АО «РИР» в г.Северске | руб./Гкал | - | 871,95 | 1 050,48 | 968,91 | 981,82 | 906,51 | 958,62 | 987,98 | 1 152,53 | 1 308,40 |
| Тариф на услуги по передаче тепловой в горячей воде АО «Тепловые сети» | руб./Гкал | - | 415,10 | 464,03 | 462,15 | 480,64 | 499,87 | 519,86 | 540,66 | 657,79 | 769,52 |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» | руб./Гкал | - | 325,03 | 383,77 | 371,42 | 379,08 | 368,28 | 384,58 | 396,30 | 461,78 | 523,55 |
| Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОА "Тепловые сети"(без НДС) | руб./Гкал | - | 1 307,98 | 1 537,71 | 1 453,81 | 1 485,74 | 1 430,21 | 1 502,89 | 1 553,65 | 1 838,72 | 2 109,54 |
| Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОА "Тепловые сети"(без НДС) | руб./Гкал | - | 1 380,45 | 1 643,61 | 1 546,86 | 1 571,56 | 1 483,31 | 1 558,96 | 1 605,76 | 1 867,98 | 2 116,24 |

Таблица 2 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от ЦОК в пос. Самусь в зоне действия ЕТО ООО «Тепло Плюс»

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч | Гкал/ч | 15,679 | 15,679 | 15,679 | 15,679 | 15,448 | 15,448 | 15,448 | 15,448 | 15,448 | 15,448 |
| - население | Гкал/ч | 11,782 | 11,782 | 11,782 | 11,782 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 |
| - бюджет | Гкал/ч | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| - прочие | Гкал/ч | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
| Градусо-сутки отопительного периода | Градусо-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |
| Коэффициент полезного действия | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 31,187 | 31,187 | 31,187 | 31,187 | 31,761 | 31,761 | 31,761 | 31,761 | 31,761 | 31,761 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, | м2 /Гкал/ч | 195,37 | 195,37 | 195,37 | 195,37 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал/год | 10,684 | 10,684 | 10,684 | 10,684 | 8,912 | 8,912 | 8,912 | 8,912 | 8,912 | 8,912 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной по ул. Камышке в пос. Самусь в зоне действия ЕТО ООО «СЕТИ-П»

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка в т.ч | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| - население | Гкал/ч | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
| - бюджет | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие | Гкал/ч | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Градусо-сутки отопительного периода | Градусо-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 179,9 | 179,9 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 | 180,43 |
| Коэффициент полезного действия | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, | м2 /Гкал/ч | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал/год | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 13,079 | 13,079 | 13,079 | 13,079 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной в пос. Орловка в зоне действия ЕТО ООО «Уют Орловка»

| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч | Гкал/ч | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| - население | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| - бюджет | Гкал/ч | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| - прочие | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Градусо-сутки отопительного периода | Градусо-сутки | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 | 6500,7 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также случаях применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения на базе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,84 | 154,84 |
| Коэффициент полезного действия | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, | м2 /Гкал/ч | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 440,26 | 440,26 | 440,26 | 440,26 | 440,26 | 440,26 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал/год | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Уровень потерь в тепловых сетях | % | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический расход теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля полезного отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность тепловых сетей, реконструируемых за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |