УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 		№

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

Введение	4

1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	5

1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ (г. Северск)	5

1.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных	7

2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	8

3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	12

4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	15

5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	19

5.1 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности)	19

5.2 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя	43

6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в РЭТД и в зонах действия индивидуального теплоснабжения	47

7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	48

8 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя	49

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".

Введение

В отчете представлены сведения  для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 2 содержит описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе:

а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;

в) расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;

г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ (г. Северск)

Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2020 год. На конец базового периода теплоснабжение города Северска осуществляется от источника с комбинированной выработкой энергии ТЭЦ АО «РИР» Северск.

Суммарная расчетная полезная часовая тепловая нагрузка по видам теплопотребления, присоединенная к тепловым сетям от выводов ТЭЦ АО «РИР» по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 807,349 Гкал/ч (таблица 1.1).

Таблица 1.1 сформирована на основании данных о нагрузках по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС, технологическая нагрузка) по каждому объекту, включенному в одну из групп объектов теплоснабжения: многоквартирные дома, общественно деловые здания, прочие и промышленные объекты (Приложения Том 1, таблицы П.1.1-П1.8).

Таблица 1.1 – Полезные расчетные часовые нагрузки, присоединенные к ТЭЦ Северска

| БУ | МКД и домовладение |  |  | ОДЗ |  |  |  | ГСПО | АО СХК |  |  | Пар | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопл | ГВС | Сумма | Отопл | Вентил | ГВС | Сумма | Отопл | Отопл и вентил | ГВС | Сумма | Производство |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| БУ-1 | 183,517 | 75,6 | 259,117 | 88,298 | 34,731 | 42,579 | 165,609 | 30,189 | 15,541 | 2,693 | 18,234 |  | 473,149 |
| БУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,18 |  | 287,18 | 47,02 | 334,2 |
| Всего | 183,517 | 75,6 | 259,117 | 88,298 | 34,731 | 42,579 | 165,609 | 30,189 | 302,721 | 2,693 | 305,414 | 47,02 | 807,349 |

Для оценки соответствия договорных и фактических значений тепловых нагрузок и теплопотребления существующих зданий был так же произведен оценочный анализ теплопотребления на основании данных приборов учета, установленных у потребителей (выборочно).

Договорная нагрузка на коллекторах ТЭЦ АО «РИР» основывается на данных о подключенной договорной нагрузке потребителей в зоне действия ТЭЦ с учетом потерь в сетях (75,611 Гкал/ч) при расчетной температуре наружного воздуха минус 39º составляет 876,724 Гкал/ч (таблица 1.2).

Суммарная договорная полезная часовая тепловая нагрузка на абонентских узлах потребителей – 801,113 Гкал/ч.

Таблица 1.2 –Договорные нагрузки, присоединенные к ТЭЦ АО «РИР» Северска на (29.05.2020г)

| Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, кал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| Население в т.ч. | 183,517 |  | 75,6 | 259,117 |
| МКД | 181,081 |  | 75,600 | 256,681 |
| Частные домовладения | 2,436 |  |  | 2,436 |
| Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| АО "СХК" (БУ-1) | 13,430 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| ГСПО | 29,913 | 0,000 | 0,000 | 29,913 |
| потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| Итого по БУ -1 | 350,694 | 37,613 | 123,731 | 512,038 |
| Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| АО "СХК" (БУ-2) | 232,120 |  |  | 232,120 |
| АО "СХК" (пар) | 81,450 |  |  | 81,450 |
| потребители т-э в гор.воде | 29,000 |  |  | 29,000 |
| потребители т-э в паре | 11,684 | 26,067 |  | 37,750 |
| Потери ТСО (АО СХК вода) | 0,960 | 0,096 |  | 1,056 |
| Потери ТСО (АО СХК пар) | 12,310 |  |  | 12,310 |
| Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| ИТОГО по структурным группам | 689,217 | 63,776 | 123,731 | 876,724 |

Примечание: суммарная договорная нагрузка, присоединенная к ТЭЦ АО «РИР» включает тепловые потери в сетях в размере 75,611Гкал/ч, полезная договорная нагрузка конечных потребителей составляет 801,113 Гкал/ч.

Для потребителей г. Северск (от БУ-1 ТЭЦ) дополнительно был произведен оценочный анализ отклонения фактических нагрузок от договорных значений (Том 1 в части «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ АО «РИР»). Анализ выполнен в соответствии с методикой, изложенной в приказе №610 от 28-12-2009 Минрегиона РФ «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, учитывающей показания приборов учета». В результате оценочного анализа определено, что фактические нагрузки ниже договорных значений в среднем на 16,4%.

Результаты выборочного анализа тепловых нагрузок потребителей определенных на основании приборного учета, имеют высокий разброс значений. Снижение фактических нагрузок относительно договорных значений находится в диапазоне от 3,2% до 45,3%.

Расчетная потребность в тепловой мощности для инвестиционного планирования принята равной нагрузке, установленной в договорах теплоснабжения между теплоснабжающими организациями и конечными потребителями тепловой энергии.

Динамика изменения договорных тепловых нагрузок за ретроспективный период 2016-2020г.г и ближайший перспективный планируемый период на 2021-2022г.г. с распределением по группам теплопотребителей и по видам тепловых нагрузок приведена в Томе 1 в части «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне ТЭЦ АО «РИР».

1.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных

На конец базового периода (2020 год) теплоснабжение потребителей пос. Самусь и пос. Орловка осуществляется от локальных котельных.

Нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, представлены в таблице 1.3

Таблица 1.3 – Часовые нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск

| Котельная | 2020-2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого |
|  | отопление | вентиляция | ГВС |  | отопление | вентиляция | ГВС |  |
| ЦОК | 13,871 | 0,692 | 1,115 | 15,679 | 13,648 | 0,692 | 1,103 | 15,444 |
| Камышка | 1,27 | 0,09 | 0,0 | 1,36 | 1,239 | 0,09 | 0,0 | 1,329 |
| Орловка | 0,65 | 0,054 | 0,012 | 0,716 | 0,598 | 0,057 | 0,012 | 0,667 |

2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В качестве расчетных элементов территориального деления ЗАТО Северск приняты территории ЗАТО, установленные в границах городских и поселковых населенных пунктов:

- г. Северск;

- пос. Самусь;

- пос. Орловка;

В соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития ЗАТО Северск (согласно «Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск до 2030 года») и на основе предполагаемых к 2035 году параметров развития (рассчитанных по средневзвешенному темпу прироста населения) численность постоянного населения составит:

- 115,35 тыс. чел. к 2021 г., темп роста 2021/2016 гг. – 100,7%;

- 117,6 тыс. чел. к 2026 г., темп роста 2026/2016 гг. – 102,7%;

- 121,0 тыс. чел. к 2031 г., темп роста 2031/2016 гг. – 105,6%;

- 124,4 тыс. чел. к 2035 г., темп роста 2035/2016 гг. – 108,6%.

Прогноз перспективной застройки ЗАТО Северск на период до 2035 г. рассчитан исходя из информации, предоставленной комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск, в соответствии с генеральным планом ЗАТО Северск и утвержденными проектами планировок.

Основываясь на данных Генерального плана и актуализированных данных о приросте застройки на период до 2035 года, был произведен расчет средней обеспеченности населения жильем, которая составит:

- 28,62 м²/чел. к 2021 г., темп роста 2021/2016 гг. – 104,5 %;

- 29,30 м²/чел. к 2026 г., темп роста 2026/2016 гг. – 106,5 %;

- 29,48 м²/чел. к 2031 г., темп роста 2031/2016 гг. – 107,6 %;

- 29,55 м²/чел. к 2035 г., темп роста 2035/2016 гг. – 107,9 %.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Генеральным планом ЗАТО Северск предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

В течение рассматриваемого периода в структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля индивидуальных жилых домов увеличится с 3,3% до 4,8%;

- доля многоквартирных домов снизится с 96,7% до 95,2%.

При формировании прогноза прироста жилищного фонда по расчетным единицам территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и условия:

- изменение численности населения;

- структура нового жилищного строительства, предусмотренная в утвержденном генеральном плане ЗАТО Северск и в утвержденных проектах планировки.

Площадь строительных фондов по расчетным элементам территориального деления г. Северск к 2035 г. составит:

- площадь жилищного фонда:

- г. Северск – 3 676,37 тыс. м2;

- пос. Самусь – 256,50 тыс. м2;

- пос. Орловка – 66,30 тыс. м2;

- дер. Кижирово – 21,49 тыс. м2;

- площадь территории общественной застройки – 1 095,71 тыс. м2:

- площадь территории производственных предприятий – 6 649 га.

Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления ЗАТО Северск к 2035г. относительно 2016г. составят:

- жилищный фонд:

- г. Северск – 538,40 тыс. м2;

- пос. Самусь – 133,54 тыс. м2;

- пос. Орловка – 48,2 тыс. м2;

- территория общественной застройки – 63,75 тыс. м2;

- прирост территории производственных предприятий не планируется.

Ниже приводятся данные о строительном фонде г. Северск:

- сведения о движении строительных фондов в г. Северск (таблица 2.1);

- ввод в эксплуатацию жилых зданий г. Северск с общей площадью (таблица 2.2);

- ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий г. Северск (таблица 2.3);

- снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий г. Северска (таблица 2.4).

Таблица 2.1 – Сведения о движении строительных фондов в г. Северск, тыс. м2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2016 – 2021 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | .2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 114,557 | 114,8 | 114,89 | 115 | 115,25 | 115,35 | 117,6 | 121 | 124,4 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 27,39 | 27,59 | 27,98 | 28,14 | 28,35 | 28,62 | 29,20 | 29,48 | 29,55 |
| 2.1 | прирост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (к 2016 г.) | м2/чел. |  | 0,20 | 0,39 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,58 | 0,28 | 0,07 |
| 3 | ЖФ г.Северск | тыс. м2 | 3 137,97 | 3 167,10 | 3 214,24 | 3 235,87 | 3 267,80 | 3 301,33 | 3 434,47 | 3 567,62 | 3 676,37 |
| 3.1 | МКД г..Северск | тыс. м2 | 3 042,41 | 3 062,41 | 3 100,41 | 3 112,91 | 3 135,71 | 3 160,10 | 3 282,04 | 3 403,99 | 3 501,55 |
| 3.2 | ИЖД г.Северск | тыс. м2 | 95,56 | 104,69 | 113,83 | 122,96 | 132,09 | 141,23 | 152,43 | 163,63 | 174,83 |
| 4 | прирост площади ЖФ г.Северск (к 2016 г.) | тыс. м2 |  | 29,13 | 47,14 | 21,63 | 31,93 | 33,53 | 133,15 | 133,15 | 108,75 |
| 4.1 | МКД г.Северск | тыс. м2 |  | 20,00 | 38,00 | 12,50 | 22,80 | 24,39 | 121,95 | 121,95 | 97,56 |
| 4.2 | ИЖД г.Северск | тыс. м2 |  | 9,13 | 9,14 | 9,13 | 9,13 | 9,14 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| 5 | ОДЗ г.Северск | тыс. м2 | 955,58 | 958,77 | 961,96 | 965,15 | 968,34 | 971,53 | 987,48 | 1 003,43 | 1 019,33 |
| 6 | Площадь территории производственных предприятий | га | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 | 6 649,00 |
| 7 | прирост площади территории производственных предприятий (к 2016 г.) | га |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 2.1 – Динамика отапливаемых площадей жилищного фонда (МКД, ИЖД) и общественно-деловых зданий (ОДЗ) г. Северска за период 2016-2035г.г.

Таблица 2.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда г. Северск, тыс. м2

| Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прирост жилищного фонда на конец года, в т.ч: |  | 29,13 | 47,14 | 21,63 | 31,93 | 33,53 | 133,15 | 133,15 | 108,75 |
| накопительным итогом: | 3 137,97 | 3 167,10 | 3 214,24 | 3 235,87 | 3 267,80 | 3 301,33 | 3 434,47 | 3 567,62 | 3 676,37 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 3 042,41 | 3 062,41 | 3 100,41 | 3 112,91 | 3 135,71 | 3 160,10 | 3 282,04 | 3 403,99 | 3 501,55 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 95,56 | 104,69 | 113,83 | 122,96 | 132,09 | 141,23 | 152,43 | 163,63 | 174,83 |

Таблица 2.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий г. Северск, тыс. м2

| Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прирост общественно-делового фонда, в том числе: |  | 3,355 | 3,355 | 3,355 | 3,355 | 3,355 | 16,777 | 16,777 | 13,421 |
| Накопительным итогом | 955,58 | 958,9353 | 962,2906 | 965,6459 | 969,0012 | 972,3565 | 989,133 | 1005,91 | 1019,33 |

Таблица 2.4 – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий г. Северска тыс. м2 (на согласовании в архитектурном отделе Северска)

| Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда по годам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос жилищного фонда накопительным итогом в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Перспективные тепловые нагрузки на период 2020-2035г.г. определялись на основании Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 N 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в некоторых зонах теплоснабжения», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154(ред. от 16.03.2019)"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629), Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области.

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-999;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения.

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции жилых и нежилых помещений для г. Северска (Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 46 от 11.01.2016 г.) с учетом выше указанных требований энергетической эффективности приведены в таблице 3.1.

Расчет тепловой нагрузки в зоне действия J-того источника тепловой энергии, системы теплоснабжения выполнен в соответствии с методикой, изложенной в [3]:

(3.1)

где,

– суммарная расчетная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период Гкал/ч;

– суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) k-того жилого здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

– суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, холодоснабжение, горячее водоснабжение) m-ного общественно-делового здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

– суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, производственная) l-ного производственного объекта в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

Kj – общее количество жилых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

Mj – общее количество общественно-деловых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

Lj – общее количество производственных объектов в зоне действия j-того источника тепловой.

В случае отсутствия в тепловом пункте узла учета, составляющие расчетной нагрузки по каждому объекту в формуле (3.1) определяются по проектным данным, при их отсутствии по укрупненным показателям.

Таблица 3.1 – Нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции

| Количество этажей | Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции, ккал/ч/кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.19-31.12.22 | 01.01.23-31.12.27 | с 01.01.2028 г. |
| 1 | 56,92 | 34,15 | 28,46 |
| 2 | 51,35 | 30,81 | 25,68 |
| 3 | 51,94 | 31,16 | 25,97 |
| 4 | 45,48 | 27,29 | 22,74 |
| 5 | 45,48 | 27,29 | 22,74 |
| 6-7 | 42,25 | 23,35 | 21,13 |
| 8 | 40,49 | 24,29 | 20,25 |
| 9 | 41,67 | 25,00 | 20,84 |
| 10 | 39,32 | 23,59 | 19,66 |
| 11 | 37,26 | 22,36 | 18,63 |
| 12 и более | 39,32 | 23,59 | 19,66 |

Таблица 3.2 – Планируемые нагрузки на 2021 г

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| 3 | МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| 4 | Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0 | 0 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 382,991 | 37,613 | 134,034 | 554,638 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29 |  |  | 29 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,31 |  |  | 12,31 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 721,514 | 63,776 | 134,034 | 919,324 |

Таблица 3.3 – Планируемые нагрузки на 2022 г.

| № п/п | Наименование группы | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 55,533 | 29,102 | 29,402 | 114,037 |
| 2 | Население в т.ч. | 215,814 |  | 85,903 | 301,717 |
| 3 | МКД | 212,906 |  | 85,903 | 298,809 |
| 4 | Частные домовладения | 2,908 |  |  | 2,908 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 77,342 | 8,511 | 18,729 | 104,582 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 13,43 | 2,614 | 2,733 | 18,777 |
| 7 | ГСПО | 29,913 | 0 | 0 | 29,913 |
| 8 | потребители ЮЛ | 22,217 | 4,936 | 12,298 | 39,451 |
| 9 | потребители ФЛ | 11,782 | 0,961 | 3,699 | 16,442 |
| 10 | Потери ТСО (ОАО ТС) | 34,302 |  |  | 34,302 |
| 11 | Итого по БУ -1 | 382,991 | 37,613 | 134,034 | 554,638 |
| 12 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 326,213 | 26,163 |  | 352,376 |
| 13 | АО "СХК" (БУ-2) | 232,12 |  |  | 232,12 |
| 14 | АО "СХК" (пар) | 81,45 |  |  | 81,45 |
| 15 | в т.ч потери ТСО (АО СХК пар) | 29 |  |  | 29 |
| 16 | потребители т-э в гор.воде | 11,684 | 26,067 |  | 37,75 |
| 17 | потребители т-э в паре | 0,96 | 0,096 |  | 1,056 |
| 18 | Потери ТСО (АО СХК вода) | 12,31 |  |  | 12,31 |
| 19 | Итого по БУ -2 | 338,523 | 26,163 |  | 364,686 |
| 20 | ИТОГО по БУ-1, БУ-2 | 721,514 | 63,776 | 134,034 | 919,324 |

4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов для отдельных видов продукции приняты  на основании усредненных удельных расходов тепла по отдельным видам продукции (РД-10-ВЭД «Методические основы разработки схем теплоснабжения и промышленных узлов Российской Федерации») (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Удельные  расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

| Отрасли/виды продукции | Расход тепла, МДж/т | Расход тепла Гкал/т |
| --- | --- | --- |
| Топливная промышленность |  |  |
| Добыча нефти | 52 | 0,012 |
| Переработка нефти и газового конденсата | 821 | 0,196 |
| Переработка газа | 807* | 0,193* |
| Добыча угля | 108 | 0,026 |
| Черная металлургия |  |  |
| Обогащение и производство железной руды | 59 | 0,014 |
| Производство кислорода | 1144* | 0,273* |
| Производство сжатого воздуха | 18* | 0,004* |
| Производство чугуна | 224 | 0,054 |
| Производство стали мартеновской | 175 | 0,042 |
| Сталь кислородно-конверторная | 60 | 0,014 |
| Электросталь | 194 | 0,046 |
| Прокат и поковка черных металлов | 405 | 0,097 |
| Трубы стальные | 993 | 0,237 |
| Электроферросплавы | 371 | 0,089 |
| Химическая промышленность |  |  |
| Производство серы | 1619 | 0,387 |
| Аммиак синтетический | 948 | 0,227 |
| Сода кальцинированная | 9502 | 2,271 |
| Сода каустическая | 6353 | 1,518 |
| Калийные удобрения | 2059 | 0,492 |
| Фосфорные удобрения | 4914 | 1,174 |
| Карбамид | 5283 | 1,263 |
| Волокна и нити синтетические | 79164 | 18,92 |
| Картон | 10340 | 2,471 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |
| Заготовка и первичная обработка древесины | 9581* | 2,29* |
| Сушка пиломатериалов | 1610* | 0,385* |
| Целлюлоза | 17982 | 4,298 |
| Бумага | 881 | 0,211 |
| Пищевая промышленность |  |  |
| Мясо, субпродукты | 7662 | 1,831 |
| Переработка сахарной свеклы | 1519 | 0,363 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 1644 | 0,393 |
| Переработка сахара сырца | 5486 | 1,311 |
| Примечание: *) - единица измерения: МДж/1000 м3 (Гкал/1000 м3) |  |  |

Прогноз прироста тепловых нагрузок по группам строительного фонда в г. Северске на период с 2021 по 2035г.г. производился с учетом прогноза движения отапливаемого строительного фонда и прироста населения за этот период. Ретроспективные и перспективные нагрузки за период 2016-2035г.г. приводятся в таблицах 4.2-4.6.

Таблица 4.2 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях г. Северска на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прирост тепловой нагрузки отопления жилищного фонда, | 0 | 0,152 | 5,593 | -35,756 | 0 | 1,832 | 2,852 | 2,852 | 2,384 |
| 2 | то же накопительным итогом, в том числе: | 213,528 | 213,68 | 219,273 | 183,517 | 183,517 | 185,349 | 188,201 | 191,053 | 193,437 |
| 3 | Многоэтажный жилищный фонд | 190,944 | 190,75 | 201,261 | 181,081 | 181,081 | 182,441 | 185,293 | 188,145 | 190,529 |
| 4 | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 22,584 | 22,924 | 18,011 | 2,436 | 2,436 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 |

Таблица 4.3 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях г. Северска на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | -1,32 | 5,813 | -8,51 | 0 | 10,303 | 0,312 | 0,624 | 0,468 |
| 2 | то же накопительным итогом, в том числе: | 79,617 | 78,297 | 84,11 | 75,6 | 75,6 | 85,903 | 86,215 | 86,839 | 87,307 |
| 3 | Многоэтажный жилищный фонд | 79,617 | 78,297 | 84,11 | 75,6 | 75,6 | 85,903 | 86,215 | 86,839 | 87,307 |
| 4 | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.4 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях г. Северска общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 3,04 | 9,117 | -1,435 | 0 | 0 | 0,352 | 0,352 | 0,295 |
| 2 | то же накопительным итогом | 73,913 | 76,953 | 86,07 | 84,635 | 84,635 | 84,635 | 84,987 | 85,339 | 85,634 |

Таблица 4.5 –  Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда г. Северска на период актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч | 0 | 1,32 | 0,405 | -2,897 | 0 | 0 | 0,243 | 0,243 | 0,182 |
| 2 | то же накопительным итогом | 30,574 | 31,894 | 32,299 | 29,402 | 29,402 | 29,402 | 29,645 | 29,888 | 30,070 |

Таблица 4.6 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях г. Северска на период актуализации схемы теплоснабжения

| № пп | Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 29,6 | -42,162 | 0 | 11,663 | 3,638 | 4,071 | 3,329 |
| 3 | то же накопительным итогом, в т.ч. числе: | 524,6 | 524,6 | 554,2 | 512,038 | 512,038 | 523,701 | 527,339 | 531,41 | 534,739 |
| 4 | отопление | 366,968 | 364,168 | 379,94 | 350,694 | 350,694 | 352,054 | 354,154 | 356,725 | 358,014 |
| 5 | вентиляция | 35,451 | 38,251 | 45,184 | 37,613 | 37,613 | 37,613 | 37,813 | 38,313 | 38,853 |
| 6 | горячее водоснабжение | 122,181 | 122,181 | 129,076 | 123,731 | 123,731 | 134,034 | 135,372 | 136,372 | 137,872 |
| 7 | Многоэтажный жилищный фонд | 270,561 | 269,047 | 285,371 | 256,681 | 256,681 | 268,344 | 299,951 | 301,853 | 303,154 |
| 8 | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 22,584 | 22,924 | 18,011 | 2,436 | 2,436 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 |
| 9 | БУ -2 | 360,28 | 344,88 | 344,299 | 364,686 | 364,686 | 364,686 | 359,566 | 357,566 | 355,044 |
| 10 | ИТОГО по структурным группам | 884,88 | 869,48 | 898,499 | 876,724 | 876,724 | 888,387 | 886,905 | 888,976 | 889,783 |

5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

5.1 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности)

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих и предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сформированы на основании:

- выданных технических условий на подключение к тепловым сетям ОАО ТС (таблица 5.1);

- показателей по подключаемой нагрузке (без нагрузки, обеспечивающейся индивидуальными системами отопления) вновь строящихся объектов жилищного фонда и общественных зданий в планировочных кварталах г. Северска и на внегородских территориях (таблица 5.2);

- данных о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

Таблица 5.1 – Перечень выданных технический условий на подключение к тепловым сетям ОАО ТС(на момент актуализации схемы теплоснабжения)

| № п/п | Название потребителя | Дата выдачи ТУ | N ТУ | Нагрузка на отопление | Нагрузка на ГВС (мах) | Вентиляция | Нагрузка суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не жилые помещения, расположенные по адресу: г. Северск, ул. Трудовая, 1/1 стр. № 2. | 12.10.2017 | 119 | 68 280 |  |  | 68 280 |
| 2 | Нежилое помещение (операторская АЗС), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 11а | 12.10.2017 | 120 | 2 680 |  |  | 2 680 |
| 3 | Нежилое помещение (КНС дождевых стоков), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 2 | 12.10.2017 | 121 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 4 | Нежилое помещение (склад для хранения ГСМ), расположенное по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 2/3, стр. № 12 | 12.10.2017 | 122 | 4 200 |  |  | 4 200 |
| 5 | ж/д по адресу: г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр. Иглаковых, 31. | 12.10.2017 | 123 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 6 | Гаражный бокс № 64 в ГСПО "Лето - 91", расположенных по адресу: г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 9а, ряд №1. | 12.10.2017 | 124 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 7 | ГСПО "ОМЕГА - 91", расположенный по адресу: г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр № 8, ряд № 1 | 12.10.2017 | 125 | 22 000 |  |  | 22 000 |
| 8 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Северная, 2а, стр. № 6 | 12.10.2017 | 126 | 81 729 | 60 086 |  | 141 815 |
| 9 | Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Лермонтова, 3б | 16.10.2017 | 128 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 10 | Ж/д с гаражом, по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Бр.Иглаковых, 7/2 | 16.10.2017 | 129 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 11 | Ж/д, по адресу: г.Северск, ул. Пушкина, 10а (кап. ремонт сис. отопления, реконструкция ИТП) | 20.10.2017 | 130 | 75 100 | 74 280 |  | 149 380 |
| 12 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 1а, стр. № 4 | 20.10.2017 | 131 | 144 000 |  |  | 144 000 |
| 13 | Здание, расположенное по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 109б | 20.10.2017 | 132 | 105 000 |  |  | 105 000 |
| 14 | Два горажных бокса в ГСПО "Тайга-5", расположенных по адресу: г.Северск, ул. Северная автодорога, 9, стр. №18, ряд № 1, боксы № 1 и 2 | 07.11.2017 | 133 | 15 680 |  |  | 15 680 |
| 15 | ГСПО "Зима - 90" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 3 | 07.11.2017 | 134 | 77 270 |  |  | 77 270 |
| 16 | Склад, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Советская, 1 стр.№ 28 | 07.11.2017 | 135 | 194 540 |  |  | 194 540 |
| 17 | ГСПО "Стрелочник" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Центральный, 2, стр. № 2 | 07.11.2017 | 136 | 73 840 |  |  | 73 840 |
| 18 | ГСПО "ОМЕГА - 88" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Первомайская, 2а, стр. № 8, ряд № 1. | 07.11.2017 | 137 | 33 500 |  |  | 33 500 |
| 19 | ГСПО "Котлован" расположенных по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, 11/3, стр. № 38, ряд № 1, 5 боксов | 07.11.2017 | 138 | 34 690 |  |  | 34 690 |
| 20 | Объединение собственников гаражных боксов в лице представителя, собственников, Попушина Андрея Николаевича, ГСПО "Кооператив №1". расположенных по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 39/1, стр.3, ряд 1 | 14.11.2017 | 139 | 110 000 |  |  | 110 000 |
| 21 | Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская, 13 | 16.11.2017 | 141 | 25 000 |  |  | 25 000 |
| 22 | Нежилое помещение расположенное по адресу: г.Северск, ул. Курчатова, 15, помещение у.1 | 16.11.2017 | 142 | 26 850 | 20 000 |  | 46 850 |
| 23 | Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 1, стр. литера Г, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 | 16.11.2017 | 143 | 34 320 | 15 000 |  | 49 320 |
| 24 | Ж/д по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 51б | 16.11.2017 | 144 | 43 940 |  |  | 43 940 |
| 25 | Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Советская, 7, стр.№ 2 | 16.11.2017 | 145 | 26 120 |  |  | 26 120 |
| 26 | Нежилые помещения расположенное по адресу: г.Северск, ул. Транспортная, 77, стр.№ 7, ряд № 2, боксы № 11,12,13 | 17.11.2017 | 146 | 22 540 |  |  | 22 540 |
| 27 | Торговый цент, расположенный по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 12 | 17.11.2017 | 147 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 28 | Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Крупская, 14а, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта. | 17.11.2017 | 148 | 231 000 | 200 700 | 35 000 | 466 700 |
| 29 | Ж/д по адресу: г. Северск, ул. Леонтичука, 99, капитальный ремонт системы отопления, реконструкция индивидуального теплового пункта. В замен ТУ № 107 от 11.07.2016г, выданных ОАО ТС | 17.11.2017 | 149 | 121 100 | 111 780 |  | 232 880 |
| 30 | Ж/д с гаражом по адресу: г.Северск, мкрн. Иглаково, ул. Набережная, 98 | 17.11.2017 | 150 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 31 | Насосная станция повышения напора технического водоснабжения (здание 182н(90UGA)) | 13.12.2017 | 153 | 0,057МВт |  | 0,015МВт | 0 |
| 32 | Нежилые помещения подземных гаражей "Земля" по адресу: г.Северск, проед Южный, 2, строение № 5. (взамен ТУ №75/1178 от 10.11.1999г, выданных ФГУП "СХК". | 25.12.2017 | 154 | 70 000 |  |  | 70 000 |
| 33 | Нежилые помещения гаражей "Энергетик", "Завод 25", "Монтажник - 92", "Осень 91", "Осень 2001", "Сибирь 91", по адресу: г.Северск, ул. Автодорога, 12/1. | 25.12.2017 | 155 | 355 300 |  |  | 355 300 |
| 34 | Нежилые помещения гаражей "Факт", по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 7, стр. № 1 (6 боксов ряда № 1 и 2 бокса ряда №2. | 25.12.2017 | 156 | 40 290 |  |  | 40 290 |
| 35 | Нежилые помещения гаражей "Скиф 10/1 - 2003", по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. № 7а, ряд №1. | 25.12.2017 | 157 | 42 830 |  |  | 42 830 |
| 36 | Гаражный бокс в ГСПО "Коммунар", расположенные по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, мкрн. Иглаково, ул. Тракторная, 35, строение № 21, ряд № 1, гараж № 9. | 25.12.2017 | 158 | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 37 | Нежилые помещения гаражей "Ангар" по адресу: г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №96. | 25.12.2017 | 159 | 185 000 |  |  | 185 000 |
| 38 | Объект кап строительства (мнжд) на пересечении ул. Комсомольская и ул. Горького, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.12.2017 | 160 | 400 000 | 140 000 |  | 540 000 |
| 39 | Объект кап строительства(ТЦ) в районе пересечения ул. Калинина и ул. Солнечная, по запросу Комитета Архетиктуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.12.2017 | 161 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 40 | Объект кап строительства(ТЦ) в районе ж/д по ул. Ленинградская, 14, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.12.2017 | 162 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 41 | Нежилое здание по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 45а, строение 1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 26.01.2018 | 1 | 85 000 | 10 000 |  | 95 000 |
| 42 | Нежилые помещения (гаражные боксы - 24 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение №3/2, ГСК "Дальний - В". | 30.01.2018 | 2 | 115 000 |  |  | 115 000 |
| 43 | Нежилые помещения (гаражные боксы - 3 шт.), по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, строение №16, ГСПО "Звезда - 6". | 30.01.2018 | 3 | 15 290 |  |  | 15 290 |
| 44 | Здание штаба войсковой части №3478, по ул. Калинина, 63, стр. №6(реконструкция узла управления). | 30.01.2018 | 4 | 150 571 | 14 400 |  | 164 971 |
| 45 | Нежилые помещения гаражей "Гарант 93/2" расположенных по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, строение №9, ряд №1. | 07.02.2018 | 6 | 65 200 |  |  | 65 200 |
| 46 | Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Тургенева, 23. | 14.02.2018 | 7 | 148 000 |  |  | 148 000 |
| 47 | Жилой дом по адресу: г.Северск, мкр. Иглаково, ул. Набережная, 76. | 14.02.2018 | 8 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 48 | Многоквартирный жилой дом с встроено-пристроенным магазином и нежилыми помещениями, по адресу: г.Северск, ул. Славского, 24. | 14.02.2018 | 9 | 556 050 | 446 120 | 119 200 | 1 121 370 |
| 49 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 62а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 02.04.2018 | 12 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 50 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Набережная, 32, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 02.04.2018 | 13 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 51 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Октябрьская, 61а, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.04.2018 | 14 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 52 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 17, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 14.05.2018 | 18 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 53 | Реконструкция теплового узла, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, здания расположенного по адресу: ЗАТО Северск, ул. Калинина, 109, запрос АО "СХК". | 14.05.2018 | 19 | 500 000 | 170 000 | 670 000 | 1 340 000 |
| 54 | Объект капитального строительства, 5-ти этажная автостоянка на 150 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Солнечная, 3б/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 14.05.2018 | 20 | 800 000 |  |  | 800 000 |
| 55 | Объект капитального строительства, 2-ти этажная автостоянка на 76 машино-мест, по адресу: ЗАТО Северск, ул.Ленина, 114/1, запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 14.05.2018 | 21 | 111 000 |  |  | 111 000 |
| 56 | Объект капитального строительства( 16 одноэтажных гаражных бокса площадью до 40 кв.м. каждый,( район ул. Трудовой)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 04.06.2018 | 23 | 85 000 |  |  | 85 000 |
| 57 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Крупской, 14а, запрос УКС Администрации ЗАТО Северск. | 09.06.2018 | 24 | 231 000 | 200 700 | 35 000 | 466 700 |
| 58 | Нежилые помещения ГСПО "Свисток" (17 боксов), расположенные по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 13г, строение №16, ряд № 1. | 09.06.2018 | 25 | 74 000 |  |  | 74 000 |
| 59 | Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Западный, 18. | 09.06.2018 | 26 | 40 000 | 9 000 |  | 49 000 |
| 60 | Нежилое помещение, по вдресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 8, строение №4, ряд №1, гараж №15 (в ГСПО "Стрела"). | 28.06.2018 | 31 | 10 000 | 5 000 |  | 15 000 |
| 61 | Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, строение №14, ряд №1 и №2, 21 гараж(в ГСПО "Застава - 15"). | 28.06.2018 | 32 | 90 800 | 21 000 |  | 111 800 |
| 62 | Нежилое помещение номер 14 на поэтажном плане, по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение №9. | 28.06.2018 | 34 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 63 | Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленинградская, 18, ряд №1, 10 гаражей (в ГСПО "Чекист"). | 28.06.2018 | 35 | 39 000 | 10 000 |  | 49 000 |
| 64 | Нежилые помещения по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 5/1, строение №2/3, 2 гаража (в ИГБ "Рудянка"). | 28.06.2018 | 36 | 16 550 | 5 000 |  | 21 550 |
| 65 | Ж/д по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ "Мир", Чернышевского улица, квартал 4, участок 324. | 23.07.2018 | 40 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 66 | Нежилые помещения по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/2.(соб. Майорова Т.В.) | 23.07.2018 | 41 | 132 090 | 20 000 |  | 152 090 |
| 67 | Нежилые помещения (42 бокса) гаражей "Талина", "Талина - 2", "Талина - 2/1", "Талина - 3", по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а, строения №6,7,14/1,18. | 23.07.2018 | 42 | 227 000 | 44 000 |  | 271 000 |
| 68 | Нежилое помещение(103,3 кв.м.) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 18. | 23.07.2018 | 43 | 15 620 | 10 000 |  | 25 620 |
| 69 | Объект капитального строительства( индивидуальный гаражный бокс площадью 40 кв.м.,( район ул. Транспортной, 79)), запрос Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 23.07.2018 | 44 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 70 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 79, стр. №8. | 23.07.2018 | 45 | 61 930 | 40 000 |  | 101 930 |
| 71 | Нежилые помещения , по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, строение №4, ГСПО "Фортуна - 3". | 23.07.2018 | 46 | 59 400 | 15 000 |  | 74 400 |
| 72 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 11а, стр. №5. | 25.07.2018 | 47 | 145 580 |  |  | 145 580 |
| 73 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения административного здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр. Коммунистический, 51. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 25.07.2018 | 48 | 485 966 | 24 960 | 252 298 | 763 224 |
| 74 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 1, стр. №3/4.(Вакар И.Ф.) | 03.08.2018 | 49 | 31 140 | 15 000 |  | 46 140 |
| 75 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение №5, ряд №1, бокс №2. ( ГСПО "Дальний - М", Сухов Е.А.). | 17.08.2018 | 55 | 8 810 | 4 000 |  | 12 810 |
| 76 | Нежилые помещения (ГСПО "Дунай 98") по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, строение №15, ряд 1, боксы №1 и №2(Булова П.С.). | 20.08.2018 | 56 | 17 580 | 8 000 |  | 25 580 |
| 77 | Жилой дом по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 18. По запросу Управления Капитального Строительства администрации ЗАТО Северск. | 21.08.2018 | 57 | 258 540 | 175 800 |  | 434 340 |
| 78 | Нежилое помещение по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение №10 (Толмачев В.В.). | 23.08.2018 | 61 | 416 000 | 50 000 |  | 466 000 |
| 79 | Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области, взамен ТУ №29 от 28.03.2013. | 27.08.2018 | 62 | 48 323 | 26 320 | 118 676 | 193 319 |
| 80 | Объект капитального строительства "Изолятор временного содержания на 50 мест (гараж)" по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Комсомольская, 4. По запросу УМВД России по Томской области. | 27.08.2018 | 63 | 45 374 |  | 14 515 | 59 889 |
| 81 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 30/1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 12.09.2018 | 64 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 82 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 30/2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 12.09.2018 | 65 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 83 | Нежилые помещения , по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 24, строение №19, ГСПО "Бак-2009". | 12.09.2018 | 66 | 55 000 | 15 000 |  | 70 000 |
| 84 | Нежилое помещение (магазин) по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Советская, 7. | 12.09.2018 | 67 | 47 830 | 15 000 |  | 62 830 |
| 85 | Нежилые помещения( ГСПО "Тайга-12"(5 боксов) и ГСПО "Ягуар"(2 бокса)), по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 5, стр. №12 и стр. №11. | 13.09.2018 | 68 | 30 000 | 15 000 |  | 45 000 |
| 86 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 8, стр. №3, ряд 1, гараж №9 (ГСПО Сосна 3). | 26.09.2018 | 69 | 6 480 | 2 500 |  | 8 980 |
| 87 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 8, стр. №4/1. | 26.09.2018 | 70 | 12 500 | 5 000 |  | 17 500 |
| 88 | Жилой дом и нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 68б. | 26.09.2018 | 71 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 89 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная, 2а, стр. №2. | 27.09.2018 | 73 | 20 880 |  |  | 20 880 |
| 90 | Нежилое помещение(баня) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лермонтова, 5. | 09.10.2018 | 77 | 5 000 |  |  | 5 000 |
| 91 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, стр. 79/1. | 09.10.2018 | 78 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 92 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Комсомольская, 13 стр.1. | 15.10.2018 | 79 | 23 520 |  |  | 23 520 |
| 93 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79а. | 15.10.2018 | 80 | 2 000 |  |  | 2 000 |
| 94 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 81 стр. № 10/1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 19.10.2018 | 81 | 20 000 |  |  | 20 000 |
| 95 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 9. | 19.10.2018 | 82 | 27 500 |  |  | 27 500 |
| 96 | Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, стр. №4(ГСПО Звезда 90/2). | 22.10.2018 | 83 | 28 920 | 10 000 |  | 38 920 |
| 97 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Солнечная, 2, стр. № 4(Семенов Г.Н). | 22.10.2018 | 84 | 114 000 | 130 000 | 100 000 | 344 000 |
| 98 | Нежилые помещения (5 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная автодорога, 5/1, стр. №2/6, стр. №2/5 и стр. №2/4 (ГСПО Рудянка). | 22.10.2018 | 85 | 46 570 |  |  | 46 570 |
| 99 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Солнечная, 2а, стр. № 8. | 06.11.2018 | 87 | 44 830 | 5 000 |  | 49 830 |
| 100 | Жилой дом по адресу: г.Северск, ул. Тургенева, 4, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.11.2018 | 88 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 101 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Южный проезд, 2, стр. №4 (ГСПО Земля 2). | 08.11.2018 | 89 | 73 120 | 12 000 |  | 85 120 |
| 102 | Реконструкция ИТП в здании по адресу: ул. Мира, 24/1(АДС АО СВК). | 08.11.2018 | 90 | 73 000 | 33 000 |  | 106 000 |
| 103 | Реконструкция системы теплоснабжения в здании по адресу: пр. Коммунистический, 8/1(МБУДО ДЮСШ "Русь"(пристройка)). | 26.11.2018 | 93 | 64 530 | 31 720 | 209 300 | 305 550 |
| 104 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Южный проезд, 23(маг. "Быстроном"). | 27.11.2018 | 94 | 140 170 | 30 000 |  | 170 170 |
| 105 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Мира, 24а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.2019 | 98 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 106 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №5 и стр. №4 (ГСПО Рубин 94). | 07.02.2019 | 2 | 43 970 | 16 000 |  | 59 970 |
| 107 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №6 (ГСПО Стрелочник), в замен ТУ №75/210 от 17.02.1998, выданных ФГУП "СХК" | 07.02.2019 | 3 | 26 700 | 14 000 |  | 40 700 |
| 108 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №9а (ГСПО Вест 99), в замен ТУ №75/1059 от 17.10.2000, выданных ФГУП "СХК" | 07.02.2019 | 4 | 23 225 | 10 000 |  | 33 225 |
| 109 | Нежилое помещение (гараж) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 29, стр. №1 | 07.02.2019 | 5 | 35 000 | 10 000 |  | 45 000 |
| 110 | Реконструкция ИТП в нежилом помещении по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 7а(ОГКУ ЦЗН ЗАТО Северск). |  |  | 240 000 | 127 000 | 14 000 | 381 000 |
| 111 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 9, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.03.2019 | 6 |  |  |  | 0 |
| 112 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 7, стр.1, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.03.2019 | 7 |  |  |  | 0 |
| 113 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130. | 15.03.2019 | 8 | 277 650 | 170 000 |  | 447 650 |
| 114 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130А. | 15.03.2019 | 9 | 277 650 | 170 000 |  | 447 650 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 130Б. | 15.03.2019 | 10 | 277 650 | 170 000 |  | 447 650 |
| 116 | Жилой дом по адресу: Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г.Северск, квартал №3, ул. Трудовая, 414. | 15.03.2019 | 11 | 6 500 | 2 000 |  | 8 500 |
| 117 | Нежилые помещения (2 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Сосновая, 7, стр. №4, бокс № 3 и бокс №4. В счет тепловой нагрузки ГСПО "Перемычка" | 15.03.2019 | 12 | 10 000 | 4 000 |  | 14 000 |
| 118 | Реконструкция ИТП жилого дома по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, переулок Чекист, 6а. | 02.04.2019 | 13 | 27 900 | 24 700 |  | 52 600 |
| 119 | Нежилое здание по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 28. | 29.04.2019 | 14 | 275 000 | 55 000 |  | 330 000 |
| 120 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 9, стр. №9, ряд №1 (ГСПО "Северный 2001" и ГСПО "Тайга 9"). | 29.04.2019 | 15 | 91 000 |  |  | 91 000 |
| 121 | Нежилое здание по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 1а, стр. 6. | 29.04.2019 | 16 | 160 000 |  |  | 160 000 |
| 122 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 4 (Вележанин В.П.). | 29.04.2019 | 17 | 36 450 | 10 000 |  | 46 450 |
| 123 | Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3, стр. №5 (ГСПО "Фортуна 4"). | 29.04.2019 | 18 | 47 260 | 14 000 |  | 61 260 |
| 124 | Нежилые помещения (7 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, 2, стр. №7 (ГСПО "БМВ"). | 29.04.2019 | 19 | 20 000 | 14 000 |  | 34 000 |
| 125 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Братьев Иглаковых, 38б, взамен ТУ №224 от 22.04.2011, выданных ОАО ТС. | 06.05.2019 | 20 | 15 960 | 5 000 |  | 20 960 |
| 126 | Нежилое здание по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Курчатова, 42в, взамен ТУ №172 от 10.10.2016, выданных ОАО ТС. | 06.05.2019 | 21 | 80 000 | 1 500 |  | 81 500 |
| 127 | Жилой дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/4ж. | 13.05.2019 | 22 | 28 170 | 15 000 |  | 43 170 |
| 128 | Площадки № 2-3 ТОСЭР "Северск" по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Тургенева, 33/3б и ул.Тургенева, 33/3в, по запросу Управления Капитального Строительства( УКС ЗАТО Северск). | 13.05.2019 | 23 |  |  |  | 0 |
| 129 | Нежилые помещения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 5, стр. №13, Бокс №1 и Бокс №2. Взамен ТУ №85 от 04.09.2013, выданных ОАО ТС. | 27.05.2019 | 24 | 16 000 |  |  | 16 000 |
| 130 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №2(ГСПО "Стрелочник") и стр. №4 (ГСПО "Рубин 94"). | 08.07.2019 | №09/2019-112 | 76 670 | 30 000 |  | 106 670 |
| 131 | Одноэтажный жилой дом. Минеева Наталья Геннадьевна. 70:22:0010110:2180 | 24.07.2019 | №09/2019-113 | 25 400 | 20 000 |  | 45 400 |
| 132 | Многоквартирный жилой дом, ООО «Северскнефтепродукт», 70:22:0010110:2121 | 25.07.2019 | №09/2019-114 | 222 542 | 87 300 |  | 309 842 |
| 133 | «изолятор временного содержания и гараж» по адресу: г.Северск, ул. Комсомольская, УМВД России по Томской области, 70:22:010101:0449. | 26.07.2019 | №09/2019-115 | 93 697 | 26 320 | 133 191 | 253 208 |
| 134 | Нежилое помещение (баня), по адресу: г.Северск, ул. Калинина, 111 , Ф/л Олтаржевский С.Р. 70:22:0010107:632 | 29.07.2019 | №09/2019-116 | 287 000 | 845 000 | 843 000 | 1 975 000 |
| 135 | Нежилое помещение , расположенный по адресу: г.Северск, ул. Предзаводская, 20, строение № 5, ряд № 1, Бокс № 2 (ГСПО «Дальний-М» Сухов Евгений Алексеевич, 70:22:0010605:1857. | 30.07.2019 | №09/2019-117 | 8 110 | 4 000 |  | 12 110 |
| 136 | Одноэтажный жилой дом с цоколем», расположенный по адресу: г.Северск, ул. Матросова, 3. Романов Сергей Васильевич. 70:22:0010218:36 | 01.08.2019 | №09/2019-120 | 10 000 | 5 000 |  | 15 000 |
| 137 | Трехэтажный жилой дом с подвалом, расположенный по адресу: г.Северск, ул. Трудовая, 1/4в.Микулинская Наталья Александровна. | 08.08.2019 | №09/2019-122 | 21 320 | 15 000 |  | 36 320 |
| 138 | Нежилое помещение(автомастерская), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2б, пом. 1001-1005 (Водянов Иван Павлович) | 09.08.2019 | №09/2019-123 | 15 500 | 2 300 | 2 000 | 19 800 |
| 139 | Нежилое помещение(Операторская АЗС), расположенный по адресу: г.Северск, ул. Северная а/д, 2/2 (ООО "СГ-Труйд") | 13.08.2019 | №09/2019-124 | 6 839 |  |  | 6 839 |
| 140 | Нежилое помещение(ГСПО "Исток") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 6, стр. №4, ряд 1,бокс № 11 (Уласюк Эльвира Викторовна) | 27.08.2019 | №09/2019-126 | 8 200 |  |  | 8 200 |
| 141 | Одноэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №3, участок 665(Лунькова Анна Никитична) | 12.09.2019 | №09/2019-129 | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 142 | Нежилое помещение(ГСПО "Зевс") по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 4, стр. №4, ряд 1, боксы №1 - №6 (Егоров Виктор Иванович) | 19.09.2019 | №09/2019-133 | 40 290 |  |  | 40 290 |
| 143 | Нежилое помещение(торговые помещения) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 30, правое крыло (ИП Садков Дмитрий Витальевич) | 23.09.2019 | №09/2019-134 | 61 543 |  |  | 61 543 |
| 144 | Двухэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №1, улица №9, дом №3(Кабаненко Алексей Владимирович) | 17.10.2019 | №09/2019-141 | 20 500 |  |  | 20 500 |
| 145 | Нежилое помещение(м-н строительных материалов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 2, стр. №16/1(Афанасьев А.А.). | 24.10.2019 | №09/2019-142 | 960 |  |  | 960 |
| 146 | Жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, СНТ "Мир", квартал №4, ул. Набережная, участок №366. | 28.11.2019 | 40 | 14 116 |  |  | 14 116 |
| 147 | Нежилое помещение по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 24, стр. №21. | 28.10.2019 | 41 | 150 000 |  |  | 150 000 |
| 148 | Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленинградская, 23. | 29.10.2019 | 42 | 40 850 | 815 | 55 500 | 97 165 |
| 149 | "КНС-3", расположенная по адресу: ЦГЭС (территория 2-го подъема, между зданиями №182 и №7), автодорога 11/12, АО "СХК". | 06.11.2019 | 43 | 10 137 |  | 26 904 | 37 041 |
| 150 | Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№55 от 10.08.2012 | 13.12.19 | 44 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 151 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Славского, 12, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.20 | 1 | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |
| 152 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Тургенева, 33, стр. 21, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.20 | 2 | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 |
| 153 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Солнечная, 4а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 10.01.20 | 3 | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 154 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Предзаводская, 11, з/у 4а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 16.01.20 | 4 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 155 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 2а, стр.№13, з/у 6а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 16.01.20 | 5 | 5 000 |  |  | 5 000 |
| 156 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Транспортная, 68, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 13.02.2020 | 6 | 442 000 |  |  | 442 000 |
| 157 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Курчатова, 26б, по запросу ООО "Энергослужба". | 17.02.2020 | 7 | 49 000 |  |  | 49 000 |
| 158 | Объект недвижимости (торговый центр), по адресу: Северск, ул. Калинина, 145 (ООО "Перспектива"). Взамен ТУ №28 от 17.04.2017, выданных ОАО ТС. | 21.02.2020 | 8 | 30 094 | 25 795 | 124 675 | 180 564 |
| 159 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Октябрьская, 66а(Козырев А.С.). | 02.03.2020 | 9 | 32 100 |  |  | 32 100 |
| 160 | Нежилые объекты капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 7, з/у №1,2,3,5 (ООО «Северскнефтепродукт»). | 20.03.2020 | 10 |  |  |  | 0 |
| 161 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная автодорога, 12, стр. №3, пом №1,1 (ГСПО "ВДВ", ряд №1, боксы №1,3 и 4). | 23.03.2020 | 11 | 24 640 | 6 000 |  | 30 640 |
| 162 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 11 (Васильев В.О.). | 25.03.2020 | 12 | 25 000 |  |  | 25 000 |
| 163 | Жилой двухквартирный дом по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 19-2, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 06.04.2020 | 13 | 116 500 |  |  | 116 500 |
| 164 | Жилой дом по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Чайковского, 3в, взамен ТУ№44 от 13.12.2019. | 17.04.2020 | 14 | 15 000 |  |  | 15 000 |
| 165 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. №7 (ГСПО "Ремонтник 90/1"). | 17.04.2020 | 15 | 500 000 |  |  | 500 000 |
| 166 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 28.04.2020 | 16 | 109 880 | 7 200 |  | 117 080 |
| 167 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 1/3,стр. №9(Липков А.А. (вновь вводимый)). | 15.05.2020 | 17 | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 168 | Нежилые помещения по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул Первомайская, 2а, стр. №14 (Ермаков Д.А. (бывшее здание спорткомплеса МУП КБУ)). | 15.05.2020 | 18 | 31 453 |  |  | 31 453 |
| 169 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Парусинка, з/у 9а. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 20.05.2020 | 19 | 95 000 |  |  | 95 000 |
| 170 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Победы, 27б, взамен ТУ№32 от 01.06.2017. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск. | 20.05.2020 | 20 | 737 000 |  |  | 737 000 |
| 171 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пер. Западный, 13 (Филин Е.Д.). | 20.05.2020 | 21 | 22 356 |  |  | 22 356 |
| 172 | Нежилое строение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 28, пристройка (Мелькумова Е.П.) | 03.06.2020 | 22 | 81 335 | 17 100 |  | 98 435 |
| 173 | Многоэтажные жилые дома (4 шт) согласно проекта планировки участка №3, ул. Солнечная. По запросу комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №39 от 22.06.2017) | 03.06.2020 | 23 | 1 643 000 | 1 524 500 |  | 3 167 500 |
| 174 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Лененградская, 14а, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №162 от 28.12.2017). | 03.06.2020 | 24 | 130 700 | 46 500 |  | 177 200 |
| 175 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15 ("Центральная детская библиотека"). По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №16 от 28.04.2020). | 15.06.2020 | 25 | 109 880 |  |  | 109 880 |
| 176 | Нежилые помещения (26 боксов) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Северная а/д, 9, стр. №11 и стр. №13 (Гроголь Н.И. ГСПО "Вест 1/1", "Вест 1/2" и "Вест 96"). | 09.07.2020 | 26 | 80 000 |  |  | 80 000 |
| 177 | Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 3а, стр. № 6/7, пом. У1 (Обиден М.А. взамен ТУ №111 от 10.10.2017). | 09.07.2020 | 27 | 20 000 |  |  | 20 000 |
| 178 | Нежилое помещение по адресу: г.Северск, ул. Лесная, 6а, стр. № 7. (Проскурин А.П.) | 09.07.2020 | 28 | 17 000 |  |  | 17 000 |
| 179 | Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 2, стр. 7/1 . По запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск. | 16.07.2020 | 29 | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| 180 | Нежилые помещения (4 бокса) по адресу : Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Центральный, 2, стр. 3а, боксы №3, №4, №5, №10 (Стаценко А.В., ГСПО "Ремонтник-94", перенос точки подключения). | 16.07.2020 | 30 | 18 000 |  |  | 18 000 |
| 181 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 18. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск | 21.07.2020 | 31 | 169 000 |  |  | 169 000 |
| 182 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 4. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Се | 21.07.2020 | 32 | 117 400 |  |  | 117 400 |

Максимальный планируемый общий прирост тепловой нагрузки потребителей на первом этапе реализации схемы теплоснабжения (в период до 01.01.2020 г.) за счет выданных технических условий  составит 57,79 Гкал/ч, в т. ч. по зонам действия источников  и расчетным элементам территориального деления:

- ТЭЦ (г. Северск) – 57,79 Гкал/час;

- ЦОК ООО «Тепло Плюс» (пос. Самусь) – 0,00 Гкал/час;

- Котельная по ул. Камышка ООО «СЕТИ-П» (пос. Самусь) – 0,00 Гкал/час;

- Котельная пос. Орловка ООО «Уют Орловка» (пос. Орловка) – 0,00 Гкал/час.

Таблица 5.2 – Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности в системе центрального отопления по планировочным кварталам в г. Северск и на внегородских территориях на период до 2035 г.

| Территория застройки | Границы территории | Период строительства | Нагрузка расчетная по удельным показателям перспективной застройки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2016 – 2020 гг.) |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |  | 4 этап (2031 - 2035 гг.) |  |  |  |
|  |  |  | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно | Отопл. +вент. | ГВС (макс.) | Суммарно |  |
| Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска | ул. Солнечная, ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 0,725 | 0,270 | 0,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска | Северо-запад г.Северска, район ул. Чайковского, ул. Луговой, ул. Трудовой, ул. Набережной | 2013 - 2020 гг. | 2,040 | 0,757 | 2,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям |
| Индивидуальное строительство в Иглаковог.Северска | Северо-запад г.Северска, районы ул. Трудовой, ул. Комсомольской | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,679 | 0,215 | 0,894 | 0,679 | 0,215 | 0,894 | 0,679 | 0,215 | 0,894 |  |
| Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Горького, ул. Парковой, просп. Коммунистического | 2013 - 2020 гг. | 0,870 | 0,439 | 1,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,160 | 0,499 | 1,659 | 1,160 | 0,499 | 1,659 | 1,160 | 0,499 | 1,659 |  |
| пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка | Район ул. Мира | 2013 - 2020 гг. | 0,445 | 0,226 | 0,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска, в.т.ч.: | Район ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 1,637 | 1,056 | 2,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Парковой, просп. Коммунистического | 2013 - 2020 гг. | 1,311 | 0,898 | 2,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 12 мкр. г.Северска | Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 0,077 | 0,053 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Солнечной (западная сторона), ул. Калинина | 2013 - 2020 гг. | 0,342 | 0,265 | 0,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Ленинградской, ул. Славского | 2013 - 2020 гг. | 6,443 | 4,960 | 11,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нагрузка приведена справочно и не учитывается в суммарном приросте нагрузки по планировочным кварталам, т.к. учтена в приросте нагрузки по выданным техническим условиям |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска | Районы Северной автодороги, ул. Ленина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | 0,211 | 0,548 | 0,337 | 0,211 | 0,548 | 0,337 | 0,211 | 0,548 |  |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 12 мкр. г.Северска | Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,626 | 0,391 | 1,017 | 0,626 | 0,391 | 1,017 | 0,626 | 0,391 | 1,017 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,013 | 0,672 | 1,685 | 1,013 | 0,672 | 1,685 | 1,013 | 0,672 | 1,685 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска | Районы ул. Куйбышева, ул. Царевского, ул. Калинина, ул. Транспортной | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,523 | 0,347 | 0,870 | 0,523 | 0,347 | 0,870 | 0,523 | 0,347 | 0,870 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска | Район Северной автодороги | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,146 | 0,366 | 0,220 | 0,146 | 0,366 | 0,220 | 0,146 | 0,366 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска | Районы Северной автодороги, ул. Славского и ул. Калинина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,551 | 1,154 | 2,705 | 1,551 | 1,154 | 2,705 | 1,551 | 1,154 | 2,705 |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 12 микрорайоне г.Северска | Районы ул. Солнечной (восточная сторона), ул. Калинина | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,911 | 2,166 | 5,077 | 2,911 | 2,166 | 5,077 | 2,911 | 2,166 | 5,077 |  |
| пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | Районы ул. Судостроителей, ул. Кирова | 2013 - 2020 гг. | 1,346 | 0,922 | 2,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Объекты социально-культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска - на 260 мест | Районы ул. Победы, просп. Коммунистического, Южного проезда | 2014 - 2016 гг. | 0,369 | 0,067 | 0,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска - на 130 мест | Район ул. Калинина | 2013 - 2014 гг. | 0,158 | 0,029 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска - на 80 мест | Районы ул. Ленинградской, ул. Победы | 2013 - 2015 гг. | 0,132 | 0,024 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаковог.Северска | Район ул. Трудовой | 2013 - 2020 гг. | 0,158 | 0,029 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 260 мест | Районы ул. Победы, ул. Ленинградской, ул. Славского | 2013 - 2020 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. «Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест | ул. Сосновая, 16 | 2013 - 2020 гг. | 0,171 | 0,031 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест | Район ул. Славского | 2013 - 2020 гг. | 0,132 | 0,024 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский сад в мкр. среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест | Район ул. Славского | 2021 - 2035 гг. | 0,132 | 0,024 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска | н/д | 2013 - 2020 гг. | 0,156 | 0,012 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | Район ул. Ленинградской | 2013 - 2020 гг. | 0,502 | 0,031 | 0,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,031 | 0,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Начальная школа (100 мест) в 12 микрорайоне г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | 0,019 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Детский досуговый центр на 90 мест в 12 микрорайоне г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,010 | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Встроенно-пристроенные общественно-деловые помещения в 12 микрорайоне г.Северска | н/д | 2021 - 2035 гг. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,410 | 0,036 | 0,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Максимальный планируемый суммарный прирост нагрузки, рассчитанный по удельным значениям расхода тепловой энергии и площадям строительных фондов, принятым по данным о застройке планировочных кварталов г. Северска и внегородских территорий к 2035 году составит 53,14 Гкал/час.

Общий прогноз приростов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. представлен в таблице 5.3, прогноз объемов и приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника на каждом этапе на период до 01.01.2035 г. представлен в таблице 5.4.

Особо следует отметить, что показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов  (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования  Томской области и с теплоснабжающими организациями.

Планируемое теплопотребление по группам потребителей и по видам тепловых нагрузок на 2020 – 2021 г.г. приводится в таблицах 5.3 – 5.4.

Таблица 5.3 – Планируемое теплопотребление на 2021 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление, ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 108,004 | 56,424 | 57,683 | 222,1106 |
| 2 | Население в т.ч. | 429,267 |  | 150,211 | 579,4768 |
| 3 | МКД | 386,201 |  | 150,211 | 536,4161 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,061 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 156,960 | 34,986 | 22,621 | 214,5662 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 26,921 | 5,117 | 5,526 | 37,563 |
| 7 | ГСПО | 58,926 |  |  | 58,926 |
| 8 | потребители ЮЛ | 48,014 | 29,869 | 10,103 | 87,986 |
| 9 | потребители ФЛ | 23,099 |  | 6,992 | 30,091 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 694,23 | 91,41 | 230,51 | 1016,444 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 515,4811 | 46,683 |  | 562,1626 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 219,7756 |  |  | 219,7756 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 276,784 |  |  | 276,784 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 16,189 | 46,513 |  | 62,702 |
| 15 | потребители т-э в паре | 2,732 | 0,169 |  | 2,901 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 515,4811 | 46,683 |  | 562,1626 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1209,7111 | 138,09 | 230,51 | 1578,607 |

Таблица 5.4 – Планируемое теплопотребление на 2022 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 108,004 | 56,424 | 57,683 | 222,1106 |
| 2 | Население в т.ч. | 429,267 |  | 150,211 | 579,4768 |
| 3 | МКД | 386,201 |  | 150,211 | 536,4161 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,061 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 156,960 | 34,986 | 22,621 | 214,5662 |
| 6 | АО "СХК" (БУ-1) | 26,921 | 5,117 | 5,526 | 37,563 |
| 7 | ГСПО | 58,926 |  |  | 58,926 |
| 8 | потребители ЮЛ | 48,014 | 29,869 | 10,103 | 87,986 |
| 9 | потребители ФЛ | 23,099 |  | 6,992 | 30,091 |
| 10 | Итого по БУ -1 | 694,23 | 91,41 | 230,51 | 1016,444 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 509,101 | 46,683 |  | 555,78 |
| 12 | АО "СХК" (БУ-2) | 216,43 |  |  | 216,43 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 273,75 |  |  | 273,75 |
| 14 | потребители т-э в гор.воде | 16,189 | 46,513 |  | 62,702 |
| 15 | потребители т-э в паре | 2,732 | 0,169 |  | 2,901 |
| 16 | Итого по БУ -2 | 509,101 | 46,683 |  | 555,78 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1203,33 | 138,09 | 230,51 | 1572,23 |

Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска от ТЭЦ АО «РИР» за период 2018-2035г.г. приведен в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Тепловой баланс системы теплоснабжения г. Северска на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2020-2035 г.г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. | План 2025 г. | План 2026 г. | План 2027-2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | год | год | год | год | год | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | .Гкал | 2 364 697,2 | 2 472 977,7 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 385 030,6 | 391 971,3 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | .Гкал | 1 979 666,6 | 2 081 006,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 183,5 | 2 355,6 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | .Гкал | 1 976 483,1 | 2 078 650,8 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 573 564,6 | 1 682 537,0 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 236 757,0 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 336 807,6 | 362 249,8 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | Гкал | 215 210,2 | 237 009,6 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3, в т.ч. | Гкал | 121 597,4 | 125 240,2 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 402 918,5 | 396 113,8 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148 836,7 | 123 749,7 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254 081,8 | 272 364,1 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 236 757,0 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 304 654,1 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 932 102,9 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 931 791,8 | 1 016 444,5 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 311,1 | 0,0 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 121597,4 | 125240,2 | 141 805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в грячей воде в т.ч. | Гкал | 20735,1 | 20621,8 | 20 673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 815,9 | 719,4 | 2 003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100046,4 | 103899,0 | 119 128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 718175,1 | 737022,4 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 315256,6 | 340908,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | .Гкал | 215210,2 | 237009,6 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100046,4 | 103899,0 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 402918,5 | 396113,8 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148836,7 | 123749,7 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254081,8 | 272364,1 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215370,0 | 175579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 |
| 14.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 76068,0 | 59150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139302,0 | 116428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47126,9 | 25927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92175,1 | 90501,6 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 502805,1 | 561443,2 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 |
| 15.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 239188,6 | 281758,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 263616,5 | 279685,0 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 101709,8 | 97822,5 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 161906,7 | 181862,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (в гор. воде) | Гкал | 1172107,4 | 1298922,1 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "РИР" (Всего) | Гкал | 1435723,9 | 1578607,1 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 |

На рисунке 5.1 приведен укрупненный тепловой баланс системы теплоснабжения от ТЭЦ АО «РИР» на период 2018-2035г.г.

Рисунок 5.1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «РИР» за 2018-2035г.г.

Тепловой баланс на перспективный период 2020-2035г.г. разрабатывался без учета метеорологического фактора. Учитывались следующие факторы:

- прирост отапливаемой площади объектов ЖФ и ОДЗ;

-  прирост населения г. Северска.

Динамика отпуска теплоэнергии в сеть в горячей воде и паре от БУ1, БУ2 за 2018-2035г.г. приведена на рисунке 5.3.

На рисунках 5.4, 5.5 показаны структуры отпуска в сеть и потерь при транспорте для 2019г.

Фактические тепловые потери в тепловой сети за анализируемый ретроспективный период колеблются от 19 до 26% от отпуска с коллекторов ТЭЦ АО «РИР».

Рисунок 5.2 – Структура отпуска тепловой энергии в сеть в горячей воде и паре

от ТЭЦ АО «РИР» (БУ-1, БУ-2) в 2019г.

Рисунок 5.3 – Структура потерь тепловой энергии в сети от ТЭЦ АО «РИР» (БУ-1, БУ-2) в 2019г.

5.2 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя

В соответствии с требованиями ФЗ № 416 (417) «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Таким образом, приростов объемов потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на перспективу не прогнозируется.

Прогнозные объемы потребления теплоносителя предусматриваются только для восполнения объемов утечек сетевой воды в системах теплоснабжения. Утечки сетевой воды принимаются в размере 0,25% среднегодового объема воды в системах  теплопотребления в соответствии с требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

Изменения объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г. учтено при формировании балансов ВПУ, приведенных  в соответствующей главе Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Таблица 5.6 – Общий прогноз приростов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г.

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | Присоединенная нагрузка | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присоединенная нагрузка, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2016г. | 1 этап (2016 – 2021 гг.) |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  | 3 этап (2027 - 2031 гг.) |  |  |  | 4 этап (2032 - 2035 гг.) |  |  |  | 2035г. |
|  |  | Суммарно | Отоп+вент | ГВС (макс.) | Пар | Итого | Отоп+вент | ГВС (макс.) | Пар | Итого | Отоп+вент | ГВС (макс.) | Пар | Итого | Отоп+вент | ГВС (макс.) | Пар | Итого | Суммарно |
| 1 | ТЭЦ БУ-1 | 498,93 | 2,446 | 21,815 | 0 | 24,261 | 2,836 | 0,802 | 0 | 3,638 | 2,673 | 1,398 | 0 | 4,071 | 3,307 | 0,022 | 0 | 3,329 | 534,229 |
| 2 | ТЭЦ БУ-2 | 341,86 | -6,261 | 0 | 53,6 | 47,335 | 0 | 0 | -1,510 | -1,510 | 0 | 0 | -1,510 | -1,510 | 0 | 0 | -1,510 | -1,510 | 384,670 |
|  | Всего | 840,79 | -3,815 | 21,815 | 53,6 | 71,596 | 2,836 | 0,802 | -1,510 | 2,128 | 2,673 | 1,398 | -1,510 | 2,561 | 3,307 | 0,022 | -1,51 | 1,819 | 918,899 |
| 2 | ЦОК ООО «Тепло Плюс» пос.Самусь | 15,679 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,679 |
| 3 | Котельная ООО «СЕТИ-П» по ул.Камышка п. Самусь | 1,36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,36 |
| 4 | Котельная ООО «Уют Орловка» пос.Орловка | 0,655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,655 |

Таблица 5.7 – Общий прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого источника тепловой энергии ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2016 г., тыс. Гкал* | Прирост за 1 этап (2016 – 2021 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2021 г. тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2022 г. тыс. Гкал | Прирост за 2 этап (2021 - 2026 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2026 г. тыс. Гкал | Прирост за 3 этап (2026 - 2031 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2031 г. тыс. Гкал | Прирост за 4 этап (2031 - 2035 г.г.), тыс. Гкал | Объем потребления тепловой энергии на 01.01.2035 г. тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ БУ-1 | 1173,94 | -241,84 | 932,10 | 932,10 | 84,0 | 1016,13 | 27,53 | 1043,66 | 15,03 | 1058,69 |
|  | ТЭЦ БУ-2 | 614,47 | -110,85 | 503,62 | 503,62 | 52,17 | 555,79 | 0 | 555,79 | 0 | 555,79 |
|  | Всего ТЭЦ | 1788,41 | -352,69 | 1435,72 | 1435,72 | 136,2 | 1571,92 | 27,53 | 1605,32 | 15,03 | 1620,35 |
| 2 | ЦОК ООО «Тепло Плюс» пос. Самусь | 42,789 | -5,927 | 36,862 | 35,59 | 0 | 35,59 | 0 | 35,59 | 0 | 35,59 |
| 3 | Котельная ООО «СЕТИ-П» по ул. Камышка пос. Самусь | 3,275 | -0,271 | 3,004 | 2,60 | 0 | 2,60 | 0 | 2,60 | 0 | 2,60 |
| 4 | Котельная ООО «Уют Орловка» пос. Орловка | 1,48 | 0,03 | 1,51 | 1,58 | 0 | 1,58 | 0 | 1,58 | 0 | 1,58 |

6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в РЭТД и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Прирост объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируется, ввиду отсутствия заявок на ввод новых объектов в секторе индивидуального строительства на перспективный период до 2035г.

7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Прирост объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не ожидается, ввиду отсутствия планов на ввод отапливаемых  производственных объектов на перспективный период до 2035г.

8 Прогнозы приростов объёмов теплоносителя

В соответствии с требованиями ФЗ № 416 (417) «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Таким образом, приростов объемов потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на перспективу не прогнозируется.

Прогнозные объемы потребления теплоносителя предусматриваются только для восполнения объемов утечек сетевой воды в системах теплоснабжения. Утечки сетевой воды принимаются в размере 0,25% среднегодового объема воды в системах  теплопотребления в соответствии с требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

Изменения объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения ЗАТО Северск на каждом этапе на период до 2035 г. учтено при формировании балансов ВПУ, приведенных в соответствующей главе «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».