УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 			№

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 4
СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

Введение	5

1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Северск	6

1.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ	7

1.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне действия котельных	19

2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	20

3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	21

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте о ПНИЭР применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| ОТЭК | – Объединённая теплоэнергетическая компания |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| РИР | - Русатом инфраструктурные решения |

Введение

В отчете представлены сведения для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 4 содержит описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Северск

Глава 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения разрабатывается на основании п. 57 Требований.

Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки осуществляется для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

Разработка перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии существующей системы теплоснабжения базируется на перспективных тепловых нагрузках, рассчитанных при разработке Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В данной главе решаются следующие задачи:

- Определяются балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода;

- рассчитываются дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода;

- устанавливаются зоны развития территории поселения, городского округа, города федерального значения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

- на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполняется моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале;

- выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям)

Показатели прогнозных приростов и потребления тепловой мощности (Гкал/ч), полученные расчетным путем, принимаются в схеме теплоснабжения в целях инвестиционного планирования, а для составления годовых балансов (тепловых и топливных), принимаются показатели годового потребления (полезного отпуска) конечным потребителям, согласованные с Департаментом тарифного регулирования Томской области и с теплоснабжающими организациями.

1.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ

Тепловые балансы источника комбинированной выработки теплоты и электроэнергии сформированы на основании перспективных тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ, представленных в Томе 2 ОМ.

При разработке перспективных балансов тепловой мощности и энергии источника и потребителей учитывались балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто в зоне действия ТЭЦ (ОМ, Т1, Часть 6).

Кроме того, принимались во внимание технические характеристики установленных в настоящее время турбоагрегатов ТЭЦ (ОМ, Т1, Часть 2) и изменения в составе генерирующего оборудования в связи с реконструкцией станции (ОМ, Т7).

Программа модернизации турбинного оборудования предполагает следующие этапы изменения установленных показателей станции:

2021 год:

- Вывод из эксплуатации турбоустановки с турбиной типа ВКТ-100 ст. №12 - выводимая электрическая мощность – 100 МВт, выводимая тепловая мощность– 158 Гкал/ч,

- Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа Тп-100/110-90 ст. №13 – вводимая электрическая мощность – 100 МВт, вводимая тепловая мощность– 165 Гкал/ч;

2025 год

- Ввод в эксплуатацию турбоустановки типа ПР-30 в количестве 2-х штук - вводимая электрическая мощность 60 МВт; вводимая тепловая мощность производственного отбора 17,8 Гкал/ч, противодавления – 67,5 Гкал/ч.

- Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВТ-25-4 ст. №1– выводимая электрическая мощность 25 МВт, выводимая тепловая мощность 76 Гкал/ч.

- Вывод из эксплуатации/демонтаж турбоустановки с турбиной типа ВПТ-25-3 ст. №2– суммарная выводимая электрическая мощность 50 МВт, выводимая тепловая мощность - в производственной нагрузке 70 Гкал/ч; в отопительной – 21,5 Гкал/ч.

В таблице 1.1 представлены значения установленной электрической мощности и номинальных значений регулируемых теплофикационных отборов турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2019 и до 2026. Для дальнейшего периода – до 2035 установленные значения электрической и тепловой мощности отборов турбоагрегатов принимаются по значениям 2026 г.

Таблица 1.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ с учетом ввода /вывода генерирующего оборудования на период от 2019 и до 2026

| Тип ТА | Ст № | 01.01.2019 |  |  | 01.01.2020 |  |  | 01.01. 2021 |  |  | 01.01. 2022 |  |  | 01.01. 2023 |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 01.01. 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |
|  |  |  | Т- отбо | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |  | Т- отбор | П-отбор |
| ВТ-25-4 | 1 | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | 25 | 76 | - | - | - | - |
| ВПТ-25-3 | 2 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | - | - | - |
| ВК-50-2М | 6 | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - | 50 | 110 | - |
| ВПТ-25-3 | 7 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 | 25 | 21,5 | 70 |
| Р-12-90/18М | 9 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 |
| Т-115-8,8 | 10 | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - | 100 | 156 | - |
| ВКТ-100М | 11 | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - |
| ВКТ-100М | 12 | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | 100 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Р-12-90/18М | 15 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 | 12 | - | 90 |
| Тп-100/110-90 |  | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - | 100 | 165 | - |
| ПР-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 67,5 | 17,8 |
| ПР-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 67,5 | 17,8 |
| Всего по ТЭЦ | - | 449 | 701 | 320 | 449 | 701 | 320 | 449 | 701 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 449 | 708 | 320 | 459 | 745,5 | 285,6 |
|  |  |  | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1028 |  |  | 1031,1 |  |

Итоговые данные по значениям установленных электрической и тепловой мощностей ТЭЦ с учетом и без учета ввода новых турбоагрегатов типа ПР-30 сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ на период с 2016 г. до 2035 г.г.

| Год | Установленная электрическая мощность, МВт (на начало года) |  | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, Гкал/ч (на начало года) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С учетом ввода двух ТА ПР-30 | Без учета ввода двух ТА ПР-30 | С учетом ввода двух ТА ПР-30 | Без учета ввода двух ТА ПР-30 |
| 2016 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2017 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2018 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2019 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2020 | 449 | 449 | 1021 | 1021 |
| 2021 | 449 | 449 | 1028 | 1028 |
| 2022 | 449 | 449 | 1028 | 1028 |
| 2023 | 449 | 449 | 1028 | 942,7 |
| 2024 | 449 | 449 | 1028 | 942,7 |
| 2025 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |
| 2026 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |
| … | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |
| 2035 | 459 | 399 | 1031,1 | 945,8 |

Сводные значения отпускаемых с коллекторов ТЭЦ тепловых мощностей в виде горячей воды и пара на период (2016-2035) г.г. представлена в таблице 1.3. При формировании этой таблицы значения нагрузок потребителей и расчетных мощностей на выводах ТЭЦ принимались на основании расчетов в томе 2 ОМ – таблицы 1.5.2-1.5.9 и таблица 2.11.

Присоединенная тепловая нагрузка в виде пара оценена на перспективу на основании тарифной заявки в ДТР.

В перспективных расчетах потери тепловой энергии при транспорте воды в тепловых сетях оценивались в процентном отношении (к отпуску энергии с коллекторов), усредненном за ретроспективный период: в сетях ОАО «ТС» (БУ-1) - 6,7 %; в сетях ОАО «СХК» и 3-ей Северной магистрали (БУ-2) -5,7 %; в паровых сетях – 26 %.

Для базового года баланс тепловых мощностей ТЭЦ по выводам тепловой мощности с учетом структуры отпуска теплоты и потерь приведен в таблице 1.4.

Сводный баланс тепловой мощности ТЭЦ филиала «РИР» в г. Северск  на период до 2035 с учетом ввода новых турбин типа ПР-30 представлен в таблице 1.5.

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ, а также затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде и паре на перспективный период до 2035 г. принимались по базовому 2019 г.

Баланс тепловой энергии, отпускаемой от ТЭЦ период 2018-2035 гг. приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.3 – Отпускаемая мощность с коллекторов ТЭЦ АО «РИР» на период 2016-2035 г.г., Гкал/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая мощность, отпускаемая с коллекторов (полезная), в том числе по выводам: | 884,876 | 868,943 | 898,499 | 876,724 | 1000,307 | 999,854 | 994,664 | 992,173 | 990,542 |
| Присоединенная к коллекторам ТЭЦ в горячей воде | 830,735 | 815,864 | 845,42 | 765,218 | 951,554 | 951,101 | 945,911 | 943,42 | 941,789 |
| Присоединенная к коллекторам ТЭЦ в виде пара | 54,141 | 53,079 | 53,079 | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |
| Итого по БУ-1 (с коллекторов), в том числе | 524,600 | 524,600 | 554,200 | 512,038 | 664,464 | 664,460 | 668,098 | 672,169 | 675,498 |
| Отопление и вентиляция | 402,418 | 402,418 | 425,125 | 388,304 | 509,705 | 509,705 | 512,495 | 515,618 | 518,172 |
| ГВС | 122,181 | 122,181 | 129,075 | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 155,603 | 156,551 | 157,326 |
| Отпущено с коллекторов БУ-2 в виде горячей воды (включая 3-ю Северную магистраль) | 306,135 | 291,264 | 291,22 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| Отопление и вентиляция | 306,135 | 291,264 | 291,22 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено тепловой энергии с коллекторов в виде пара | 54,141 | 53,079 | 53,079 | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |
| Итого по БУ-2 (с коллектров) | 360,276 | 344,343 | 344,299 | 364,686 | 335,843 | 335,394 | 326,566 | 320,004 | 315,044 |

Таблица 1.4 – Баланс тепловой мощности в системе теплоснабжения в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ в 2019 г.

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая мощность, отпускаемая с коллекторов (без ХН), в том числе по выводам: | Гкал/ч | 876,724 |
| 2 | Присоединенная к коллекторам ТЭЦ нагрузка в горячей воде (полезная) | Гкал/ч | 794,218 |
| 3 | Присоединенная к коллекторам ТЭЦ нагрузка в виде пара | Гкал/ч | 82,506 |
| 4 | Присоединенная к коллекторам БУ-1 нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 512,038 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Гкал/ч (% от суммарной БУ-1) | 388,304 (75,84 %) |
| 6 | ГВС | Гкал/ч (% от суммарной БУ-1) | 123,731 (24,16 %) |
| 7 | Потребление (полезное) тепловой энергии в г.в. от БУ-1 | Гкал/ч | 477,74 |
| 8 | Потери тепловой энергии в теплосети ОАО «ТС» | Гкал/ч (% от отпуска с коллектора) | 34,302 (6,7 %) |
| 9 | Присоединенная к БУ-2 тепловая нагрузка в горячей воде (включая 3-ю Северную магистраль), в том числе | Гкал/ч | 282,18 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 282,18 |
| 11 | ГВС | Гкал/ч | - |
| 12 | ОАО «СХК» | Гкал/ч | 244,43 |
| 13 | Прочие потребители ГВ от БУ-2 | Гкал/ч | 37,750 |
| 14 | Потребление (полезное) тепловой энергии в г.в. от БУ-2, в том числе: | Гкал/ч | 267,66 |
| 15 | ОАО «СХК» | Гкал/ч | 232,120 |
| 16 | Прочие потребители (из 3-ей Северной магистрали) | Гкал/ч | 35,542 |
| 17 | Потери теплоты при транспорте воды в сетях ОАО «СХК» | Гкал/ч (% от отпуска с коллектора) | 12,310 (5,04 %) |
| 18 | Потери тепловой энергии при транспорте прочим потребителям БУ-2 | Гкал/ч | 2,208 (5,85 %) |
| 19 | Нагрузка паровых потребителей, в том числе | Гкал/ч | 53,41 |
| 20 | Потребителей в паре АО «СХК» | Гкал/ч | 52,450 |
| 21 | Прочих паровых потребителей | Гкал/ч | 0,96 |
| 22 | Потери при транспорте пара в сети АО «СХК» | Гкал/ч (% от отпуска с коллекторов) | 29,000 (35 %) |
|  | Потери при транспорте пара прочим паровым потребителям | Гкал/ч | 0,096 |
| 23 | Итого по БУ-2 (полезная с коллекторов) в виде пара и горячей воды | Гкал/ч | 364,686 |
|  | Потери всего при транспорте горячей воды | Гкал/ч | 48,82 |
|  | Потери всего при транспорте пара | Гкал/ч | 29,096 |

Таблица 1.5 – Балансы тепловой мощности ТЭЦ филиала «РИР» в г. Северск, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 11713,8 | 1713,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1720,8 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 |
| отборы паровых турбин, в том числе | 1021 | 1021 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 | 1031,1 |
| РОУ | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 | 692,8 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1614,8 | 1614,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 |
| Располагаемая тепловая мощность станции (по ТА) | 922 | 922 | 929 | 929 | 929 | 929 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 54,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде в том числе по выводам тепловой мощности | 52,7769 | 60,97 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,68 | 60,58 | 60,52 |
| БУ-1 | 34,302 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,76 | 45,03 | 45,23 |
| БУ-2 | 14,518 | 16,45 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 15,92 | 15,54 | 15,26 |
| Потери в паропроводах | 29,0 | 13,5928 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 | 12,67578 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с ХН) | 931,284 | 1054,7 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1054,4 | 1049,2 | 1046,7 | 1045,1 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка внешнего потребителя на коллекторах (без ХН) | 876,724 | 1000,307 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 999,854 | 994,664 | 992,173 | 990,542 |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе | 794,218 | 951,554 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 951,101 | 945,911 | 943,42 | 941,789 |
| отопление и вентиляция | 670,484 | 796,346 | 790,308 | 786,869 | 784,463 | 714,18 | 717,66 | 659,21 | 653,4 | 796,346 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 155,603 | 156,551 | 157,326 |
| БУ-1 | 512,038 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 664,460 | 668,098 | 672,169 | 675,498 |
| отопление и вентиляция | 388,304 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 509,705 | 512,495 | 515,618 | 518,172 |
| горячее водоснабжение | 123,731 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 154,755 | 155,603 | 156,551 | 157,326 |
| БУ-2 | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| отопление и вентиляция | 282,18 | 287,09 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 286,641 | 277,813 | 271,251 | 266,291 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 82,506 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 | 48,753 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности ТЭЦ | 639,1 | 515,5 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по располагаемой тепловой мощности турбоагрегатов | -53,7 | -177,3 | -169,9 | -169,9 | -169,9 | -169,9 | -166,8 | -166,8 | -166,8 | -166,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 | 1527,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 | 1555,8 |

Таблица 1.6 – Баланс тепловой энергии, отпускаемой  от ТЭЦ ЗАТО Северск на период 2020-2035 г.г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. | План 2025 г. | План 2026 г. | План 2027-2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | год | год | год | год | год | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 364 697,2 | 2 472 977,7 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 | 2 461 297,3 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 385 030,6 | 391 971,3 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 | 385 547,9 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | Гкал | 1 979 666,6 | 2 081 006,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 | 2 075 749,4 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 183,5 | 2 355,6 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 | 3 416,8 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | Гкал | 1 976 483,1 | 2 078 650,8 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 | 2 072 332,6 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 573 564,6 | 1 682 537,0 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 | 1 679 248,1 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | Гкал | 1 236 757,0 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2, в т.ч. | Гкал | 336 807,6 | 362 249,8 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 | 358 960,9 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | Гкал | 215 210,2 | 237 009,6 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3, в т.ч. | Гкал | 121 597,4 | 125 240,2 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 | 141 805,7 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 402 918,5 | 396 113,8 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148 836,7 | 123 749,7 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254 081,8 | 272 364,1 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 |
| Система теплоснабжения от БУ-1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 236 757,0 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 | 1 320 287,2 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 304 654,1 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 932 102,9 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 | 1 016 444,5 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 931 791,8 | 1 016 444,5 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 | 1 016 130,4 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 311,1 | 0,0 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 |
| Система теплоснабжения от БУ-2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3-я северная") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3-ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 121597,4 | 125240,2 | 141 805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 | 141805,7 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3-й Северной" магистрали в грячей воде в т.ч. | Гкал | 20735,1 | 20621,8 | 20 673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 | 20673,8 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3-й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 815,9 | 719,4 | 2 003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 | 2003,5 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100046,4 | 103899,0 | 119 128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 | 119128,4 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 718175,1 | 737022,4 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 | 729 368,1 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 315256,6 | 340908,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 | 336 283,6 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | Гкал | 215210,2 | 237009,6 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 | 217 155,2 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3-й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100046,4 | 103899,0 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 | 119 128,4 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 402918,5 | 396113,8 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 | 393 084,5 |
| 13.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 148836,7 | 123749,7 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 | 118 842,5 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254081,8 | 272364,1 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 | 274 242,0 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215370,0 | 175579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 | 175 579,2 |
| 14.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 76068,0 | 59150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 | 59 150,4 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139302,0 | 116428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 | 116 428,8 |
| 14.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 47126,9 | 25927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 | 25 927,3 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92175,1 | 90501,6 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 | 90 501,5 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 502805,1 | 561443,2 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 | 553 788,9 |
| 15.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 239188,6 | 281758,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 | 277 133,2 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 263616,5 | 279685,0 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 | 276 655,7 |
| 15.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | Гкал | 101709,8 | 97822,5 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 | 92 915,2 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 161906,7 | 181862,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 | 183 740,5 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "ОТЭК" (в гор. воде) | Гкал | 1172107,4 | 1298922,1 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 | 1 295 581,2 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "ОТЭК" (Всего) | Гкал | 1435723,9 | 1578607,1 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 | 1 572 236,9 |

1.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне действия котельных

Тепловые балансы котельных ЗАТО Северск сформированы на основании перспективных тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ЕТО ООО «Тепло Плюс», ООО «СЕТИ-П и ООО «Уют Орловка», представленных в Томе 2 ОМ.

При разработке перспективных балансов тепловой мощности и энергии источника и потребителей учитывались балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности представленные в Томе 1. Баланс тепловой мощности в системе теплоснабжения в зоне действия котельных ЗАТО Северск за период 2019-2035 г.г. представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Баланс тепловой энергии, отпускаемой от котельных ЗАТО Северск за период 2019-2035 г.г.

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. (факт по данным ЭСО) | 2020 г. (факт по данным ЭСО) | 2021-2022 гг. | 2023-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Тепло Плюс» (пос. Самусь) | Выработка тепловой энергии | Гкал | 48 889,2 | 47 275,8 | 48 344,14 | 45 229,9 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 805,05 | 778,1 | 797,33 | 718,8 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 48 084,12 | 46 497,71 | 47 546,81 | 44 511,1 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 12 624,28 | 13 094,44 | 10 684,80 | 8 911,9 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 35 459,8 | 33 403,27 | 36 862,01 | 35 599,2 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 35 459,84 | 33 403,27 | 36 862,01 | 35 599,2 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | 3 882,91 | 3 601,182 | 4 354,65 | 3 905,6 |
|  |  | б.2) население | Гкал | 29 346,79 | 27 689,954 | 29 386,72 | 28 327,5 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | 2 230,13 | 2 112,135 | 3 120,64 | 3 366,0 |
| 2. | ООО «СЕТИ-П» (пос. Самусь) | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 548,92 | 4 899,84 | 3 513,41 | 3 110,88 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 33,40 | 29,5 | 21,15 | 21,15 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5515,52 | 4 869,8 | 3 492,26 | 3 089,73 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 771,34 | 680,50 | 487,93 | 487,93 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 4 744,18 | 4 189,83 | 3 004,33 | 2 601,8 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 4 744,18 | 4 189,83 | 3 004,33 | 2 601,8 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 |
|  |  | б.2) население | Гкал | 3 558,25 | 3 127,095 | 1 455,33 | 1 136,3 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | 1 185,93 | 1 062,737 | 1 493,20 | 1 465,5 |
| 3. | ООО «Уют Орловка» пос. Орловка | Выработка тепловой энергии | Гкал | 920,17 | 2 446,83 | 1 850,96 | 1 957,7 |
|  |  | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 3,40 | 9,054 | 6,60 | 6,60 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 916,77 | 2 437,77 | 1 844,36 | 1 951,1 |
|  |  | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 169,17 | 449,84 | 336,45 | 374,2 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 747,60 | 1 987,95 | 1 507,91 | 1 576,9 |
|  |  | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 747,60 | 1 987,95 | 1 507,91 | 1 576,9 |
|  |  | б.1) бюджетные организации | Гкал | - | 1 015,382 | 867,94 | 977,5 |
|  |  | б.2) население | Гкал | - | 968,969 | 500,41 | 573,8 |
|  |  | б.3) прочие | Гкал | - | 3,601 | 139,56 | 25,7 |

2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (или невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети каждого магистрального вывода, представлен в составе электронной модели системы теплоснабжения ЗАТО Северск.

3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы существующей мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки потребителей (Таблица 5) позволяют сделать выводы о том, что при существующих мощностях источников централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск:

- В 2021 г. резерв тепловой мощности системы централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск по котлоагрегатам составит 522,9 Гкал/ч, в то время как по установленной тепловой мощности турбоагрегатов будет наблюдаться дефицит в размере 169,9 Гкал/ч. Эти значения ухудшились по сравнению с «базовым» 2019 г. из-за роста присоединенной тепловой нагрузки внешнего потребителя.

- К 2035 г. с учетом вывода из эксплуатации за период (2020-2026 г.г.) отработавшего ресурс генерирующего оборудования (суммарной тепловой мощностью 270,5 Гкал/ч) -без ввода нового, дефицит тепловой мощности по турбоагрегатам в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ увеличится до 438,1 Гкал/ч; резерв по КА – снизится до 254,7 Гкал/ч.;

- К 2035 году в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ, с учетом изменения состава генерирующего оборудования по плану реконструкции (ввод новых турбогенераторов типа ПР-30 установленной тепловой мощностью 170,6 Гкал/ч), дефицит по установленной тепловой мощности турбоагрегатов составит 267,5 Гкал/ч; резерв по установленной тепловой мощности с учетом КА - 425,3 Гкал/ч.

- резерв мощности систем централизованного теплоснабжения внегородских территорий к 2035 г. составит соответственно:

- от ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс») – 8,236 Гкал/ч;

- от котельной по ул. Камышка пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П» - 2,319 Гкал/ч;

- от котельной пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 1,069 Гкал/ч.

Для ликвидации перспективного дефицита тепловой мощности необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции ТЭЦ, направленные на увеличение располагаемой тепловой мощности ТЭЦ, либо строительство нового источника (замещающих мощностей ТЭЦ).