УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 			№

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022ГОД)

ТОМ 6
СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Северск, 2021
Содержание

Введение	5

1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя, в том числе в аварийных режимах	6

1.1 Общие положения	6

2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях	7

2.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия ТЭЦ АО «РИР» г. Северск	7

2.2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях от котельных ЗАТО Северск	8

3 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	11

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте о ПНИЭР применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| ОТЭК | – Объединённая теплоэнергетическая компания |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |

# Введение

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) является договор возмездного оказания услуг № 307/9560-Д от 20.05.2020 г. оказания услуг по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 6 содержит:

описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя, в том числе в аварийных режимах

1.1 Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2035 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения г. Северска на 2020 г. рассчитаны существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.03.2019г. №276 «О внесение изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»,  Требованиями пункта 61 постановления № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям  и перспектив нового строительства до 2035 г.

Согласно требованиям данного пункта, необходимо установить:

- расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

- максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

- сведения о наличии баков-аккумуляторов;

- нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

- существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

2.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия ТЭЦ АО «РИР» г. Северск

На рисунке 1 показана динамика изменения объема тепловых сетей ОАО "Тепловые сети"  за период 2016-2021г.г. (прирост объема сети составляет 0,6%).

Рисунок 1 – Динамика изменения объема тепловой сети ОАО "Тепловые сети", м3

На рисунках 2, 3 сопоставляются для сравнения составляющие балансов теплоносителя в 2016 и 2019г.

2.2 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях от котельных ЗАТО Северск

В пос. Самусь и пос. Орловка системы теплоснабжения закрытого типа.

Данные о годовом расходе теплоносителя на подпитку систем теплоснабжения от котельных в пос. Самусь и пос. Орловка за ретроспективный период 2015-2019г.г. приведены в таблицах 1-3. В таблице 4 показан баланс производительности ВПУ Центральной отопительной котельной в пос. Самусь в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепло Плюс», котельной по ул. Камышка в пос. Самусь в зоне деятельности ЕТО ООО «Сети-П», котельной в пос. Орловка в зоне деятельности ЕТО ООО «Уют Орловка» на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – Центральная отопительная котельная в пос. Самусь в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепло Плюс» за период 2016-2021 гг., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (на период регулирования) | 2020 (на период регулирования) | 2021 (на период регулирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | н/д | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 | 10025,3 |
| с утечкой | м3/год | н/д | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 | 668,353 |
| технологические затраты | м3/год | н/д | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 | 9356,924 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (отчет) | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная по ул. Камышка в пос. Самусь в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Сети-П» за период 2016-2021 г.г., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (на период регулирования) | 2020 (на период регулирования) | 2021 (на период регулирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 | 319,1 |
| с утечкой | м3/год | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 297,836 |
| технологические затраты | м3/год | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 | 21,273 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (отчет) | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – котельная в пос. Орловка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Уют Орловка» за период 2016-2021 г.г., м3

| Наименование показателя | Размерность | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (на период регулирования) | 2020 (на период регулирования) | 2021 (на период регулирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), в т. ч.: | м3/год | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 | 510,8 |
| с утечкой | м3/год | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 |
| технологические затраты | м3/год | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя (отчет) | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 4 – Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя котельных ЗАТО Северск за 2019 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | ЦОК пос.Самусь (ООО «Тепло Плюс») | Котельная пос.Самусь (ООО «Сети-П») | Котельная пос.Орловка (ООО «Уют Орловка») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 50 | - | 0,8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 49 | - | 0,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 2% | - | - |
| Собственные нужды | м3/ч | 1 | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | - | - |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 50 | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 5 | - | - |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в эксплуатационном режиме) | м3/ч | 43 | - | - |
| Доля резерва (в эксплуатационном режиме) | % | 88% | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме с учетом аварийных режимов | м3/ч | 12 | - | - |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ (в аварийном режиме) | м3/ч | 36 | - | - |
| Доля резерва (в аварийном режиме) | % | 73% | - | - |

3 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В таблице 1 и на рисунках 2 – 4 приводится структура баланса теплоносителя в годовом разрезе в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» за период 2016-2019 г.г.

Таблица 1– Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ АО «РИР» за период 2016-2019 г.г, тыс. м3

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети тыс. м3, в том числе: | 5901,3 | 5227,1 | 4646,51 | 4551,39 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 | 829,6 | 829,6 | 899,6 | 901,2 |
| Сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 502,5 | 1111,5 | 519,9 | 935,6 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 4569,2 | 3288,7 | 3297,0 | 2714,6 |

Рисунок 2 – Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения от ТЭЦ АО «РИР»в годовом разрезе за 2016г.

Рисунок 3 – Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения от ТЭЦ АО «РИР» в годовом разрезе за 2019г.

Из рисунков 2, 3 видно, что структура баланса теплоносителя за 2019г. по сравнению с 2016г. изменилась следующим образом:

- нормативные утечки теплоносителя в сетях увеличилась на 6%;

- сверхнормативный расход воды увеличился на 12%;

- разбор воды из сети на ГВС уменьшился на 18%.

Динамика составляющих баланса теплоносителя по годам за период 2016-2019 г.г. приведена на рисунке 4.

Из анализа часовых расходов теплоносителя в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» за ретроспективный период 2016-2019 г.г. приведенных в таблице 6.2 и на рисунке 6.4 можно сделать следующие выводы:

- подпитка тепловой сети имеет устойчивую тенденцию к снижению – max 673,664 т/ч (2016г.) и min 519,565 т/ч (2019г.). Снижение подпитки относительно 2016г. составило 22,9%;

- нормативные утечки теплоносителя имеет устойчивую тенденцию к росту - min 94,7 т/ч (2016г.) и max 102,9 т/ч (2019 г.) Рост составил 8,7 %;

- сверхнормативный расход воды колеблется по годам с max значением 126,9 т/ч в 2017г. и минимальным 57,4 т/ч в 2018г. Среднее значение за период составляет 87,6 т/ч;

- расход воды на ГВС имеет устойчивую тенденцию к снижению – max 521,6 т/ч (2016г.) и min 309,9 т/ч (2019г.). Снижение расхода воды на ГВС составило 40,6 %.

Рисунок 4 – Динамика составляющих баланса теплоносителя за ретроспективный период, м3

В таблице 2 и на рисунке 5 приводятся составляющие часового баланса теплоносителя ТЭЦ АО «РИР» за период 2016-2019 г.г.

Таблица 2 – Часовой расход теплоносителя источника тепловой энергии – ТЭЦ АО «РИР» за период 2016-2019г.г, т/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети т/ч, в том числе: | 673,664 | 596,701 | 530,424 | 519,565 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, т/ч | 94,703 | 94,703 | 102,694 | 102,877 |
| Сверхнормативный расход воды, т/ч | 57,363 | 126,884 | 59,352 | 106,799 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 521,598 | 375,422 | 376,369 | 309,889 |

Снижение подпитки обуславливается снижением расходом воды на ГВС из-за перевода части потребителей ГВС на закрытую схему теплоснабжения и установки приборов учета расхода ГВС у абонентов системы ГВС.

За счет этих же факторов (снижения расхода воды на ГВС и снижение подпитки) происходит рост резерва ВПУ на 154 т/ч (13,7%) и доли резерва с 62,6% до 71,1%.

Рисунок 5 – Динамика часового расхода составляющих баланса теплоносителя за 2016-2019г.г.

В таблице 5 приведен баланс производительности ВПУ ТЭЦ АО «РИР» Северск за период 2021-2035г.г. Основными факторами, влияющими на величину нормативной подпитки, является объем тепловых сетей и расход воды на ГВС у потребителей, присоединенных к тепловой сети по открытой схеме.

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок и объем затрат и потерь теплоносителя по зонам действия источников теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года по этапам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» за ретроспективный период 2016-2019г.г.

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы | лет | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год | Год ввода 1986 год |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 673,7 | 597,0 | 538,4 | 519,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 94,7 | 94,7 | 102,7 | 102,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 57,4 | 126,9 | 59,4 | 106,8 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 521,6 | 375,4 | 376,4 | 309,9 |
| Объем аварийной подпитки (объем сырой воды, которую можно подать в теплосеть сверх штатной производительности ХВО теплосети) | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1126,3 | 1203,0 | 1261,6 | 1280,4 |
| Доля резерва | % | 62,6 | 66,8 | 70,1 | 71,1 |

Прирост теплопотребления ГВС с учетом ожидаемого прироста населения 9 тыс. человек за период 2021-2035г.г на ГВС из открытой сети, абсолютный прирост теплопотребления за этот период составит 76,44 тыс. Гкал (среднегодовой прирост теплопотребления ГВС 2,3%), который к тому же нивелируется переходом вновь вводимых объектов на закрытую схему теплоснабжения. Ожидаемый прирост расхода теплопотребления на ГВС в открытой системе за период 2021-2035г.г обуславливает прирост расхода теплоносителя на ГВС в размере 1,470 млн м3 (среднегодовой прирост расхода теплоносителя на ГВС составит 105 тыс. м3). Учитывая эти факторы, в таблице 4 приводится баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» до 2035 г.

Выполнение Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» без технико-экономического обоснования экспертной организации рационального варианта системы теплоснабжения с учётом особенностей других систем ресурсоснабжения, может дать отрицательный результат по следующим причинам:

1) увеличить тариф на горячую воду без снижения тарифа на тепловую энергию;

2) снизить срок службы внутридомовых систем ГВС;

3) привести к огромным затратам на изменение существующей системы ХВС с учетом ограниченной производительности водозаборов артезианской воды;

4) увеличить затраты на обслуживание внутридомовой системы ГВС.

Существующая возможность увеличения производительности артезианского водозабора за счет достижения расчетных значений составляет около 25% от действующих показателей. Увеличение производительности артезианского водозабора на 25% и перевод части вводимого жилого фонда на закрытую схему позволит снизить разбор теплоносителя на ГВС из тепловой сети на 744 тыс. м3.

Поэтому полномасштабный перевод до 2035г. всего вводимого жилого фонда на закрытую схему не возможен без открытия и оборудования новых источников артезианской воды.

Таблица 4 – Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» до 2035г.

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Срок службы | лет | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 | ввод 1986 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 673,7 | 597,0 | 538,4 | 519,6 | 522,2 | 514,4 | 512,0 | 509,7 | 507,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 94,7 | 94,7 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 57,4 | 126,9 | 59,4 | 106,8 | 97,7 | 87,97 | 83,57 | 79,39 | 75,42 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 521,6 | 375,4 | 376,4 | 309,9 | 321,6 | 323,5 | 325,4 | 327,4 | 329,3 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| (объем сырой воды, которую можно подать в теплосеть сверх штатной производительности ХВО теплосети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1126,3 | 1203 | 1261,6 | 1280,4 | 1277,8 | 1285,6 | 1288,0 | 1290,3 | 1292,3 |
| Доля резерва | % | 62,6 | 66,8 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

Из таблицы 4 следует, что на перспективном периоде 2021-2035г. резерв производительности ВПУ сокращается на 37,6 т/ч (3%), доля резерва сокращается на 2%.