УТВЕРЖДЕНА

постановлением

АдминистрацииЗАТО Северск

от 			№

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 8
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	7

2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	7

3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	7

4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	7

5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	8

6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	8

7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	8

8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	9

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте о ПНИЭР применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| РИР | – Русатом инфраструктурные решения |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| РИР | – Русатом инфраструктурные решения |

Введение

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) является договор возмездного оказания услуг № 307/9560-Д от 20.05.2020 г. оказания услуг по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Актуализированная схема теплоснабжения в Томе 8 содержит описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 43 Требований должны быть решены следующие задачи:

- обоснование предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

- обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- обоснование предложений по строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения сформированы на основе анализа проблем существующего положения системы теплоснабжения ЗАТО Северск, прогноза спроса на тепловую энергию на период реализации схемы теплоснабжения, результатов моделирования вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в электронной модели системы теплоснабжения.

1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

На перспективу до 2035 г. зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Потребность в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, при выбранном варианте развития схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035г, отсутствует.

3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

В зоне действия каждого из существующих или перспективных источников тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствуют иные источники тепловой энергии.

4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т. ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на перспективу до 2035г. в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В результате проведенной оценки надежности существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск установлено, что основная причина не нормативной надежности теплоснабжения г.Северска и некоторых внегородских территорий – длительный (сверхнормативный) срок эксплуатации трубопроводов и недостаточное резервирование головных магистральных участков тепловых сетей.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения ЗАТО Северск предусматривается замена участков тепловой сети со сверхнормативным сроком эксплуатации и мероприятия по секционированию сети для увеличения объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловых сетей.

Указанные мероприятия входят в состав мероприятий представленных в п. 7 настоящей главы.

5.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

Перспективным сценарием по развитию систем теплоснабжения котельной «ЦОК» принят сценарий с демонтажем парового котла ДЕ-25-14 и последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим.

Необходимый объем инвестиций на реализацию сценария – 32 296 тыс. руб. (в ценах 2021 года).

Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей внегородских территорий ЗАТО Северск были определены на основании Приказа Минстроя России № 150/пр от 17.03.2021 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»; индексы роста цен приняты на основании «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В Таблицах 1-3 представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей внегородских территорий ЗАТО Северск.

Таблица 1 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 32,50 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 694,62 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 61,70 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 2 276,92 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 20,00 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 427,46 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 34,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 684,49 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 25,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 505,93 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 2,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 49,60 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 17,90 | 300 | надземная | 2022 | ППУ | 648,93 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 606,30 | 300 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 30 053,78 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 302,00 | 250 | надземная | 2022 | ППУ | 9 559,74 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 638,90 | 250 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 30 977,79 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 428,80 | 200 | надземная | 2022 | ППУ | 11 271,74 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 1 348,40 | 200 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 58 654,58 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 166,30 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 3 554,31 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 254,60 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 9 395,51 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 102,00 | 125 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 350,11 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,70 | 125 | надземная | 2040 | ППУ | 27 287,93 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 75,80 | 125 | подземная канальная | 2040 | ППУ | 5 690,73 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 476,00 | 100 | надземная | 2035 | ППУ | 15 455,13 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 739,50 | 100 | подземная канальная | 2035 | ППУ | 41 024,24 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 74,90 | 100 | подземная канальная | 2029 | ППУ | 3 154,31 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,40 | 80 | надземная | 2037 | ППУ | 21 255,07 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 373,10 | 80 | подземная канальная | 2037 | ППУ | 18 956,87 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 986,60 | 65 | надземная | 2022 | ППУ | 14 225,36 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 771,00 | 65 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 15 981,55 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 732,60 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 8 125,42 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 778,20 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 12 408,30 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 564,70 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 5 010,56 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 634,90 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 8 098,72 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 174,30 | 25 | надземная | 2022 | ППУ | 966,60 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 909,40 | 25 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 7 250,14 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 248,60 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 1 102,91 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 512,90 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 271,25 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 134,00 | 80 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 418,58 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 24,30 | 65 | надземная | 2022 | ППУ | 350,37 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 187,20 | 65 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 880,35 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 611,20 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 6 778,95 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 172,80 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 2 755,27 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 180,23 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 72,09 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 62,19 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 24,87 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 248,00 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 2 200,50 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 301,00 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 839,53 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 237,35 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 118,68 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 181,77 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 90,89 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 127,50 | 25 | надземная | 2022 | ППУ | 707,06 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 58,70 | 25 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 467,98 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 157,40 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 698,30 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 277,60 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 1 770,52 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 186,78 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 15 | надземная | 2022 | ППУ | 140,08 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 36,30 | 15 | надземная | 2022 | ППУ | 120,78 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 40,50 | 15 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 193,73 |
| Итого: |  | 15 880,50 |  |  |  |  | 399 847,44 |

Таблица 2 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «Камышка» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камышка | Надежность | 44,80 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 1 653,26 |
| Камышка | Надежность | 151,79 | 100 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 4 634,79 |
| Камышка | Надежность | 169,01 | 100 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 5 403,28 |
| Камышка | Надежность | 109,80 | 100 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 3 510,40 |
| Камышка | Надежность | 57,00 | 80 | надземная | 2022 | ППУ | 1 011,52 |
| Камышка | Надежность | 167,20 | 80 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 4 466,06 |
| Камышка | Надежность | 7,00 | 65 | надземная | 2023 | ППУ | 105,67 |
| Камышка | Надежность | 118,40 | 65 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 2 569,58 |
| Камышка | Надежность | 8,00 | 50 | надземная | 2023 | ППУ | 92,90 |
| Камышка | Надежность | 125,00 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 1 993,11 |
| Камышка | Надежность | 201,40 | 50 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 3 362,23 |
| Камышка | Надежность | 47,40 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 755,79 |
| Камышка | Надежность | 181,50 | 40 | надземная | 2023 | ППУ | 1 686,13 |
| Камышка | Надежность | 205,20 | 40 | подземная канальная | 2024 | ППУ | 2 869,34 |
| Камышка | Надежность | 24,80 | 32 | надземная | 2023 | ППУ | 184,31 |
| Камышка | Надежность | 129,30 | 32 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 1 381,49 |
| Камышка | Надежность | 23,60 | 25 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 196,99 |
| Итого: |  | 1 771,20 |  |  |  |  | 35 876,84 |

Таблица 3 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной п. Орловка

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловка | Надежность | 952,80 | 150 | надземная | 2028 | ППУ | 24 901,88 |
| Орловка | Надежность | 75,30 | 150 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 3 257,87 |
| Орловка | Надежность | 68,70 | 65 | надземная | 2028 | ППУ | 1 304,85 |
| Орловка | Надежность | 8,50 | 65 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 232,09 |
| Орловка | Надежность | 58,60 | 50 | надземная | 2028 | ППУ | 856,16 |
| Орловка | Надежность | 7,80 | 50 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 163,83 |
| Орловка | Надежность | 17,5 | 20 | надземная | 2028 | ППУ | 167,73 |
| Итого: |  | 1 189,2 |  |  |  |  | 30 884,41 |

При расчете гидравлических режимов работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» было выявлено значительное падение напора на протяженном участке по ул. Войкова, что влечет за собой недотоп крайних потребителей частного сектора. Для решения данной проблемы рекомендуется перед данным участком установить подкачивающую насосную станцию. Стоимость данной станции составляет порядка 540 тыс. руб. и включает в себя два насоса (один рабочий, один в резерве) марки WILO IL 100/145-11/2. Выбор данной марки насоса носит рекомендательный характер.

Обследование системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск показало, что здание ЦТП №2 находится в частной собственности. При подготовке концессионного соглашения необходимо обеспечить передачу ЦТП №2 в муниципальную собственность для дальнейшей эксплуатации по концессионному соглашению, либо обеспечить строительство нового ЦТП. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства – от 2,8 млн. руб.

6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В результате моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года в программном комплексе Zulu, определены участки тепловых сетей, имеющие недостаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Для увеличения пропускной способности этих участков разработаны мероприятия по их реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов.

7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Капитальные затраты по замене участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов участков тепловой сети и участков со сверхнормативным сроком эксплуатации представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Капитальные затраты по реконструкции объектов "Тепловые сети и сооружения на них" г. Северска (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Стоимость проекта | Капитальные затраты с учетом НДС, тыс.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего капитальные затраты | 50 482,003 | 52 299,355 | 54 182,132 | 56 132,689 | 58 153,466 | 60 246,990 | 62 415,882 | 64 662,854 | 66 990,717 | 69 402,382 | 71 900,868 | 74 489,299 | 77 170,914 | 79 949,067 | 82 827,233 | 85 809,014 |
| 2 | НДС | 8 413,667 | 8 716,559 | 9 030,355 | 9 355,448 | 9 692,244 | 10 041,165 | 10 402,647 | 10 777,142 | 11 165,119 | 11 567,064 | 11 983,478 | 12 414,883 | 12 861,819 | 13 324,845 | 13 804,539 | 14 301,502 |
| 3 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них | 42 068,336 | 43 582,796 | 45 151,777 | 46 777,241 | 48 461,221 | 50 205,825 | 52 013,235 | 53 885,712 | 55 825,597 | 57 835,319 | 59 917,390 | 62 074,416 | 64 309,095 | 66 624,223 | 69 022,695 | 71 507,512 |
| 4 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них накопленным итогом | 42 068,336 | 85 651,132 | 130 802,909 | 177 580,150 | 226 041,371 | 276 247,196 | 328 260,431 | 382 146,143 | 437 971,740 | 495 807,059 | 555 724,449 | 617 798,865 | 682 107,960 | 748 732,183 | 817 754,877 | 889 262,389 |

8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Для улучшения гидравлического режима работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» рекомендуется, перед протяженным участком по ул. Войкова, строительство насосной станции.