УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 	27.08.2021	№ 	1934

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 10
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

1 Введение	5

2 Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов,  необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск	7

2.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ	7

2.1.1 Перспективные балансы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов ТЭЦ	7

2.1.2 Перспективные электрические нагрузки и мощности ТЭЦ	7

2.1.3 Перспективная выработка тепловой энергии на регулируемых отборах теплофикационных турбоагрегатов	7

2.1.4 Перспективные расходы топлива для ЕТО на базе ТЭЦ	8

2.2 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе котельных	10

3 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	12

3.1 Нормативные запасы топлива по ЕТО на базе ТЭЦ	12

3.2 Нормативные запасы топлива на котельных ЗАТО Северск	12

4 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	14

5 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	15

5.1 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на ТЭЦ	15

5.2 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных ЗАТО Северск	15

6 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск	18

7 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск	18

8 Суммарное потребление топлива энергоисточниками ЗАТО Северск	18

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам".

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| ОТЭК | – Объединённая теплоэнергетическая компания |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| РИР | – Русатом инфраструктурные решения |

1 Введение

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 10 содержит описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунктами 14 и пунктом 70 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).

В результате разработки схемы теплоснабжения решаются  следующие задачи:

a) сформированы перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе развития;

б) описаны потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

в) сформирована информация по видам топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

г) сформирован преобладающий в ЗАТО Северск вид топлива, определяемый по совокупности всех ЕТО системы теплоснабжения;

д) дано приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск.

Значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии принимались на основании тепловых балансов из Книги 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Перспективное топливопотребление рассчитано для всех сценариев развития системы теплоснабжения в Книге 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО «Северск», произведены в соответствии с:

- «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных», утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

- фактических данных по характеристикам основного оборудования источников;

- данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по среднему КПД котлов;

- данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

- прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:

- продолжительность отопительного периода 233 дня (6,3 мес.);

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –  -39 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 
-7,8 °С;

- продолжительность работы системы ГВС – 350 сут.;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 15 °C;

- максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С.

2 Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск

2.1 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе ТЭЦ

Для расчета потребления топлива филиалом АО «РИР» в г. Северске на (в дальнейшем – ТЭЦ) были приняты следующие условия:

- перспективный отпуск тепловой и электрической энергии сформирован на основе прогнозных расчетов в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ;

- преимущественная  работа  паротурбинных агрегатов  осуществляется  по тепловому графику;

- расчет УРУТ на отпуск электро- и теплоэнергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по распределению удельного расхода условного топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, применяемыми в целях тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации с помощью лицензионного программного обеспечения ООО «Группа Компаний ИНФОПРО». Расчет распределения топливных затрат на электрическую и тепловую энергию выполнен с применением физического метода.

- расчеты УРУТ выполнялись с использованием НТД по топливоиспользованию филиала АО «РИР» в г. Северске и прогнозных показателей эффективности вновь вводимого и модернизируемого оборудования.

2.1.1 Перспективные балансы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов ТЭЦ

Балансы тепловой мощности ТЭЦ и тепловой нагрузки потребителей ЕТО на базе ТЭЦ представлены в Книге 4  «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов.

Баланс тепловой энергии ЕТО на базе ТЭЦ в г. Северске на прогнозный период до 2035г.  приведен в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 г.

2.1.2 Перспективные электрические нагрузки и мощности ТЭЦ

Фактически в г. Северске в 2020 году выработка электроэнергии составила 971,653 млн. кВт*ч, отпуск – 723,592 млн. кВт*ч.

Прогнозные значения   годового отпуска и выработки электрической  энергии на ТЭЦ до 2035 г. сведены в таблицу 10.1.

2.1.3 Перспективная выработка тепловой энергии на регулируемых отборах теплофикационных турбоагрегатов

В соответствии с расчетами тепловых балансов электрической и тепловой мощности ТЭЦ до 2035 (Книга 4 ОМ), а также основным сценарием развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ до 2035 г., (Книга 5 ОМ) определен состав генерирующего оборудования ТЭЦ на перспективу, а также значения установленных электрической и тепловой мощностей теплофикационных турбин и в целом ТЭЦ.

Технические характеристики вводимых в 2025 г. турбин типа ПР-30 представлены ниже в таблице 10.3. По заводским данным в ПТО ТЭЦ выполнен  расчет значений  мощности теплофикационных отборов турбоагрегата:

- при номинальной нагрузке 30 МВт: отопительный -67,5 Гкал/ч, производственный-17,8 Гкал/ч;

- при максимальной нагрузке 35 МВт: отопительный -78,3 Гкал/ч, производственный-17,8 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность (при номинальной электрической нагрузке в 30 МВт) турбоагрегата ПР-30 составляет 85,3 Гкал/ч.

Анализируя тепловую схему ТЭЦ, технические характеристики вводимого и выводимого генерирующего оборудования, а также схему выдачи тепловой энергии  потребителям в горячей воде от БУ-1 и БУ-2 и в виде пара, можно сделать вывод:

- Структура отпуска теплоты от ТЭЦ принципиально не меняется;

- Параметры острого пара и номинальные значения параметров пара в производственных и отопительных отборах вводимых в  эксплуатацию турбин соответствуют этим значениям для выводимых из работы агрегатов.

Учитывая выше изложенное, принимаем изменение теплофикационной выработки электроэнергии на турбинах ТЭЦ пропорциональным  изменению выработки тепловой энергии на станции в перспективе до 2035 г.  Значения выработки электроэнергии по теплофикационному циклу сведены в таблицу 10.1.

2.1.4 Перспективные расходы топлива для ЕТО на базе ТЭЦ

Прогнозные расчеты  значений удельного  расхода условного топлива на производство электрической и тепловой энергии, а также годовые значения расхода условного топлива на ТЭЦ, представлены в таблице 10.1.

Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ для зимнего и летнего периодов приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ

| Показатель | Един. изм. | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов (с ХН) | тыс. Гкал | 2175,9 | 1979,7 | 2081,0 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 | 2075,7 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 1122,696 | 971,7 | 1122,76 | 1089,3 | 1088,0 | 1069,3 | 1028,9 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 |
| Отпуск электроэнергии с шин | тыс. МВт-ч | 857,797 | 723,6 | 857,403 | 851,814 | 851,106 | 833,901 | 798,456 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 | 808,686 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 507,581 | 521,8 | 501,2 | 439,6 | 439,4 | 439,0 | 429,4 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 409,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 184,481 | 185,1 | 189,8 | 198,8 | 198,7 | 199,3 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| Расход условного топлива на производство электрической энергии | т условного топлива | 435401 | 377572,58 | 429772 | 374 472 | 374 010 | 366 081 | 342 885 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 | 331 131 |
| Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т условного топлива | 401413 | 366333,57 | 395005 | 412 644 | 412 471 | 413 745 | 412 273 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 | 412 239 |
| Полный расход условного топлива на ТЭЦ | т условного топлива | 836815 | 743906,15 | 824777 | 787 116 | 786 481 | 779 826 | 755 159 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 | 743 370 |

* – фактические показатели.

Таблица 10.2 – Технические характеристики турбоагрегата ПР-30

| № п/п | Величина | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность | МВт | 30 |
| 2 | Максимальная мощность | МВт | 35 |
| 3 | Номинальное давление свежего пара | МПа (абс) | 8,8±0,5 |
| 4 | Номинальная температура свежего пара | °С | 535±5 |
| 5 | Максимальный расход свежего пара на турбину | т/ч | не менее 190 |
| 6 | Температура пара производственного отбора в станционном коллекторе | °С | 242±5 |
| 7 | Номинальный расход пара в П-отбор | т/ч | не менее 70 |
| 8 | Максимальный расход пара в П-отбор | т/ч | не менее 100 |
| 9 | Температура пара на выходе из турбины | °С | 104±5 |
| 10 | Параметры пара в производственном отборе: |  |  |
| 10.1 | расчетное давление | МПа (кгс/см2) | 0,98(10) – 1,28(13) |
| 10.2 | диапазон давления | МПа (кгс/см2) | 0,79-1,28 (8-13) |
| 11 | Параметры пара противодавления: |  |  |
| 11.1 | номинальное давление (абс.) | МПа (кгс/см2) | 0,08-0,2 (0,8-2,0) |
| 11.2 | диапазон давления (абс.) | МПа (кгс/см2) | 0,128-0,245 (1,3-2,5) |

Таблица 10.3 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха | 150,5 | 135,3 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| Максимальный часовой расход угля в летний период | 52,6 | 72,5 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |

2.2 Перспективные топливные балансы ЕТО на базе котельных

Прогнозные значения потребления топлива на производство тепловой энергии котельных ООО «Тепло-Плюс», ООО «СЕТИ-П» и ООО «Уют Орловка» приведены в табл. 10.4. Потребление условного топлива на производство тепловой энергии за период 2019 – 2035 гг.

Таблица 10.4 – Расход топлива на производство тепловой энергии котельных за период 2019-2035 гг.

| ЕТО | № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021-2022 | 2023-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепло-Плюс» | 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 47,547 | 47,547 | 47,547 | 43 745,34 |
|  | 2 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,685 | 10,685 | 10,685 | 8 160,63 |
|  | 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 36,862 | 36,862 | 36,862 | 35 584,71 |
|  | 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,511 | 157,511 | 157,511 | 155,31 |
|  | 5 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. т у.т. | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 6,904 |
|  | 6 | Расход природного газа на производство тепловой энергии | млн. м3 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,117 |
| ООО «СЕТИ-П» | 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,492 | 3,492 | 3,492 | 3,015 |
|  | 2 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,420 |
|  | 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 2,595 |
|  | 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 180,43 |
|  | 5 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,544 |
|  | 6 | Расход угля на производство тепловой энергии | тыс.т. | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,761 |
| ООО «Уют Орловка» | 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,950 |
|  | 2 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,373 |
|  | 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,576 |
|  | 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,84 |
|  | 5 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,302 |
|  | 6 | Расход дизельного топлива на производство тепловой энергии | тыс.т. | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,208 |

3 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

3.1 Нормативные запасы топлива по ЕТО на базе ТЭЦ

В таблице 10.5  представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 г.г. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла и электроэнергии от ТЭЦ.

Таблица 10.5 – Нормативные запасы резервного топлива на ТЭЦ, тыс. тонн натурального топлива

| Показатель |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| НЭЗТ | уголь | 71,9 | 83,6 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | 98,9 | 110,9 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
|  | мазут | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |

3.2 Нормативные запасы топлива на котельных ЗАТО Северск

В таблице 10.6  представлены результаты оценки перспективных значений нормативов запасов топлива на период 2019-2035 гг. рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла от котельных ЗАТО Северск.

Таблица 10.6 – Нормативные запасы резервного топлива на котельных ЗАТО Северск, тыс. тонн натурального топлива

| Источник | Показатель | Вид топлива | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Тепло Плюс» | ННЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | 146,4 | 126,4 | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 |
|  | ОНЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | 146,4 | 126,4 | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 |
|  | НЭЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «СЕТИ-П» | ННЗТ | уголь | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - | - |
|  | ОНЗТ | уголь | 258,5 | 258,5 | 258,5 | 258,5 | 258,5 | 258,5 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - | - |
|  | НЭЗТ | уголь | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Уют Орловка» | ННЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | ОНЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
|  | НЭЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |
|  |  | диз. топливо | - | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |

4 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На начало периода планирования (2020 год) источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь, дизельное топливо.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются

ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск использует в качестве основного топлива каменный уголь. Резервным (аварийным) топливом является природный газ. Вспомогательное топливо – мазут марки М-100 служит для растопки котлов. Система резервного топливообеспечения находится в исправном состоянии.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО филиала «РИР» сведены в таблицу 10.6.

ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс»): основной вид топлива – природный газ.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П»): основное и резервное топливо котельной  – каменный уголь.

Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»): основное топливо котельной  – природный газ (проектное). Ввиду отсутствия газоснабжения, на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо.

5 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

5.1 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на ТЭЦ

Основной вид топлива на ТЭЦ  – каменный уголь.

Поставка каменного угля осуществляется в соответствии с договорами поставки каменного угля:

- договор №307/10058-Д от 15.09.2020 г. на поставку каменного угля марки СС в объеме 780000 тонн. Поставщик АО «УК «Кузбассразрезуголь» – по август 2021г.

Ведется закупка на 2021-2022 год на поставку угля.

Поставка каменного угля для ТЭЦ осуществляется железнодорожным транспортом.

5.2 Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных ЗАТО Северск

ЦОК пос. Самусь (ООО «Тепло Плюс»)

Основной вид топлива – природный газ.

Поставка газа в 2019 году осуществлялась в соответствии с основным договором поставки газа № 35т-4-1188/18 от 1 сентября 2017г. Поставщик газа – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (Том 1, Приложение 6). Поставка природного газа для котельной ООО «Тепло Плюс» осуществляется по газораспределительной сети ООО «Газпром газораспределение Томск». Транспортировка газа от границы газотранспортной системы до места приема передачи газа осуществляется ООО «Газпром Трансгаз Томск». Данных по протяженности газопровода нет. Расчетная объемная теплота сгорания 7 900 ккал/куб.м. Резервное топливо (мазут). Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 9 500 ккал/кг. Для обеспечения котельной ООО «Тепло Плюс» резервным топливом заключен договор от 20.09.2016 с поставщиком ООО «МНБ» на поставку мазута в количестве 50 тонн.

Котельная по ул. Камышке пос. Самусь (ООО «СЕТИ-П»)

Основное и резервное топливо котельной  – каменный уголь.  Поставщиком топлива является ООО «Гарант-Техно» согласно договору № 005-08-16 от 29.08.2016 г. (Том 1, Приложение 7). Поставка каменного угля для котельной осуществляется грузовым автомобильным транспортом. Специально оборудованный склад твердого топлива (угля) на котельной отсутствует. Выгрузка топлива осуществляется автомобильным транспортом непосредственно перед зданием котельной, затем по мере необходимости буртуется трактором. Уголь поставляемый на котельную марки ДПКО, фракционный состав 25-300 мм (Приложение №5 от 01.10.2018г. к Договору поставки угля № 005-08-16 от 29.08.2016г.).

Котельная пос. Орловка (ООО «Уют Орловка»)

Основное топливо котельной  – природный газ (проектное). В виду отсутствия газоснабжения на котельной в качестве основного и резервного топлива используется дизельное топливо. Закупка дизельного топлива на котельную осуществляется посредством заключения разовых договоров по мере возникновения потребности в поставках. Поставщик дизельного топлива ООО «Инфорс». Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным видом транспорта. Спецификация к договору поставки №30 (Том 1, Приложение 8) от 31.03.2020 представлена на рисунке 8.5 (Том 1). Расчетная теплота сгорания дизельного топлива 10200 ккал/кг.

Таблица 10.7 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ и котельных, тыс. м3/тонн натурального топлива

| Источник | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ... | 2035 |
| ТЭЦ | Уголь, в том числе: | 792446* | 712940* | 715598 | 765 727 | 765 695 | 759 134 | 734 836 | 723 242 | 723 242 | 723 242 |
|  | каменный | 792446* | 712940* | 715598 | 765 727 | 765 695 | 759 134 | 734 836 | 723 242 | 723 242 | 723 242 |
|  | бурый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Природный газ | 137716* | 118717* | 205761 | 140 362 | 139 839 | 138 665 | 134 269 | 132 177 | 140 362 | 139 839 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 7325* | 8257* | 4896 | 5 073 | 5 083 | 5 079 | 5 090,16 | 5 076,86 | 5 073 | 5 083 |
|  | мазут | 7325* | 8257* | 4896 | 5 073 | 5 083 | 5 079 | 5 090,16 | 5 076,86 | 5 073 | 5 083 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦОК пос. Самусь | Природный газ | 6 076,42* | 6 137,92* | 6 635,93 | 6 635,93 | 6 020,11 | 6 020,11 | 6 020,11 | 6 020,11 | 6 020,11 | 6 020,11 |
| Котельная по ул. Камышке. пос. Самусь | Уголь | 1,318* | 1,224* | 0,879 | 0,879 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| Котельная пос. Орловка | Диз. топливо | 0,1054* | 0,204* | 0,196 | 0,196 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

* - фактические данные.

6 Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск

Преобладающим видом топлива в системе теплоснабжения ЗАТО Северск является каменный уголь, так как он – основной вид топлива на ТЭЦ, обеспечивающей тепловой энергией большинство потребителей системы теплоснабжения.

Структура топливного баланса системы теплоснабжения ЗАТО Северск по видам топлива (в процентном отношении) по факту (2018-2019) г.г. приведена в табл. 10.8.

В перспективном топливном балансе ТЭЦ, начиная с 2025 г., планируется значительное снижение доли сжигаемого природного газа (до 3 % от общего расхода условного топлива) и полный отказ от мазутного топлива.

Таблица 10.8 – Виды используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива, их доля, %

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | 2019 г. * | 2020 г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | Газ, % | 19,70 | 19,03 |
|  | Уголь, % | 79,19 | 79,42 |
|  | Мазут, % | 1,11 | 1,55 |
| ЦОК пос. Самусь | Газ, % | 100 | 100 |
| Котельная по ул. Камышке. пос. Самусь | Уголь | 100 | 100 |
| Котельная пос. Орловка | Дизельное топливо | 100 | 100 |

* - фактические данные.

7 Приоритетное направление развития топливного баланса ЗАТО Северск

В развитии топливного баланса ЗАТО Северск можно выделить следующие приоритетные направления:

- Снижение топливной составляющей в себестоимости тепловой и электрической энергии, отпускаемых от ТЭЦ, за счет перехода станции на сжигание непроектных Кузнецких углей марок «Г» и «Д» Талдинского месторождения. Возможность перехода на сжигания двух видов топлива будет обеспечена инвестиционной программой модернизации котлоагрегатов и необходимостью дополнительных  инвестиций в реконструкцию системы топливоподачи ТЭЦ.

- Перевод котельной пос. Орловка (ООО «Уют Орловка») на проектное топливо (природный газ) вместо используемого в настоящее время дизельного топлива. Для этих целей следует решить вопрос с газоснабжением данной котельной.

8 Суммарное потребление топлива энергоисточниками ЗАТО Северск

В таблице 10.9 представлены прогнозные значения расхода топлива источниками тепловой энергии ЗАТО «Северск» до 2035 г на производство тепловой энергии.

Таблица 10.9 – Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЗАТО «Северск» до 2035 г. (на производство тепловой энергии)

| Вид топлива | Ед. изм. | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 |
|  | млн м3 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 6,636 |
| Уголь | тыс. т у.т. | 402,041 | 397,41 | 395,633 | 395,633 | 395,633 | 395,633 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 | 428,791 |
|  | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мазут | тыс. т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дизельное топливо | тыс. т у.т. | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | тыс. т | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Всего | тыс. т у.т. | 409,816 | 405,185 | 403,408 | 403,408 | 403,408 | 403,408 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 | 436,566 |