УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 	27.08.2021	№ 	1934

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 5
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

РЕФЕРАТ

Отчет содержит: 13 с., 3 ч., 2 рис., 5 табл., 0 приложения, 0источн.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

Объектом исследования является схема теплоснабжения ЗАТО г. Северск.

Цель работы – актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2021-2035 годы (по каждому году).

В отчете представлены результаты исследований, выполненных в рамках договора возмездного оказания услуг № 307/9560-Д от 20.05.2020 г. оказания услуг по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Северск, заключенного между акционерным обществом «Объединённая теплоэнергетическая компания» (АО «РИР») и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ).

Содержание

Введение	5

1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	6

1.1 Основные принципы формирования вариантов развития систем теплоснабжения города	6

1.2 Общая характеристика сценариев развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР»	9

1.3 Характеристика выбранного сценария развития	11

2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	12

3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	13

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

Введение

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) являетсядоговор возмездного оказания услуг № 307/9560-Д от 20.05.2020 г. оказания услуг по актуализации схемы теплоснабженияЗАТО Северск.

В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск включается Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года».

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации. Выбор рекомендуемого варианта должен быть выполнен на основе анализа показателей окупаемости предлагаемых в рамках вариантов мероприятий, а также условия обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 5 содержит описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

1 Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск

1.1 Основные принципы формирования вариантов развития систем теплоснабжения города

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки.

При разработке сценариев развития были учтены следующие факторы:

1. Сформирована, в установленном порядке направлена и утверждена в Департаменте тарифного регулирования Томской области инвестиционная программа развития ТЭЦ на 2021-2023 годы.

2. Для повышения эффективности комбинированной выработки электроэнергии на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск составлены и учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области»  на период 2021-2035 планы реконструкции турбинного оборудования.

3. Распоряжением Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электроэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционировании оптового рынка электроэнергии и мощности», на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности после 31 декабря 2014 г. и предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики утвержден ввод двух турбоагрегатов типа ПР-30 на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск. Дата поставки мощности на оптовый рынок –  01.07.2025.

4. Альтернативным вариантом замены устаревшего турбинного оборудования является  обеспечение потребителей теплом посредством РОУ.

1.2 Общая характеристика сценариев развития систем теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ филиала АО «РИР»

Предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения города Северска учитывают, главным образом, необходимость покрытия существующей и перспективной тепловых нагрузок, а также техническое состояние генерирующего оборудования (степень износа).

Перспективный баланс тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ отражен в табл. 2.  Балансы тепловой мощности ТЭЦ и присоединенной тепловой нагрузки потребителей, а также тепловые балансы ЕТО на базе ТЭЦ представлены в Книге 4 Обосновывающих материалов.

Анализ данных по годам вводав эксплуатацию, наработки и достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ, приведенных в Книге 1, часть 2 («Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения ЗАТО Северск), показывает, что шесть из девяти турбоагрегатов были введены в эксплуатацию в период (1953-1960) и к 2019 году практически выработали ресурс (таблица2).

В 2020 г. на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается вывод устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию  трех теплофикационных турбин. Турбоагрегат ст. №13 будет введен в эксплуатацию в 2021 г, а два других турбоагрегата типа ПР-30 попали в план мероприятий на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций и будут обеспечивать по распоряжению Правительства РФ № 232-р от 07.02.2020 поставку мощности в энергосистему РФ, начиная с 01.07.2025 г.

Мероприятия направлены на повышение эффективности комбинированной выработки теплоты и электроэнергии с целью снижения топливной составляющей в себестоимости отпускаемой от ТЭЦ теплоты и электроэнергии, и, как было сказано выше, учтены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Томской области» на период 2021-2035.

### В связи с выше изложенным, в качестве основного сценария (сценарий 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ АО «РИР» в перспективе до 2035 г. принимается вариант с вводом новых турбоагрегатов (ТА-13 и двух ПР-30) суммарной электрической мощностью 160 МВт, тепловой –335,6 Гкал/ч и выводом устаревшего оборудования (ТА ст. №№ 12, 1, 2) суммарной электрической мощностью 150 МВт и тепловой 435,5 Гкал/ч.

### В качестве альтернативного сценария (сценарий 2) принимается вариант вывода устаревшего турбинного оборудования, в соответствии с мероприятиями по сценарию 1, вводом ТА-13 в 2020 г. и покрытием части тепловой нагрузки от существующих на ТЭЦ РОУ.

Сводные характеристики предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ представлены в табл. 3.

Значения установленных электрической и тепловой мощности ТЭЦ в соответствии с принятыми сценариями  приведены в табл. 4.

Выводы по резервам (дефицитам)  тепловой мощности ТЭЦ в соответствии с выбранными сценариями в  перспективе до 2035 г. представлены в Книге 4, из которых следует:

- К 2035 г.  с учетом вывода из эксплуатации за период (2021-2025 г.г.) отработавшего ресурс генерирующего оборудования (суммарной тепловой мощностью 167,5 Гкал/ч, без ввода нового - сценарий № 2), дефицит тепловой мощности по турбоагрегатам в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ увеличится до 335,1 Гкал/ч; резерв по КА – снизится до 151,7 Гкал/ч.;

- К 2035 году в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ, с учетом изменения состава генерирующего оборудования по плану реконструкции в соответствии со сценарием №1 (ввод новых турбогенераторов типа ПР-30 установленной тепловой мощностью 170,6 Гкал/ч),дефицит по установленной тепловой мощности турбоагрегатов составит 267,5 Гкал/ч; резерв по установленной тепловой мощности с учетом КА - 425,3 Гкал/ч.

Табл. 1 - Баланс тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов ТЭЦ ЗАТО Северск на период (2018-2035) г.г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2019 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | Факт 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка теплоэнергии | тыс.Гкал | 2 565,44 | 2 604,46 | 2 560,69 | 2 364,70 | 2472,98 | 2 461,2973 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | тыс.Гкал | 389,53 | 378,14 | 400,33 | 385,03 | 391,97 | 385,5479 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | тыс.Гкал | 2 175,91 | 2 226,31 | 2 160,37 | 1 979,67 | 2081,01 | 2 075, 7494 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | тыс.Гкал | 3,46 | 0,84 | 1,20 | 3,18 | 2,36 | 3.4168 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | тыс.Гкал | 2 172,45 | 2 225,47 | 2 159,16 | 1 976,48 | 2078,65 | 2 072,3326 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | тыс.Гкал | 1 744,95 | 1 811,91 | 1 775,46 | 1 573,56 | 1682,54 | 1 679,2481 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-1 | тыс.Гкал | 1 392,08 | 1 420,04 | 1 397,63 | 1 236,76 | 1320,29 | 1 320,2872 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ-2 | тыс.Гкал | 352,87 | 391,87 | 377,83 | 336,8076 | 362,25 | 358,9609 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | тыс.Гкал | 427,50 | 413,56 | 383,70 | 402,92 | 396,11 | 393,0845 |
| 5.2.1. | отборный пар 7-13 кгс/см² | тыс.Гкал | 147,71 | 136,86 | 131,76 | 148,84 | 123,75 | 118,8425 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | тыс.Гкал | 279,79 | 276,71 | 251,94 | 254,08 | 272,36 | 274,2420 |

Таблица 2 – Годы ввода в эксплуатацию, достижения паркового и назначенного ресурсов паровых турбин ТЭЦ в 2019-том году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Год достижения паркового ресурса | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ-25-4 | 1953 | 1989 | 2 | 2025 |
| 2 | ВПТ-25-3 | 1953 | 1979 | 3 | 2021 |
| 6 | ВК-50-2М | 1955 | 1997 | 2 | 2025 |
| 7 | ВПТ-25-3 | 1956 | 1992 | 3 | 2025 |
| 9 | Р-12-90/18М | 1982 | 2043 | 0 | 2034 |
| 10 | Т-115-8,8 | 2008 | 2066 | 0 | 2037 |
| 11 | ВКТ-100М | 1959 | 2009 | 3 | 2023 |
| 12 | ВКТ-100М | 1959 | 1999 | 1 | 2028 |
| 15 | Р-12-90/18М | 1988 | 2041 | 0 | 2034 |

Табл. 3. Сводные характеристики предлагаемых вариантов развития системытеплоснабженияЗАТО Северск в зоне действия ЕТО на базе ТЭЦ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод генерирующего оборудования, выработавшего парковый ресурс | Вывод ТГ-12 (2021 г.), ТГ-1,2 (2025 г.) |  |
| 2 | Замещение выбывающего генерирующего оборудования | Ввод ТГ-12 и ТГ-14 типа ПР-30 | Не предусмотрено |
| 3 | Обеспечение (части) теплоснабжения потребителей | Из регулируемых отборов турбин ПР-30 | За счет РОУ |
| 4 | Поддержание состояния оборудования, а также мероприятия, направленные на повышение эффективности его работы | Предусматриваются, срок реализации – до 2025 г. |  |

### Таблица 4 Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ в соответствии со сценариями №1 и №2 на период с 2019 г. до 2035 г.г.

| Год | Установленная электрическая мощность, МВт(на начало года) |  | Установленная тепловая мощность турбоагрегатов ТЭЦ, Гкал/ч(на начало года) |  | Установленная тепловая мощность РОУ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сценарий №1 | Сценарий №2 | Сценарий %1 | Сценарий №2 |  |
| 2019 | 449 | 449 | 1021 | 1021 | 692,8 |
| 2020 | 449 | 449 | 1021 | 1021 | 692,8 |
| 2021 | 449 | 449 | 1028 | 1028 | 692,8 |
| 2022 | 449 | 449 | 1028 | 1028 | 692,8 |
| 2023 | 449 | 449 | 1028 | 1028 | 692,8 |
| 2024 | 449 | 449 | 1028 | 1028 | 692,8 |
| 2025 | 459 | 399 | 1031,1 | 860,5 | 692,8 |
| 2026 | 459 | 399 | 1031,1 | 860,5 | 692,8 |
| … | 459 | 399 | 1031,1 | 860,5 | 692,8 |
| 2035 | 459 | 399 | 1031,1 | 860,5 | 692,8 |

### Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 планируется замещение предлагаемых к выводу турбин ТГ-1, ТГ-2, ТГ-12, вводом ТГ-12, ТГ-14 типа ПР-30 и ТГ-13 типа Тп-100/110-90. В соответствии со Сценарием № 2 предлагается вывод выработавших парковый ресурс турбин ТГ-1, ТГ-2, ТГ-12 , ввод ТГ-13  с покрытием дефицита нагрузки мощностью РОУ.

2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск

### В схеме теплоснабжения г. Северска с актуализацией на 2021 г. предусмотрен ввод 2 турбоагрегатов типа  ПР-30 с 01.07.2025. Данные установки согласно Распоряжению Правительства РФ от 7 февраля 2020 г. № 232-р  включены в список генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов после 31.12.2024.

### При технико-экономическом сравнении сценариев развития системы теплоснабжения н учитывались мероприятия, включенные в оба сценария и не влияющие на сравнительные показатели. По первому варианту финансово-экономической модели отпуск теплоты и электроэнергии осуществляется от двух турбин ПР-30; по второму варианту –отпуск теплоты - от РОУ без выработки электроэнергии.

### Основным фактором при выборе Сценария развития схемы теплоснабжения являются условия и наличие источников финансирования мероприятий, и возможное влияние на тариф.

### В данном разделе приведены укрупненные экономические показатели сравниваемых сценариев. Базовым критерием для сравнения Сценария 1 и Сценария 2 является затраты на топливо в денежном выражении, которые формируют основную часть тарифа. Также рассчитана маржинальная прибыли от реализации тепловой и электрической энергии.

### Учитывая необходимость рассмотрения проекта на протяжении всего расчетного периода, были рассчитаны денежные потоки с учетом влияния фактора времени.

### При выполнении финансового обоснования Сценария 1 и Сценария 2 применялись индексы- дефляторы, принятые МЭР на 2020-2039 гг. С целью определения дисконтированных показателей проектов была принята ставка дисконтирования на уровне 14,04 %.

### Расчеты по каждому варианту произведены для среднеотопительного режима. В соответствии с документом СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,9 °С; продолжительность отопительного периода 5600 ч.

### При расчете УРУТ на отпуск электро- и теплоэнергии применен физический метод.

### Коэффициенты расхода электроэнергии на собственные электрические нужды принятКСНЭ=0,20; на тепловые собственные и хозяйственные  нужды -  КСНТ=0,15.

2.1. Сценарий №1

Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии со сценарием 1 развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск представлены в таблице 5.

| № п/п | Показатели | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип установки и количество | ПР-30 2 шт. |
| 2 | Предполагаемый срок реализации | 2020-2024 гг. |
| 3 | Основные характеристики установок | вводимая электрическая мощность 60 МВт; тепловая Т-отбора 135 Гкал/ч; П-отбора -35,6 Гкал/ч |
| 4 | Предполагаемый перечень работ | ПИР, изготовление и поставка турбоагрегатов, шефмонтаж СМР и ПНР турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |

Таблица 5 – Мероприятия в части генерирующего оборудования ТЭЦ в соответствии с основным сценарием (сценарием 1) развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск

Для определения базовых параметров сравнения сценариев была сформирована финансово-экономическая модель  оценки ввода новых турбоагрегатов ТГ-12,14 для обеспечения производства электроэнергии и теплоэнергии, которая представлена в таблице 6.

Технические характеристики и основные показатели в гарантированных режимах работы

турбоагрегатов ПР-30 представлены в Приложениях 1 и 2 соответственно.

За основу расчета годовых показателей турбогенераторов ПР-30 приняты характеристики режима 2, для которого электрическая мощность равна 35 МВт, удельный расход теплоты брутто –qэ = 917,7 ккал/кВтч (3845 кДж/кВтч), тепловая мощность - 72 Гкал/ч.

Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии определен по зависимости (Бененсон Е.И. Теплофикационные паровые турбины – М.: Энергоиздат, 1986 г.)

bэ = qэ /(29300ктп),  кг у.т./кВтч,

где qэ – в кДж/кВтч;

к =0,89 - КПД парового котла;

к =0,95 - КПД теплового потока.

Основные результаты расчетов сведены в табл. 6.

Таблица 6 – Финансово-экономическая модель по Сценарию 1

| Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощностьтурбин ПР-30 | МВт |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Выработка ЭЭ | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 196,2 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 | 392,4 |
| СН | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 39,2 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Отпуск ЭЭ с шин | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 157,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| Выработка ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 403,2 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,4 |
| СН (тепло) плюс ХН | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 60,5 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Отпуск ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 342,7 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 |
| УРУТ на отпуск ЭЭ | г.у.т./кВтч |  |  |  |  |  | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| Объем реализации э/э по РД | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 29,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| Объем реализации по РСВ, БР | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 127,4 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 |
| доля РД | % |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Объем реализации мощности | МВт |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Цена э/э по РСВ, БР | руб.МВтч. | 911,0 | 935,0 | 976,0 | 1016,0 | 1056,0 | 1087,7 | 1120,3 | 1153,9 | 1188,5 | 1224,2 | 1260,9 | 1298,7 | 1337,7 | 1377,8 | 1419,2 | 1461,8 |
| Цена реализации э/э по регулируемым договорам | руб/МВтч | 1258,2 | 1296,4 | 1335,3 | 1375,3 | 1416,6 | 1459,1 | 1502,9 | 1548,0 | 1594,4 | 1642,2 | 1691,5 | 1742,2 | 1794,5 | 1848,3 | 1903,8 | 1960,9 |
| Тариф на мощность | руб./МВт в месяц | 284042,1 | 0,0 | 264222,9 | 266698,8 | 278586,8 | 298008,3 | 316123,1 | 332362,9 | 341651,0 | 348484,0 | 361314,0 | 372153,4 | 383240,1 | 397803,2 | 413715,3 | 432332,5 |
| Тариф на услуги операторов рынка (тариф АТС) | руб./МВтч | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,91 | 1,97 |
| Темп росто цен на мощность | инд. | 1,00 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| темп роста цен на э/э | инд. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Расчет выручки от э/э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации э/э по РД | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43165,4 | 88920,7 | 91588,4 | 94336,0 | 97166,1 | 100081,1 | 103083,5 | 106176,0 | 109361,3 | 112642,1 | 116021,4 |
| Выручка от реализации э/э по РСВ, БР | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138588,4 | 285492,0 | 294056,8 | 302878,5 | 311964,8 | 321323,8 | 330963,5 | 340892,4 | 351119,2 | 361652,7 | 372502,3 |
| Выручка от реализации э/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181753,8 | 374412,7 | 385645,1 | 397214,5 | 409130,9 | 421404,8 | 434047,0 | 447068,4 | 460480,4 | 474294,9 | 488523,7 |
| Выручка от реализации мощности | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214565,9 | 227608,7 | 239301,3 | 245988,7 | 250908,5 | 260146,0 | 267950,4 | 275932,8 | 286418,3 | 297875,0 | 311279,4 |
| Темп роста тарифа на т/э | инд. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 873,2 | 908,1 | 944,4 | 982,2 | 1021,5 | 1062,3 | 1104,8 | 1149,0 | 1195,0 | 1242,8 | 1292,5 | 1344,2 | 1397,9 | 1453,9 | 1512,0 | 1572,5 |
| Выручка от реализации т/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364057,2 | 757239,0 | 787528,6 | 819029,7 | 851790,9 | 885862,6 | 921297,1 | 958149,0 | 996474,9 | 1036333,9 | 1077787,3 |
| Расход условного топлива в т.ч. | т.у.т. |  |  |  |  |  | 103453,1 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 | 206906,2 |
| Расход условного топлива на производство э/э | т.у.т. |  |  |  |  |  | 30458,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 | 60916,0 |
| Расход условного топлива на производство т/э | т.у.т. |  |  |  |  |  | 72995,1 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 | 145990,2 |
| Топливная составляющая на производство э/э | руб./МВтч |  |  |  |  |  | 547,3 | 566,8 | 579,5 | 587,5 | 598,4 | 616,4 | 634,8 | 653,9 | 660,4 | 666,4 | 678,8 |
| Топливная составляющая на производство т/э | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 600,9 | 622,3 | 636,2 | 645,0 | 657,0 | 676,7 | 697,0 | 717,9 | 725,1 | 731,7 | 745,3 |
| Затраты на топливо в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 291835,0 | 604517,1 | 618043,0 | 626573,3 | 638212,0 | 657358,4 | 677079,1 | 697391,5 | 704377,9 | 710779,0 | 724003,4 |
| затраты на топливо на производство э/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 85920,2 | 177978,1 | 181960,3 | 184471,7 | 187898,3 | 193535,2 | 199341,3 | 205321,5 | 207378,4 | 209263,0 | 213156,5 |
| затраты на топливо на производство т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 205914,8 | 426539,0 | 436082,7 | 442101,6 | 450313,7 | 463823,1 | 477737,8 | 492070,0 | 496999,5 | 501516,0 | 510847,0 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | % | 18,93% | 29,76% | 29,76% | 29,76% | 29,76% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% |
| уголь | % | 80,03% | 69,41% | 69,41% | 69,41% | 69,41% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% | 97,09% |
| мазут | % | 1,04% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| темп роста цен на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | инд. | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| уголь | инд. | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| мазут | инд. | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| цена 1 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | руб./т.у.т. | 3932,5 | 4052,5 | 4174,1 | 4299,3 | 4428,3 | 4561,1 | 4698,0 | 4838,9 | 4984,1 | 5133,6 | 5287,6 | 5446,2 | 5609,6 | 5777,9 | 5951,2 | 6129,8 |
| уголь | руб./т.у.т. | 2186,6 | 2153,0 | 2241,2 | 2409,3 | 2587,6 | 2768,7 | 2868,4 | 2931,5 | 2969,6 | 3023,1 | 3113,8 | 3207,2 | 3303,4 | 3333,1 | 3359,8 | 3420,3 |
| мазут | руб./т.у.т. | 7132,0 | 7710,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги операторов рынка | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 229,6 | 473,0 | 487,2 | 501,8 | 516,9 | 532,4 | 548,4 | 564,8 | 581,8 | 599,2 | 617,2 |
| Амортизация (по новому вводу) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 | 109272,9 |
| Затраты на турбоагрегаты | тыс. руб. | 193826,6 | 155604,6 | 863138,9 | 216831,2 | 209692,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | -193826,6 | -155604,6 | -863138,9 | -216831,2 | -209692,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности |  | -169963,7 | -119648,7 | -581981,3 | -128201,5 | -108716,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Маржинальная прибыль от реализации э/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 95604,0 | 195961,7 | 203197,6 | 212240,9 | 220715,7 | 227337,2 | 234157,3 | 241182,0 | 252520,2 | 264432,6 | 274750,1 |
| Маржинальная прибыль от реализации т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 158142,5 | 330700,0 | 351445,9 | 376928,2 | 401477,2 | 422039,4 | 443559,3 | 466079,0 | 499475,4 | 534817,9 | 566940,3 |
| Маржинальная прибыль от реализации э/э и т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 253746,4 | 526661,7 | 554643,5 | 589169,1 | 622192,9 | 649376,6 | 677716,6 | 707261,0 | 751995,6 | 799250,5 | 841690,4 |
| Маржиинальная прибыль общая | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 577585,3 | 754270,3 | 793944,8 | 835157,8 | 873101,4 | 909522,7 | 945667,0 | 983193,9 | 1038413,9 | 1097125,6 | 1152969,8 |
| Дисконтированная общая маржинальная прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 262586,8 | 300695,2 | 277544,5 | 256008,1 | 234688,9 | 214380,0 | 195457,2 | 178195,0 | 165032,5 | 152896,7 | 140897,3 |

Таблица 7 – Сводные показатели экономической эффективности за весь проектный период реализации Сценарий 1 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство э/э | 2 046 224,50 |
| 2 | Затраты на топливо на производство т/э | 4 903 945,16 |
| 3 | Денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 639 093,80 |
| 4 | Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 108 512,06 |
| 5 | Маржинальная прибыль от реализации э/э | 2 422 099,34 |
| 6 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 4 551 605,06 |
| 7 | Маржинальная прибыль от реализации э/э и т/э | 6 973 704,39 |
| 8 | Маржинальная прибыль общая | 9 960 952,43 |
|  | Дисконтированная общая маржинальная прибыль | 2 378 382,28 |

  - Сценарий 2

В соответствии со сценарием №2 отпуск теплоты осуществляется от РОУ острого пара. Характеристики РОУ приведены в Приложении 3. Для сравнительного анализа и определения экономического эффекта от реализации мероприятий по Сценарию 2 была сформирована финансово-экономическая модель.

Таблица 8 – Финансово-экономическая модель по Сценарию 2

| Показатели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка ЭЭ | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СН | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск ЭЭ с шин | млн.кВтч. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 403,20 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 | 806,40 |
| СН (тепло) плюс ХН | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 60,50 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| Отпуск ТЭ | Тыс Гкал |  |  |  |  |  | 342,70 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 685,40 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| Расход условного топлива на производство ТЭ | т.у.т. |  |  |  |  |  | 86703,1 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 | 173406,2 |
| Темп роста тарифа на т/э | инд. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе 1 плг | руб/Гкал | 873,2 | 908,1 | 944,4 | 982,2 | 1021,5 | 1062,3 | 1104,8 | 1149,0 | 1195,0 | 1242,8 | 1292,5 | 1344,2 | 1397,9 | 1453,9 | 1512,0 | 1572,5 |
| Выручка от реализации т/э | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364057,2 | 757239,0 | 787528,6 | 819029,7 | 851790,9 | 885862,6 | 921297,1 | 958149,0 | 996474,9 | 1036333,9 | 1077787,3 |
| Топливная составляющая на производство т/э | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 713,7 | 739,2 | 755,7 | 766,2 | 780,4 | 803,8 | 827,9 | 852,8 | 861,3 | 869,1 | 885,3 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на топливо на производство т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 244584,21 | 506640,27 | 517976,18 | 525125,34 | 534879,67 | 550926,06 | 567453,84 | 584477,46 | 590332,74 | 595697,41 | 606780,65 |
| структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | % | 19% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| уголь | % | 80% | 69% | 69% | 69% | 69% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| мазут | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| темп роста цен на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | инд. | 1,022 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| уголь | инд. | 1,024 | 1,057 | 1,041 | 1,075 | 1,074 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| цена 1 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | руб./т.у.т. | 3932,5 | 4052,5 | 4174,1 | 4299,3 | 4428,3 | 4561,1 | 4698,0 | 4838,9 | 4984,1 | 5133,6 | 5287,6 | 5446,2 | 5609,6 | 5777,9 | 5951,2 | 6129,8 |
| уголь | руб./т.у.т. | 2186,6 | 2153,0 | 2241,2 | 2409,3 | 2587,6 | 2768,7 | 2868,4 | 2931,5 | 2969,6 | 3023,1 | 3113,8 | 3207,2 | 3303,4 | 3333,1 | 3359,8 | 3420,3 |
| мазут | % | 7132,0 | 7710,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маржинальная прибыль от реализации т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 119473,0 | 250598,8 | 269552,4 | 293904,4 | 316911,3 | 334936,5 | 353843,2 | 373671,5 | 406142,2 | 440636,5 | 471006,6 |
| Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | тыр.р |  |  |  |  |  | 54315,8 | 99903,0 | 94229,2 | 90093,0 | 85185,5 | 78946,6 | 73134,9 | 67724,6 | 64547,2 | 61407,6 | 57558,8 |

Таблица 9 – Сводные показатели экономической эффективности за весь проектный период реализации Сценария 1 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство т/э | 5 824 873,83 |
| 2 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 3 630 676,39 |
| 3 | Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | 827 046,13 |

Анализ результатов финансовых моделей показывает, что за расчетный период суммарная дисконтированная маржинальная прибыль имеет положительное значение по обоим сценариям. По базовому критерию – затраты на топливо на производство теплоэнергии видно, что по первому сценарию топливные затраты на производства тепла меньше чем по второму сценарию. Также по первому сценарию топливная составляющая производства теплоэнергии меньше. В первом приближении это позволяет говорить о большей целесообразности первого сценария.

3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города Северска

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города Северска выполнено на основе рассчитанных финансовых моделей (см. п. 2) с учетом тарифных последствий для потребителей. Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 4. Источниками являются «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», Министерство экономического развития, утвержден 28.11.2018 г.и «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы», Министерство экономического развития, утвержден 06.04.2019 г.

В условиях выбора Сценария № 1 при перенесении инвестиционной составляющей в тариф его величина меньше прогнозной величины тарифа с учетом индексации по МЭР  и рис.1).

На рисунке 1 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и индекса-дефлятора МЭР.  Подробно расчет тарифных последствий представлен в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и сценарным условиям Минэкономразвития, руб/Гкал

Приложение 1. Технические характеристики  турбины ПР-30

| № п/п | Величина | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность | МВт | 30 |
| 2 | Максимальная мощность | МВт | 35 |
| 3 | Номинальное давление свежего пара | МПа (абс) | 8,8±0,5 |
| 4 | Номинальная температура свежего пара | °С | 535±5 |
| 5 | Максимальный расход свежего пара на турбину | т/ч | не менее190 |
| 6 | Температура пара производственного отбора в станционном коллекторе | °С | 242±5 |
| 7 | Номинальный расход пара в П-отбор | т/ч | не менее 70 |
| 8 | Максимальный расход пара в П-отбор | т/ч | не менее 100 |
| 9 | Температура пара на выходе из турбины | °С | 104±5 |
| 10 | Параметры пара в производственном отборе: |  |  |
| 10.1 | расчетное давление | МПа (кгс/см2) | 0,98(10)– 1,28(13) |
| 10.2 | диапазон давления | МПа (кгс/см2) | 0,79-1,28 (8-13) |
| 11 | Параметры пара противодавления: |  |  |
| 11.1 | номинальное давление (абс.) | МПа (кгс/см2) | 0,08-0,2 (0,8-2,0) |
| 11.2 | диапазон давления (абс.) | МПа (кгс/см2) | 0,128-0,245(1,3-2,5) |

Приложение 2. Гарантийные показатели турбиныПР-30 и условия их достижения

| Условия достижения гарантийных показателей на гарантийных режимах | Режим с отбором | Режим без отбора |
| --- | --- | --- |
| Параметры | 1 | 2 |
| Абсолютное давление пара перед турбиной, кгс/см2 | 90 | 90 |
| Температура пара перед турбиной,оС | 535 | 535 |
| Расход пара на турбину,не менее т/ч | 185 | 172 |
| Давление пара в деаэраторе | 6 ата | 6 ата |
| Абсолютное давление пара в коллекторе производственного отбора, кгс/см2 | 10 | - |
| Абсолютное давление пара в коллекторе за турбиной, кгс/см2 | 1,3 | 1,3 |
| Расход пресной охлаждающей воды на маслоохладители турбины и воздухоохладители генератора, не менее м3/ч | 280 | 280 |
| Температура пресной охлаждающей воды на маслоохладители турбины и воздухоохладители генератора, 0С | 20 | 20 |
| Качество пара поступающего на турбину | Согласно ПТЭ |  |
| Масло турбинное | Т-22 по ГОСТ 32-74 |  |
| Электрическая мощность, МВт | 35 | 35 |
| Давление пара в производственный отбор, кгс/см2 | 10 | - |
| Температура пара в производственный отбор, оС | 272 | - |
| Расход пара в производственный отбор, т/ч | 70 | 0 |
| Температура питательной воды,оС | 217,0 | 213,9 |
| Удельный расход тепла, ккал/кВт*ч | - | 917,7 |
| Замеренные на постоянных рабочих местах, на расстоянии 1 м от обшивки турбины по контуру, уровни звукового давления не должны превышать, дБ | 80 |  |
| Среднее квадратичное значение виброскорости подшипников турбины на установившихся режимах работы при номинальной частоте вращения в вертикальном / поперечном направлениях, мм/с | не более 2,8/4,5 |  |

Приложение 3. Технические характеристики РОУ, БРОУ острого пара

| РОУ, БРОУ ТЭЦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОУ, БРОУ/параметры | РОУ 100/13 | РОУ 100/13 | РОУ 100/1.2 | БРОУ 100/18 |
|  | № 1,8,10,11 | № 2,4 | № 7,9 | № 1,2 |
| G, т/ч | 100 | 150 | 100 | 100 |
| P, ата | 13 | 13 | 2,5 | 18 |
| t, оС | 240 | 240 | 150 | 260 |
| Q(1), Гкал/ч | 70,5 | 104,2 | 66,1 | 70,2 |
| Q(сумм), Гкал | 282,0 | 208,5 | 132,1 | 70,2 |

| Наименование статьи | Наимен. индекса | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | I ИПЦ | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех категорий потребителей, кроме населения) | I ПГ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на мазут | I МЗ | 100,2 | 99,8 | 101,4 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | I У | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию | I ЭЭ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | I жд | 103,5 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Индекс инвестиций в капитальные вложения (дефлятор) | I кап | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |

Приложение 4 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

4 Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

Модернизация источника теплоснабжения предусмотрена только на котельной «ЦОК» в п. Самусь.

При разработке проекта Актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2022 год, был сформирован ряд технических решений по капитальному ремонту котельной «ЦОК». На основании этого за базу было принято два сценария модернизации котельной «ЦОК» (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Характеристика Сценариев развития модернизации котельной «ЦОК» п. Самусь

| № п/п | Основные положения Сценария | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение тепловой энергией существующих и перспективных абонентов систем централизованного теплоснабжения | От существующего источника тепловой энергии | От существующего источника тепловой энергии |
| 2 | Вывод оборудования котельных из эксплуатации | Вывод оборудования парового цикла | Вывод оборудования парового цикла |
| 3 | Мероприятия по реконструкции котельной, направленные на поддержание надежности работы оборудования | Перевод котла ДЕ-25-14 в водогрейный режим, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим с установкой на одном из них модулируемой горелки | Демонтаж парового котла ДЕ-25-14 с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим |
| 4 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на поддержание надежности тепловых сетей | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения |
| 5 | Мероприятия по переводу на другой температурный график | Предусматривается перевод котельной на температурный график 105/70 | Предусматривается перевод котельной на температурный график 105/70 |
| 6 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с подключением перспективных абонентов | Не предусматривается | Не предусматривается |
| 7 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Не предусматривается | Не предусматривается |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 в рамках мероприятий по реконструкции котельной, направленных на поддержание надежности работы оборудования, предусматривается перевод котла ДЕ-25-14 в водогрейный режим, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим с установкой на одном из них модулируемой горелки.

При реализации Сценария № 2, предлагается демонтаж парового котла ДЕ-25-14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим.

Из таблицы 1 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения, являются обязательными и общими для обоих Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприятия не учитывались.

При рассмотрении вариантов учитывалось, что пунктом 4.16 Свода правил СП 89.13330.2016. Котельное установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 установлено что число и производительность котлов, установленных в котельной должно обеспечивать:

- расчётную мощность котельной;

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года (обеспечение нужд ГВС);

При выходе из строя одного котла допустимое снижение подачи теплоты потребителям второй и третьей категории при расчетной температуре наружного воздуха до - 40C – до 89%. от максимальной мощности (в нашем случае 15,64 Гкал/час).

По сценарию 1, при сохранении существующих установленных мощностей котлов: двух котлов ДКВР-10-13 единичной мощностью по 5,62 Гкал/ч и одного котла ДЕ-25-14 установленной мощностью 14,04 Гкал/ч, в случае выхода из строя котла ДЕ-25-14 суммарной установленной мощности двух котлов ДКВР-10-13 (11,24 Гкал/ч) будет недостаточно для покрытия 89% расчетной нагрузки потребителей котельной «ЦОК».

В аварийном режиме ЦОК обеспечит только 71,9% от максимальной мощности.

При этом в летнем режиме минимальная производительность котельной с существующими газовыми горелками (котёл ДКВР-10-13 в режиме 50% мощности) 2,81 Гкал/час значительно превышает необходимую для обеспечения нужд ГВС. В связи с этим, по этому сценарию обязательна замена на одном из котлов ДКВР-10-13 существующей на модулируемую горелку.

При реализации сценария № 2: демонтаж парового котла ДЕ-25-14 с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт (5,159 Гкал/ч), а также переводом двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим суммарная аварийная мощность не менее 15,94 Гкал/час. Летний режим так же обеспечивается регулированием на блочных горелках.

С учетом обязательного прохождения государственной экспертизы проекта капитального ремонта котельной «ЦОК», сценарий № 2 является единственно возможным вариантом реализации проекта в соответствии с действующими нормами законодательства.

4.1 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

На основании коммерческих предложений был проведен анализ экономической целесообразности вариантов реконструкции котельной «ЦОК», стоимость реализации сценариев составляет:

- Сценарий № 1 – 25 142 тыс. руб.;

- Сценарий № 2 – 32 049 тыс. руб.

При курсе евро – 87,0748 руб., актуальном на 05.07.2021 г., разница в сумме капитальных затрат составляет 6 907 тыс. руб.

Сценарий № 2 с точки зрения разовых капитальных затрат является более затратным, однако при его реализации возможна экономия на эксплуатационной стадии реализации проекта в связи со снижением расходов на топливо (газ) и электроэнергию. Расчетный размер данной экономии на 2021 год составляет 3 523 тыс. руб. Простой срок окупаемости разницы в капитальных затратах, необходимых для реализации Сценария № 1 и Сценария № 2, составляет 2 года