УТВЕРЖДЕНА

постановлением

АдминистрацииЗАТО Северск

от 	27.08.2021	№ 	1934

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 9
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

Введение	5

1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	6

2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии		8

3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	9

3.1 Вариант  с ЦТП	9

3.2 Установка электрических водонагревателей	9

3.3 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)	10

3.4 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП	10

4 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	11

5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	13

6 Предложения по источникам инвестиций	14

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| РИР | – Русатом инфраструктурные решения |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |

Введение

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск на период до 2035 г. (далее – схема теплоснабжения) является договор возмездного оказания услуг № 307/9560-Д от 20.05.2020 г. оказания услуг по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Северск.

С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 г. использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд ГВС, не допускается.

Из 710 многоквартирных домов оборудованы (МКД) узлами учета тепловой энергии408 (57,5%), из 769 обшественно деловых зданий 378 (49,2%) имеют приборы учета тепловой энергии, из 460 объектов относящихся к категории прочие 250 (54,4%) с узлами учета. Около 80% МКД подключено к тепловым сетям по открытой схеме.

Актуализированная схема теплоснабжения в главе 9 содержит описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Перевод жилых домов на закрытую схему обеспечения тепловой энергией на нужды ГВС проводится путем реконструкции тепловых узлов зданий в период реконструкции систем теплопотребления с установкой пластинчатых теплообменников в рамках региональной программы.

Перевод абонентов на систему закрытого горячего водоснабжения предлагается осуществить по типовому проекту. Принципиальные схемы приведены на рисунках 1, 2.

На рисунке 1 приводится упрощенная принципиальная схема производства, передачи и потребления тепловой энергии от ТЭЦ для смешанной системы с присоединением абонентов по открытой и закрытой схеме.

На рисунке 2 приводится принципиальная схема теплового узла объекта теплоснабжения  работающего по закрытой схеме.

СО

ГВС

РТ

РТ

ПСО

ГВС

ПТ

ПК

К

ОСП1

ОСП2

ПСП

ПК

ОК

ИСТОЧНИК

Граница раздела

ПОТРЕБИТЕЛЬ

1

2

t1д

t1к

t2к

dt1нпс

ТЕПЛОСЕТЬ

Граница раздела

ППН

СН

ПСО

СО

ГВС

РТ

РТ

ПСО

ГВС

ПТ

ПК

К

ОСП1

ОСП2

ПСП

ПК

ОК

ИСТОЧНИК

Граница раздела

ПОТРЕБИТЕЛЬ

1

2

t1д

t1к

t2к

dt1нпс

ТЕПЛОСЕТЬ

Граница раздела

ППН

СН

ПСО

Рисунок 1 – Упрощенная принципиальная схема производства, передачи и потребления тепловой энергии от ТЭЦ

(1 – потребитель подключен по независимой закрытой схеме; 2 - потребитель подключен по зависимой открытой схеме)

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

Т.

Р.

Р.

Т.

Т.

Бойлер

В систему ГВС

Р.

Т.

Р.

Т.

Из  водопровода

Р.

Р.

Р.

Т.

Из системы ГВС

Р.

Т.

Изтепловой сети

Т1

Втепловую сеть

Т2

Из системы отопления

В систему отопления

Р.

Т.

1,2,3

4

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

Т.

Р.

Р.

Т.

Т.

Бойлер

В систему ГВС

Р.

Т.

Р.

Т.

Из  водопровода

Р.

Р.

Р.

Т.

Из системы ГВС

Р.

Т.

Изтепловой сети

Т1

Втепловую сеть

Т2

Из системы отопления

В систему отопления

Р.

Т.

1,2,3

4

Рисунок 2 – Принципиальная схема теплового узла абонента работающего по закрытой схеме

2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» приведено в Томе 1 (режимная карта теплоснабжения г. Северска на 2019-2020г.г. от БУ-1 с графиком температур сетевой воды и расходами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).

3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение большинства потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск организовано по открытой схеме. В г. Северск система теплоснабжения открытого типа. В пос. Самусь и пос. Орловка системы теплоснабжения закрытого типа и в реконструкции не нуждаются.

В соответствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение».

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей энергоисточников ЗАТО Северск на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

В процессе доработки и актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные широко известные варианты перевода системы ГВС на «закрытую» схему (в том числе учитывались варианты, предложенные при энергетическом обследовании системы теплоснабжения):

3.1 Вариант  с ЦТП

Теплоноситель от источника тепловой энергии по существующей двухтрубной системе теплоснабжения подается к центральным тепловым пунктам (ЦТП), устанавливаемым, в зависимости от величин тепловых нагрузок, на один или несколько кварталов города. Далее, от ЦТП до каждого здания теплоноситель системы отопления поступает по уже существующим трубопроводам тепловой сети, а теплоноситель для горячего водоснабжения по вновь прокладываемым подающим и циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения (ГВС).

3.2 Установка электрических водонагревателей

В каждом доме, или группе домов устанавливается накопительная емкость (электрический водонагреватель), которые представляют собой теплоизолированные емкости с нагревательным элементом внутри и облицовкой снаружи.

Такие приборы снабжены элементами управления температурой нагрева и мощностью. Вода нагревается до заданного уровня, который далее поддерживается автоматически, с помощью термостата, по мере необходимости включающего и выключающего ТЭН.

3.3 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)

Этот вариант предусматривает реконструкцию системы горячего водоснабжения путем монтажа в каждого здания – потребители ГВС автоматизированного индивидуального теплового пункта. АИТП размещается непосредственно в здании (как правило, в подвальных помещениях), которое отапливается и для которого готовится горячая вода. При этом строительства дополнительных трубопроводов тепловой сети не требуется. Для обеспечения циркуляции в системе отопления предусматриваются циркуляционные насосы.

Рассмотрев достоинства и недостатки каждого варианта, был осуществлен выбор рекомендуемого варианта перевода  на «закрытую» систему ГВС.

3.4 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП

Рекомендуемый вариант (принципиальная схема – рисунок 2) имеет следующие преимущества:

- Не требуется строительство дополнительных трубопроводов тепловой сети.

- Гидравлическая независимость систем потребителей от параметров работы внешней сети.

- Автоматизация процесса всего теплоснабжения здания (а не только ГВС) с возможностью погодного регулирования температуры теплоносителя, автоматизированного сбора данных и отдельного учета потребленной тепловой энергии здания на нужды отопления и ГВС

- Взаимозаменяемость отдельных блоков и узлов в схемах с различной конфигурацией.

Стоимостная оценка мероприятий по переводу на «закрытую» систему ГВС с установкой АИТП приведена в таблице 1.

Следует отметить, что основной  проблемой при реализации обозначенного варианта являются необходимость реконструкции системы холодного водоснабжения в масштабах г. Северск, включая увеличение мощности водозаборных и водоочистных сооружений, замены части существующих водоводов для увеличения их пропускной способности с целью обеспечения требуемых расходов холодной воды для системы ГВС. Оценка возможностей резерва по увеличению мощности водозаборных и водоочистных сооружений составляет 25%. Данную проблему и пути её решения рекомендуется рассмотреть при очередной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Северск.

4 Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

В рамках программы перевода абонентов на закрытую систему горячего водоснабжения проведена оценка затрат на реконструкцию тепловых пунктов. Перевод объектов теплоснабжения на закрытую схему горячего водоснабжения планируется проводить по типовому проекту с установкой пластинчатых теплообменников с характеристиками соответствующими расчетным параметрам работы системы горячего водоснабжения.

В качестве примера приведена спецификация и характеристики оборудования теплового узла (мощность системы ГВС абонента составляет 0,29 Гкал/ч) для работы узла по закрытой схеме  (таблица 1).

Таблица 1 – Спецификация оборудования теплового узла работающего по закрытой схеме (Qгвс=0,29 Гкал/ч)

| № п/п | Код | Наименование | Кол-во | Цена, руб без НДС | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Автоматика |  |  |  |
| 1 | 087Н3020 | Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, ECL 210 | 1 | 22 347 | 22 347 |
| 2 | 087Н3800 | Ключ А266, регулирование температуры в контуре отопления и ГВС | 1 | 11 115 | 11 115 |
| 3 | 087Н3230 | ECL COMFORT клеммная панель | 1 | 3 042 | 3 042 |
| 4 | 084N1012 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT | 1 | 2 728 | 2 728 |
| 5 | 087В1182 | Датчик погружной, l = 100 мм, (0…+140 єС) нержавеющая сталь | 2 | 4 476 | 8 952 |
| 6 | 082G3011 | Электропривод AMV 30 (220В) | 1 | 51 874 | 51 874 |
| 7 | 065В2060 | Регулирующий клапан ГВС VB-2 Ду40 ΔРкл= 0,8 м, kvs =25,0 м3/ч | 1 | 29 410 | 29 410 |
| 8 |  | Шкаф управления | 1 | 24 522 | 24 522 |
|  |  |  |  | Итого | 153 990 |
|  |  |  |  | НДС | 27 718 |
|  |  |  |  | Всего | 181 708 |
|  |  | Арматура |  |  |  |
| 9 | 065N4281G | Шаровой кран JiP-FF фланцевый, стандартный проход, с рукояткой, Тмакс=180 єС, Ру16, Ду65 | 1 | 9 186 | 9 186 |
| 10 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 1 | 476 | 476 |
| 11 | 065В7353 | Дисковый поворотный затвор SYLAX Ду65 | 1 | 3 666 | 3 666 |
| 12 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду50 | 2 | 3 668 | 7 336 |
| 13 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду32 | 3 | 1 639 | 4 917 |
| 14 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду25 | 1 | 1 019 | 1 019 |
| 15 | 118 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 3 | 476 | 1 428 |
| 16 | 115 | Шаровой кран со спускным клапаном BVR-D, полный проход, ВР-ВР Ду15 | 9 | 853 | 7 677 |
| 17 | 065В8223 | Автоматический воздухоотводчик тип 035ВХХХХ Ду15 | 1 | 451 | 451 |
| 18 | 065В7731 | Фильтр сетчатый FVF, чугун, Тмакс=150 єС, Ру16, Ду50 | 1 | 3 890 | 3 890 |
| 19 | 192 | Фильтр механической очистки, латунь, DZR сетка - нерж. сталь, ВР-ВР Ду32 | 1 | 2 179 | 2 179 |
| 20 | 103 | Обратный клапан ltap "NRV EF", ВР-ВР Ду50 | 1 | 2 856 | 2 856 |
| 21 | 103 | Обратный клапан ltap "NRV EF", ВР-ВР Ду32 | 1 | 1 590 | 1 590 |
|  |  |  |  | Итого | 46 671 |
|  |  |  |  | НДС | 8 401 |
|  |  |  |  | Всего | 55 072 |
|  |  | Насосы |  |  |  |
| 22 | 98286490 | Насос ALPHA2 L 25-60 G=2,2 м3/ч, Н=3м | 1 | 20 175 | 20 175 |
| 23 |  |  | 1 | 4 266 | 4 266 |
|  |  |  |  | Итого | 24 441 |
|  |  |  |  | НДС | 4 399 |
|  |  |  |  | Всего | 28 840 |
|  |  | Теплообменники |  |  |  |
| 24 | M6-FG | Теплообменник ГВС ΔР=1,7/1,03 м, количество пластин 34/32, площадь поверхности теплообмена | 1 | 139 032 | 139 032 |
|  |  |  |  | Итого | 139 032 |
|  |  |  |  | НДС | 25 026 |
|  |  |  |  | Всего | 164 058 |
|  |  |  |  | Итого по узлу | 429 678 |

5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Жалоб на качество горячего водоснабжения от абонентов систем горячего водоснабжения в зоне действия ТЭЦ АО «РИР» г. Северск не поступало. Пробы горячей воды неудовлетворительного качества не зафиксированы.

6 Предложения по источникам инвестиций

Предложения по источникам инвестиций представлены в Томе 14 «Ценовые (Тарифные) последствия».