ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА

Книга 2

Обосновывающие материалы

г. Томск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК	5

1.1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТО СЕВЕРСК	5

1.2.	ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ	9

1.3.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	9

1.4.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ ЗАТО СЕВЕРСК	10

1.5.	ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ	11

2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	12

2.1.	ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОДОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И НАГРУЗКИ	12

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	17

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	17

3.2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	102

3.3.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	208

3.4.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	233

3.5.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	253

3.6.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	298

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО– И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	301

4.1.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК	301

4.2.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ	301

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ	302

6.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК	309

6.1.	ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)	309

6.2.	ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	309

7.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК	314

7.1.	ПРОЕКТЫ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	314

7.2.	ПРОЕКТЫ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	315

7.3.	ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	323

8.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК	324

8.1.	СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ И ОБЪЕКТОВ НОВОГО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	324

8.2.	СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ) НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ	328

8.3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ	331

8.4.	МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ	338

8.5.	ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	341

8.6.	ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	341

9.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК	344

9.1.	СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ И ОБЪЕКТОВ НОВОГО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	344

9.2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ	347

9.3.	МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ	352

9.4.	МЕРОПИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ	355

10.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	356

10.1.	ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СБОР, НАКОПЛЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ	356

11.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	357

11.1.	ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	357

12.	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	362

12.1.	СОВОКУПНАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ	362

13.	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	417

13.1.	СОВОКУПНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	417

13.2.	ВЕЛИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ СОВОКУПНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ	422

14.	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	423

14.1.	ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	423

15.	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ	425

16.	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	426

17.	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	429

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

- ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТО СЕВЕРСК

Краткая историческая справка

26 марта 1949 года было подписано постановление Совета Министров СССР № 1252–443 «О строительстве комбината № 816» (в будущем – Сибирский химический комбинат). Длительное время Северск оставался поселком при Сибирском химическом комбинате. Первоначальное кодовое название – почтовый ящик № 5, с 1951 года – поселок Березки. 
В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27.04.1954 заводскому поселку был присвоен статус города, в документах в целях секретности город именовался Томск–7. Статус секретности снят в 1989 году.

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
«О порядке введения в действие закона Российской Федерации «О закрытом административно–территориальном образовании» г. Северск получил статус закрытого административно–территориального образования.

В 1997 году согласно Указу Президента Российской Федерации от 17.03.1997 № 237 были определены границы закрытого административно–территориального образования Северск (ЗАТО Северск). Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2001 № 508 утвержден перечень закрытых административно–территориальных образований и расположенных на их территориях населенных пунктов. Населенные пункты – город Северск, поселки Самусь и Орловка, деревни Кижирово, Чернильщиково и Семиозерки вошли в состав городского округа ЗАТО Северск, которые носят неофициальное название «внегородские территории ЗАТО Северск».

Город Северск является административным центром ЗАТО Северск.

Поселок Самусь – самый крупный населенный пункт внегородских территорий 
с численностью населения на 01.01.2022 – 5 296 человек.

В 1895 году было образовано селение Затон–самусьский, как база ремонта речных судов, в 1934 году согласно Постановление ВЦИК от 15.05.1934 «Об образовании рабочих поселков и об изменениях в административно–территориальном делении Западносибирского края» селению Затон–самусьский присвоено название рабочий поселок Самусь, которое сохранилось по настоящее время.

Второй по величине населенный пункт внегородских территорий – поселок Орловка 
с численностью населения 809 человек.

В деревне Кижирово по состоянию на 01.01.2022 проживало 98 человек.

Деревни Семиозерки и Чернильщиково в современном виде представляют собой общества садоводов–любителей. Постоянно проживающих в этих населенных пунктах

на 01.01.2022 зарегистрировано 11 человек.

Географическое положение

Закрытое административно–территориальное образование (ЗАТО) Северск расположено в южной части Томской области, северо–западнее областного центра и имеет смежные границы на юго–востоке с городом Томском, на востоке – с Томским районом, на юго–западе и западе граница земель проходит по урезу правого берега реки Томь.

Общая площадь территории, занимаемой ЗАТО Северск Томской области – 48 565 га.

Транспортная инфраструктура ЗАТО Северск представлена водным и автомобильным транспортом. Основная водная артерия – р. Томь и впадающие в нее малые реки – Большая Киргизка, Малая Киргизка, Ушайка, Басандайка, Самуська, Поперечка, Камышка и Черная речка. На всем протяжении р. Томи в 30–километровой зоне (около 60 км) она является судоходной. Общая протяженность р. Томи от истоков до устья составляет 839 км.

В окрестностях пос. Самусь расположена особо охраняемая природная территория местного значения «Озерный комплекс пос. Самусь», которая находится с восточной стороны от пос. Самусь, с северной стороны ограничена рекой Камышка, с восточной стороны – территориальной границей ЗАТО Северск и автодорогой на деревню Петропавловка, с южной стороны – автодорогой Томск–Самусь до въезда в пос. Самусь, с западной стороны граница проходит вдоль восточной окраины пос. Самусь до автодороги в пос. Орловка.

Озерный комплекс включает три крупных озера Мальцево, Окуневое (Круглое) и Яково и представляет собой уникальный природный комплекс, обладающий высоким рекреационным и научно–познавательным потенциалом. Он включает земли особой экологической ценности и ответственности – район размещения озерных котловин и общую водосборную площадь озерного комплекса и является территорией с живописным рельефом и высокими пейзажными достоинствами. В южной окрестности поселка находится устье реки Самуська.

Расстояние от центра Северска до центра г. Томска по прямой составляет 15,5 км.

Транспортные связи ЗАТО Северск с областным центром – г. Томском осуществляются по следующим автодорогам:

Томск–Северск – автодорога общего пользования местного значения. По автодороге осуществляется регулярное автобусное сообщение.

Томск–Самусь – автодорога общего пользования местного значения.

Самусь–Орловка – автодорога общего пользования местного значения. Протяженность автодороги – 11 км.

По автодорогам Томск – Самусь – Орловка осуществляется регулярное автобусное сообщение. Транспортная доступность на автобусном транспорте по маршруту Томск–Самусь составляет – 1 ч. 50 мин., по маршруту Томск – Орловка – 2 ч.

Природно–климатические условия

Климат на территории ЗАТО Северск континентальный с холодной зимой, сильными ветрами и метелями, весенними и осенними заморозками, жарким и непродолжительным летом. Атмосферное увлажнение избыточное, многолетняя мерзлота отсутствует. Средняя годовая температура воздуха составляет 0,5 °С.

На территории ЗАТО Северск имеются разведанные запасы песков строительных, песчано–гравийных материалов, торфа.

Земли водного фонда включают в себя земли р.Томи, малые реки и озера и составляют 497 га. Основная водная артерия ЗАТО Северск – река Томь, в которую впадают малые реки: Большая Киргизка, Самуська, Камышка, Черная, Мостовка.

На междуречье рек Камышка и Самуська расположены озера Яково, Мальцево (Большое Мальцево), Митрево, Окуневое (Круглое). В северной части территории ЗАТО Северск находятся болота.

На территории ЗАТО Северск находится одна особо охраняемая природная территория местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», созданная решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», площадью 3732 га.

Площадь лесопокрытых земель от общей площади, занимаемой ЗАТО Северск, составляет 61,2%. По данным государственного учета общая площадь лесов в ЗАТО Северск составляет 32527 га, лесными землями занято 30226 га.

Леса на территории ЗАТО Северск преимущественно естественного происхождения. Леса представлены хвойными и лиственными породами. Хвойные насаждения занимают 38,5% покрытой лесом площади и представлены ценными древесными породами, такими как кедр сибирский, сосна, ель, пихта, лиственница.

Древостоями сосны занято 24,5%, кедра сибирского – 6,8%, пихты – 3,5%, ели – 3,2%, лиственницы – 0,5% лесопокрытой площади. Хвойные насаждения в относительно равной степени распределены между средневозрастными, приспевающими и спелыми насаждениями.

Площадь мягколиственных насаждений занята преимущественно березовыми древостоями – 40,2% лесопокрытой территории, осиновые леса занимают 17,7% площади.

Животный мир на территории ЗАТО Северск характерен для южной части Томской области. Установлено 46 видов млекопитающих, что составляет 74% видового разнообразия фауны Томской области. Основная часть видов относится к отрядам насекомоядных и грызунов, из отряда хищных виды семейства куньих. Также отмечены млекопитающие средних и крупных размеров (барсук, рысь, лисица, лось). На особо охраняемой природной территории отмечены 3 вида, занесенные в Красную книгу Томской области: сибирская белозубка, водяная ночница, бурый ушан.

Малое и среднее предпринимательство

По состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано 3 283 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 2 349 – индивидуальных предпринимателей, 934 – малых

и средних предприятий.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе на территории ЗАТО Северск составила (по оценке) на конец 2021 года около 17,9 тыс. человек, в том числе:

- численность занятых на малых и средних предприятиях – 9,86 тыс. человек;

- численность граждан, осуществляющих предпринимательскую индивидуальную деятельность без образования юридического лица – 2,3 тыс. человек;

- численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей – 5,77 тыс. человек.

Доля работающих в малом и среднем бизнесе – 43,0% общей численности занятых на территории ЗАТО Северск.

Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск в 2021 году оказывалась в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333.

Виды поддержки: консультационная; имущественная; финансовая.

Консультационная поддержка оказывается на базе муниципального центра поддержки предпринимательства – Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск», где можно получить следующие виды услуг:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- разработка бизнес–планов;

- проведение тренингов и семинаров (информационных, обучающих, практических);

- предоставление информации, касающейся доступа к финансовым ресурсам.

Имущественная поддержка оказывается путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск в аренду муниципального имущества, в том числе в городском бизнес–инкубаторе и технопарковой зоне.

Условия предоставления помещений бизнес–инкубатора:

- помещения предоставляются начинающим предпринимателям на конкурсной основе;

- срок предоставления помещений в аренду до 3 лет;

- помещения предоставляются на льготных условиях:

при заключении договора аренды арендная плата устанавливается в следующем размере:

в первый год аренды – 40% ставки арендной платы, установленной для аренды имущества;

во второй год аренды – 60% ставки арендной платы, установленной для аренды имущества;

в третий год аренды – 100% ставки арендной платы, установленной для аренды имущества.

В технопарковой зоне помещения предоставляются на конкурентной основе.

При заключении договора субаренды с субъектами малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск – резидентами технопарковой зоны, арендная плата устанавливается в следующем порядке:

в первый год – 20% ставки арендной платы, установленной для аренды имущества;

во второй год – 40% ставки арендной платы, установленной для аренды имущества;

в третий год – 60% ставки арендной платы, установленной для аренды имущества;

в четвертый год – 80% ставки арендной платы, установленной для аренды имущества;

на пятый год субаренды – 100% расчетного размера арендной платы.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Северск, оказывается в форме предоставления субсидий. Условия предоставления субсидий субъектам предпринимательства определяются порядками предоставления субсидий, утверждаемыми постановлением Мэра Администрации ЗАТО Северск.

В 2021 году 7 субъектам предпринимательства предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации стартующих предпринимательских проектов на общую сумму 3 500,00 тыс. руб.

Предоставление субсидии осуществляется на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистрированным или действующим на дату подачи заявления о предоставлении поддержки менее одного года и осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Северск. Максимальный размер предоставляемой из бюджета ЗАТО Северск субсидии составляет 500,0 тыс. рублей. При этом заявитель должен вложить 
в предпринимательский проект собственные денежные средства в объеме не менее 20% 
от суммы запрашиваемой субсидии

Также субъектам предпринимательства ЗАТО Северск предоставляются микрозаймы (возвратные и платные средства).

Условия предоставления микрозайма:

- получателем микрозайма может быть субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории ЗАТО Северск не менее 6 (шести) месяцев с момента государственной регистрации;

- размер микрозайма составляет от 100 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб. Максимальный срок предоставления микрозайма: 24 месяца – до 2 000 тыс. руб., 36 месяцев – 
до 5 000 тыс. руб. Минимальный срок предоставления микрозайма – 3 месяца.

- для субъектов МСП, действующих менее 1 года, максимальный размер микрозайма – 1 000 тыс. рублей;

- для субъектов, осуществляющих деятельность по ОКВЭД 45–47,99 «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», действующих более 1 года – 2 000 тыс. рублей;

- для субъектов МСП, действующих 1 год и более (за исключением получающих микрозайм в целях осуществления предпринимательской деятельности по коду ОКВЭД 45–47.99 «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов») – 4 000 тыс. рублей;

- для субъектов МСП, являющихся юридическими лицами, включенными в реестр резидентов территорий опережающего социально–экономического развития – 5 000 тыс. рублей;

- процентная ставка за пользование микрозаймом от ½ ключевой ставки Банка России до 10% годовых в зависимости от категории заемщика и осуществляемого вида деятельности.

Микрозаймы предоставляются Фондом «Микрокредитная компания Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск».

Инструментом конструктивного взаимодействия власти, бизнеса и общества является Совет по развитию и поддержке предпринимательства, созданный при Мэре ЗАТО Северск.

В целях оперативного рассмотрения и разрешения спорных вопросов (проблем) субъектов предпринимательской деятельности ЗАТО Северск в Администрации ЗАТО Северск каждую последнюю среду месяца проходит Единый день приема предпринимателей.

На базе Центра занятости населения ЗАТО Северск реализуются программы 
для бизнеса:

Содействие самозанятости граждан: единовременная финансовая помощь 
на организацию собственного дела в размере 100 000 руб.; финансовая помощь в подготовке документов для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица; организационно–консультационные услуги (в т.ч. оплачивает услуги по подготовке бизнес–планов в Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск»).

Программы занятости – предпринимателям: программы содействия временной занятости с оказанием материальной поддержки гражданам в период временного трудоустройства; программы временного трудоустройства с возмещением затрат организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату труда принятых сотрудников; программы профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) граждан.

- ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2022 численность постоянного населения ЗАТО Северск составила 111 452 человека (01.01.2021 – 112 143 человека), в том числе численность населения внегородских территорий – 6 214 человек (01.01.2021 – 6 285 человек).

Справочно по состоянию на 01.01.2022:

- гендерный состав населения: численность мужчин – 51 833 человек, численность женщин – 60 310 человек;

- возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста – 
18 608 человек, трудоспособного возраста – 62 318 человек, старше трудоспособного возраста – 31 217 человек.

ЗАТО Северск по численности населения занимает второе место в Томской области после г. Томска и 1 место среди 10 муниципальных образований – городов присутствия Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».

В 2021 году сохранилась тенденция уменьшения численности населения ЗАТО Северск. Основной причиной снижения численности населения ЗАТО Северск стала естественная убыль населения. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 1 286 человек (в 2020 году – 974 человека). Родилось в 2021 году – 872 человек, что на 2 человека больше, чем в 2020 году. Смертность населения увеличилась на 314 человек и составила 2 165 человек.

На территорию ЗАТО Северск в 2021 году прибыло 2 381 человек, убыло – 
1 786 человек. По итогам 2021 года миграционная прибыль составила 595 человек.

Данные о прогнозной численности населения ЗАТО Северск не предоставлены.

- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Промышленность ЗАТО Северск имеет традиционно сложившуюся отраслевую структуру: обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений и определяет общую тенденцию в развитии экономики ЗАТО Северск.

Промышленность в 2021 году представляли 204 организации – 15% общего числа организаций, учтенных в Статистическом регистре организаций ЗАТО Северск, в их числе 
173 организации, занимавшихся обрабатывающим производством, 31 организация, работающая 
в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов.

В промышленности было занято около 5,9 тыс.человек, это 29% от общего числа работающих в крупных и средних организациях ЗАТО Северск.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по разделам С, D, E) в 2021 году составил 22,86 млрд. рублей.

Основная доля в объеме промышленной продукции принадлежала обрабатывающим производствам (73,2% или 16,73 млрд руб.). Доля выпуска промышленной продукции АО «СХК» составляла 62,5% производства промышленной продукции ЗАТО Северск.

Вторым по значимости видом экономической деятельности промышленного сектора экономики ЗАТО Северск в 2021 году являлось обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, доля которого составляла 23,6% общего объема промышленного производства ЗАТО Северск. Объем отгруженной продукции организаций 
по данному виду деятельности составил в 2021 году 5,4 млрд рублей, что в действующих ценах на 8,5% ниже уровня 2020 года.

В структуре экономики ЗАТО Северск продолжает доминировать АО «СХК». 
В настоящее время в связи с созданием территории опережающего развития «Северск» малый и средний бизнес выступает как альтернатива градообразующему предприятию, 
как по занятости, так и по поступлениям в бюджет.

Ключевые виды экономической деятельности в промышленности на территории ЗАТО Северск представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Ключевые виды экономической деятельности в промышленности 
на территории ЗАТО Северск

| Вид экономической деятельности | Основные организации |
| --- | --- |
| Производство ядерного топлива | АО «СХК» |
| Ремонт машин и оборудования | ООО «СибРегионПромсервис» |
| Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций | ООО «Самусьский судостроительно–судоремонтный завод» |
| Производство пищевых продуктов | ООО «Деревенское молочко»; ООО «Комбинат питания»; ООО «КПП Кузьминка» |
| Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | АО «Томскэнергосбыт»; ООО «Электросети»; ООО «Уют Орловка» |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды, обеспечение работоспособности тепловых сетей | филиал АО «РИР» в г.Северске»; ОАО «Тепловые сети»; ООО «Тепло П»; ООО «Уют Орловка»; ООО «Сети П»; АО «Томскэнергосбыт» |
| Сбор, очистка и распределение воды и отвод бытовых сточных вод | АО «Северский водоканал»; ООО «ВКХ «Самусь» |

- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ ЗАТО СЕВЕРСК

В 2021 году на территории ЗАТО Северск строительную деятельность осуществляли следующие организации: ОАО «Томская домостроительная компания», индивидуальный предприниматель Зверев В.Н., ООО «Специализированный застройщик Комфорт».

Информация о вводе в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, а также общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, представлена в Таблице 2.

Таблица 2 – Информация о вводе в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, а также общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя

| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади | 26,333 | 10,099 | 26,748 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего (кв. м) | 23,3 | 23,5 | 23,9 |

Данные о прогнозе развития застройки ЗАТО Северск не предоставлены.

- ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная заработная плата работников ЗАТО Северск по кругу крупных и средних организаций в 2021 году составила 52 227,7 рублей или 106,0% к уровню 2020 года (в 2020 году – 49 288,1 рубля).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2022 составил 1,3% 
(на 01.01.2021 – 5,1%), численность официально зарегистрированных безработных составила 781 человек (на 01.01.2021 – 3 017 человек).

Среди безработных граждан женщины составляют – 58,4%, доля безработицы среди молодежи в возрасте до 29 лет – 18,4% (на 01.01.2021 – 27,5%). Рост номинального среднедушевого дохода на величину, превышающую индекс потребительских цен, 
не запланирован.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

- ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОДОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И НАГРУЗКИ

Показатели годового потребления коммунальных ресурсов представлены на основании данных электросетевой организации – ООО «Электросети»; Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2035 года (Актуализация на 2023 год), утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1105; Проекта схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация на 2023 год); Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
от 15.04.2021 № 67; Схемы газоснабжения ЗАТО Северск (корректировка) от 2020 года; Протоколов заседаний Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 34/2 и от 10.12.2021 № 32/2.

Данные об объемах потребления коммунальных ресурсов на период 2020–2035 гг. представлены в Таблице 3.

Таблица 3 – Данные об объемах потребления коммунальных ресурсов на период 2020–2035 гг.

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По данным ООО «Электросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электрической энергии (тыс. кВт*ч)) – всего, в том числе: | 200 334* | 202 152* | 202 112 | 201 499 | 201 499 | 201 499 | 201 499 | 201 499 | 201 499 | 201 499 | 201 499 | 201 499 |
| Собственное потребление, тыс. кВт*ч | 384* | 308* | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Население, тыс. кВт*ч | 120 150* | 119 780* | 120 915 | 119 420 | 119 420 | 119 420 | 119 420 | 119 420 | 119 420 | 119 420 | 119 420 | 119 420 |
| Прочие, тыс. кВт*ч | 79 800* | 82 064* | 80 889 | 81 771 | 81 771 | 81 771 | 81 771 | 81 771 | 81 771 | 81 771 | 81 771 | 81 771 |
| По данным схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации тепловой энергии (Гкал) – всего, в том числе: | 1 475 304,95 | 1 573 727,81 | 1 609 289,00 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 | 1 551 056,90 |
| Потребители ОАО «Тепловые сети» | 932 102,9* | 997 340,8* | 1 016 444,5 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 | 987 383,2 |
| Тепломагистраль № 3 (3–я северная) | 815,9* | 1 833,8* | 2 003,5 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 | 1 009,9 |
| АО «СХК» | 502 805,1* | 530 035,0* | 553 788,9 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 | 525 611,7 |
| Котельная «ЦОК» п. Самусь | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 |
| Бюджет | 3 601,18 | 4 343,43 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 | 3 601,20 |
| Население | 27 689,95 | 31 497,51 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 | 27 689,90 |
| Прочие | 2 112,14 | 2 429,02 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 | 2 112,10 |
| Котельная «Камышка» п. Самусь | 4 189,83 | 3 740,40 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Население | 3 127,09 | 2 550,17 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 | 1 136,34 |
| Прочие | 1 062,74 | 1 190,23 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 | 1 004,65 |
| Котельная п. Орловка | 1987,95 | 2494,34 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| Бюджет | 0,00 | 0,00 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 | 867,94 |
| Население | 968,97 | 1169,09 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 | 500,41 |
| Прочие | 1018,98 | 1325,25 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 |
| По данным ДТР ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации питьевой воды (тыс. куб. м) всего, в том числе: | 6 707,09 (план) 6 310,92 (факт) | 6 319,30 | 6 316,70 | 6 877,28 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «СВК» | 6 499,41 (плна) 6 102,77 (факт) | 6 103,97 | 6 102,77 | 6 652,09 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ВКХ Самусь» | 207,68 (план) 208,15 (факт) | 215,33 | 213,93 | 225,19 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| По данным схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации холодной воды (тыс. куб. м) всего, в том числе: | н/д | 6 229,083 | н/д | н/д | н/д | 6 547,167 | н/д | н/д | н/д | н/д | 6 935,252 | 7 183,335 |
| Бюджет | н/д | 363,52 | н/д | н/д | н/д | 382,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | 401,68 | 420,758 |
| Население | н/д | 4 054,24 | н/д | н/д | н/д | 4 353,244 | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 722,249 | 4 951,254 |
| Прочие | н/д | 1 811,323 | н/д | н/д | н/д | 1 811,323 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 811,323 | 1 811,323 |
| АО «СВК» | н/д | 6 018,697 | н/д | н/д | н/д | 6 278,989 | н/д | н/д | н/д | н/д | 6 539,282 | 6 799,574 |
| Бюджет | н/д | 353,790 | н/д | н/д | н/д | 361,717 | н/д | н/д | н/д | н/д | 369,644 | 377,57 |
| Население | н/д | 3 917,771 | н/д | н/д | н/д | 4 170,136 | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 422,502 | 4 674,868 |
| Прочие | н/д | 1 747,136 | н/д | н/д | н/д | 1 747,136 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 747,136 | 1 747,136 |
| ООО «ВКХ Самусь» (с 15.12.2022 МКП «СВК») | н/д | 210,386 | н/д | н/д | н/д | 268,178 | н/д | н/д | н/д | н/д | 395,97 | 383,761 |
| Бюджет | н/д | 9,730 | н/д | н/д | н/д | 20,883 | н/д | н/д | н/д | н/д | 32,036 | 43,188 |
| Население | н/д | 136,469 | н/д | н/д | н/д | 183,108 | н/д | н/д | н/д | н/д | 299,747 | 276,386 |
| Прочие | н/д | 64,187 | н/д | н/д | н/д | 64,187 | н/д | н/д | н/д | н/д | 64,187 | 64,187 |
| По данным ДТР ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации сточных вод (тыс. куб. м) всего, в том числе: | 8 191,53 (план) 7 752,10 (факт) | 7 720,21 | 7 751,09 | 8 252,82 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «СВК» | 8 008,22 (план) 7 586,89 (факт) | 7 549,56 | 7 586,89 | 8 068,36 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ВКХ Самусь» | 183,31 (план) 165,21 (факт) | 170,65 | 164,20 | 184,46 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| По данным схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации сточных вод (тыс. куб. м) всего, в том числе: | н/д | 7 668,070 | н/д | н/д | н/д | 8 186,363 | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 704,656 | 9 222,949 |
| Бюджет | н/д | 590,095 | н/д | н/д | н/д | 616,729 | н/д | н/д | н/д | н/д | 643,365 | 669,999 |
| Население | н/д | 5 830,973 | н/д | н/д | н/д | 6 322,631 | н/д | н/д | н/д | н/д | 6814,288 | 7305,947 |
| Прочие | н/д | 1 247,003 | н/д | н/д | н/д | 1 247,003 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1247,003 | 1247,003 |
| АО «СВК» | н/д | 7 411,870 | н/д | н/д | н/д | 7 832,199 | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 252,528 | 8 672,857 |
| Бюджет | н/д | 580,581 | н/д | н/д | н/д | 592,628 | н/д | н/д | н/д | н/д | 604,676 | 616,723 |
| Население | н/д | 5 690,693 | н/д | н/д | н/д | 6098,975 | н/д | н/д | н/д | н/д | 6507,256 | 6915,538 |
| Прочие | н/д | 1 140,596 | н/д | н/д | н/д | 1 140,60 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 140,60 | 1 140,60 |
| ООО «ВКХ Самусь» (с 15.12.2022 МКП «СВК») | н/д | 256,200 | н/д | н/д | н/д | 354,164 | н/д | н/д | н/д | н/д | 452,128 | 550,092 |
| Бюджет | н/д | 9,514 | н/д | н/д | н/д | 24,101 | н/д | н/д | н/д | н/д | 38,689 | 53,276 |
| Население | н/д | 140,280 | н/д | н/д | н/д | 223,656 | н/д | н/д | н/д | н/д | 307,032 | 390,409 |
| Прочие | н/д | 106,407 | н/д | н/д | н/д | 106,407 | н/д | н/д | н/д | н/д | 106,407 | 106,407 |
| По данным территориальной схемы обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн | 50 568 | 50 868 | 51 198 | 51 530 | 51 865 | 52 201 | 52 540 | 52 881 | 53 225 | 53 570 | 53 918 | н/д |
| Прогнозные значения образования ТКО, м3** | 480 367 | 483 217 | 486 353 | 489 510 | 492 687 | 495 884 | 499 103 | 502 342 | 505 603 | 508 884 | 512 187 | н/д |
| Объем потребленного газа, млн. м3 (по данным ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск), в том числе: | 138,253 | 218,864 | 566,250 | 584,317 | 240,612 | 241,212 | 241,212 | 241,212 | 241,212 | 241,212 | 241,212 | 241,212 |
| Многоквартирные дома | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные дома | 0,264 | 0,332 | 0,350 | 0,400 | 0,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Юридические лица | 137,989 | 218,532 | 565,900 | 583,917 | 239,712 | 239,712 | 239,712 | 239,712 | 239,712 | 239,712 | 239,712 | 239,712 |
| Объем потребленного газа, млн. м3 (по данным схемы газоснабжения) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 365,628 |

*Фактические данные.

**Плановые значения объема вывезенных ТКО на 2020–2030 гг. представлены в соответствии с Прогнозом образования твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности (тонн, м3) в соответствии с информацией, содержащейся в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 15.04.2021 № 67.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Трансформаторные подстанции и электрические сети, находящиеся на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, эксплуатирует ООО «Электросети».

ООО «Электросети» – территориальная сетевая организация, оказывающая услуги 
по передаче электрической энергии на территории ЗАТО Северск, на основании следующих договоров:

Договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 70070181091104 
от 01.07.2018 между АО «Томскэнергосбыт» и ООО «Электросети»;

Договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 70070181091101 
от 01.07.2017 между АО «Томскэнергосбыт» и ООО «Электросети»;

Договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 18.70.227.20 
от 01.01.2020 между ООО «Электросети» и ПАО «ТРК».

В зону ответственности ООО «Электросети» входят электрические сети 0,4 – 10 кВ 
г. Северска, п. Самусь, п. Орловка, д. Кижирово, д. Семиозерки, д. Чернильщиково.

Границы балансовой принадлежности: сети ООО «ТЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ПАО «ТРК», ООО «АльфаСибЭнерго».

ООО «Электросети» на территории г. Северска владеет:

- 2 главными понизительными подстанциями (ПС–110 кВ) суммарной мощностью 62 МВА на основании концессионного соглашения;

- 273 трансформаторными подстанциями (ТП 10кВ) суммарной мощностью 
228,38 МВА, из них 53 принадлежит организации на праве собственности, 1 – на основании договора аренды, 219 – на основании концессионного соглашения;

- 607,8534 км сетей электроснабжения, из которых 70,5758 км (КЛ–0,4кВ 27,9328 км, КЛ–10кВ – 21,1787 км, ВЛ–0,4кВ – 32,3565 км, ВЛ–10 кВ – 8,8463 км) принадлежат организации на праве собственности, 537,2776 км (КЛ–0,4кВ 319,9596 км, КЛ–10кВ – 
173,2772 км, ВЛ–0,4кВ – 19,7385 км, ВЛ–10 кВ – 24,3023 км) – на основании концессионного соглашения.

ООО «Электросети» на внегородских территориях ЗАТО Северск владеет:

- 39 трансформаторными подстанциями (ТП 10кВ) суммарной мощностью 
15,81 МВА, из них 15 принадлежит организации на праве собственности, 1 – на основании договора аренды, 24 – на основании концессионного соглашения;

- 99,1539 км сетей электроснабжения, из которых 23,2437 км (КЛ–0,4кВ 1,433 км, КЛ–10кВ – 2,212 км, ВЛ–0,4кВ – 8,8610 км, ВЛ–10 кВ – 10,7377 км) принадлежат организации на праве собственности, 75,9102 км (КЛ–0,4кВ 16,4465 км, КЛ–10кВ – 
12,4250 км, ВЛ–0,4кВ – 39,5267 км, ВЛ–10 кВ – 7,512 км) – на основании концессионного соглашения.

Сводная информация об имуществе, находящемся во владении ООО «Электросети» 
в г. Северске и на внегородских территориях ЗАТО Северск представлена в Таблицах 4–5. Технические характеристики вышеуказанного оборудования представлены в Таблицах 6–16.

Таблица 4 – Сводная информация об имуществе, находящемся во владении ООО «Электросети» в г. Северске

| № п.п. | Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно–правовая форма организации | Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На праве собственности | На основании договоров аренды |  |  | На праве хозяйственного ведения/ оперативного управления | На основании концессионного соглашения | На ином законном основании | Всего |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | На праве собственности | На основании договоров аренды |  |  | На праве хозяйственного ведения/ оперативного управления | На основании концессионного соглашения | На ином законном основании |
|  |  |  |  | имущества, принадлежащего иным лицам (всего) | в том числе муниципального (регионального) имущества | в том числе когда арендатор и арендодатель входят в одну группу лиц (статья 9 135–ФЗ "О защите конкуренции") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущества, принадлежащего иным лицам (всего) | в том числе муниципального (регионального) имущества | в том числе когда арендатор и арендодатель входят в одну группу лиц (статья 9 135–ФЗ "О защите конкуренции") |  |  |  |
|  |  | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А |  | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" (ООО "Электросети") | 290,386 | 37,223 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,163 | 0,00 |  | 607,853 | 0,00 | 0,00 | 227,604 | 380,249 | 70,58 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,86 | 0,00 |

Таблица 5 – Сводная информация об имуществе, находящемся во владении ООО «Электросети» на внегородских территориях ЗАТО Северск

| № п.п. | Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно–правовая форма организации | Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На праве собственности | На основании договоров аренды |  |  | На праве хозяйственного ведения/ оперативного управления | На основании концессионного соглашения | На ином законном основании | Всего |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | На праве собственности | На основании договоров аренды |  |  | На праве хозяйственного ведения/ оперативного управления | На основании концессионного соглашения | На ином законном основании |
|  |  |  |  | имущества, принадлежащего иным лицам (всего) | в том числе муниципального (регионального) имущества | в том числе когда арендатор и арендодатель входят в одну группу лиц (статья 9 135–ФЗ "О защите конкуренции") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущества, принадлежащего иным лицам (всего) | в том числе муниципального (регионального) имущества | в том числе когда арендатор и арендодатель входят в одну группу лиц (статья 9 135–ФЗ "О защите конкуренции") |  |  |  |
|  |  | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А | МВ·А |  | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | км |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" (ООО "Электросети") | 15,813 | 5,503 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,00 |  | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 32,89 | 66,27 | 23,24 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | 0,00 |

Таблица 6 – Технические характристики главных понизительных подстанций (ПС–110 кВ) г. Северска

| №, п/п | Объект арендованных средств (ПС 110 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Рабочие силовые тр–ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр–ов | Резервные силовые тр–ры |  | Количество рабочих маслянных выключателей, шт |  |  | Количество резервных маслянных выключателей, шт |  |  | Отделитель с короткозамыкателем, шт |  | Тр–ры собственных нужд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 110 кВ | 35 кВ | 6–10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 6–10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | напряжение первичное | кол–во, шт | мощность |
| 1 | Эл. оборудование ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная,16/2 строение1 | 1010400828 | 2,00 | 2х15 | 30,00 | – | – | – | – | 19,00 | – | – | 2,00 | 2,00 | – | 10,00 | 2,00 | 123,00 |
| 2 | Эл. оборудование ГПП–702 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Восточная,4 | 1010400829 | 2,00 | 2х16 | 32,00 | – | – | – | – | 32,00 | – | – | – | 2,00 | – | 10,00 | 3,00 | 306,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4,00 | – | 62,00 | – | – | – | – | 51,00 | – | – | 2,00 | 4,00 | – | – | 5,00 | 429,00 |

Таблица 7 – Технические характристики трансфортматорных подстанций (ТП–10 кВ) г. Северска

| №, п/п | Объект арендованных средств (ПС 10 кВ (РП)) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Мачтовая (столбовая) ТП, да/нет | Рабочие силовые тр–ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр–ров | Резервные силовые тр–ры |  | Количество рабочих вакуумных выключателей, шт | Количество резервных вакуумных выключателей, шт | Количество рабочих элегазовых выключателей, шт | Количество резервных элегазовых выключателей, шт | Количество рабочих воздушных выключателей, шт | Количество резервных воздушных выключателей, шт | Количество рабочих маслянных выключателей, шт | Количество резервных маслянных выключателей, шт | Статические конденсаторы | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, МВА | 6–10 кВ | 6–10 кВ | 6–10 кВ | 6–10 кВ | 6–10 кВ | 6–10 кВ | 6–10 кВ | 6–10 кВ | 6–10 кВ | шт. | шт. |
| 1 | Эл.оборудование ТП–21 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 43/2 | 1010400970 | нет | 1,00 | 0,18 | 0,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Эл.оборудование ТП–316 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 18/2 | 1010400814 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 3 | Эл.оборудование ТП–213 | Концессионное соглашение | ООО "Микрорайон Сосновка" г.Северск, ул.Сосновая, 16, строение №1э | 1010400818 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 4 | Эл.оборудование ТП–315 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 21/2 | 1010200214 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 5 | Эл.оборудование ТП–285 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 30/2 | 101041977 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 6 | Эл.оборудование ТП–226 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Предзаводская, 16/2 | 101041975 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 7 | Эл.оборудование ТП–5 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Тургенева, 33 | 101041943 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Эл.оборудование ТП–124 кв.41 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Ленина, 30/2 | 1010400859 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 9 | Эл.оборудование ТП–175 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 105/2 | 1010400938 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 1,00 |
| 10 | Эл.оборудование ТП–128 кв.13 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 84/2 | 1010400864 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 11 | Эл.оборудование ТП–126 кв. 32 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ершова, 6/2 | 1010400862 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 1,00 |
| 12 | Оборудование ТП–108 (127) | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Горького, 32/2 | 1010400815 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 2,00 |
| 13 | Эл.оборудование ТП–120 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 33/2 | 1010400855 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 14 | Эл.оборудование ТП–114 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парковая, 18/2 | 1010400847 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 15 | Эл.оборудование ТП–112 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Первомайская, 30/2,строение №1 | 1010400845 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 16 | Эл.оборудование ТП–113 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Первомайская, 30/2,строение №3 | 1010400846 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 17 | Эл.оборудование ТП–111 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 5/2 | 1010400844 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 18 | Эл.оборудование ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 12а/2 | 1010400841 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 19 | Эл.оборудование ТП–105 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 2/2 | 1010400840 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 20 | Эл.оборудование ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 3/2 | 1010400838 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 1,00 |
| 21 | Эл.оборудование ТП–102 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 3/2 | 1010400836 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 22 | Эл.оборудование ТП–101 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пионерская, 10/2 | 1010400835 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 23 | Эл.оборудование ТП–196 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парусинка, 10, строение №5 | 1010400823 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 24 | Эл.оборудование ТП–117 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 16/2 | 1010400851 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 25 | Эл.оборудование ТП–118 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 37/2 | 1010400852 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | 1,00 |
| 26 | Эл.оборудование ТП–119 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 26/2 | 1010400853 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 27 | Эл.оборудование ТП–115 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 29/2 | 1010400848 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 28 | Эл.оборудование ТП–152 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 30/2 | 1010400891 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 29 | Эл.оборудование ТП–153 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 23/2 | 1010400892 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 30 | Эл.оборудование ТП–154 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Крупской, 12/2 | 1010400894 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 31 | Эл.оборудование ТП–155 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупской, 20/2 | 1010400895 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 32 | Эл.оборудование ТП–156 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 29/2 | 1010400896 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 33 | Эл.оборудование ТП–157 | Концессионное соглашение | г.Северск, просп.Коммунистический, 65/2 | 1010400897 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 34 | Эл.оборудование ТП–158 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 50/2 | 1010400898 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 35 | Эл.оборудование ТП–159 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лунина, 62/2 | 1010400899 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 1,00 |
| 36 | Эл.оборудование ТП–160 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Царевского, 1а/2, строение №1 | 1010400901 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 37 | Эл.оборудование ТП–161 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева, 11/2 | 1010400902 | нет | 2,00 | 2х0,56 | 1,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 38 | Эл.оборудование ТП–142 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 41/2 | 1010400880 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 39 | Эл.оборудование ТП–143 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Свердлова, 16/2 | 1010400881 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 40 | Эл.оборудование ТП–144 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина,20/2 | 1010400883 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 41 | Эл.оборудование ТП–145 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. 40 лет Октября, 13/2 | 1010400884 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 42 | Эл.оборудование ТП–146 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 24/2 | 1010400885 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 43 | Эл.оборудование ТП–147 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 55/2 | 1010400886 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 44 | Эл.оборудование ТП–148 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 36/2 | 1010400887 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 45 | Эл.оборудование ТП–149 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Свердлова, 23/2 | 1010400888 | нет | 2,00 | 1. 1х0,4 2. 1х0,63 | 1,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 46 | Эл.оборудование ТП–150 | Концессионное соглашение | г.Северск, просп.Коммунистический, 51/2 | 1010400889 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 47 | Эл.оборудование ТП–151 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. 40 лет Октября, 4/2 | 1010400890 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 48 | Эл.оборудование ТП–131 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Транспортная, 75/2 | 1010400868 | нет | 1,00 | 0,75 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 49 | Эл.оборудование ТП–132 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63/2, строение №1 | 1010400869 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 50 | Эл.оборудование ТП–133 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 43/2 | 1010400870 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 51 | Эл.оборудование ТП–134 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 32/2 | 1010400872 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 52 | Эл.оборудование ТП–135 | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная автодорога, 1/2 | 1010400873 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 1,00 |
| 53 | Эл.оборудование ТП–137 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парковая, 3/2 | 1010400874 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 54 | Эл.оборудование ТП–138 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 19/2 | 1010400875 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | Эл.оборудование ТП–139 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 20/2 | 1010400876 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 56 | Эл.оборудование ТП–140 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр. Коммунистический, 22/2 | 1010400878 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 57 | Эл.оборудование ТП–141 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр. Коммунистический, 28/2 | 1010400879 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 58 | Эл.оборудование ТП–121 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Московская, 10/2 | 1010400856 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 2,00 |
| 59 | Эл.оборудование ТП–122 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 6/2 | 1010400857 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 60 | Эл.оборудование ТП–123 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Свердлова,7/2 | 1010400858 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – |
| 61 | Эл.оборудование ТП–125 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 32/2 | 1010400861 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 62 | Эл.оборудование ТП–127 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Советская, 28/2 | 1010400863 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 63 | Эл.оборудование РП–1 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 9/2 | 1010400831 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,00 | – | – | – |
| 64 | Эл.оборудование РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 29/2 | 1010400832 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | 9,00 | – | – | – | – | – | 4,00 | – | – | 1,00 | – |
| 65 | Эл.оборудование РП–3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Царевского, 13/2 | 1010400833 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,00 | – | – | 1,00 | – |
| 66 | Эл.оборудование РП–4 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 4, строение №16 | 1010400843 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,00 | – | – | 2,00 | – |
| 67 | Силовое эл.оборудование РП–5 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Предзаводская, 18/2 | 1010400819 | нет | 2,00 | 1. 1х0,1 2. 1х0,063 | 0,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,00 | 11,00 | – | – | – |
| 68 | Эл.оборудование ТП–163 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Крупской,11/2 | 1010400806 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 69 | Эл.оборудование ТП–172 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 89/2 | 1010401023 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 70 | Эл.оборудование ТП–173 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 99/2 | 1010400935 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 71 | Эл.оборудование ТП–174 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Курчатова, 13/2 | 1010400937 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 1,00 |
| 72 | Эл.оборудование ТП–176 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 60/2 | 1010400939 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 73 | Эл.оборудование ТП–177 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 48/2 | 1010400940 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 74 | Эл.оборудование ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 2/2 | 1010400942 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 75 | Эл.оборудование ТП–180 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 46/2 | 1010400943 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 1,00 |
| 76 | Эл.оборудование ТП–183 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная,10/2 | 1010400945 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 77 | Эл.оборудование ТП–184 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная,6/2 | 1010400947 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 78 | Эл.оборудование ТП–164 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 42/2 | 1010400934 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 79 | Эл.оборудование ТП–185 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2 | 1010400948 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 80 | Эл.оборудование ТП–186 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 91/2 | 1010400949 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 81 | Эл.оборудование ТП–187 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 107/2 | 1010400950 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 82 | Эл.оборудование ТП–188 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63, строение № 188тп | 1010400951 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 83 | Эл.оборудование ТП–189 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 69/2 | 1010400952 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 84 | Эл.оборудование ТП–190 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 85/2 | 1010400953 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 85 | Эл.оборудование ТП–191 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 52/2 | 1010400954 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 86 | Эл.оборудование ТП–192 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 8/2 | 1010400955 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 87 | Эл.оборудование ТП–197 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6/2 | 1010400956 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | 1,00 |
| 88 | Эл.оборудование ТП–198 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 9/2 | 1010400958 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 89 | Эл.оборудование ТП–165 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 72/2 | 1010400946 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – |
| 90 | Эл.оборудование ТП–199 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 11б/2 | 1010400959 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | 1,00 |
| 91 | Эл.оборудование ТП–201 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, строение№201тп | 1010400961 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 92 | Эл.оборудование ТП–202 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, строение№202тп | 1010400962 | нет | 1,00 | 0,56 | 0,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 93 | Эл.оборудование ТП–204 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 46/2 | 1010400826 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 2,00 |
| 94 | Эл.оборудование ТП–205 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 33а/2 | 1010400964 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – |
| 95 | Эл.оборудование ТП–206 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, строение № 206тп | 1010400965 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 96 | Эл.оборудование ТП–207 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, строение № 207тп | 1010400966 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 97 | Эл.оборудование ТП–208 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Лесная, 3а/2 | 1010400967 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 98 | Эл.оборудования ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, строение № 209тп | 1010400969 | нет | 3,00 | 1. 1х0,63 2. 2х0,63 3. 1х0,16 | 1,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | 1,00 |
| 99 | Эл.оборудование ТП–210 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 33/2 | 1010400971 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – |
| 100 | Эл.оборудование ТП–166 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 84/2 | 1010400957 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,00 | – |
| 101 | Эл.оборудование ТП–211 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6а/2 | 1010400972 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 2,00 |
| 102 | Эл.оборудование ТП–212 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чайковского, 11/2 | 1010400973 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 2,00 |
| 103 | Эл.оборудование ТП–214 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Царевского,1а/2, строение №2 | 1010400830 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,00 | – |
| 104 | Эл.оборудование ТП–216 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тракторная, 1/2 | 1010400974 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 105 | Эл.оборудование ТП–222 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Сосновая, 4, строение №18 | 1010400976 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,00 | – |
| 106 | Эл.оборудование ТП–228 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чапаева, 22/2 | 1010400977 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 107 | Эл.оборудование ТП–231 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2, строение №1 | 1010400980 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,00 | 2,00 |
| 108 | Эл.оборудование ТП–232 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 34/2 | 1010400981 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 109 | Эл.оборудование ТП–233 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2, строение №3 | 1010400982 | нет | 2,00 | 1. 1х0,18 2. 1х0,25 | 0,43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 110 | Эл.оборудование ТП–234 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2, строение №2 | 1010400983 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | 1,00 |
| 111 | Эл.оборудование ТП–167 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 88/2 | 1010400968 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 112 | Эл.оборудование ТП–235 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 4, строение №17 | 1010400984 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 2,00 |
| 113 | Эл.оборудование ТП–242 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 104/2 | 1010400985 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 114 | Эл.оборудование ТП–246 | Концессионное соглашение | г.Северск, Автодорога, 2/2, строение №246тп | 1010400986 | нет | 1,00 | 1х0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 115 | Эл.оборудование ТП–247 | Концессионное соглашение | г.Северск, Автодорога, 2/2, строение №2 | 1010400987 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 116 | Силовое эл.оборудование ТП–248 пос."Ч" | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 14а/2 | 1010400820 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 117 | Эл. оборудование ТП–249 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 37/2 | 1010400988 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 118 | Эл.оборудование ТП–250 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 90/2 | 1010400989 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 119 | Эл.оборудование ТП–251 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 24/2 | 1010400991 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 120 | Эл.оборудование ТП–252 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 18/2 | 1010400992 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 121 | Эл.оборудование ТП–253 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 8/2 | 1010400993 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 122 | Эл.оборудование ТП–168 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 72/2 | 1010400979 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 123 | Эл.оборудование ТП–254 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 94/2 | 1010400994 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – |
| 124 | Эл.оборудование ТП–255 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1/2 | 1010400995 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 125 | Эл.оборудование ТП–256 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 5/2 | 1010400996 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 126 | Эл.оборудование ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2 | 1010400997 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 127 | Эл.оборудование ТП–258 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр. Коммунистический, 100/2 | 1010400998 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 128 | Эл.оборудование ТП–259 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр. Коммунистический, 119/2 | 1010400999 | нет | 2,00 | 2х1 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 129 | Эл.оборудование ТП–260 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 127/2 | 1010401000 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 130 | Эл.оборудование ТП–261 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 38/2 | 1010401002 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 131 | Эл.оборудование ТП–262 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 135/2 | 1010401003 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 132 | Эл.оборудование ТП–263 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 141/2 | 1010401004 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 133 | Эл.оборудование ТП–264 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 78/2 | 1010401005 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 134 | Эл.оборудования ТП–265 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр. коммунистический, 149/2 | 1010401006 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 135 | Эл.оборудование ТП–169 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 13/2 | 1010400990 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 136 | Эл.оборудование ТП–266 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парусинка,12а, строение №1 | 101041974 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 2,00 |
| 137 | Эл.оборудование ТП–271 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 19/2 | 1010401009 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 138 | Эл.оборудование ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 13/2 | 1010401013 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 139 | Эл.оборудование ТП–275 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 116/2 | 1010401014 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 140 | Эл.оборудование ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2 | 1010401015 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 141 | Эл.оборудование ТП–170 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63, строение № 170тп | 1010401001 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 142 | Эл.оборудование ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2 | 1010401016 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 143 | Эл.оборудование ТП–278 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 10/2 | 1010401017 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 1,00 |
| 144 | Эл.оборудование ТП–280 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 14/2 | 1010401019 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 145 | Эл.оборудование ТП–281 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 | 1010401020 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 146 | Эл.оборудование ТП–282 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 2/2 | 1010401021 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 147 | Эл.оборудование ТП–284 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 131/2 | 1010401022 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 148 | Эл.оборудование ТП–286 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 121/2 | 1010401024 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 149 | Эл.оборудование ТП–288 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная 18/2 | 1010401026 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 150 | Эл.оборудование ТП–171 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева, 4/2 | 1010401012 | нет | 2,00 | 2х0,32 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 151 | Эл.оборудование ТП–289 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 111/2 | 1010401027 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 152 | Эл.оборудование ТП–291 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 92/2 | 1010401028 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 153 | Эл.оборудование ТП–293 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 157/2 | 1010401029 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 154 | Эл.оборудование ТП–294 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 153/2 | 1010401030 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 155 | Эл.оборудование ТП–295 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 86/2 | 1010401031 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 1,00 |
| 156 | Эл.оборудование ТП–296 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 12/2 | 1010401032 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 157 | Силовое эл.оборудование ТП–312 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 2/2 | 1010400822 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 1,00 |
| 158 | Оборудование ТП–321(13)Роддом | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 1/2 | 1010400817 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 159 | Эл.оборудование ТП–322 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 22, строение №6 | 1010401057 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 160 | Эл.оборудование ТП–129 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 79/2 | 1010400865 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 161 | Эл.оборудование ТП–116 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Мира, 23/2 | 1010400850 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – |
| 162 | Эл. оборудование ТП–182 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 2а, строение №5/1 | 1010400944 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 163 | Эл.оборудование ТП–273 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Солнечная, 1а/2 | 1010401011 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 164 | Эл.оборудование ТП–287 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 117/2 | 1010401025 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 165 | Эл.оборудование ТП–311 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 4/2 | 1010400821 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 166 | Эл.оборудование ТП–313 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы 7/2 | 1010400936 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 167 | Эл.оборудование ТП–314 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы 23/2 | 1010401034 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 168 | Эл.оборудование ТП–270 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 120/2 | 1010401008 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 169 | Трансформатор ТМ–630 (трансформаторная подстанция ТП–223) | Концессионное соглашение | г. Северск | 10104001840 | нет | 1,00 | 1х0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 170 | Эл.оборудование ТП–162 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупской, 21/2 | 1010400903 | нет | 2,00 | 2х0,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 171 | Оборудование ТП–330 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 132/2 строение №1 | 101041784 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,00 | – |
| 172 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП–331 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 118/2 | 1010444484 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 173 | Эл.оборудование ТП–22 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 33/2 | 1010400975 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 174 | Эл.оборудование ТП–230 | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная автодорога, 1/2 | 1010400978 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 175 | Эл.оборудование ТП–3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Садовая, 18/2 | 1010401033 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 176 | Эл.оборудование ТП–318 | Концессионное соглашение | г.Северск, Водозабор №2 | 1010401046 | нет | 2,00 | 2х1 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – | – | 6,00 | – |
| 177 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП–37 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 44/2а | 101044476 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 2,00 |
| 178 | Эл.оборудование ТП–41 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 22, ТП–41 | 1010401298 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 179 | Эл.оборудование ТП–42 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 22, ТП–42 | 1010401309 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 180 | Эл.оборудование ТП–43 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 22, ТП–43 | 1010401320 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 181 | Эл.оборудование ТП–44 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 22, ТП–44 | 1010401331 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 182 | Эл.оборудование ТП–6 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чайковского, 24/2 | 1010401342 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 183 | Эл.оборудование ТП–7 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чайковского, 15/2 | 1010401035 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 184 | Эл.оборудование ТП–27 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 5/2 | 1010401007 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 185 | Эл.оборудование ТП–28 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Советская,1 ТП–28 | 1010401018 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 186 | Эл.оборудование ТП–16 | Концессионное соглашение | г.Северск, Автодорога, 2, Канал, строение, №5 | 1010400900 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 187 | Эл.оборудование ТП–200 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 2а, здание КНС, сооружение № 1э | 1010400960 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 1,00 |
| 188 | Эл.оборудование ТП–203 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Тургенева, 35, зд.303, сооружение №1э | 1010400963 | нет | 3,00 | 1. 1х0,63 2. 2х0,63 3. 1х0,56 | 1,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,00 | – |
| 189 | Эл.оборудование ТП–178 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 87/2 | 1010400941 | нет | 2,00 | 1. 1х0,4 2. 1х0,25 | 0,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 190 | Эл.оборудование ТП–12 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Окябрьская, 73/2 | 1010400854 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 191 | Эл.оборудование ТП–13 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Луговая, 3/2 | 1010400866 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 192 | Эл.оборудование ТП–130 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 3/1, сооружение №1э | 1010400867 | нет | 2,00 | 2х0,18 | 0,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 193 | Эл.оборудование ТП–11 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Братьев Иглаковых, 40/2 | 1010400842 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 194 | ТП Граф.карьер ТП400/10 с тр–м 180/6 №35101 ТП–83 | Концессионное соглашение | г.Северск, Автодорога, 14/4, строение №1 | 1010400825 | нет | 1,00 | 0,18 | 0,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 195 | ТП N46 (КТПН) оборудование | Концессионное соглашение | г.Северск, у.Парусинка, 10, строение №5а | 1010400824 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 196 | Электрооборудование ТП–323 закрытого хоккейного катка | Концессионное соглашение | г.Северск, закрытый хоккейный каток | 101041799 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 197 | Электрооборудование ТП–107 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Трудовая, 1/1,строение №4/2 | 101041976 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 198 | Электрооборудование ТП–292 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Коммунистический, 161/2 | 101041973 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – |
| 199 | Электрооборудование ТП–320 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 1/2, строение №1 | 101041972 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 200 | ТП–324 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 139/2 | 10102251 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 201 | Эл.оборудование ТП–14 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Комсомольская, 1/2 | 1010400877 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 202 | Электрооборудование ТП–310 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 32/2 | 10102355 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 203 | Эл.оборудование ТП–279 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы,22/2 | 1010400811 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 204 | Трансформаторная подстанция ТП–84 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, пос.Чернильщиково, ул.№1, сооружение №3мэ | 101042137 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 205 | Трансформаторная подстанция ТП–85 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, пос.Чернильщиково, ул.№1, сооружение №1мэ | 101042138 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 206 | Трансформаторная подстанция ТП–86 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, пос.Чернильщиково, ул.№1, сооружение №2мэ | 101042139 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 207 | Оборудование, ТП–317, ул.Славского, 22/2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 22/2 | 101043023 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 208 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП–319 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 26/2 | 101044486 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 209 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП–225 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 10 | 101043912 | нет | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 210 | Нежилое здание трансформаторной подстанции многопрофильного спортивного комплекса, г.Северск, ул. Калинина, 66/2 ТП–300 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 66/2 | 10102541 | нет | 2,00 | 2х1 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 211 | Нежилое здание, 2–этажное, общей площадью 114,7 кв.м проезд Новый, 2/2, ТП–325 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Новый, 2/2 | 10102494 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 1,00 |
| 212 | Нежилые помещения здания ТП–241 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 1а, строение № 5/2 | 10102175 | нет | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 213 | Оборудование ТП–221 1000/10/0,4 кВ | Договор аренды | г. Северск, ул. Предзаводская, 14 | – | нет | 2,00 | 2х1 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 214 | Трансформаторная подстанция ТП–39 | Концессионное соглашение | Томская область, г. Северск | 10102076 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 215 | Встроенная трансформаторная станция ТП–218 (водопроводная насосная станция 2 подъема на пл.водозабора №1) ул.Тургенева,35 | Концессионное соглашение | Томская область, г. Северск | 10102214 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 216 | Электрооборудование ТП–217 | Концессионное соглашение | Томская область, г. Северск | 101045324 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 217 | ТП–283 (металлич.каркас) | Концессионное соглашение | Томская область, г. Северск | 1010200296 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 2,00 |
| 218 | ТП–327 Пождепо на 6 а/машин | Концессионное соглашение | Томская область, г. Северск | 1010200378 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 219 | ТП–51 | Концессионное соглашение | Томская область, г. Северск | 1010200397 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 220 | трансформат–я подстанция городское кладбище | Концессионное соглашение | Томская область, г. Северск | 1010302315 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 221 | Трансформаторная подстанция ТП–104 для электроснабжения МАОУ "СОШ № 76" в районе 54 квартала | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул.Первомайская, 11/2а | Э00000059 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,00 | – |
| 222 | ТП–23 сооружение электроэнергетики | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 20 | Э00000086 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 223 | Трансформаторная подстанция ТП–326 сооружение электроэнергетики | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Калинина, 147/2 | Э00000030 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 224 | Трансформаторная подстанция ТП–240, сооружение электроэнергетики | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная 1а/2 | Э00000097 | нет | 2,00 | 2х0,56 | 1,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – |
| 225 | Электроснабжение офисного комплекса ТП–1 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Трудовая, 4/1 | 00060045 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 226 | Трансформаторная подстанция ТП–335 для электроснабжения торгового центра "Том Лад" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск | Э00000104 | нет | 2,00 | 2х1 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 227 | Трансформаторная подстанция ТП–297 | Собственность | Томская область ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 5б/2 | Э00000090 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 228 | Трансформаторная подстанция ТП–332 (стр. №3/1) | Собственность | ЗАТО Северск, ул. Солнечная, участок № 4 | Э00000094 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 229 | Оборудование подстанции ТП–328 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Новый, 3/2 | 00041200 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 230 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная КТПН–1001 | Собственность | ЗАТО Северск, Виленка | Э00000108 | нет | 1,00 | 0,18 | 0,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 231 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная КТПН–1002 | Собственность | ЗАТО Северск, Виленка | Э00000109 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 232 | Трансформаторная подстанция 2КТПН ТП–219 по ад. г. Северск, ул. Сосновая, 18 | Собственность | ЗАТО Северск, ул. Сосновая, 18 | Э00000127 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 233 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная КТПН–49 | Собственность | ЗАТО Северск, Виленка | Э00000117 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 234 | Трансформаторная подстанция ТП–10 в п. Иглаково | Собственность | г.Северск | Э00000150 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 235 | Трансформаторная подстанция ТП–15 | Собственность | г. Северск | Э00000156 | нет | 1,00 | 0,18 | 0,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 236 | Трансформаторная подстанция ТП–18 | Собственность | г. Северск | Э00000159 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 237 | Трансформаторная подстанция ТП–181 | Собственность | г. Северск | Э00000160 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 238 | Трансформаторная подстанция ТП–2 | Собственность | г. Северск | Э00000137 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 239 | Трансформаторная подстанция ТП–35 | Собственность | г. Северск | Э00000161 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 240 | Трансформаторная подстанция ТП–38 | Собственность | г. Северск | Э00000157 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 241 | ЦКПП – разъезд "Южный" электрооборудование и комплектная трансформаторная подстанция ТП–47 | Собственность | г. Северск | Э00000158 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 242 | Трансформаторная подстанция ТП–336 для электроснабжения жилых домов стр. № 5/1, № 5/2, № 5/3 по ул. Ленина, 130 | Собственность | г. Северск | Э00000139 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 243 | Трансформаторная подстанция ТП–29 | Собственность | г. Северск, ул. Парусинка, 15 | Э00000169 | нет | 1,00 | 0,56 | 0,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 244 | Трансформаторная подстанция ТП–236 | Собственность | г. Северск, ул. Предзаводская | Э00000255 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 245 | Трансформаторная подстанция ТП–245 | Собственность | г. Северск, ул. Предзаводская | Э00000256 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 246 | Трансформаторная подстанция ТП–202А | Собственность | г. Северск, Автодорога, 50 | Э00000225 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 247 | Трансформаторная подстанция ТП–203А | Собственность | г. Северск, Автодорога, 50 | Э00000226 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 248 | Трансформаторная подстанция ТП–204А | Собственность | г. Северск, Автодорога, 50 | Э00000224 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 249 | Трансформаторная подстанция ТП–24 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ТСН "Сосна" | Э00000219 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП–110 | Собственность | г. Северск | Э00000236 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 251 | Трансформаторная подстанция 2КТПн–10/1000 по ад. г. Северск, ул. Курчатова, 11а | Собственность | г. Северск, ул. Курчатова, 11а | Э00000250 | нет | 2,00 | 2х1 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 252 | Трансформаторная подстанция ТП–333 | Собственность | г. Северск | Э00000230 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | 2,00 |
| 253 | ТП–220 | Собственность | г. Северск, ул. Сосновая, 4, стр. № 17/2 | Э00000247 | нет | 2,00 | 2х1,250 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 254 | Трансформаторная подстанция ТП–52 | Собственность | г. Северск, пер. Чекист, 12 | Э00000163 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – |
| 255 | Трансформаторная подстанция ТП–8 | Собственность | г. Северск | Э00000252 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 256 | Трансформаторная подстанция ТП–9 | Собственность | г. Северск | Э00000253 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 257 | Трансформаторная подстанция ТП–32 | Собственность | г. Северск | Э00000263 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 258 | Трансформаторная подстанция КТПН №90 (строение №1) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000281 | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – |
| 259 | Трансформаторная подстанция ТП №89 по адресу СНТ "Планета" в д.Чернильщиково | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000284 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 260 | Трансформаторная подстанция ТП–17 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000312 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 261 | Трансформаторная подстанция ТП–237 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000289 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | 4,00 |
| 262 | Трансформаторная подстанция №329 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000297 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 263 | Электрооборудовние трансформаторной подстанции ТП–229 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000314 | нет | 1,00 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – |
| 264 | Трансформаторная подстанция ТП–239 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000316 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,00 | – |
| 265 | Трансформаторная подстанция ТП–1А | Собственность | г. Северск | Э00000259 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 266 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПН(КК)–160/10 (Р)–0,4–07–У1 | Собственность | г. Северск | Э00000215 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| 267 | Трансформаторная подстанция ТП №272 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000294 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,00 | – |
| 268 | Двухтрансформаторная подстанция ТП–334 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000381 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 269 | Двухтрансформаторная подстанция ТП–303 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000378 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – |
| 270 | Трансформаторная подстанция ТП–337 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000377 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,00 | 2,00 |
| 271 | Трансформаторная подстанция ТП–64 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000363 | нет | 1,00 | 1х0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 272 | Трансформаторная подстанция ТП–18а | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000362 | нет | 2,00 | 2х0,16 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | 1,00 |
| 273 | Распределительная подстанция РП по ул.Пушкина (строительство РП в западной части города) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000349 | нет | – | – | – | – | – | 15,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 438,00 | – | 228,39 | – | – | 24,00 | – | – | – | – | – | 48,00 | 24,00 | – | 958,00 | 72,00 |

Таблица 8 – Технические характеристики КЛ 0,4 кВ г. Северска

| №, п/п | Объект арендованных средств (КЛ–0,4 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Отклонение технических параметров электросетевого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные сети электроснабжения ж/д по ад. ул.Солнечная, 16, сооружение 1э | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 16, сооружение 1э | 10103648 | 0,1014 | – |
| 2 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–43 | Концессионное соглашение | г.Северск, Сосновая, 22, ТП–43, сооружение № 1э | 101031443 | 2,1990 | – |
| 3 | Электросеть | Концессионное соглашение | г.Северск, Пушкина, 9/2, сооружение № 1э | 1010301513 | 0,4650 | – |
| 4 | Электросеть ул.Славского, 18/2 соор. №1э | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 18/2 соор. №1э | 1010302136 | 0,1530 | – |
| 5 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–48 | Концессионное соглашение | г.Северск, Сосновая, 22, соор.№ 1э | 1010302133 | 0,4460 | – |
| 6 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–44, назначение: иное сооружение, протяженность 3709 м, г. Северск, ул. Сосновая, 22, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Сосновая, 22, сооружение № 1э | 1010302132 | 3,7090 | – |
| 7 | Сети электроснабжения 0,4 кВ жилого дома строительный № 40/10 по ул. Славского, 16, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Славского, 16, сооружение 1э | 1010300003 | 0,3000 | – |
| 8 | Электросеть протяженностью 816 м | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы 21/2 соор№1э | 1010301166 | 0,2100 | – |
| 9 | Электросеть протяженностью 816 м | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы 21/2 соор№1э | 1010301323 | 0,1260 | – |
| 10 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–246 | Концессионное соглашение | г.Северск, Автодорога 2/2, ТП–246, соор. №1э | 1010302121 | 2,1110 | – |
| 11 | Сети электроснабжения ж/д 3/10 ул Победы 35а | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010301052 | 0,1000 | – |
| 12 | Силовой кабель ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301053 | 2,2525 | – |
| 13 | Силовые кабели РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 29/2, сооружение №1э | 1010301054 | 1,1740 | – |
| 14 | Эл.снабжение ж/д 16/47 ул.Комсомольская 16 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 2/2, сооружение №1э | 1010301076 | 1,4645 | – |
| 15 | Эл.снабжение от ТП–187 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 107/2 | 1010301078 | 0,5060 | – |
| 16 | Эл.снабжение "Дома правосудия" от ТП–101 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пионерская, 10/2, сооружение №1э | 1010301082 | 0,1280 | – |
| 17 | Эл.снабжение "Комитета соц.защиты населения" ТП–144 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина,20/2, сооружение №1э | 1010301162 | 0,2930 | – |
| 18 | Эл.снабжение 0.4 кв ж/д 20/11 с продмагазином | Концессионное соглашение | г.Северк, пр.Коммунистический, 157/2, сооружение №1э | 1010301163 | 0,9690 | – |
| 19 | Эл.снабжение 0.4 кв ж/д 21/11 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 161/2, сооружение №1э | 1010301164 | 0,6400 | – |
| 20 | Эл.снабжение 0.4 КВ ж/д 22/11 Коммун.161 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 161/2, сооружение №1э | 1010301165 | 0,4600 | – |
| 21 | Эл.снабжение 0.4 КВ по ул.Победа 17 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 23/2, сооружение №1э | 1010301167 | 0,4300 | – |
| 22 | Эл.снабжение 0.4 кВ ТП–248 Ленинградская 16 а | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010301168 | 0,5000 | – |
| 23 | Эл.снабжение 0.4кВ ж/д 4/10 (швейная фабрика, типграфия) | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010301169 | 0,2185 | – |
| 24 | Эл.снабжение 13 кв. ТП–128 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 84/2, сооружение №1 | 1010301177 | 0,9480 | – |
| 25 | Эл.снабжение 13 кв. ТП–128 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 84/2 | 1010301176 | 1,7170 | – |
| 26 | Эл.снабжение 13кв. РП–3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Царевского, 13/2, сооружение №1э | 1010301178 | 0,9760 | – |
| 27 | Эл.снабжение 22 кв. ТП–168 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 72/2, сооружение №1э | 1010301189 | 0,0450 | – |
| 28 | Эл.снабжение 22кв. ТП–165 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 72/2, сооружение №1э | 1010301190 | 0,3420 | – |
| 29 | Эл.снабжение 23 кв. ТП–162 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупской, 21/2, сооружение №1э | 1010301191 | 0,8590 | – |
| 30 | Эл.снабжение 23кв. ТП–161 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева,11/2, сооружение №1э | 1010301194 | 0,0640 | – |
| 31 | Эл.снабжение 23кв. ТП–163 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева, 11/2 | 1010301195 | 0,4850 | – |
| 32 | Эл.снабжение 24 кв. ТП–158 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 50/2, сооружение №1э | 1010301196 | 1,5540 | – |
| 33 | Эл.снабжение 24кв. ТП–160 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Царевского, 1а/2 сооружение №1э | 1010301198 | 0,2590 | – |
| 34 | Эл.снабжение 26–27 кв. ТП–155 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупской, 20/2, сооружение №1э | 1010301201 | 1,3025 | – |
| 35 | Эл.снабжение 31 кв. от РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 29/2, сооружение №1э | 1010301204 | 0,8480 | – |
| 36 | Эл.снабжение 33 кв. ТП–138 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 19/2, сооружение №1э | 1010301205 | 0,5555 | – |
| 37 | Эл.снабжение 33кв. ТП–169 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Лесная,13/2, сооружение №1э | 1010301206 | 0,6730 | – |
| 38 | Эл.снабжение 34 кв. ТП 145 | Концессионное соглашение | г.Севрск, ул.40 лет Октября, 13/2, сооружение №1э | 1010301207 | 0,9030 | – |
| 39 | Эл.снабжение 34 кв. ТП–144 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 20/2, сооружение №1э | 1010301208 | 0,5670 | – |
| 40 | Эл.снабжение 35 кв. ТП–123 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Свердлова, 7/2, сооружение №1э | 1010301209 | 2,4505 | – |
| 41 | Эл.снабжение 36 кв. ТП–146 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 24/2, сооружение №1э | 1010301210 | 0,8030 | – |
| 42 | Эл.снабжение 36 кв. ТП–147 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 55/2, сооружение №1э | 1010301211 | 0,8260 | – |
| 43 | Эл.снабжение 39 кв. ТП–148 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей 36/2, сооружение №1э | 1010301212 | 0,1450 | – |
| 44 | Эл.снабжение 39 кв. ТП–149 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Свердлова, 23/2, сооружение №1э | 1010301213 | 0,4660 | – |
| 45 | Эл.снабжение 40 кв. от ТП–143 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Свердлова, 16/2, сооружение №1 | 1010301215 | 0,1920 | – |
| 46 | Эл.снабжение 46 кв. ТП–111 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 5/2, сооружение №1э | 1010301216 | 4,2680 | – |
| 47 | Эл.снабжение 47 кв. ТП–105 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 2/2, сооружение №1э | 1010301217 | 2,9870 | – |
| 48 | Эл.снабжение 51 кв. ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 3/2, сооружение №1э | 1010301218 | 0,8188 | – |
| 49 | Эл.снабжение 52/16 ул Курчатова 38 "а" | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова 38/2, сооружение №1э | 1010301219 | 0,4200 | – |
| 50 | Эл.снабжение 54 кв. ТП–104 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 11/2, сооружение №1э | 1010301220 | 1,0288 | – |
| 51 | Эл.снабжение 55 кв. ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301221 | 1,1820 | – |
| 52 | Эл.снабжение адм.цеха 18 ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 12а/2, сооружение №1э | 1010301023 | 0,0130 | – |
| 53 | Эл.снабжение аптеки от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 22/1, сооружение №1э | 1010301224 | 0,4180 | – |
| 54 | Эл.снабжение ателье по ремонту ковров.изд. от ТП–172 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 89/2, сооружение №1э | 1010301225 | 0,1600 | – |
| 55 | Эл.снабжение блока "Б"от ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 12а/2, сооружение №1э | 1010301237 | 0,4790 | – |
| 56 | Эл.снабжение блока А от ТП–197 от ТП–289 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6/2, сооружение №1э | 1010301248 | 0,5690 | – |
| 57 | Эл.снабжение ВНИПИЭТ ТП–253 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Курчатова, 8/2, сооружение №1э | 1010301292 | 1,6140 | – |
| 58 | Эл.снабжение водопроводной ЦТП от ТП–314 | Концессионное соглашение | г.Северск. ул.Победы, 23/2, сооружение №1э | 1010301303 | 0,3400 | – |
| 59 | Эл.снабжение гаража администр. от ТП–150.151 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 51/2, сооружение №1э | 1010301015 | 0,9025 | – |
| 60 | Эл.снабжение гаража ГАИ ТП–169 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Лесная,13/2, сооружение №1э | 1010301226 | 0,4780 | – |
| 61 | Эл.снабжение гастронома ТП–251 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 24/2, сооружение №1э | 1010301229 | 0,2100 | – |
| 62 | Эл.снабжение Город.госархива от ТП–125 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 32/2, сооружение №1э | 1010301230 | 0,0450 | – |
| 63 | Эл.снабжение д/с 39/9 от ТП–278 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы,10/2 сооружение №1э | 1010301233 | 1,2000 | – |
| 64 | Эл.снабжение д/я 35/9 д/к 58 от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2, сооружение №1э | 1010301234 | 0,3200 | – |
| 65 | Эл.снабжение д/я 57 ул.Лесная от ТП–199 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Лесная, 11б/2, сооружение №1э | 1010301235 | 0,3040 | – |
| 66 | Эл.снабжение детс.с/ясли пр.Ком.155 от ТП–293 | Концессионное соглашение | г.Северск, Коммунистический, 157/2, сооружение №1э | 1010301236 | 0,8800 | – |
| 67 | Эл.снабжение ДК "Современник" | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 119/2, сооружение №1э | 1010301238 | 2,0870 | – |
| 68 | Эл.снабжение ж/д 1/9 2/9 от ТП–270 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 120/2, сооружение №1э | 1010301239 | 0,1620 | – |
| 69 | Эл.снабжение ж/д 10/10 с маг.59/10 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы 37/2, сооружение №1э | 1010301241 | 1,1260 | – |
| 70 | Эл.снабжение ж/д 102/55 ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301242 | 0,1030 | – |
| 71 | Эл.снабжение ж/д 103/55 от ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301243 | 0,3200 | – |
| 72 | Эл.снабжение ж/д 105/55 от ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301244 | 0,3800 | – |
| 73 | Эл.снабжение ж/д 106/55 от ТП–137 | Концессионное соглашение | г.Северск, Парковая, 3/2, сооружение №1э | 1010301245 | 0,1500 | – |
| 74 | Эл.снабжение ж/д 12/10 о.4 кВт от ТП–314 до ж/д 12/10 | Концессионное соглашение | г.Северск. ул.Победы, 23/2, сооружение №1э | 1010301247 | 0,3400 | – |
| 75 | Эл.снабжение ж/д 12/16 16/16 от ТП–261 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова 38/2, сооружение №1э | 1010301249 | 0,4210 | – |
| 76 | Эл.снабжение ж/д 120/51 ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 3/2, сооружение №1э | 1010301250 | 0,6500 | – |
| 77 | Эл.снабжение ж/д 13/16 от ТП–261 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова 38/2, сооружение №1э | 1010301251 | 0,2370 | – |
| 78 | Эл.снабжение ж/д 13/17 от ТП–284 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина | 1010301252 | 0,6700 | – |
| 79 | Электросеть протяженностью 816 м | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы 21/2 соор№1э | 10103002136 | 0,1530 | – |
| 80 | Эл.снабжение ж/д 14/17 от ТП–287 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 117/2, сооружение №1э | 1010301254 | 0,8000 | – |
| 81 | Эл.снабжение ж/д 15/16 от ТП–261 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова 38/2, сооружение №1э | 1010301255 | 0,2720 | – |
| 82 | Эл.снабжение ж/д 15/9 от ТП–273 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1а/2, сооружение№1э | 1010301258 | 0,8850 | – |
| 83 | Эл.снабжение ж/д 15/9 от ТП–273 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1а/2, сооружение№1э | 1010301257 | 0,1350 | – |
| 84 | Эл.снабжение ж/д 15/9 от ТП–273 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1а/2, сооружение№1э | 1010301256 | 0,2700 | – |
| 85 | Эл.снабжение ж/д 16/10 от ТП 314 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы, 23/2, сооружение №1э | 1010301260 | 0,3000 | – |
| 86 | Эл.снабжение ж/д 16/11 от ТП–296 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная 12/2, сооружение №1 | 1010301261 | 0,9000 | – |
| 87 | Эл.снабжение ж/д 16/17 от ТП–286 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 121/2, сооружение №1э | 1010301262 | 0,5720 | – |
| 88 | Эл.снабжение ж/д 17 от РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 23/2, сооружение №1э | 1010301263 | 0,1900 | – |
| 89 | Эл.снабжение ж/д 17/10 от ТП 314 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы, 23/2, сооружение №1э | 1010301264 | 0,1400 | – |
| 90 | Эл.снабжение ж/д 17/11 | Концессионное соглашение | г.Северск, Коммунистический 153/2, сооружение №1э | 1010301265 | 1,1900 | – |
| 91 | Эл.снабжение ж/д 17/28 ТП–121 | Концессионное соглашение | г.Северск, Московская, 6а | 1010301266 | 0,1330 | – |
| 92 | Эл.снабжение ж/д 18/11 б/с 1–8 от ТП 294 | Концессионное соглашение | г.Северск, Коммунистический, 153/2, сооружение №1э | 1010301267 | 0,4400 | – |
| 93 | Эл.снабжение ж/д 18/28 от ТП–121 | Концессионное соглашение | г.Северск, Московская, 4а | 1010301268 | 0,1300 | – |
| 94 | Эл.снабжение ж/д 18/9 от ТП–275 | Концессионное соглашение | г.Северск, Коммунистический, 116/2, сооружение №1э | 1010301269 | 1,1970 | – |
| 95 | Эл.снабжение ж/д 19/10 от ТП–314 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы, 23/2, сооружение №1э | 1010301271 | 0,4600 | – |
| 96 | Эл.снабжение ж/д 19/11 от ТП–293 | Концессионное соглашение | г.Северск, Коммунистический, 157/2, сооружение №1э | 1010301272 | 0,3200 | – |
| 97 | Эл.снабжение ж/д 19/9 от ТП–272 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301273 | 0,2370 | – |
| 98 | Эл.снабжение ж/д 1а/9 от ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск, Солнечная 13/2, сооружение №1э | 1010301275 | 1,4720 | – |
| 99 | Эл.снабжение ж/д 1а/9 от ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301274 | 0,1400 | – |
| 100 | Эл.снабжение ж/д 2.3.4.5 кв.16 ТП–260 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 127/2, сооружение №1э | 1010301276 | 0,8530 | – |
| 101 | Эл.снабжение ж/д 2.3/50 от ТП–197 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6/2, сооружение №1э | 1010301277 | 0,3880 | – |
| 102 | Эл.снабжение ж/д 2/10 0,4 кв от ТП 248 | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010302112 | 0,2700 | – |
| 103 | Эл.снабжение ж/д 20/9 от ТП–270 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301280 | 0,5000 | – |
| 104 | Эл.снабжение ж/д 21–1/9 от ТП–272 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301283 | 0,2000 | – |
| 105 | Эл.снабжение ж/д 21–5/9 21–3/9 от ТП–273 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1а/2, сооружение№1э | 1010301285 | 0,3310 | – |
| 106 | Эл.снабжение ж/д 21/10 20/10 от ТП–313 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 23/2, сооружение №1э | 1010301282 | 0,5800 | – |
| 107 | Эл.снабжение ж/д 22/10 от ТП–313 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 7/2, сооружение №1э | 1010301286 | 0,1200 | – |
| 108 | Эл.снабжение ж/д 22/15 и магазина от ТП–255 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1/2, сооружение №1э | 1010301287 | 0,3330 | – |
| 109 | Эл.снабжение ж/д 23/10 от ТП–313 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 7/2, сооружение №1э | 1010301288 | 0,3400 | – |
| 110 | Эл.снабжение ж/д 24/10 от ТП–313 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 5 | 1010301289 | 0,1300 | – |
| 111 | Эл.снабжение ж/д 25/10 от ТП–313 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 7/2, сооружение №1э | 1010301290 | 0,3600 | – |
| 112 | Эл.снабжение ж/д 25/11 от ТП–295 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 86/2, сооружение №1э | 1010301293 | 1,4360 | – |
| 113 | Эл.снабжение ж/д 25/11 от ТП–295 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 86/2, сооружение №1э | 1010301291 | 0,6000 | – |
| 114 | Эл.снабжение ж/д 28/11 от ТП–294–293 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 153/2, сооружение №1э | 1010301295 | 0,3400 | – |
| 115 | Эл.снабжение ж/д 28/16 от ТП–265 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 149/2, сооружение №1э | 1010301296 | 0,7100 | – |
| 116 | Эл.снабжение ж/д 28/9 от ТП–270 до насосной | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 120/2, сооружение №1э | 1010301297 | 1,6500 | – |
| 117 | Эл.снабжение ж/д 29/11 от ТП–293 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 7/2, сооружение №1э | 1010301298 | 0,4000 | – |
| 118 | Эл.снабжение ж/д 29/16 от ТП–265 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 147, 147а | 1010301299 | 0,7800 | – |
| 119 | Эл.снабжение ж/д 29/9 от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2, сооружение №1э | 1010301304 | 0,1800 | – |
| 120 | Эл.снабжение ж/д 29/9 от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2, сооружение №1э | 1010301302 | 0,1120 | – |
| 121 | Эл.снабжение ж/д 29/9 от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2, сооружение №1э | 1010301300 | 0,3120 | – |
| 122 | Эл.снабжение ж/д 3 а.б.в.г ул.Лесной от ТП–199 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Лесная, 11б/2, сооружение №1э | 1010301306 | 0,6930 | – |
| 123 | Эл.снабжение ж/д 30/16 от ТП–265 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 149/2, сооружение №1э | 1010301307 | 0,6100 | – |
| 124 | Эл.снабжение ж/д 30/9 от ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301308 | 0,4000 | – |
| 125 | Эл.снабжение ж/д 30/9 от ТП–284 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301309 | 0,3500 | – |
| 126 | Эл.снабжение ж/д 30а/15 от ТП–256 ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Солнечная, 5/2, сооружение №1э | 1010301310 | 0,3580 | – |
| 127 | Эл.снабжение ж/д 33/16 от 263 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 141/2, сооружение №1э | 1010301311 | 1,2000 | – |
| 128 | Эл.снабжение ж/д 34/16 от ТП–263 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 141/2, сооружение №1э | 1010301312 | 1,5800 | – |
| 129 | Эл.снабжение ж/д 36/9 от ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301313 | 0,4650 | – |
| 130 | Эл.снабжение ж/д 37/9 от ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301315 | 1,2000 | – |
| 131 | Эл.снабжение ж/д 38/9 от ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301316 | 0,3020 | – |
| 132 | Эл.снабжение ж/д 39/16 ТП–262 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 135/2, сооружение №1э | 1010301317 | 0,7550 | – |
| 133 | Эл.снабжение ж/д 3а/23 ТП–161 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева,11/2, сооружение №1э | 1010301318 | 0,1230 | – |
| 134 | Эл.снабжение ж/д 4/9 5/9 13/9 ТП–271 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный,19/2, сооружение №1э | 1010301319 | 0,9880 | – |
| 135 | Эл.снабжение ж/д 40/16 от ТП–260 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 127/2, сооружение №1э | 1010301320 | 0,9180 | – |
| 136 | Эл.снабжение ж/д 42/9 от ТП–278 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы,10/2 сооружение №1э | 1010301322 | 0,7050 | – |
| 137 | Эл.снабжение ж/д 42/9 от ТП–278 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы,10/2 сооружение №1э | 1010301441 | 0,8760 | – |
| 138 | Эл.снабжение ж/д 45/22 ТП–167 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 88/2, сооружение №1э | 1010301227 | 0,2800 | – |
| 139 | Эл.снабжение ж/д 48/11 от ТП–291 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 92/2, сооружение №1э | 1010301325 | 2,0340 | – |
| 140 | Эл.снабжение ж/д 48а/9 от ТП–279 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы, 22/2, сооружение №1э | 1010301337 | 0,3420 | – |
| 141 | Эл.снабжение ж/д 49/9 от ТП–279 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы, 22/2, сооружение №1э | 1010301348 | 0,1700 | – |
| 142 | Эл.снабжение ж/д 4а–д ул.Лесная от ТП–199 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301359 | 0,5090 | – |
| 143 | Эл.снабжение ж/д 51/9 от ТП–280 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 14/2, сооружение №1э | 1010301433 | 0,3050 | – |
| 144 | Эл.снабжение ж/д 51/9 от ТП–280 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 14/2, сооружение №1э | 1010301422 | 0,1400 | – |
| 145 | Эл.снабжение ж/д 52/9 от ТП–279 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победа, 22/2, сооружение №1э | 1010301504 | 0,4280 | – |
| 146 | Эл.снабжение ж/д 53/9 от ТП–279 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы, 22/2, сооружение №1э | 1010301515 | 0,7200 | – |
| 147 | Эл.снабжение ж/д 55/9 от ТП–281 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 сооружение №1э | 1010301326 | 0,4490 | – |
| 148 | Эл.снабжение ж/д 57/9 ТП–281 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 сооружение №1э | 1010301328 | 0,4000 | – |
| 149 | Эл.снабжение ж/д 58/23а от ТП–171 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Куйбышева, 4/2, сооружение №1э | 1010301329 | 0,2240 | – |
| 150 | Эл.снабжение ж/д 58/9 ТП–281 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 сооружение №1э | 1010301330 | 0,1200 | – |
| 151 | Эл.снабжение ж/д 59/9 ТП–281 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 сооружение №1э | 1010301331 | 0,3950 | – |
| 152 | Эл.снабжение ж/д 61/23а от ТП–171 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева, 4/2, сооружение №1э | 1010301333 | 0,5540 | – |
| 153 | Эл.снабжение ж/д 62/9 от ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301334 | 0,6460 | – |
| 154 | Эл.снабжение ж/д 7/9 от ТП–270 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 120/2, сооружение №1э | 1010301335 | 0,2800 | – |
| 155 | Эл.снабжение ж/д 8/17 от ТП–287 | Концессионное соглашение | г.Северск, Калинина, 117/2, сооружение №1э | 1010301336 | 0,3620 | – |
| 156 | Эл.снабжение ж/д 8/51 от ТП–197 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6/2, сооружение №1э | 1010303446 | 0,3250 | – |
| 157 | Эл.снабжение ж/д 8а/23 от ТП–172 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева | 1010301339 | 0,2500 | – |
| 158 | Эл.снабжение ж/д 8а/23 ТП–164 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 42/2, сооружение №1э | 1010301340 | 0,0390 | – |
| 159 | Эл.снабжение ж/д 9/10 ул Победа 31 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул Победа 37/2, сооружение№1э | 1010301341 | 0,6264 | – |
| 160 | Эл.снабжение ж/д 9/17 от ТП–289 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина 111/2, сооружение №1э | 1010301342 | 0,8720 | – |
| 161 | Эл.снабжение ж/д Лесная 1.2 от ТП–199 | Концессионное соглашение | г.Северск, Лесная 11б/2, сооружение №1э | 1010301343 | 0,8850 | – |
| 162 | Эл.снабжение ж/д от ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, Первомайская,3/2, сооружение №1э | 1010301344 | 0,2740 | – |
| 163 | Эл.снабжение ж/д от ТП–184 | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная, 6/2, сооружение №1э | 1010301345 | 0,0370 | – |
| 164 | Эл.снабжение ж/д Парковая 16 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 23/2, сооружение №1э | 1010301346 | 0,1200 | – |
| 165 | Эл.снабжение ж/д Парковая 18 от РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 29/2, сооружение №1э | 1010303443 | 0,0500 | – |
| 166 | Эл.снабжение ж/д Парковой от РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 23/2, сооружение №1э | 1010301349 | 1,1366 | – |
| 167 | Эл.снабжение ж/д ул.Ленинградская 6б (131/9) МКР–9 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 2/2, сооружение№1э | 1010301350 | 0,3996 | – |
| 168 | Эл.снабжение ЖЭК–10 от ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2, сооружение №1э | 1010301352 | 0,8000 | – |
| 169 | Эл.снабжение ИАК от ТП–250 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул. Ленина, 90/2, сооружение №1э | 1010301354 | 0,1400 | – |
| 170 | Эл.снабжение кафе от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2, сооружение №1э | 1010301356 | 0,2600 | – |
| 171 | Эл.снабжение кинотеатра "Комета" от ТП–162 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупской, 21/2, сооружение №1э | 1010301360 | 0,2850 | – |
| 172 | Эл.снабжение магазина "Овощи и фрукты" от ТП–273 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1а/2, сооружение№1э | 1010301362 | 0,4900 | – |
| 173 | Эл.снабжение магазина кв.16 от ТП–261 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова 38/2, сооружение №1э | 1010301383 | 0,3400 | – |
| 174 | Эл.снабжение музея города от ТП–174 | Концессионное соглашение | г.Северск, Курчатова 13/2, сооружение №1э | 1010301419 | 0,2300 | – |
| 175 | Эл.снабжение общежития от ТП–134 | Концессионное соглашение | г.Северск, Транспортная 32/2, сооружение №1э | 1010301421 | 0,1840 | – |
| 176 | Эл.снабжение от ТП–127 зд.Свердлова 11 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Советская, 28/2, сооружение №1э | 1010301431 | 0,0870 | – |
| 177 | Эл.снабжение от ТП–134 | Концессионное соглашение | г.Северск, Транспортная,32/2, сооружение №1э | 1010301432 | 0,8900 | – |
| 178 | Эл.снабжение от ТП–134–Транспортная 24,26 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 32/2, сооружение №1э | 1010301434 | 1,0700 | – |
| 179 | Эл.снабжение от ТП–139 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 20/2, сооружение №1э | 1010301435 | 0,4600 | – |
| 180 | Эл.снабжение от ТП–175 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 105/2, сооружение №1э | 1010301439 | 0,3835 | – |
| 181 | Эл.снабжение от ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 2/2, сооружение №1э | 1010301440 | 0,2300 | – |
| 182 | Эл.снабжение от ТП–197 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6/2, сооружение №1э | 1010301492 | 0,1900 | – |
| 183 | Эл.снабжение от ТП–197 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6/2, сооружение №1э | 1010301491 | 0,3700 | – |
| 184 | Эл.снабжение от ТП–210 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 33/2, сооружение №1э | 1010301497 | 0,1450 | – |
| 185 | Эл.снабжение от ТП–274 до АТСК–У–6 | Концессионное соглашение | г.Северск, Солнечная 13/2, сооружение №1э | 1010301500 | 0,2800 | – |
| 186 | Эл.снабжение от ТП–284 | Концессионное соглашение | г.Северск, Калинина 131 | 1010301501 | 0,7100 | – |
| 187 | Эл.снабжение почтового отделения связи от ТП–199 | Концессионное соглашение | г.Северск, Лесная 11б/2, сооружение №1э | 1010301507 | 0,3974 | – |
| 188 | Эл.снабжение приемного пункта от ТП–184 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 6/2, сооружение №1э | 1010301509 | 0,1300 | – |
| 189 | Эл.снабжение Приюта Временного Пребывания | Концессионное соглашение | г.Северск, Пионерская, 10/2, сооружение № 1э | 1010301510 | 0,1280 | – |
| 190 | Эл.снабжение столовой шк.85 ТП–125 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 32/2, сооружение №1э | 1010301375 | 0,6000 | – |
| 191 | Эл.снабжение театра кукол от ТП–204 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина,46/2, сооружение №1э | 1010301400 | 0,6000 | – |
| 192 | Эл.снабжение телерадиоателье от ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 2/2, сооружение №1э | 1010301456 | 0,3010 | – |
| 193 | Эл.снабжение телерадиоателье от ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 2/2, сооружение №1э | 1010301445 | 0,3220 | – |
| 194 | Эл.снабжение ТП–102 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 3/2, сооружение №1э | 1010301478 | 1,0879 | – |
| 195 | Эл.снабжение ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, Оздоровительный комплекс | 1010301369 | 0,5380 | – |
| 196 | Эл.снабжение ТП–117 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Ленина, 16/2, сооружение №1э | 1010301376 | 0,2000 | – |
| 197 | Эл.снабжение ТП–117 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Ленина, 16/2, сооружение №1э | 1010301374 | 0,7110 | – |
| 198 | Эл.снабжение ТП–122 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 6/2, сооружение №1э | 1010301378 | 0,3000 | – |
| 199 | Кабельная линия АВБбШв–1000–2 (4х150) от ТП–263 до ВУ–1 электроснабжения жилого дома №22/16 | Концессионное соглашение | г. Северск, ул.Калинина,82, сооружение №2э | 10103974 | 0,5396 | – |
| 200 | Сооружение электроснабжения | Концессионное соглашение | ул.Ленина, 122 г.Северск, сооружение 1э | 101031426 | 0,5060 | – |
| 201 | Наружные сети электроснабжения объекта "Жилое здание № 2 в микрорайоне № 12 г.Северска", по ул. Калинина, 137, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | г. Северск, ул.Калинина,137, сооружение №1э | 10103960 | 0,5264 | – |
| 202 | Наружные сети электроснабжения 0,4кВ от ТП–8 "Жилое здание № 2 в микрорайоне № 12 г.Северска" | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 18, сооружение №1э | 10103696 | 1,5660 | – |
| 203 | Кабельная линия от ТП–263 до УВ–1 | Концессионное соглашение | г. Северск, ул.Калинина,80, сооружение №3э | 10103977 | 0,5132 | – |
| 204 | Кабельная линия АВБбШВ–1000–2(4*150) от ТП–264 до УВ–2 электроснабжения жилого дома 21/16 ул.Калинина, 80, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | г. Северск, ул.Калинина,80, сооружение №3э | 10103976 | 0,2190 | – |
| 205 | Кабельная линия АВБбШв–1000–2(4*150) от ТП–264 до УВ–2 электроснабжения жилого дома 22/16 | Концессионное соглашение | г. Северск, ул.Калинина,82, сооружение №3э | 10103975 | 0,2664 | – |
| 206 | Кабельные трассы ТП–162 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупской, 21/2, сооружение №1э | 1010303344 | 1,4490 | – |
| 207 | Кабельные трассы энергетического комплекса ТП–27 | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская 5/2, сооружение 1э | 1010300961 | 0,0350 | – |
| 208 | Кабельные трассы энергетического комплекса ТП–174 | Концессионное соглашение | г.Северск, Курчатова 13/2 | 1010303358 | 1,1308 | – |
| 209 | Кабельные трассы энергетического комплекса ТП–174 | Концессионное соглашение | г.Северск, Курчатова 13/2 | 1010300963 | 1,1308 | – |
| 210 | Эл.снабжение пос."И" от ТП–12 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Октябрьская, 73/2, сооружение №1э | 1010301506 | 0,1300 | – |
| 211 | Эл.снабжение поликлиники от ТП–214 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Царевского, 1а/2, сооружение №2э | 1010301505 | 1,2000 | – |
| 212 | Эл.снабжение от ТП–176 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Калинина,60/2, сооружение №1э | 1010301077 | 0,4945 | – |
| 213 | Эл.снабжение кв.19 от ТП–176 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Калинина,60/2, сооружение №1э | 1010301358 | 1,0000 | – |
| 214 | Кабельная линия ТП–166 | Концессионное соглашение | г.Севеск, ул.Ленина, 84/2, сооружение №1э | 1010300929 | 1,2000 | – |
| 215 | Кабельные трассы ТП–166 | Концессионное соглашение | г.Севеск, ул.Ленина, 84/2, сооружение №1э | 1010303348 | 1,0000 | – |
| 216 | Эл.снабжение от ТП–166 | Концессионное соглашение | г.Севеск, ул.Ленина, 84/2, сооружение №1э | 1010301436 | 0,7100 | – |
| 217 | Реконструкция казармы 3/2 Электроснабжение 0,4кВ ж/к м/к Сосновка | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 16,сооружение №11э | 1010303218 | 1,7790 | – |
| 218 | Кабельные трассы ТП–139 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 20/2, сооружение №1э | 1010303321 | 0,6460 | – |
| 219 | Кабельные трассы ТП–127 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Советская, 28/2, сооружение №1э | 1010303307 | 1,2060 | – |
| 220 | Кабельные трассы ТП–216 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тракторная, 1/2э | 1010303389 | 2,6900 | – |
| 221 | Эл.снабжение от ТП–210 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 33/2, сооружение №1э | 1010301496 | 0,2000 | – |
| 222 | Перенос кабеля Станции юных техников от ТП–210 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 33/2, сооружение №1э | 1010301058 | 0,3000 | – |
| 223 | Эл.снабжение СЮН от ТП–210 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 33/2, сооружение №1э | 1010301387 | 0,3000 | – |
| 224 | Кабельные трассы ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 2/2, сооружение №1э | 1010303363 | 1,6670 | – |
| 225 | Кабельные трассы ТП–169 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Лесная,13/2, сооружение №1э | 1010303353 | 0,0950 | – |
| 226 | Эл.снабжение станции перекачки от ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 2/2, сооружение №1э | 1010301521 | 0,7350 | – |
| 227 | Кабельные трассы ТП–169 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Лесная,13/2, сооружение №1э | 1010303352 | 1,5880 | – |
| 228 | Кабельные трассы ТП–167 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 88/2, сооружение №1э | 1010303350 | 0,9450 | – |
| 229 | Резервное элктроснабжение больничного городка ТП–231–234 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2 | 1010301080 | 0,4400 | – |
| 230 | Эл.снабжение складов МПЖХ от ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 12а/2, сооружение №1э | 1010301519 | 0,9330 | – |
| 231 | Кабельные трассы ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 12а/2, сооружение №1э | 1010301022 | 0,7780 | – |
| 232 | Кабельные трассы ТП–104 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 11/2, сооружение №1э | 1010300997 | 0,7640 | – |
| 233 | Эл.снабжение ТП–104 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 11/2, сооружение №1э | 1010301366 | 0,2517 | – |
| 234 | Кабельные трассы ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 3/2, сооружение №1э | 1010300996 | 0,3320 | – |
| 235 | Кабельные трассы ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 3/2, сооружение №1э | 1010303439 | 0,3320 | – |
| 236 | Кабельная ЛЭП ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 3/2, сооружение №1э | 1010300972 | 0,3323 | – |
| 237 | Кабельные трассы ТП–102 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 3/2, сооружение №1э | 1010300994 | 0,1101 | – |
| 238 | Кабельные трассы ТП–101 | Концессионное соглашение | г.Северск, Пионерская, 10/2, сооружение № 1э | 1010300993 | 3,3570 | – |
| 239 | Кабельные трассы ТП–135 | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная автодорога, 1/2, соружение №1э | 1010303317 | 1,3180 | – |
| 240 | Кабельные трассы ТП–13 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Луговая, 3/2, сооружение №1э | 1010303311 | 0,1040 | – |
| 241 | Кабельные трассы ТП–126 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ершова,6/2,строение №1э | 1010303382 | 0,4310 | – |
| 242 | Кабельные трассы ТП–122 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 6/2, сооружение №1э | 1010303442 | 0,7200 | – |
| 243 | Кабельная линия ТП–120 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 33/2, строение №2, сооружение №1э | 1010300886 | 0,4300 | – |
| 244 | Кабельные трассы ТП–120 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 33/2, строение №2, сооружение №1э | 1010303318 | 1,0000 | – |
| 245 | Кабельные трассы ТП–184 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 6/2, сооружение №1э | 1010303367 | 1,0730 | – |
| 246 | Эл.снабжение прачечной ТП–112 и ТП–152 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение №1, сооружение № 1э | 1010301508 | 0,6900 | – |
| 247 | Кабельные трассы ТП–121 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Московская, 10/2, сооружение №1э | 1010303329 | 0,5000 | – |
| 248 | Эл.снабжение столовой ТП–121 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Московская, 10/2, сооружение №1э | 1010301363 | 0,5000 | – |
| 249 | Кабельные линии ТП–121 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Московская, 10/2, сооружение №1э | 1010300979 | 0,7050 | – |
| 250 | Кабельные трассы ТП–161 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева,11/2, сооружение №1э | 1010303343 | 1,6810 | – |
| 251 | Эл.снабжение ж/д 54/9 от ТП–281 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 сооружение №1э | 1010301413 | 0,2000 | – |
| 252 | Наружные сети эл.снабжения КПП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 сооружение №1э | 1010301038 | 0,1540 | – |
| 253 | Эл.снабжение Пожарного депо 0,4кВ | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная автодорога, 16/2, соружение №1э | 1010301503 | 0,5000 | – |
| 254 | Сети эл.снабжения 0,4кВ ж/д №2 от ТП–327 | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная автодорога, 16/2, соружение №1э | 1010301214 | 0,5940 | – |
| 255 | Эл.снабжение ж/д 52/9 от ТП–279 | Концессионное соглашение | г.Северск, Победы, 22/2, сооружение №1э | 1010301493 | 0,0200 | – |
| 256 | Кабеьная ЛЭП к ж/д 24/15 от ТП–255 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1/2, сооружение №1э | 1010300940 | 0,1450 | – |
| 257 | Эл.снабжение ж/д 21–1/9 от ТП–272 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301284 | 0,2000 | – |
| 258 | Кабельные трассы ТП–133 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 43/2, сооружение №1э | 1010303316 | 1,8845 | – |
| 259 | Эл.снабжение хозблока от ТП–133 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 43/2, сооружение №1э | 1010301411 | 0,1400 | – |
| 260 | Эл.снабжение ж/д 20/29 от ТП–133 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 43/2, сооружение №1э | 1010301279 | 0,4740 | – |
| 261 | Эл.снабжение ж/д 26/16 от ТП–264 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 78/2, сооружение №1э | 1010301294 | 0,7000 | – |
| 262 | Эл.снабжение ж/д 20/16 от ТП–264 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 78/2, сооружение №1э | 1010301278 | 0,8630 | – |
| 263 | Сети электроснабжение 0,4кВ ж/д 11/10 ул Победы 33а, сооружение №1э | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010302128 | 11,7840 | – |
| 264 | Эл.снабжение от АТС до ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск, Солнечная 13/2, сооружение №1э | 1010301423 | 0,6100 | – |
| 265 | Кабельные трассы ТП–163 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупская, 11/2, сооружение №1э | 1010303345 | 1,0000 | – |
| 266 | Эл.снабжение ж/д 2а/23 ТП–163 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупская, 11/2, сооружение №1э | 1010301305 | 0,6910 | – |
| 267 | Эл.снабжение в кв.9 от ТП–270 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 120/2, сооружение №1 | 1010301270 | 0,3540 | – |
| 268 | Электроснабжение ж/д 28/10(0,4кВ) пр.Коммунистический 126 стр.№1э | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Победы, 7/2, сооружение №1э | 1010302134 | 0,4000 | – |
| 269 | Электроснабжение ж/д 28/10(0,4кВ) пр.Коммунистический 126 стр.№1э | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Победы, 7/2, сооружение №1э | 1010301448 | 1,2000 | – |
| 270 | Кабельные трассы ТП–154 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупская, 12/2, сооружение №1э | 1010303335 | 0,9465 | – |
| 271 | Эл.снабжение 26–27кв. ТП–154 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупская, 12/2, сооружение №1э | 1010301447 | 0,9465 | – |
| 272 | Эл.снабжение ж/домов 6а/27.27 от ТП–154 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупская, 12/2, сооружение №1э | 1010301351 | 0,9465 | – |
| 273 | Наружные сети эл/снабжения ж/д по ул.Ленинградская 6"В" | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Ленинградская, 2/2, сооружение №1э | 1010301039 | 1,8424 | – |
| 274 | Эл.снабжение от ТП–288 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 18/2, сооружение № 1э | 1010301490 | 0,3386 | – |
| 275 | Эл.снабжение ж/д 45/18 от ТП–288 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 18/2, сооружение № 1э | 1010301324 | 0,1280 | – |
| 276 | Эл.снабжение 19кв. от ТП–171 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева, 4/2, сооружение №1э | 1010301182 | 0,2850 | – |
| 277 | Эл.снабжение 23кв. ТП–164 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина 42/2, сооружение №1э | 1010301193 | 1,2430 | – |
| 278 | Эл.снабжение 19кв. от ТП–172 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 89/2, сооружение №1э | 1010301183 | 0,3440 | – |
| 279 | Эл.снабжение ж/д 61/19 от ТП–191 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 52/2, сооружение №1 | 1010301332 | 0,2920 | – |
| 280 | Кабельные линии ТП–191 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 52/2, сооружение №1 | 1010300982 | 0,2920 | – |
| 281 | Эл.снабжение ТП–180 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 46/2, сооружение №1э | 1010301389 | 0,0250 | – |
| 282 | Эл.снабжение ТП–146 – ТП–153 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 24/2, сооружение №1э | 1010301386 | 0,6000 | – |
| 283 | Эл.снабжение ТП–141 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 28/2, сооружение №1э | 1010301385 | 0,2534 | – |
| 284 | Эл.снабжение ТП–137 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парковая, 3/2, сооружение №1э | 1010301384 | 1,0050 | – |
| 285 | Эл.снабжение от ТП–115 до Дома престарелых | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 29/2, сооружение №1э | 1010301428 | 0,3300 | – |
| 286 | Эл.снабжение ж/д престарелых от ТП–192 и ТП–115 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 29/2, сооружение №1э | 1010301449 | 0,3520 | – |
| 287 | Электроснабжение 0,4кВ ж/д по ул.Леонтичука 11 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 26/2, сооружение №1э | 1010302126 | 0,3000 | – |
| 288 | Наружные эл.сети склада РСЦ от ТП–208 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301043 | 0,3895 | – |
| 289 | Наружные эл.сети базы РСЦ от ТП–208 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301040 | 0,3895 | – |
| 290 | Эл.снабжение ТП–228 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чапаева, 22/2э | 1010301395 | 0,8360 | – |
| 291 | Эл.снабжение ж.д. 42/10 по ул.Чапаева 6 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 2/2, сооружение №1э | 1010301446 | 0,1700 | – |
| 292 | Кабельная линия (Электроснабжение 0,4кВ ТП–311) по адр. Ул. Славского, 4 (№34/10) | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 4/2, сооружение №1э | 10103245 | 0,1680 | – |
| 293 | Эл.снабжение ЦТП–зд. 99/10 – 0,4кВ от ТП–311 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 4/2, сооружение №1э | 1010301416 | 0,1680 | – |
| 294 | Наружные сети эл.снабжения дспетч.пункта от ТП–256 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 5/2, сооружение №1э | 1010301037 | 0,1213 | – |
| 295 | Эл.снабжение 15кв. От ТП–256 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 5/2, сооружение №1э | 1010301179 | 0,1213 | – |
| 296 | Эл.снабжения хоз.блоков 41/15 и 42/15 ТП–256 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 5/2, сооружение №1э | 1010301410 | 0,1213 | – |
| 297 | Эл.снабжение ТП–256 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 5/2, сооружение №1э | 1010301403 | 0,1213 | – |
| 298 | Эл.снабжение хлебозавода N 1 от ТП–134 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 32/2, сооружение №1э | 1010301408 | 0,3700 | – |
| 299 | Эл.снабжение учебного комбината кв.30 ТП–134 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 32/2, сооружение №1э | 1010301407 | 0,3700 | – |
| 300 | Эл.снабжение ЦТП мкр 17 от ТП–284 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 131/2, сооружение№1э | 1010301415 | 1,0700 | – |
| 301 | Кабельные линии ТП–155 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Крупская, 20/2, сооружение №1э | 1010300980 | 1,0690 | – |
| 302 | Эл.снабжение 26–27кв. ТП–153 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 23/2, сооружение №1э | 1010301200 | 1,3270 | – |
| 303 | Эл.снабжение 26кв. ТП–156 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 29/2, сооружение №1э | 1010301199 | 0,7550 | – |
| 304 | Эл.снабжение 24кв. ТП–159 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 62/2, сооружение №1э | 1010301197 | 0,4530 | – |
| 305 | Эл.снабжение 19кв. ТП–177 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 48/2, сооружение №1э | 1010301184 | 0,2050 | – |
| 306 | Эл.снабжение 19кв. ТП–177 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 48/2, сооружение №1э | 1010301185 | 0,3800 | – |
| 307 | Эл.снабжение магазина от ТП–249 по ул.Ленинградской | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 37/2, сооружение №1э | 1010301390 | 0,1120 | – |
| 308 | Эл.снабжение ул.Победа 33 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 37/2, сооружение №1э | 1010301406 | 0,1120 | – |
| 309 | Эл.снабжение швейной фабрики ТП–249 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 37/2, сооружение №1э | 1010301417 | 0,4300 | – |
| 310 | Эл.кабельные ЛЭП ТП–147 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 55/2, сооружение №1э | 1010301074 | 0,2000 | – |
| 311 | Эл.снабжение 0,4 кв ж/д Парковая 4 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301444 | 0,1520 | – |
| 312 | Эл.снабжение ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301393 | 0,1520 | – |
| 313 | Эл.снабжение складских и произв.помещ.ПЭС от ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010301520 | 0,1520 | – |
| 314 | Кабельные трассы ТП–207 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №207э | 1010303386 | 1,6850 | – |
| 315 | Кабельные трассы ТП–206 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №206э | 1010303385 | 1,5050 | – |
| 316 | Кабельные трассы ТП–203 | Концессионное соглашение | Г.Северск, ул.Тургенева, 35, здание 303, сооружение №1э | 1010303384 | 2,3200 | – |
| 317 | Кабельные трассы ТП–202 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №202э | 1010303383 | 1,4500 | – |
| 318 | Кабельные трассы ТП–201 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №201э | 1010303381 | 1,1750 | – |
| 319 | Эл.снабжение ТП–198 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 9/2, сооружение №1э | 1010301391 | 0,3520 | – |
| 320 | Эл.снабжение ст.шк.77 ТП–192 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 8/2, сооружение №1э | 1010301522 | 0,2600 | – |
| 321 | Эл.снабжение от ТП 192 до Дома престарелых | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 8/2, сооружение №1э | 1010301429 | 0,5600 | – |
| 322 | Кабельные трассы ТП–190 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 85/2, сооружение №1э | 1010303374 | 0,9880 | – |
| 323 | Кабельные трассы ТП–188 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63, строение №188тп, сооружение №1э | 1010303372 | 1,5800 | – |
| 324 | Кабельные трассы ТП–186 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 91/2, сооружение №1э | 1010303369 | 1,0210 | – |
| 325 | Кабельные трассы ТП–185 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2, сооружение №1э | 1010303368 | 1,1100 | – |
| 326 | Кабельные трассы ТП–183 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2, сооружение №1э | 1010303366 | 0,7540 | – |
| 327 | Кабельные трассы ТП–7 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2, сооружение №1э | 1010303308 | 0,7000 | – |
| 328 | Кабельная ЛЭП к ж/д 33/15 от Тп–258 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2, сооружение №1э | 1010300957 | 0,1660 | – |
| 329 | Кабельная ЛЭП к д/комб.17/15 от ТП–258 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2, сооружение №1э | 1010300938 | 0,3400 | – |
| 330 | Кабельная ЛЭП к ж/д 34/15 от ТП–258 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2, сооружение №1э | 1010300945 | 0,2240 | – |
| 331 | Кабельные трассы ТП–258 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 93/2, сооружение №1э | 1010303419 | 0,2200 | – |
| 332 | Кабельная ЛЭП к ж/д 20/15 43/15 от ТП–254 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 94/2, сооружение №1э | 1010300939 | 1,0665 | – |
| 333 | Кабельная ЛЭП от ТП–254 к ж/д 21/15 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 94/2, сооружение №1э | 1010300965 | 1,0665 | – |
| 334 | Эл.снабжение церкви от ТП–253 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 8/2, сооружение №1э | 1010301414 | 0,4070 | – |
| 335 | Эл.снабжение кинотеатра "Россия" ТП–252 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 18/2, сооружение №1э | 1010301361 | 0,4000 | – |
| 336 | Наружные эл.сети ж/д 6/15 от ТП–251 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 24/2, сооружение №1э | 1010301041 | 0,3990 | – |
| 337 | Эл.снабжение ТП–242 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 104/2, сооружение №1э | 1010301401 | 1,1050 | – |
| 338 | Эл.снабжение больничнего городка от ТП–234 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2, сооружение №30э | 1010301259 | 1,1180 | – |
| 339 | Эл.снабжение ТП–232 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 34/2, сооружение №1э | 1010301397 | 1,1120 | – |
| 340 | Эл.снабжение профилактория от ТП–230 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 7/2, сооружение №1э | 1010301511 | 0,6100 | – |
| 341 | Кабельные трассы ТП–226 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Предзаводская, 16/2, сооружение №1э | 1010303390 | 0,9500 | – |
| 342 | Эл.снабжение вет.станции от ТП–212 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чайковского, 11/2, сооружение №1э | 1010301281 | 4,5515 | – |
| 343 | Кабельные трассы ТП–124 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 30/2, сооружение №1э | 1010303360 | 0,5980 | – |
| 344 | Кабельные трассы ТП–118 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 37/2, сооружение №1э | 1010300856 | 0,4310 | – |
| 345 | Кабельные трассы ТП–114 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парковая, 18/2, сооружение №1э | 1010301028 | 0,9020 | – |
| 346 | Кабельные трассы ТП–113 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение №3, сооружение № 1э | 1010301027 | 0,5630 | – |
| 347 | Кабельные трассы ТП–11 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Братьев Иглаковых, 40/2, сооружение №1э | 1010301024 | 0,1040 | – |
| 348 | Кабельные трассы ТП–10 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Матросова, 6/2, сооружение №1э | 1010300992 | 0,0810 | – |
| 349 | Кабельные трассы ТП–170 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63/2, строение №1170тп, сооружение №1э | 1010303354 | 0,6220 | – |
| 350 | Кабельные трассы ТП–173 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 99/2, сооружение №1э | 1010303357 | 0,8725 | – |
| 351 | Кабельные трассы ТП–142 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 41/2, сооружение №1э | 1010303324 | 1,0840 | – |
| 352 | Кабельные трассы ТП–140 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 22/2, сооружение №1э | 1010303322 | 0,8100 | – |
| 353 | Кабельные трассы ТП–132 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63/2, сооружение №1э | 1010303314 | 0,8880 | – |
| 354 | Кабельные трассы ТП–131 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 75/2, сооружение №1э | 1010303313 | 1,3470 | – |
| 355 | Кабельные трассы ТП–130 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 3/1, сооружение №1э | 1010303312 | 1,2390 | – |
| 356 | Кабельные трассы ТП–157 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 65/2, сооружение №1э | 1010303339 | 0,7885 | – |
| 357 | Кабельные трассы ТП–152 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение №2, сооружение №1э | 1010303333 | 1,7195 | – |
| 358 | Кабельные трассы ТП–151 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.40 лет Октября, 4/2, сооружение №1э | 1010303332 | 0,8020 | – |
| 359 | Эл.снабжение школы 18/16 от ТП–261 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова 38/2, сооружение №1э | 1010301418 | 1,0780 | – |
| 360 | Кабельная трасса 0,4кВ от РП–2 ф 10 до жилого дома ж/д ул.Транспортная 32 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 32, сооружение №1э | 1010303509 | 0,4700 | – |
| 361 | Кабельная ЛЭП от ТП–3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Садовая, 18/2 ,сооружение №1э | 1010300970 | 0,0280 | – |
| 362 | Кабельная ЛЭП от ТП–262 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 135/2, сооружение №1э | 1010300969 | 1,0740 | – |
| 363 | Кабельная Лэп д/я 35/16 от ТП–262 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 135/2, сооружение №1э | 1010300936 | 0,2000 | – |
| 364 | Эл.снабжение зд.Союзпечати от ТП–211 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6а/2, сооружение №1э | 1010301353 | 0,2000 | – |
| 365 | Эл.снабжение склада типографии от ТП–211 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6а/2, сооружение №1э | 1010301517 | 0,2140 | – |
| 366 | Эл.снабжение столовой 22кв. От ТП–250 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 90/2, сооружение №1э | 1010301524 | 0,7360 | – |
| 367 | Эл.снабжение ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010301404 | 0,5360 | – |
| 368 | Кабельная ЛЭП от ТП–257 до столовой 15кв. | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010300967 | 0,2680 | – |
| 369 | Кабельная ЛЭП к магазину ж/д 32/15 от ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010300956 | 0,2680 | – |
| 370 | Кабельная ЛЭП к ж/д 31/15 от ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010300944 | 0,2680 | – |
| 371 | Кабельная ЛЭП к ж/д 30/15 от ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010300942 | 0,2680 | – |
| 372 | Кабельная ЛЭП к ж/д 28/15 и 29/15 от ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010300941 | 0,2680 | – |
| 373 | Кабельная ЛЭП д/с 35/15 от ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010300935 | 0,2680 | – |
| 374 | Кабельная ЛЭП к ж/д 32/15 от ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010300879 | 0,2680 | – |
| 375 | Эл.снабжение 0,4кВ с реконструкцией РП–2 ул.Тупиковая,4 соор№1 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 29/2, сооружение №1э | 1010302127 | 0,9200 | – |
| 376 | Кабельная линия к ТП–39 от ТП–38 (автодорога ЦКПП– Путепровод) | Концессионное соглашение | г.Северск, – г.Томск, сооружение №1эм | 10103148 | 3,4350 | – |
| 377 | Электроснабжение 0,4кВ ж/д №27/16 от ТП–263, ТП–264 в мкр.16 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 23, сооружение №1э | 10103134 | 1,6400 | – |
| 378 | Сети электроснабжения хакрытого хокейного катка | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 157/2, сооружение №2э | 10103329 | 1,4748 | – |
| 379 | Сооружение – кабель ЛЭП от ТП–120 до спорткомплекса "Янтарь" | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 28, сооружение №1э | 10103349 | 0,3000 | – |
| 380 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП–311 до жилого дома № 36в мкр. 10, ул.Славского, 4, сооружение № 2э. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 4, сооружение № 2э | 10103618 | 0,3000 | – |
| 381 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–43 | Концессионное соглашение | г.Северск, Сосновая, 22, ТП–43, сооружение № 1э | 1010301006 | 0,1390 | – |
| 382 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–317 | Концессионное соглашение | ул.Славского, 22/2, сооружение №3э | 10103750 | 0,3400 | – |
| 383 | Кабельная трасса 10 кВ от ТП 242 до ТП Пождепо до ТП 285, от ТП–324 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300973 | 1,0656 | – |
| 384 | Электросеть протяженностью 9133 м | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 9/2, сооружение 1э | 1010301222 | 2,2020 | – |
| 385 | Эл.снабжение МАТС от ТП–275 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 116 | 1010301409 | 0,9240 | – |
| 386 | Кабельные трассы ТП–176 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 60/2, сооружение №1э | 1010303359 | 1,1840 | – |
| 387 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–42 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 22, ТП–42, сооружение 1э | 101031451 | 0,9050 | – |
| 388 | Наружная сеть электроснабжения от ТП–324 до ВРУ1, ВРУ2, ВУ1 объекта "жилое здание № 3 в микрорайоне № 12 г.Северск" ул.Калинина, 139, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | ул.Калинина, 139, сооружение № 1э | 101031319 | 0,5140 | – |
| 389 | Наружная сеть электронабжения 0,4 кВ многоквартирного жилого дома, ул.Ленина, 118, сооружение 1э | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 118, сооружение 1э | 101031459 | 1,2800 | – |
| 390 | Сооружение электроснабжение "Жилое здание № 6 в микрорайоне № 12 в Северске" | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, проезд Новый, 4, сооружение № 1э | 101031599 | 0,6620 | – |
| 391 | Наружная сеть электроснабжения здания детского сада на 260 мест в микрорайоне № 10 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул.Победы, 13а, сооружение № 1э | 101031524 | 0,4370 | – |
| 392 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–178 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 87/3, сооружение № 1э | 1010303362 | 0,6390 | – |
| 393 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–12 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Октябрьская, 73/2, сооружение № 1э | 1010301012 | 0,1300 | – |
| 394 | Электроснабжение 0,4 кВ ПНС | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 80/3, сооружение № 1э | 10103135 | 0,2400 | – |
| 395 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–202 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение № 202 э, 73/2, сооружение № 1э | 1010300501 | 2,2140 | – |
| 396 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса помещения ТП–218 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Тургенева, 35, здание насосной станции 2–го подъема, сооружение № 2э | 10103523 | 0,0900 | – |
| 397 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–322 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 22, ТП–322, сооружение 6э | 1010301005 | 2,2200 | – |
| 398 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса помещения ТП–318 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 22, объект 318, сооружение 1э | 1010300986 | 1,9720 | – |
| 399 | Соружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–83 | Концессионное соглашение | г.Северск, Автодорога, 14/4, сооружение 1 э | 1010300976 | 0,0750 | – |
| 400 | Соружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–249 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 37/2, сооружение № 1э | 1010303438 | 2,7404 | – |
| 401 | Соружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–205 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение № 2э | 1010301008 | 0,1270 | – |
| 402 | Соружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–112 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение № 1, сооружение № 1э | 1010300864 | 0,6900 | – |
| 403 | Сооружение кабельных трасс 0,4 кВ ТП–230 ф.2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 7/2, сооружение № 3э | 1010301014 | 0,6040 | – |
| 404 | Сеть электрическая низкого напряжения многопрофильного спортивного комплекса, г. Северск, ул. Калинина, 66/1, сооружение № 2э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 66/1, сооружение № 2э | 101031793 | 0,9350 | – |
| 405 | Наружная внутриплощадочная сеть электроснабжения 0,4 кВ к многоквартирному жилому зданию, ул. Солнечная, 7б, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, 7б, сооружение № 1э | 101031809 | 0,5000 | – |
| 406 | кабельная трасса 0,4 кВ насосной КБУ | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 37/2, сооружение № 1э | 1010301716 | 0,4310 | – |
| 409 | Сооружение кабельных трасс ТП–117 (0,4 кВ) ф.6, ул. Ленина, 16/2, сооружение 3э | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 16/2, сооружение 3э | 1010301020 | 0,1520 | – |
| 410 | Электроснабжение 0,4 кВ жилого дома ул. Ленина, 132, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Ленина, 132, сооружение № 1э | 10103616 | 0,5300 | – |
| 411 | Сооружение кабельной линии РП–4 ф. №№ 6, 8, 14, 16 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, зд. 16, сооружение 2э | 101031950 | 0,9080 | – |
| 412 | Сооружение кабельных трасс ТП–132 (фидеры №№ 1, 2, 4, 6, 8, 12) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 63/2, строение № 1, сооружение № 3э | 101032061 | 0,5550 | – |
| 413 | Сооружение кабельных трасс ТП–170 (фидеры № 1, 6, 8) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 63/2, строение № 1, сооружение № 3э | 101032060 | 0,1900 | – |
| 414 | Кабельная линия КЛ–0,4 кВ ТП–167 ф.5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 88/2, сооружение № 2э | 1010303531 | 0,2980 | – |
| 415 | Эл.снабжение ТП–199 от РП–1 до ТП–102 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Лесная,11б/2, сооружение №1э | 1010301392 | 0,0600 | – |
| 416 | Кабельная линия ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Лесная,2/2, сооружение №1э | 1010300930 | 0,2890 | – |
| 417 | Эл.кабельная ЛЭП от ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 12а/2, сооружение №1э | 1010301068 | 0,5000 | – |
| 418 | Эл.снабжение ТП–101 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пионерска, 10/2 сооружение1э | 1010301467 | 1,4430 | – |
| 419 | Кабеьная ЛЭП от ТП–255 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 1/2, сооружение №1э | 1010300966 | 0,1600 | – |
| 420 | Эл.снабжение ТП–13 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Луговая, 3/2, сооружение №1э | 1010301381 | 0,0590 | – |
| 421 | Эл.снабжение ТП–126 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ершова,6/2,строение №1э | 1010301380 | 2,0550 | – |
| 422 | Эл.снабжение столовой кв.9 от ТП–280 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 14/2, сооружение №1э | 1010301525 | 0,2000 | – |
| 423 | Кабельные сети от ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск, Солнечная 13/2, сооружение №1э | 1010300984 | 0,4500 | – |
| 424 | Эл.снабжение магазина от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2, сооружение №1э | 1010301398 | 0,0700 | – |
| 425 | Эл.снабжение 39 кв. ТП–148 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей 36/2, сооружение №1э | 1010303328 | 0,3890 | – |
| 427 | Сети электроснабжения ж/дома 47/10 Томская область,ЗАТО Северск,г.Северск,ул.Славского,22,сооружение №3э | Концессионное соглашение | Томская область,ЗАТО Северск,г.Северск,ул.Славского,22,сооружение №3э | 101032561 | 0,5000 | – |
| 428 | Кабельная линия ТП–318 до ВРУ лыжной базы "Янтарь", расположенная по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, зд. 318, сооружение № 4э. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, зд. 318, сооружение № 4э. | 101032572 | 0,4670 | – |
| 429 | Сооружение кабельной линии (КЛ–0,4 кВ) от ТП–118 до с/к "Молодость", расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, 27, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, 27, сооружение № 3э | 101032573 | 0,6700 | – |
| 430 | Сооружение кабельных трасс ТП–188 (фидеры №№ 1, 2, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 63/2, строение № 1, сооружение № 3э | 101032062 | 1,1570 | – |
| 431 | Кабельные трассы ТП–177 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 48/2, сооружение №1э | 1010303361 | 1,4774 | – |
| 432 | Кабельные трассы ТП–141 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 28/2, сооружение №1э | 1010303323 | 0,6860 | – |
| 433 | Кабельные трассы ТП–253 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, 8/2, сооружение № 1э | 1010303407 | 0,6700 | – |
| 434 | Кабельные трассы ТП–230 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 7/2, сооружение № 1э | 1010303398 | 0,1700 | – |
| 435 | Кабельные трассы ТП–156 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Строителей, 29/2, сооружение № 1э | 1010303337 | 0,5960 | – |
| 436 | Кабельные трассы ТП–156 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Строителей, 29/2, сооружение № 1э | 1010303338 | 0,2500 | – |
| 437 | Кабельные трассы ТП–149 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 23/2, сооружение № 1э | 1010303330 | 0,4020 | – |
| 438 | Кабельная линия ТП–149 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 23/2, сооружение № 1э | 1010300887 | 0,2300 | – |
| 439 | Кабельная линия ТП–192 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленина, 8/2, сооружение № 1э | 1010300932 | 0,2360 | – |
| 440 | Кабельные трассы ТП–192 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленина, 8/2, сооружение № 1э | 1010303375 | 2,4570 | – |
| 441 | Кабельные трассы ТП–115 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Первомайская, 29/2, сооружение № 1э | 1010301029 | 2,0960 | – |
| 442 | Эл.снабжение столовой от ТП–216 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Мира, 23/2, сооружение № 1э | 1010301327 | 0,3220 | – |
| 443 | Кабельные трассы ТП–119 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленина, 26/2, сооружение № 1э | 1010303441 | 1,7945 | – |
| 444 | Кабельные трассы ТП–143 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 16/2, сооружение № 1э | 1010303325 | 2,2870 | – |
| 445 | Кабельные трассы ТП–153 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Строителей, 23/2, сооружение № 1э | 1010303334 | 0,9110 | – |
| 446 | Кабельные трассы ТП–155 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Крупской, 20/2, сооружение № 1э | 1010303336 | 0,8380 | – |
| 447 | Кабельные трассы ТП–180 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 46/2, сооружение № 1э | 1010303364 | 1,7410 | – |
| 448 | Кабельные трассы ТП–159 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленина, 62/2, сооружение № 1э | 1010303341 | 1,1350 | – |
| 449 | Кабельные трассы ТП–168 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 72/2, сооружение № 1э | 1010303351 | 1,5890 | – |
| 450 | Кабельные трассы ТП–145 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. 40 лет Октября, 13/2, сооружение № 1э | 1010300991 | 0,7085 | – |
| 451 | Кабельные трассы ТП–138 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 19/2, сооружение № 1э | 1010303320 | 0,2680 | – |
| 452 | Кабельные трассы РП–3 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 1010300990 | 0,4740 | – |
| 453 | Сооружение кабельной линии 0,4 кВ от ТП–288 РУ–0,4 кВ до ВУ теплового узла №5 (УТ–5) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 101032718 | 0,8980 | – |
| 454 | Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ ( от ТП–319 до сооружения 2э ул.Славского,д.24) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 101032688 | 0,3640 | – |
| 455 | Кабельная линия электропередачи к складу №15,Томская область,ЗАТО Северск,г.Северск,ул.Сосновая,4,сооружение №5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 101032681 | 0,4760 | – |
| 456 | Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ от ТП–103 до жилого дома,Томская область, ЗАТО Северск,г.Северск,ул.Первомайская,3а,сооружение №1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 101032671 | 0,3890 | – |
| 457 | Кабельная линия от ТП–189 ф. 1,2,3,6а,6б,7а,7б к зданиям | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 101032590 | 0,1490 | – |
| 458 | Эл.снабжение платной автостоянки (КЛ=0,4кВ от ТП–313 до ВРУ а/стоянки) | Собственность | г.Северск, ул.Победы 7/2 | Э00000002 | 0,2410 | – |
| 459 | Сети эл.снабж.здания бани жил. комплекса микрор–на Сосновка ул.Сосновая 16 стр. 9 отТП–213 (КЛ–0,4 кВ) | Собственность | г.Северск, ул.Сосновая 16 стр.9 | Э00000034 | 0,2250 | – |
| 460 | Сети электроснабжение нежилого здания по ул.Мира,33 от ТП–108 (КЛ–0,4 кВ) | Собственность | г.Северск, ул.Мира, 33 | Э00000039 | 0,3380 | – |
| 461 | Электроснабжение электрооборудования здания автомойки по ул.Восточная, 2 (КЛ–0,4 кВ от ТП–290 до ВУ, КЛ 0,4 кВ от ТП–290 до ВУ Восточная 2) | Собственность | г.Северск, ул.Восточная,2 | Э00000026 | 0,1600 | – |
| 462 | Электроснабжение здания по ул. Транспортная 30 от ТП–109 ф.2,4 | Собственность | г.Северск, ул.Транспортная, 30 | 000000023 | 0,3200 | – |
| 463 | Эл.снабжение ГБ "Форвард" Северная дорога 12 стр. 4а/3 | Собственность | г.Северск, Северная дорога 12 стр. 4а/3 | 000000018 | 0,1070 | – |
| 464 | Кабельная линия 0,4кВ от ВУ Бр.Иглаковых,38Б до ВУ Бр.Иглаковых 38В | Собственность | г.Северск, ул.Братьев Иглаковых | Э00000037 | 0,0480 | – |
| 465 | Кабельная трасса 0,4 кВ для тех. прис–я энергоприним. устр–в ИГБ Сосновая 4 стр21/1 соор19 ТП–222 ф5 | Собственность | г.Северск, Сосновая 4 стр21/1 соор19 | Э00000036 | 0,1980 | – |
| 466 | Кабельная линия (КЛ–0,4 кВ) Электроснабжение здания по ул.Лесная,15/1, сооружение 2э | Собственность | г.Северск, ул.Лесная,15/1, сооружение 2э | Э00000031 | 0,1850 | – |
| 467 | Электроснабжение нежилого здания КВЛ–0,4кВ (от ТП–259 ф.4) ул.Курчатова, 36 | Собственность | г.Северск, ул.Курчатова, 36 | Э00000035 | 0,1100 | – |
| 468 | Электроснабжение магазина по ул.Славского,20б от ВУ–2 (от ТП–316 ф.6) ГСК "Ветерок" (КЛ–0,4кВ) | Собственность | г.Северск, ул.Славского, 20б | 000000024 | 0,1200 | – |
| 469 | Сети электроснабжения (КЛ–0,4 кВ) МАДОУ "Детский сад № 7", корпус № 2 по ул. Калинина, 47а | Собственность | г.Северск, ул.Калинина, 47а | Э00000029 | 0,3860 | – |
| 470 | Сети электроснабжения нежилого здания (магазин) г. Северск, ул. Калинина 109б, соор.№2э | Собственность | г.Северск, ул.Калинина, 109б | Э00000053 | 0,4800 | – |
| 471 | Электроснабжение ж/д Первомайская, 4 от ТП–179 ф.18 | Собственность | г.Северск, Первомайская, 4 | 00031703 | 0,6380 | – |
| 472 | Кабельная линия (КЛ–0,4 кВ) от ТП–158, ТП–159 для электроснабжения универсального спортивного зала | Собственность | г.Северск, пр. Коммунистический, 56 | Э00000064 | 0,1850 | – |
| 473 | Сеть (КЛ–0,4кВ) для электроснабжения здания по ул. Транспортная 11/1 | Собственность | г.Северск, Транспортная, 11/1 | Э00000065 | 0,1700 | – |
| 474 | Электроснабжения туалетного модуля–павильона г.Северск территория в районе Северского музыкального | Собственность | г.Северск | Э00000071 | 0,0500 | – |
| 475 | Электроснабжение ж/д Первомайская, 4 от ТП–101 ф.9 | Собственность | г.Северск, Первомайская, 4 | 00031701 | 0,2500 | – |
| 476 | Кабельная линия (КЛ–0,4 кВ от ТП–285 ф.8,16) для электроснабжения ДОУ ул. Северная, 32 | Собственность | г.Северск, Северная, 32 | Э00000060 | 0,1600 | – |
| 477 | Сеть электроснабжения (2 КЛ–0,4кВ) 12–ти этажного дома № 52/10 в микрорайоне № 10 | Собственность | г.Северск | Э00000067 | 0,5200 | – |
| 478 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП–328 мкр.12 | Собственность | г.Северск | 00031700 | 0,3860 | – |
| 479 | Электроснабжение (КЛ–0,4 кВ) нежилого здания ул.Первомайская, 11, стр.1 от ТП–104 ф.5 | Собственность | г.Северск, Первомайская, 11, стр.1 | Э00000081 | 0,0300 | – |
| 480 | Линия электропередачи КЛ–0,4 кВ для электроснабжения скважины № 15а водозабор № 1 от тп–205 | Собственность | ЗАТО Северск, г.Северск | Э00000100 | 0,2730 | – |
| 481 | Электроснабжение здания КНС–1 от ТП–101 ф.7 | Собственность | г.Северск | 00031705 | 0,8072 | – |
| 482 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–284 ф.18, 22 для электроснабжения МКЖД | Собственность | г. Северск, ул.Калинина, 135 | Э00000088 | 0,6480 | – |
| 483 | Линия электропередачи (КВЛИ–0,4 кВ) для электроснабжения фонтана по ул. Калинина, 123 от ВРУ ж/д Калинина | Собственность | ЗАТО Северск, ул. Калинина | Э00000115 | 0,1684 | – |
| 484 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ф.14 ТП–161 для электроснабжения неж. помещения в ж/д по пр.Коммунистический, 81 | Собственность | г.Северск | Э00000140 | 0,1200 | – |
| 485 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–336 для электроснабжения ж/д 5/1, 5/2, 5/3 по ул. Ленина, 130 | Собственность | г. Северск | Э00000143 | 0,5210 | – |
| 486 | Линия электропередачи (КВЛИ–0,4 кВ) от ТП–219 ф.12 | Собственность | г.Северск | Э00000154 | 0,0700 | – |
| 487 | Линия электропередачи (КВЛИ–0,4 кВ) от ТП–219 п.8 | Собственность | г.Северск | Э00000155 | 0,0700 | – |
| 488 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) для электроснабжения ГСПО "ДОК" от ТП–336 | Собственность | г. Северск | Э00000149 | 0,1850 | – |
| 489 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) для электроснабжения санитарного модуля пр. Коммунистический, 48 | Собственность | г. Северск | Э00000146 | 0,0500 | – |
| 490 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) для электроснабжения магазина в ж/д пр. Коммунистический, 33 | Собственность | г.Северск | Э00000138 | 0,1000 | – |
| 491 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–2 для электроснабжения здания по ул. Тургенева 33 стр.15 | Собственность | г.Северск | Э00000136 | 0,0800 | – |
| 492 | Линия электропередачи (КЛ–10/0,4 кВ) от ТП–23 для электроснабжения гаражных кооперативов | Собственность | г.Северск | Э00000125 | 1,3900 | – |
| 493 | Линия электропередачи (2КЛ–0,4 кВ) для электроснабжения магазина по пр. Коммунистический, 70/1 | Собственность | г. Северск | Э00000152 | 0,1820 | – |
| 494 | Линии электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–15 | Собственность | г. Северск | Э00000156 | 1,9640 | – |
| 495 | Линии электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–35 | Собственность | г. Северск | Э00000161 | 0,5740 | – |
| 496 | Линии электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–38 | Собственность | г. Северск | Э00000157 | 0,7230 | – |
| 497 | Линии электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–47 | Собственность | г. Северск | Э00000158 | 3,0500 | – |
| 498 | Электроснабжение электрооборудования ЭПУ в здании ул. Сосновая 4 стр. 1 от ТП–222 | Собственность | г. Северск | 00031709 | 0,0900 | – |
| 499 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) от ТП–332 для электроснабжения жилого здания (стр. № 4) по ул. Ленина, 124 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000114 | 0,7600 | – |
| 500 | КВЛ–0,4 кВ от ТП–272 ф.9 до ВУ торгового объекта по пр. Коммунистический, 112б | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000208 | 0,0630 | – |
| 501 | КЛ–0,4 кВ от ТП–279 ф.1 до ВУ нежилого здания по ул. Победы, 20а | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000209 | 0,1600 | – |
| 502 | КЛЭП–0,4 кВ от ТП–168 ф.15 до ВУ магазина по пр. Коммунистический, 74 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000203 | 0,1260 | – |
| 503 | КЛЭП–0,4 кВ от ТП–180 ф.7 и ТП–148 ф.4 до ВУ нежилых помещений пр. Коммунистический, 40 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000204 | 0,5400 | – |
| 504 | Линия электропер КЛ–0,4 кВ от ТП–332 ф.9,10,11,12,21,22,23,24 для эл. снабж. ж. зд. (стр. № 3) в мкр. № 4 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000199 | 1,1000 | – |
| 505 | Линия электропер (КЛ–0,4 кВ) от ТП–23 для электроснабж. Здания склада по ул. Предзаводская 18а/1 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000195 | 0,0550 | – |
| 506 | Линия электропер (КЛ–0,4 кВ) для электроснабж. здания по ул. Победы, 1б от ТП–228 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000191 | 0,2600 | – |
| 507 | Линия электропер (КЛ–0,4 кВ) от места врезки в существующую КЛ–0,4 кВ (ТП–47 ф.4) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000190 | 0,0440 | – |
| 508 | Электроснабжение ж/д по ул. Комсомольской 6 от ТП–217 ф.16 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 00031710 | 0,0150 | – |
| 509 | Электроснабжение ИЖД по пер. Западный от ТП–1 ф.2 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 00031708 | 0,1500 | – |
| 510 | КЛ–0,4 кВ от ТП–297 ф.1 д ВУ здания по ул. Солнечная,2, стр. 19 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000231 | 0,1230 | – |
| 511 | КЛ–0,4 кВ от ВУ ТП–120 ф.11 до ЩР бытового вагончика "Природный парк" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000241 | 0,0830 | – |
| 512 | Линия электропередачи КЛ–0,4 кВ от ТП–198,ф.6 до ВУ ГСПО Трактор | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000257 | 0,1250 | – |
| 513 | Врезка в КЛ от ТП–272 по ул.Солнечная | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000295 | 0,2150 | – |
| 514 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) для электроснабжения жилого дома ул.Ленина,128(строительный номер 2) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000268 | 0,9835 | – |
| 515 | 2КЛ–0,4 кВ от ТП–265,ф.5 и ф.17 до ВУ нежилых помещений по пр.Коммунистический,143 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000272 | 0,3600 | – |
| 516 | Линия электропередачи КЛ–0,4 кВ для электроснабжения фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000288 | 0,1350 | – |
| 517 | КЛ–0,4кВ от ТП–230, ШР17 до ВУ нежилых помещений по ул.Славского,5а | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000293 | 0,7000 | – |
| 518 | КЛ–0,4 кВ от ВУ–1 ж/д ул.Транспортная,26 до мачты связи | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000292 | 0,0500 | – |
| 519 | Линия электропередачи 2КЛ–0,4 кВ от ТП–326,ф.1 и 15 до ВУ нежилого здания по ул.Калинина,145 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000273 | 0,1470 | – |
| 520 | Линия электропередачи 2КЛ–0,4 кВ от ТП–204,ф.4 и 10 до ВУ ж/д пр. Коммунистический, 50 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000356 | 0,4000 | – |
| 521 | КЛ–0,4 кВ от ТП–28 ф.9 до КЯ | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000355 | 0,1000 | – |
| 522 | КЛ–0,4 кВ от ТП–332 ф.7 до ВУ нежилых помещений по ул. Солнечная, 2а, стр.8 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000354 | 0,1432 | – |
| 523 | Кабельная линия электропередачи КЛ–0,4 кВ от ВУ нежилого здания по ул.Советская,1 строение 15 до ВУ нежилого здания по ул.Советская,1, строение 16 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000353 | 0,1000 | Протяженность увеличилась на 50 м |
| 524 | Кабельная линия электропередачи КЛ–0,4 кВ от КЯ нежилого здания по ул.Советская,1,строение 25 до ВУ нежилого здания по ул.Советская,1,строение 15 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000352 | 0,1800 | – |
| 525 | Кабельная линия электропередачи КЛ–0,4 кВ от ТП–17 ф.1 до КЯ нежилого здания по ул.Советская,1 строение 25 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000351 | 0,1300 | – |
| 526 | Линия электропередачи КВЛИ–0,4 кВ от ТП–7 ф.3 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000348 | 0,1860 | – |
| 527 | Линия электропередачи 2КЛ–0,4 кВ от ТП–301,ф.6 и ф.24 до ВУ здания общественного назначения ул.Калинина 145 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000327 | 1,6400 | – |
| 528 | Трансформаторная подстанция ТП–202А | Собственность | г. Северск, Автодорога, 50 | Э00000225 | 0,0970 | – |
| 529 | Трансформаторная подстанция ТП–203А | Собственность | г. Северск, Автодорога, 50 | Э00000226 | 0,0700 | – |
| 530 | Линия электропередачи КЛ–0,4 кВ от панели №1 РУ–0,4 кВ ТП–230 до ВРУ нежилого здания | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000373 | 0,3900 | – |
| 531 | Линия электропередачи 2 ВЛИ–0,4 кВ от ТП–310 ф.4 и ф.16 до нежилого здания по ул.Ленинградская, 16 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000374 | 0,1190 | – |
| 532 | Кабельные линии 8КЛ–0,4 кВ от ТП–334, РУ–0,4 кВ до ВУ жилого здания строение №1 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000383 | 1,2720 | – |
| 533 | Линия электропередачи КЛ–0,4 кВ от ТП–334,РУ–0,4 кВ, ф.3 для электроснабжения нежилых помещений по ул.Солнечная,д.2,стр.7 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000389 | 0,0900 | – |
| 534 | Линия электропередачи КЛ–0,4 кВ от ТП–333 ф.23 до нежилого здания по ул.Солнечная,2а,стр.4 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | Э00000391 | 0,1065 | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 347,1801 | – |

Таблица 9 – Технические характеристики КЛ 10 кВ г. Северска

| №, п/п | Объект арендованных средств (КЛ–10 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Отклонение технических параметров электросетевого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети электроснабжения от ТП–317 до ТП–310 | Концессионное соглашение | г. Северск, ул. Славского, 22/2, сооружение 2э | 10103751 | 0,6280 | – |
| 2 | Сети эл.снабжения 10 кв от ТП–277 до ТП–282 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы 8/2, сооружение №1э | 1010301049 | 1,3400 | – |
| 3 | Сети эл.снабжения 10 кв ТП–321 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 1/2 | 1010301050 | 2,0340 | – |
| 4 | Сооружение кабельных трасс ТП–320 мощностью 10 кВ, пер. Чекист, 1/2, ТП–320, сооружение № 2э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, 1/2, ТП–320, сооружение № 2э | 1010301051 | 1,0200 | – |
| 5 | э/снабжение 10кВ ТП–48 в/з №2, Сосновая 22, ТП–48, соор.№1э | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010302120 | 0,1950 | – |
| 6 | Кабельная ЛЭП от ТП–154 до ТП–156 ТП–254 до ТП–255 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300962 | 0,2710 | – |
| 7 | Кабельная трасса 10 кВ от ТП 242 до ТП Пождепо до ТП 285, от ТП–324 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300973 | 3,6210 | – |
| 8 | Эл.снабжение 0.4 кв ж/д 46/10 изв.49 | Концессионное соглашение | г.Северск, Славского, 20 | 1010301166 | 0,0400 | – |
| 9 | Эл.снабжение ТП–258 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301081 | 0,0240 | – |
| 10 | Эл.снабжение 10 кВ Очистные сооружения города | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301171 | 0,0950 | – |
| 11 | Эл.снабжение 10 кВ ТП–311–316(ТП–101–104 ж/д 41/10) | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301172 | 0,5700 | – |
| 12 | Эл.снабжение 10 кв. мкр 11 от ТП–290 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301173 | 4,1750 | – |
| 13 | Сооружение кабельных трасс РП–5 (10 кВ) яч. 17, 15, 20, 22 (электроснабжение "Детского санатория"), яч. 7, ул. Предзаводская, 18/2, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Предзаводская, 18/2, сооружение № 3э | 1010301174 | 9,6130 | – |
| 14 | Эл.снабжение 10 мкр ТП–313–314 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301175 | 2,5530 | – |
| 15 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 16/2, сооружение № 1э | 1010301180 | 1,8360 | – |
| 16 | Эл.снабжение 2 больнич.городка от ГПП–702 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная,16/2 строение1 | 1010301187 | 0,4240 | – |
| 17 | Эл.снабжение 2 больнич.городка от ГПП–702 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Восточная,4 | 1010301186 | 0,8250 | – |
| 18 | Эл.снабжение 22 кв. ТП–166 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301188 | 0,3600 | – |
| 19 | Эл.снабжение 30 кв. ТП–121 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301202 | 0,0950 | – |
| 20 | Электросеть протяженностью 9133 м | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 9/2, сооружение 1э | 1010301222 | 0,1625 | – |
| 21 | Электросеть протяженностью 9133 м | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 9/2, сооружение 1э | 1010301513 | 0,8725 | – |
| 22 | Сооружение кабельных трасс аптечного склада от ТП–51 (яч. № 2,3) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Предзаводская, 8/2, сооружение № 3э | 1010301048 | 1,8540 | – |
| 23 | Эл.снабжение гаражного хоз–ва цеха 13 от ТП–182 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр. Коммунистический, 100/2 | 1010301228 | 1,4320 | – |
| 24 | Эл.снабжение ГПП–702 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина | 1010301231 | 2,2700 | – |
| 25 | Эл.снабжение ГПП–702 от ТП–246 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная | 1010301232 | 0,7410 | – |
| 26 | Эл.снабжение ДК "Современник" | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301238 | 0,5160 | – |
| 27 | Эл.снабжение ж/д 1/9 от ТП–257 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр. Коммунистический, 100/2 | 1010301240 | 1,3000 | – |
| 28 | Электросеть, протяженностью 816 м | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 21/2, сооружение 1э | 1010301253 | 0,0440 | – |
| 29 | Эл.снабжение ж/д 16/17 от ТП–286 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина | 1010301262 | 0,3820 | – |
| 30 | Эл.снабжение ж/д 1а/9 от ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная | 1010301274 | 1,0150 | – |
| 31 | Эл.снабжение ж/д 21–1/9 от ТП–272 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301284 | 0,3950 | – |
| 32 | Эл.снабжение ж/д 28/16 от ТП–265 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 143 | 1010301296 | 0,3920 | – |
| 33 | Эл.снабжение ж/д 29/9 от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 122 | 1010301304 | 0,0320 | – |
| 34 | Эл.снабжение ж/д 30/16 от ТП–265 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 149 | 1010301307 | 0,3550 | – |
| 35 | Эл.снабжение ж/д 38/9 от ТП–277 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 4 | 1010301316 | 0,0270 | – |
| 36 | Эл.снабжение ж/д 4/9 5/9 13/9 ТП–271 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, Комм 122 | 1010301319 | 0,3950 | – |
| 37 | сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–278, назначение: электроснабжение | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы,12 | 1010301321 | 4,1740 | – |
| 38 | Эл.снабжение ж/д 45/18 от ТП–288 | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная 24а | 1010301324 | 0,5710 | – |
| 39 | Эл.снабжение ж/д 52/9 от ТП–279 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301493 | 0,3950 | – |
| 40 | Эл.снабжение ж/д 8/17 от ТП–287 | Концессионное соглашение | г.Северск, Калинина, 115 | 1010301336 | 0,5470 | – |
| 41 | Эл.снабжение ж/д 9/10 ул Победа 31 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул Победа 31 | 1010301341 | 0,0270 | – |
| 42 | Эл.снабжение ж/д 9/17 от ТП–289 | Концессионное соглашение | г.Северск,Калинина 117 | 1010301342 | 0,0330 | – |
| 43 | Эл.снабжение ж/д Парковая 18 от РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, Парковая, 18 | 1010303443 | 0,0330 | – |
| 44 | Эл.снабжение ж/д Парковой от РП–2 | Концессионное соглашение | г.Северск, Парковая, 16 | 1010301349 | 0,1410 | – |
| 45 | Эл.снабжение канализ.насосной станции от ТП–290 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301355 | 0,1980 | – |
| 46 | Эл.снабжение МАТС от ТП–275 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 116 | 1010301409 | 0,0320 | – |
| 47 | Эл.снабжение от АТС до ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301423 | 0,2470 | – |
| 48 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 16/2, сооружение № 1э | 1010301424 | 0,1250 | – |
| 49 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–702 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Восточная,4, сооружение № 1э | 1010301425 | 2,8335 | – |
| 50 | Эл.снабжение от ГПП–702 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Восточная,4 | 1010301426 | 3,5600 | – |
| 51 | Эл.снабжение от ТП–12 пос."И" | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301430 | 0,4260 | – |
| 52 | Эл.снабжение от ТП–166 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301436 | 0,2840 | – |
| 53 | Эл.снабжение от ТП–167 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301437 | 0,5750 | – |
| 54 | Эл.снабжение от ТП–169 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301438 | 0,3160 | – |
| 55 | Эл.снабжение от ТП–199 | Концессионное соглашение | г.Северск,Калинина 117 | 1010301494 | 0,4545 | – |
| 56 | Эл.снабжение от ТП–216 | Концессионное соглашение | г.Северск, Парковая, 18 | 1010301498 | 0,2000 | – |
| 57 | Эл.снабжение от ТП–27 каб.линии 10 кв | Концессионное соглашение | г.Северск, Парковая, 16 | 1010301499 | 0,4950 | – |
| 58 | Эл.снабжение очистных сооружений от ТП–247 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301502 | 0,4850 | – |
| 59 | Эл.снабжение Пожарного Депо 0.4 Кв | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301503 | 0,0440 | – |
| 60 | Эл.снабжение поликлиники от ТП–214 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301505 | 0,0400 | – |
| 61 | Эл.снабжение проходной произ.базы МУП ГЭС от ТП–28 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Советская, 1, ТП–28, сооружение № 2э | 1010301512 | 0,3570 | – |
| 62 | Эл.снабжение РП–1 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пушкина, 9/2, сооружение № 1э | 1010301514 | 2,3722 | – |
| 63 | Эл.снабжение РП–5 от ГПП 702 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301516 | 8,0228 | – |
| 64 | Сооружение электроснабжения складов Гортехснаба ТП–244 (10 кВ) яч. 7,8 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парусинка, 17, зд. 8, сооружение № 2э | 1010301518 | 0,4530 | – |
| 65 | Эл.снабжение СЮН от ТП–210 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301387 | 0,3300 | – |
| 66 | Эл.снабжение театра кукол от ТП–204 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301412 | 0,3320 | – |
| 67 | Эл.снабжение ТП–103 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 5/2 | 1010301364 | 0,3050 | – |
| 68 | Эл.снабжение ТП–104 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 12а/2 | 1010301366 | 0,1465 | – |
| 69 | Эл.снабжение ТП–104 – ТП–116 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Пушкина, 2/2 | 1010301367 | 0,5110 | – |
| 70 | Эл.снабжение ТП–109 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 3/2 | 1010301370 | 0,4990 | – |
| 71 | Эл.снабжение ТП–110 | Концессионное соглашение | г.Северск,Калинина 117 | 1010301371 | 0,0100 | – |
| 72 | Эл.снабжение ТП–115 от ГПП 702 | Концессионное соглашение | г.Северск, Парковая, 18 | 1010301372 | 0,8600 | – |
| 73 | Эл.снабжение ТП–116 | Концессионное соглашение | г.Северск, Парковая, 16 | 1010301373 | 0,4030 | – |
| 74 | Эл.снабжение ТП–120 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010301377 | 0,3000 | – |
| 75 | Эл.снабжение ТП–198 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63, строение № 170тп | 1010301391 | 0,1200 | – |
| 76 | Эл.снабжение ТП–211 типографии | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Победы, 8/2 | 1010301394 | 1,4746 | – |
| 77 | Эл.снабжение ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 2/2, сооружение №1э | 1010301388 | 0,2350 | – |
| 78 | Сооружение электроснабжения | Концессионное соглашение | ул.Ленина, 132/2 г.Северск, сооружение 3э | 101031427 | 1,3300 | – |
| 79 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–317 | Концессионное соглашение | ул.Славского, 22/2, сооружение №3э | 10103750 | 0,7000 | – |
| 80 | Кабельные линии 10кВ эл.снабжениемкр Соснока | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 16,сооружение №11э | 1010300978 | 1,6720 | – |
| 81 | Кабельные трассы ТП–127 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Советская, 28/2, сооружене №1э | 1010303400 | 0,7580 | – |
| 82 | Эл.снабжение от ТП–210 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 33/2, сооружение №1э | 1010301495 | 0,0330 | – |
| 83 | Кабельные трассы ТП–179 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 2/2, сооружение №1э | 1010303363 | 0,0240 | – |
| 84 | Кабельные трассы ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 12а/2, сооружение №1э | 1010301022 | 1,0345 | – |
| 85 | Кабельная линия ТП–175 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 105/2, сооружение №1э | 1010300981 | 0,0200 | – |
| 86 | Кабельные трассы ТП–101 | Концессионное соглашение | г.Северск, Пионерская, 10/2, сооружение № 1э | 1010300993 | 0,5830 | – |
| 87 | Резервное элктроснабжение больничного городка ТП–231–234 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2 | 1010301080 | 0,8460 | – |
| 88 | Кабельные трассы ТП–13 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Луговая, 3/2, сооружение №1э | 1010303311 | 0,0270 | – |
| 89 | Кабельные трассы ТП–126 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ершова,6/2,строение №1э | 1010303382 | 0,0100 | – |
| 90 | Эл.снабжение ТП–106 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная 12а/2, сооружение №1э | 1010301368 | 0,7640 | – |
| 91 | Эл.снабжение ТП–135 | Концессионное соглашение | г.Северск, Северная автодорога, 1/2, соружение №1э | 1010301382 | 0,8070 | – |
| 92 | Кабельные трассы ТП–117 | Концессионное соглашение | г.Северск,ул.Ленина, 16/2, сооружение №1э | 1010301030 | 0,3000 | – |
| 93 | Кабельные трассы ТП–112 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение №1, сооружение № 1э | 1010301026 | 1,4420 | – |
| 94 | Кабельные трассы ТП–125 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 32/2, сооружение №1э | 1010303371 | 0,4870 | – |
| 95 | Эл.снабжение ж/д 34/16 от ТП–263 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 141/2, сооружение №1э | 1010301312 | 0,4670 | – |
| 96 | Сети магистральных сетей от ТП–281 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленинградская, 10/2 сооружение №1э | 1010301192 | 1,5570 | – |
| 97 | Кабельные трассы ТП–133 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 43/2, сооружение №1э | 1010303315 | 0,0320 | – |
| 98 | КЛ ТП–248 ячейка 3 – ТП–249 ячейка 7 | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010301142 | 0,1920 | – |
| 99 | КЛ ТП–248 ячейка 4 – ТП–249 ячейка 8 | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010301113 | 0,1600 | – |
| 100 | КЛ ТП–248 яч. 8 до места врезки в КЛ ТП–232 – ТП–27 | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010301134 | 0,2200 | – |
| 101 | КЛ ТП–248 яч.7 до места врезки в КЛ ТП–248 – ТП–215 | Концессионное соглашение | г.Северск, Ленинградская, 14а/2, сооружение №1э | 1010301124 | 0,4390 | – |
| 102 | Кабельная линия от ТП–274 | Концессионное соглашение | г.Северск, Солнечная 13/2, сооружение №1э | 1010300884 | 0,0310 | – |
| 103 | Эл.снабжение от ТП–270 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 120/2, сооружение №1э | 1010301079 | 0,0270 | – |
| 104 | Наружные сети эл/снабжения ж/д по ул.Ленинградская 6"В" | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Ленинградская, 2/2, сооружение №1э | 1010301039 | 0,2910 | – |
| 105 | Кабельная линия АСБ–10 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 18/2, сооружение № 1э | 1010300876 | 0,0100 | – |
| 106 | Эл.снабжения кв.18 от ГПП–701 до КТПН | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 18/2, сооружение № 1э | 1010301357 | 0,4030 | – |
| 107 | Кабельные трассы ТП–171 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Куйбышева, 4/2, сооружение №1э | 1010303355 | 0,9170 | – |
| 108 | Перенос высоковольтного кабеля от ТП–289 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 11/2, сооружение №1э | 1010301032 | 0,0850 | – |
| 109 | Кабельные линии ТП–191 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 52/2, сооружение №1 | 1010300982 | 0,0260 | – |
| 110 | Эл.снабжение ТП–146 – ТП–153 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей, 24/2, сооружение №1э | 1010301386 | 0,2300 | – |
| 111 | Эл.снабжение ТП–137 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парковая, 3/2, сооружение №1э | 1010301384 | 0,0300 | – |
| 112 | Наружные эл.сети склада РСЦ от ТП–208 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301043 | 0,0370 | – |
| 113 | Наружные эл.сети базы РСЦ от ТП–208 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 3а/2, сооружение №1э | 1010301040 | 0,3000 | – |
| 114 | КЛ ТП–249 яч.3 до места врезки в КЛ ТП–228 – ТП–249 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чапаева, 22/2э | 1010301031 | 0,3830 | – |
| 115 | Эл.снабжение школы по ул.Парковая от ТП–108 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Горького. 32/2, сооружение №1э | 1010301443 | 0,7590 | – |
| 116 | Эл.снабжение школы ДОСААФ от ТП–266 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Парусинка, 12а/2, ТП–266, сооружение 1э | 1010301442 | 0,1620 | – |
| 117 | Кабельная ЛЭП от ТП–257 до ТП–256 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 5/2, сооружение №1э | 1010300968 | 0,2500 | – |
| 118 | Кабельная линия от ТП–287 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 117/2, сооружение №1э | 1010300885 | 1,4337 | – |
| 119 | Эл.снабжение ЦТП мкр 17 от ТП–287 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 131/2, сооружение№1э | 1010301415 | 0,6300 | – |
| 120 | Электроснабжение здания химчистки | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 2а, строение№5/1, сооружение №1э | 1010302135 | 1,1600 | – |
| 121 | Эл.снабжение 24кв. ТП–160 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Царевского, 1а/2 сооружение №1э | 1010303342 | 1,2310 | – |
| 122 | Эл.снабжение 22кв. ТП–165 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 72/2, сооружение №1э | 1010303347 | 1,1560 | – |
| 123 | Эл.снабжение 46 кв. ТП–111 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 5/2, сооружение №1э | 1010301025 | 0,2370 | – |
| 124 | Эл.снабжение 39 кв. ТП–148 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Строителей 36/2, сооружение №1э | 1010303328 | 0,2150 | – |
| 125 | Эл.снабжение 34 кв. ТП–144 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 20/2, сооружение №1э | 1010303326 | 0,2380 | – |
| 126 | Эл.кабельная ЛЭП ТП–260 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 127/2, сооружение №1э | 1010301072 | 0,2520 | – |
| 127 | Эл.снабжение 13 кв. ТП–128 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 84/2 | 1010303309 | 1,7530 | – |
| 128 | Эл.кабельные ЛЭП ТП–147 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 55/2, сооружение №1э | 1010303444 | 0,5320 | – |
| 129 | Кабельная линия от ТП–209 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Мира, 18б, сооружение №209э | 1010300882 | 0,0380 | – |
| 130 | Кабельные трассы ТП–207 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №207э | 1010303386 | 0,0120 | – |
| 131 | Кабельные трассы ТП–206 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №206э | 1010303385 | 0,8520 | – |
| 132 | Кабельные трассы ТП–203 | Концессионное соглашение | Г.Северск, ул.Тургенева, 35, здание 303, сооружение №1э | 1010303384 | 4,9050 | – |
| 133 | Кабельные трассы ТП–202 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №202э | 1010303383 | 0,4520 | – |
| 134 | Кабельные трассы ТП–201 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение №201э | 1010303381 | 0,8515 | – |
| 135 | Кабельные трассы ТП–189 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 69/2, сооружение №1э | 1010303373 | 0,0160 | – |
| 136 | Кабельные трассы ТП–188 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63, строение №188тп, сооружение №1э | 1010303372 | 0,0200 | – |
| 137 | Кабельные трассы ТП–7 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чайковского, 15/2, сооружение №1э | 1010303308 | 0,7000 | – |
| 138 | Эл.снабжение кинотеатра "Россия" ТП–252 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 18/2, сооружение №1э | 1010303406 | 0,2200 | – |
| 139 | Эл.снабжение гастронома ТП–251 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова, 24/2, сооружение №1э | 1010303405 | 0,2040 | – |
| 140 | Эл.снабжение больничнего городка от ТП–234 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2, сооружение №30э | 1010301259 | 0,9170 | – |
| 141 | КЛ ТП–249 яч.4 до места врезки в КЛ ТП–232 – ТП–27 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 34/2, сооружение №1э | 1010301397 | 0,0150 | – |
| 142 | Эл.снабжение ТП–230 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 7/2, сооружение №1э | 1010303398 | 1,6540 | – |
| 143 | Кабельные трассы ТП–226 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Предзаводская, 16/2, сооружение №1э | 1010303390 | 0,2690 | – |
| 144 | Эл.снабжение вет.станции от ТП–212 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Чайковского, 11/2, сооружение №1э | 1010301281 | 0,5070 | – |
| 145 | Кабельные трассы ТП–129 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 79/2,сооружение №1э | 1010303310 | 0,5455 | – |
| 146 | Кабельные трассы ТП–118 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 37/2, сооружение №1э | 1010300856 | 0,3950 | – |
| 147 | Кабельные трассы ТП–113 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение №3, сооружение № 1э | 1010301027 | 0,3300 | – |
| 148 | Кабельные трассы ТП–11 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Братьев Иглаковых, 40/2, сооружение №1э | 1010301024 | 0,1500 | – |
| 149 | Кабельные трассы ТП–10 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Матросова, 6/2, сооружение №1э | 1010300992 | 0,3130 | – |
| 150 | Кабельные трассы ТП–132 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 63/2, сооружение №1э | 1010303314 | 2,2175 | – |
| 151 | Кабельные трассы ТП–131 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Транспортная, 75/2, сооружение №1э | 1010303313 | 0,5530 | – |
| 152 | Кабельные трассы ТП–157 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 65/2, сооружение №1э | 1010303339 | 0,3600 | – |
| 153 | Кабельные трассы ТП–152 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение №2, сооружение №1э | 1010303333 | 0,0220 | – |
| 154 | Кабельные трассы ТП–151 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.40 лет Октября, 4/2, сооружение №1э | 1010303332 | 0,0100 | – |
| 155 | Высоковольтное эл.снабжение больничного городка от ТП–234 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер.Чекист, 3/2, сооружение №20э | 1010300872 | 0,1470 | – |
| 156 | Инженерно–коммуник.сети от ТП–261 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Курчатова 38/2, сооружение №1э | 1010300873 | 0,3210 | – |
| 157 | Кабельная линия 10кВ от ТП–41 до ТП–42 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 22, ТП–41 сооружение №1э | 1010300875 | 0,6500 | – |
| 158 | Кабельная ЛЭП от ТП–3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Садовая, 18/2 ,сооружение №1э | 1010300970 | 0,0420 | – |
| 159 | Эл.кабельная ЛЭП ТП–264 | Концессионное соглашение | г.Северск, пр.Коммунистический, 135/2, сооружение №1э | 1010301073 | 0,4780 | – |
| 160 | Кабельная линия ТП–211 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Лесная, 6а/2, сооружение №1э | 1010300933 | 0,0280 | – |
| 161 | Кабельная линия от ТП–250 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Ленина, 90/2, сооружение №1э | 1010300883 | 0,0380 | – |
| 162 | Эл.кабельная ЛЭП от ТП–257 до ТП–258 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Солнечная, 11/2, сооружение №1э | 1010301070 | 0,4660 | – |
| 163 | Эл.снабжение ТП–126 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина 29/2, сооружение №1э | 1010301379 | 0,1410 | – |
| 164 | Сети электроснабжения закрытого хоккейного катка | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 157/2, сооружение №2э | 10103329 | 0,1233 | – |
| 165 | Воздушная линия ВЛ–10кВ к ТП–84 | Концессионное соглашение | г.Северск, СНТ "Планета", улица №1, сооружение №3мэ | 10103372 | 0,0050 | – |
| 166 | Воздушная линия ВЛ–10кВ к ТП–86 | Концессионное соглашение | г.Северск, СНТ "Планета", улица №2, сооружение №2мэ | 10103370 | 1,1600 | – |
| 167 | Сооружение кабельных трасс к ТП–105 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пушкина, 2/2, сооружение № 1э. Кадастровый номер: 70–70–02/215/2009–539 | 1010301021 | 1,0690 | – |
| 168 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–178 | Концессионное соглашение | Г.Северск, ул. Калинина, 87/3, сооружение № 1э | 1010303362 | 0,7360 | – |
| 169 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 16/2, сооружение № 1э | 1010300960 | 1,1145 | – |
| 170 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 16/2, сооружение № 1э | 1010300959 | 2,2840 | – |
| 171 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 16/2, сооружение № 1э | 1010300985 | 0,7560 | – |
| 172 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 16/2, сооружение № 1э | 1010301161 | 0,7100 | – |
| 173 | Перенос кабельной линии базы УРСа от ГПП–701 | Концессионное соглашение | Г.Северск | 1010301046 | 0,6800 | – |
| 174 | Сооружение электроснабжения ТПХ от ТП–82 и ТП–8 (10 кВ), ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 3э. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 3э. | 10103000987 | 0,4080 | – |
| 175 | Сооружение электроснабжения ТПХ от ТП–82 и ТП–8 (10 кВ), ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 3э. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 3э. | 1010301405 | 0,4870 | – |
| 176 | Кабельные трассы ТП–193 | Концессионное соглашение | Г.Северск | 1010303376 | 1,1400 | – |
| 177 | Кабельная линия ГПП–702 до ТП–230 | Концессионное соглашение | Г.Северск | 1010300877 | 0,4420 | – |
| 178 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ГПП–701 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Северная, 16/2, сооружение № 1э | 1010300958 | 0,0950 | – |
| 179 | Эл.снабжение ТП–246 | Концессионное соглашение | Г.Северск | 1010301402 | 0,0700 | – |
| 180 | Сооружение кабельных трасс РП–1 яч.2, 4, 12, 13, 15 мощностью 10 кВ, ул. Пушкина, 9/2, сооружение № 2э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пушкина, 9/2, сооружение № 2э | 1010300988 | 3,1266 | – |
| 181 | Сооружение кабельных трасс ТП–2 (10 кВ) яч.2 | Концессионное соглашение | Г.Северск, ул. Тургенева, 33, зд.8, сооружение № 2э | 1010303380 | 1,1850 | – |
| 182 | сооружение кабельных трасс ТП–195 (10 кВ) яч. 1, 2, ул. Сосновая, 4, зд. 13, сооружение 2э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, зд. 13, сооружение 2э | 1010303377 | 0,2360 | – |
| 183 | Кабельные трассы ТП–246 | Концессионное соглашение | Г.Северск | 1010303404 | 1,1850 | – |
| 184 | Сооружение кабельных трасс ТП–5 (10 кВ) яч.2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Тургенева, 33/4, ТП–5, сооружение № 3э | 1010303427 | 0,1400 | – |
| 185 | Сооружение электроэнергетики комплекса ТП–225 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 4, зд.10, сооружение 1э | 101031606 | 0,7790 | – |
| 186 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–12 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Октябрьская, 73/2, сооружение № 1э | 1010301012 | 0,4260 | – |
| 187 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса помещения ТП–218 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Тургенева, 35, здание насосной станции 2–го подъема, сооружение № 2э | 10103523 | 0,8160 | – |
| 188 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–202 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение № 202 э, 73/2, сооружение № 1э | 1010300502 | 0,7375 | – |
| 189 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–322 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 22, ТП–322, сооружение 6э | 1010301005 | 0,2900 | – |
| 190 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса помещения ТП–318 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 22, объект 318, сооружение 1э | 1010300986 | 0,8780 | – |
| 191 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–48 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 22, ТП–48, сооружение 1э | 1010302133 | 0,2110 | – |
| 192 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–43 | Концессионное соглашение | г.Северск, Сосновая, 22, ТП–43, сооружение № 1э | 1010300943 | 2,6870 | – |
| 193 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–43 | Концессионное соглашение | г.Северск, Сосновая, 22, ТП–43, сооружение № 1э | 101031443 | 1,3840 | – |
| 194 | Соружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–205 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Тургенева, 35/1, сооружение № 2э | 1010301008 | 0,2960 | – |
| 195 | Соружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–112 | Концессионное соглашение | ЗАТО Северск, ул.Первомайская, 30/2, строение № 1, сооружение № 1э | 1010300864 | 0,8640 | – |
| 196 | Сооружение ЛЭП 10 кВ ТП–10 от опоры № 1 до опоры № 32 | Концессионное соглашение | Томская область ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Матросова, 6/2, сооружение № 3э | 1010300859 | 0,2630 | – |
| 197 | Сеть электрическая высокого напряжения многопрофильного спортивного комплекса, г. Северск, ул. Калинина, 66/1, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 66/1, сооружение № 3э | 101031792 | 0,1800 | – |
| 198 | Сооружение кабельных трасс ТП–3 (10кВ) яч.2, 3, ул. Садовая, 18/2, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Садовая, 18/2, сооружение № 3э | 1010300866 | 3,1100 | – |
| 199 | Сооружение кабельных трасс ТП–8 (10 кВ) яч. 2, ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 2э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 2э | 1010300971 | 0,1260 | – |
| 200 | Сооружение кабельных трасс ТП–193, ул. Предзаводская, 14б/2, сооружение № 2э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 14б/2, сооружение № 2э | 10103003376 | 1,1760 | – |
| 201 | Наружные сети электроснабжения насосной станции 2–го подъема водозабора № 1, ул. Тургенева, 35, здание насосной станции 2–го подъема 2, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 35, здание насосной станции 2–го подъема 2, сооружение № 1э. | 10103524 | 0,8310 | – |
| 202 | Сооружение кабельных трасс ТП–247 (10 кВ) яч. 5, 6, от ТЭЦ до ТП–247 яч. 6, 3, Автодорога 2/2, ТП–247, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога 2/2, ТП–247, сооружение № 3э | 1010303264 | 1,0680 | – |
| 203 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–42 | Концессионное соглашение | ул.Сосновая, 22, ТП–42, сооружение 1э | 101031451 | 1,0860 | – |
| 204 | Сооружение кабельной линии 10 кВ (КЛ–10 кВ) ТП–240 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/12а, сооружение № 3э | 101031923 | 1,0220 | – |
| 205 | Сооружение кабельных трасс ТП–5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 33/4, ТП–5, сооружение № 5э | 1010300974 | 0,8795 | – |
| 206 | кабельный переход между опорами 30–36 (ВЛ–10 кВ № 2) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Матросова, 6/2, сооружение № 5э | 1010301042 | 0,5300 | – |
| 207 | Сооружение кабельной линии 10 кВ (КЛ–10 кВ) ТП–107 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. северск, ул. Трудовая, 1/1, ТП–107, сооружение № 6э | 101031924 | 0,7330 | – |
| 208 | кабельная линия 10 кВ РП–5 – ТП–229 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 18/2, сооружение № 5э | 1010300881 | 0,2600 | – |
| 209 | КЛЭП–6 кВ от ТП–501 яч.6 до опоры № 1 ВЛЭП 6 кВ | Договор аренды | Томская область, ЗАТО Северск | – | 3,6000 | – |
| 210 | КЛЭП–6 кВ от опоры № 63 ВЛЭП 6 кВ ТП–501 яч.6 до ТП–1002 | Договор аренды | Томская область, ЗАТО Северск | – | 1,8200 | – |
| 211 | Кабельные трассы ТП–177 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Калинина, 48/2, сооружение №1э | 1010303361 | 0,7770 | – |
| 212 | Кабельные трассы ТП–253 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, 8/2, сооружение № 1э | 1010303407 | 0,2650 | – |
| 213 | Кабельные трассы ТП–156 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Строителей, 29/2, сооружение № 1э | 1010303337 | 0,1900 | – |
| 214 | Кабельные трассы ТП–149 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 23/2, сооружение № 1э | 1010303330 | 0,0200 | – |
| 215 | Эл.снабжение ж/д 29/9 от ТП–276 | Концессионное соглашение | г.Северск, проезд Южный, 21/2, сооружение №1э | 1010301300 | 0,6800 | – |
| 216 | Кабельные трассы ТП–115 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Первомайская, 29/2, сооружение № 1э | 1010301029 | 0,7590 | – |
| 217 | Кабельные трассы ТП–119 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленина, 26/2, сооружение № 1э | 1010303441 | 0,3870 | – |
| 218 | Кабельные трассы ТП–143 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 16/2, сооружение № 1э | 1010303325 | 0,3100 | – |
| 219 | Кабельные трассы ТП–153 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Строителей, 23/2, сооружение № 1э | 1010303334 | 0,2620 | – |
| 220 | Кабельные трассы ТП–155 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Крупской, 20/2, сооружение № 1э | 1010303336 | 0,2440 | – |
| 221 | Кабельные трассы ТП–180 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 46/2, сооружение № 1э | 1010303364 | 0,3240 | – |
| 222 | Кабельные трассы ТП–159 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Ленина, 62/2, сооружение № 1э | 1010303341 | 0,0200 | – |
| 223 | Кабельные трассы ТП–168 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 72/2, сооружение № 1э | 1010303351 | 0,0200 | – |
| 224 | Кабельные трассы ТП–145 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. 40 лет Октября, 13/2, сооружение № 1э | 1010300991 | 0,0200 | – |
| 225 | Кабельные трассы ТП–138 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 19/2, сооружение № 1э | 1010303320 | 0,0100 | – |
| 226 | Эл.кабельная ЛЭП ТП–260 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 127/2, сооружение № 1э | 1010301071 | 0,3150 | – |
| 227 | Кабельные трассы РП–3 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 1010300990 | 2,7000 | – |
| 228 | ВЛ–10 кВ от № 15 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300832 | 1,2630 | В результате модернизации 30.11.2021 г.: Замена ВЛ–10 кВ на КЛ–140 кВ кабелем АКАБл–10–3х120 в количестве 1263 м |
| 229 | Кабельная трасса 10 кВ от ТП–323 до ТП–301 | Собственность | г.Северск | Э00000038 | 0,3208 | – |
| 230 | Сеть электроснабжения (КЛ–10кВ) от ТП–273 до ТП–297 (новая) в районе ул.Солнечной, участок № 3 | Собственность | г.Северск, ул. Солненая | Э00000069 | 0,2220 | – |
| 231 | Кабельная линия 10кВ от ТП–324 до ТП–326 | Собственность | г.Северск | Э00000028 | 0,4090 | – |
| 232 | Кабельная линия 10кВ от ТП–328 мкр.12 | Собственность | г.Северск | 00031700 | 1,1200 | – |
| 233 | Кабельная линия 10кВ ГПП–702 –ТП–330 | Собственность | г.Северск | Э00000089 | 2,7740 | – |
| 234 | Линия электропередачи (КЛ–10кВ) от ТП–332 до врезки в КЛ ТП–300 –ГПП–"Новая" | Собственность | г.Северск | Э00000099 | 0,1700 | – |
| 235 | Электроснабжение офисного комплекса по ул. Трудовой 4/1 (КЛ–10 кВ) | Собственность | г. Северск, ул.Трудовая, 4/1 | 00031704 | 0,2800 | – |
| 236 | Кабельная линия 10кВ для электроснабжения ТП–104 | Собственность | г.Северск | Э00000061 | 0,2370 | – |
| 237 | КВЛЭП 6 кВ от ТП–1001 до ТП–49 | Собственность | ЗАТО Северск, Виленка | Э00000118 | 0,0400 | – |
| 238 | Кабельные линии 10 кВ ТП–213– ТП–219 | Собственность | Томска яобласть, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 18 | Э00000126 | 0,9000 | – |
| 239 | Кабельная линия 10 кВ электроснабжения ТП–23 | Собственность | ЗАТО Северск, ул. Предзаводская | Э00000125 | 0,2100 | – |
| 240 | Кабель ААБ–10–3х150 ТП–219 яч.1–ТП–219 яч.2 | Собственность | ЗАТО Северск, ул. Сосновая, 18 | Э00000127 | 0,0100 | – |
| 241 | Линия электропередачи (2КЛ–10 кВ) от ТП–330 до ТП–336 | Собственность | г. Северск | Э00000133 | 0,2050 | – |
| 242 | Линия электропередачи (КЛ–10 кВ) для электроснабжения ТП–52 | Собственность | г. Северск | Э00000163 | 0,0415 | – |
| 243 | Кабельная линия КЛ–10 кВ от ТП–234 яч.7 до РВ ТП–24 | Собственность | г. Северск | Э00000220 | 0,4000 | – |
| 244 | Линия электропередачи (КЛ–10 кВ) для электроснабжения потребителей центрального кольца г.Северска от ГПП–702 | Собственность | г. Северск | Э00000132 | 1,1940 | – |
| 245 | Кабель ААБ–10–3х185 ТП–336 яч.1–ТП–336 яч.2 | Собственность | г. Северск | Э00000139 | 0,0150 | – |
| 246 | Неотделимые улучшения Кабельные трассы ТП–203 | Собственность | г. Северск | Э00000144 | 0,3640 | – |
| 247 | Неотделимые улучшения Кабельные трассы ТП–206 | Собственность | г. Северск | Э00000145 | 0,3680 | – |
| 248 | Кабельная линия КЛ–10 кВ от ТП–110 яч.1 до ТП–28 ч.1 | Собственность | г. Северск | Э00000235 | 0,2430 | – |
| 249 | КЛ–10 кВ от ТП–332 яч.5 – ТП–333 яч.3, КЛ–10 кВ от ТП–332 яч.6 – ТП–333 яч.4 | Собственность | г. Северск | Э00000239 | 0,4600 | – |
| 250 | 2КЛ–10кВ от РП–4 – ТП–220 | Собственность | г. Северск | Э00000246 | 0,1010 | – |
| 251 | Трансформаторная подстанция ТП–236 | Собственность | г. Северск | Э00000255 | 0,0920 | – |
| 252 | Трансформаторная подстанция ТП–245 | Собственность | г. Северск | Э00000256 | 0,6290 | – |
| 253 | Линия электропередачи КЛ–10 кВ от яч. 1 ТП–30 до ТП–29 | Собственность | г. Северск, ул. Парусинка, 15 | Э00000170 | 0,5170 | – |
| 254 | Кабельная линия 10 кВ от ТП–110, яч.3 до ТП–17 | Собственность | г. Северск | Э00000313 | 0,0430 | – |
| 255 | Линия электропередачи ВЛ–10 кВ от оп.137/14 ВЛ–10 кВ №3 до ТП №89 РУ–10 кВ в д.Чернильщиково | Собственность | ЗАТО Северск, д.Чернильщиково | Э00000285 | 0,0816 | – |
| 256 | ВЛЗ–10кВ от ячейки КРУН–10кВ до КТПН №90 (строение №1) | Собственность | г. Северск | Э00000274 | 1,6200 | – |
| 257 | Врезка в КЛ от ТП–272 по ул.Солнечная | Собственность | г. Северск | Э00000295 | 0,1300 | – |
| 258 | 2КЛ–10кВ для электроснабжения ТП–335 | Собственность | г. Северск | Э00000269 | 0,1820 | – |
| 259 | Кабельная линия КЛ–10 кВ от ТП–329, яч.3 до ТП–323, яч.7 | Собственность | г. Северск | Э00000298 | 0,0700 | – |
| 260 | Кабельная линия КЛ–10 кВ от ТП–329, яч.4 до ТП–323, яч.8 | Собственность | г. Северск | Э00000299 | 0,0700 | – |
| 261 | Кабельная линия 10 кВ от ТП–239, яч.7 до ТП–237,яч.3 | Собственность | г. Северск | Э00000290 | 0,8200 | – |
| 262 | Кабельная линия 10 кВ от ТП–239,яч.10 до ТП–237,яч.4 | Собственность | г. Северск | Э00000291 | 0,8200 | – |
| 263 | Кабельная линия КЛ–6 кВ от ПС–10, яч.2 до ТП–1А | Собственность | г. Северск | Э00000258 | 0,3750 | – |
| 264 | Трансформаторная подстанция ТП–202А | Собственность | г. Северск, Автодорога, 50 | Э00000225 | 2,3000 | – |
| 265 | Трансформаторная подстанция ТП–204А | Собственность | г. Северск, Автодорога, 50 | Э00000224 | 0,1300 | – |
| 266 | Кабельная линия КЛ–6 кВ от яч.№1 ТП–18а до оп.32 ф.7 | Собственность | г. Северск | Э00000364 | 0,7000 | – |
| 267 | Кабельная линия КЛ–6 кВ от яч.№5 ТП–18а до оп.35 ф.25 | Собственность | г. Северск | Э00000365 | 0,0350 | – |
| 268 | Кабельная линия КЛ–6 кВ от яч.№3 ТП–64 до яч.№6 ТП–66 | Собственность | г. Северск | Э00000366 | 0,2000 | – |
| 269 | Кабельная линия КЛ–6 кВ от яч.№4 ТП–64 до яч.№4 ТП–63 | Собственность | г. Северск | Э00000367 | 0,1400 | – |
| 270 | Линия электропередачи 2КЛ–10 кВ от ТП–316 яч.9, яч.10 до ТП–308 | Собственность | г. Северск | Э00000375 | 0,2420 | – |
| 271 | Линии электропередачи 2КЛ–10 кВ от ТП–297 до ТП–337 | Собственность | г. Северск | Э00000379 | 0,7560 | – |
| 272 | Кабельные линии 2КЛ–10 кВ от ТП–333, РУ–10 кВ до ТП–334,РУ–10 кВ | Собственность | г. Северск | Э00000380 | 0,9588 | – |
| 273 | Линия электропередачи 2КЛ–10 кВ от места врезки в КЛ–10 кВ ТП–279 яч.9 – ТП–320 яч.3 до ТП–303 и 2КЛ–10 кВ от места врезки в КЛ–10 кВ ТП–279 яч.10 – ТП–320 яч.4 до ТП–303 | Собственность | г. Северск | Э00000390 | 0,1830 | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 193,3439 | – |

Таблица 10 – Технические характеристики ВЛ 0,4 кВ г. Северска

| №, п/п | Объект основных средств (ВЛ 0,4 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Отклонение технических параметров электросетевого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл |  |  |
| 1 | Электроснабжение гаражных боксов в районе пождепо п. Сосновка (ВЛИ от ТП–327 до гаражей "Патриот") | Собственность | г.Северск, п. Сосновка | 101040166 | 1,00 | 0,1200 | – | 0,1200 | – | – | – |
| 2 | Эл.снабжение ГСПО "Шина 6" по ул. Предзаводская 6 стр. 11 | Собственность | г.Северск, ул. Предзаводская 6 стр. 11 | 000000019 | 1,00 | 0,1000 | – | 0,1000 | – | 0,0200 | – |
| 3 | ВЛ–0,4кВ от ТП–47 ф.4 | Собственность | г.Северск | 000000022 | 1,00 | 0,3000 | – | 0,3000 | – | 0,0150 | – |
| 4 | Сети электроснабжения специализированной стоянки для маломерных судов ул. Ленина 13/4 ВЛИ –0,4кВ | Собственность | г.Северск, ул.Ленина, 13/4 | Э00000055 | 1,00 | 0,0850 | – | 0,0850 | – | – | – |
| 5 | Электроснабжение ИЖД по пер.Западный от ТП–1 ф.3 | Собственность | г.Северск, пер.Западный | Э00000066 | 1,00 | 0,1400 | – | 0,1400 | – | – | – |
| 6 | ВЛИ–0,4 кВ от ВУ ж/д Победы, 16 до автостоянки | Собственность | г.Северск, ул.Победы, 16 | Э00000068 | 1,00 | 0,0550 | 0,0550 | – | – | – | – |
| 7 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–6 ШР. Гр.5 | Собственность | г.Северск, СНТ "Мир", | Э00000083 | 1,00 | 0,3800 | – | 0,3800 | – | 0,0200 | Протяженность увеличилась на 60 м. |
| 8 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–222 ф.1 до нежилого помещения ул. Сосновая, 4 стр.1/1 | Собственность | г.Северск, ул. Сосновая, 4 стр.1/1 | Э00000079 | 1,00 | – | – | – | – | 0,0500 | – |
| 9 | ВЛИ–0,4 кВ от опоры 5/4 ТП–3 ф.2 | Собственность | г. Северск, СНТ Мир | Э00000078 | 1,00 | 0,2700 | – | 0,2700 | – | – | Протяженность ВЛ увеличилась на 100 м. |
| 10 | Линия электропередачи ВЛ–0,4 кВ от ТП–5 ф.3 для электроснабжения сад. Участков СНТ Мир квартал 5 | Собственность | г.Северск, ул. Широкая | Э00000093 | 1,00 | 0,6200 | – | 0,6200 | – | 0,0330 | – |
| 11 | Линия электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от ТП–122 ф.13 для электроснабжения нежилого здания | Собственность | Томская область ЗАТО Северск, ул. Калинина, 7, стр.2 | Э00000087 | 1,00 | 0,0700 | 0,0700 | – | – | – | – |
| 12 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от ТП–109 ф.10 для электроснабжения нежилого помещения | Собственность | ЗАТО Северск, ул. Транспортная, 11 стр.1 | Э00000102 | 1,00 | 0,0500 | 0,0500 | – | – | – | – |
| 13 | Линия электропередачи (ВЛ–0,4 кВ) от ВУ–1 ж/д Коммунистический, 40 киоск "Роспечать" | Собственность | ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 40 | Э00000098 | 1,00 | 0,1700 | – | – | 0,1700 | – | – |
| 14 | ВЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал № 5 от ТП–5 ф.4 | Собственность | ЗАТО Северск, СНТ "Мир" | Э00000101 | 1,00 | 1,3550 | – | 1,3550 | – | 0,0400 | Протяженность ВЛ увеличилась на 100 м. |
| 15 | Электроснабжение нежилого здания КВЛ–0,4кВ (от ТП–259 ф.4) ул.Курчатова, 36г, сооружение № 2э | Собственность | г.Северск, ул.Курчатова, 36 | Э00000035 | 1,00 | 0,1250 | – | 0,1250 | – | – | – |
| 16 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) для электроснабжения объекта теплоснабжения (теплового пункта № 3) 2–ая южная тепломагистраль от ТП–135 ф.4 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск | Э00000116 | 1,00 | 0,2370 | – | – | 0,2370 | – | – |
| 17 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от ТП–231 ф.17 для электроснабжения здания по пер. Чекист, 6а | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, 6а, сооружение № 2э | Э00000110 | 1,00 | 0,2200 | – | 0,2200 | – | – | – |
| 18 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) для электроснабжения ИГБ "Островок–2" от ТП–208 | Собственность | г.Северск | Э00000151 | 1,00 | 0,2800 | – | 0,2800 | – | – | – |
| 19 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от РП–4 ф.13 для электроснабжения нежилого помещения ул. Сосновая | Собственность | г.Северск | Э00000120 | 1,00 | 0,1000 | – | 0,1000 | – | – | – |
| 20 | Линия электропередачи (КВЛИ–0,4 кВ) от ТП–219 ф.12 | Собственность | г.Северск | Э00000154 | 1,00 | 0,2800 | – | – | 0,2800 | – | – |
| 21 | Линия лектропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от ТП–1 ф.2 для электроснабжения земельного участка № 513 ОСЛ "Мир" | Собственность | г. Северск | Э00000162 | 1,00 | 0,4100 | – | 0,4100 | – | – | – |
| 22 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от оп. 11 ВЛ–0,4 кВ ТП–12 ф.1 | Собственность | г. Северск | Э00000188 | 1,00 | 0,0500 | – | 0,0500 | – | – | – |
| 23 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от оп. 5/7 ВЛ–0,4 кВ ТП–212 ф.7 | Собственность | г. Северск | Э00000189 | 1,00 | 0,0800 | – | 0,0800 | – | – | – |
| 24 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) для электроснабжения 19–ти ИГБ по ул. Сосновая, 2, стр. № 10 от ТП–35 | Собственность | г. Северск | Э00000171 | 1,00 | 0,1200 | – | 0,1200 | – | – | – |
| 25 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–216 ф.6 | Собственность | г. Северск | 00031707 | 1,00 | 0,1900 | – | 0,1900 | – | – | – |
| 26 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–216 ф.1 | Собственность | г. Северск | Э00000205 | 1,00 | 0,2000 | – | 0,2000 | – | – | – |
| 27 | КВЛ–0,4 кВ от ТП–272 ф.9 до ВУ торгового объекта по пр. Коммунистический, 112б | Собственность | г. Северск | Э00000208 | 1,00 | 0,2100 | – | – | 0,2100 | – | – |
| 28 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) для эл.сн. ж/дома Сосновая, 18–51 от ТП–219 ф.3 | Собственность | г. Северск | Э00000193 | 1,00 | 0,1860 | – | – | 0,1860 | 0,0780 | – |
| 29 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от ТП–1 ф.2 д/эл. снабжения садовых участков по ул. Трудовая | Собственность | г. Северск | Э00000194 | 1,00 | 0,4200 | – | 0,4200 | – | – | – |
| 30 | Электроснабжение ИЖД по пер. Западный от ТП–1 ф.2 | Собственность | г. Северск | 00031708 | 1,00 | 0,2000 | – | 0,2000 | – | – | – |
| 31 | Электроснабжение охран. Платной автостоянки от ТП–232 | Собственность | ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленинградская | 00031706 | 1,00 | 0,2310 | – | 0,2310 | – | – | – |
| 32 | Электроснабжение офисного комплекса по ул. Трудовой 4/1 от ТП–1 ф.4 | Собственность | г. Северск | Э00000206 | 1,00 | 0,1300 | – | 0,1300 | – | 0,0710 | – |
| 33 | ВЛИ–0,4кВт от ТП–16 Ф.1 | Собственность | г. Северск | Э00000214 | 1,00 | 0,3200 | – | 0,3200 | – | – | – |
| 34 | КВЛИ–0,4 кВ от ТП–259 ф.16 до ВУ Северский музыкальный театр пр. Коммунистический 119 | Собственность | г. Северск, пр–кт Коммунистический, 119 | Э00000217 | 1,00 | 0,1700 | – | 0,1700 | – | 0,0150 | – |
| 35 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–129 до ул. Транспортной, 79 | Собственность | г. Северск, ул. Транспортная, 79 | Э00000218 | 1,00 | 0,1140 | – | 0,1140 | – | – | – |
| 36 | ВЛИ–0,4 кВ от гр.2 РЩ РУ–0,4 кВ ТП–129 до ВРУ нежилого помещения по ул.Транспортная,77, стр.26 | Собственность | г. Северск, ул. Транспортная, 77 | Э00000244 | 1,00 | 0,0800 | – | 0,0800 | – | – | – |
| 37 | ВЛИ–0,4 кВ от оп.№6 ВЛ–0,4 кВ ТП–212 ф.2 | Собственность | г. Северск | Э00000245 | 1,00 | 0,2300 | – | 0,2300 | – | – | – |
| 38 | ВЛИ–0,4 кВ от оп.№4 ТП–35 Шр. Гр 1 до стр.4, Сосновая 4 | Собственность | г. Северск | Э00000249 | 1,00 | 0,1100 | – | 0,1100 | – | – | – |
| 39 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–7 ф.2 для электроснабжения садовых участков | Собственность | г. Северск | Э00000251 | 1,00 | 0,4000 | – | 0,4000 | – | – | – |
| 40 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–32 ф.7 | Собственность | г. Северск | Э00000275 | 1,00 | 0,1900 | – | 0,1900 | – | – | – |
| 41 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–107 ф.3 | Собственность | г. Северск | Э00000276 | 1,00 | 0,1000 | – | 0,1000 | – | – | – |
| 42 | ВЛИ–0,4 кВ от ВРУ нехилого здания по ул.Пионерская,1а до мачты связи | Собственность | г. Северск | Э00000322 | 1,00 | 0,1000 | 0,1000 | – | – | – | – |
| 43 | ВЛИ–0,4 кВ от оп.7 ВЛ–0,4 кВ от ТП–3 ф.2 | Собственность | г. Северск | Э00000324 | 1,00 | 0,0850 | – | 0,0850 | – | – | – |
| 44 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–213 ф.15 до мачты связи ул.Сосновая 16 | Собственность | г. Северск | Э00000325 | 1,00 | 0,1800 | – | – | 0,1800 | – | – |
| 45 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–51 до ВУ гаражных боксов ГСПО "Звезда–90/2",ул.Предзаводская,11,строение 4 | Собственность | г. Северск | Э00000296 | 1,00 | 0,4550 | – | 0,4550 | – | – | – |
| 46 | Воздушная линия электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от ТП–17 ф.5 до ВУ нежилого здания по ул.Советская,1 строение 37 | Собственность | г. Северск | Э00000350 | 1,00 | 0,1000 | – | 0,1000 | – | – | – |
| 47 | Линия электропередачи КВЛИ–0,4 кВ от ТП–7 ф.3 | Собственность | г. Северск | Э00000348 | 1,00 | 0,1500 | – | 0,1500 | – | – | – |
| 48 | Линия электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от ПНС–2 РУ–0,4 кВ секция П–1 для электроснабжения гаражных боксов по ул.Парусинка,24 | Собственность | г. Северск | Э00000334 | 1,00 | 0,2500 | – | 0,2500 | – | – | – |
| 49 | ВЛИ–0,4 кВ электроснабжение павильона велопроката ул.Ленинградская,1А от ТП–281 ф.3 | Собственность | г. Северск | Э00000329 | 1,00 | 0,2000 | – | – | 0,2000 | – | – |
| 50 | ВЛИ–0,4 кВ от оп.33 ВЛИ ТП–1 ф.2 до строения 3, ул.Трудовая 1/1 | Собственность | г. Северск | Э00000328 | 1,00 | 0,3000 | – | – | 0,3000 | – | Протяженность ВЛ увеличилась на 100 м. |
| 51 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП–228 ф.1 | Собственность | г. Северск | Э00000326 | 1,00 | 0,2600 | – | – | 0,2600 | – | – |
| 52 | ВЛИ–0,4 кВ от оп.6 ВЛ–0,4 кВ от ТП–212 ф.2 | Собственность | г. Северск | Э00000323 | 1,00 | 0,1200 | – | 0,1200 | – | – | – |
| 53 | Линия электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от ТП–135 ф.1 до стоянки личного транспорта по адресу:г.Северск, Северная автодорога,2/6 а | Собственность | г. Северск | Э00000359 | 1,00 | 0,3500 | – | – | 0,3500 | – | – |
| 54 | Линия электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от ТП–211 ф.4 до ВУ нежилого здания по ул.Первомайская,2 | Собственность | г. Северск | Э00000360 | 1,00 | 0,1000 | – | 0,1000 | – | – | – |
| 55 | Линия электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от опоры №3 ВЛ–0,4 кВ ТП–212, РУ–0,4 кВ ф.5 | Собственность | г. Северск | Э00000361 | 1,00 | 0,1700 | – | 0,1700 | – | – | – |
| 56 | Линия электропередачи 2 ВЛИ–0,4 кВ от ТП–310 ф.4 и ф.16 до нежилого здания по ул.Ленинградская, 16 | Собственность | г. Северск | Э00000374 | 2,00 | 0,6000 | – | – | 0,6000 | – | – |
| 57 | Линия электропередач ВЛИ–0,4 кВ от ПНС–1,РУ–0,4 кВ,ШР,гр.6 | Собственность | г. Северск | Э00000376 | 1,00 | 0,1000 | 0,1000 | – | – | – | – |
| 58 | Сооружение кабельных трасс ТП–232 ф.9 | Концессионное соглашение | г.Северск, Славского, 34/2, сооружение № 3э | 1010300857 | 1,00 | 0,8870 | – | 0,8870 | – | 0,1720 | – |
| 59 | ВЛ–0,4 кВ от ТП–13 ф.1 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300855 | 1,00 | 0,8000 | – | 0,8000 | – | – | – |
| 60 | ВЛ–0,4 кВ от ТП–13 ф.5 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300855 | 1,00 | 0,8400 | – | 0,8400 | – |  | – |
| 61 | Сооружение кабельных трасс ТП–37 ф.2 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 44/2а, сооружение № 2э | 1010301018 | 1,00 | 0,0957 | – | 0,0957 | – | 0,1183 | – |
| 62 | Сооружение кабельных трасс ТП–35 ф.3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Сосновая, 3/2, сооружение № 2э | 1010301017 | 1,00 | 0,6850 | – | 0,6850 | – | – | – |
| 63 | ВЛ–0,4 кВ от ТП–3 ф.4 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Садовая, 18/2, сооружение № 5э | 1010301016 | 1,00 | 1,5600 | – | 1,5600 | – | – | – |
| 64 | ВЛ–0,4 кВ от ТП–249 ф.1 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010303438 | 1,00 | 0,3100 | – | – | 0,3100 | – | В результате реконструкции уменьшилась протяженность ВЛ–0,4 кВ на 0,14 км. |
| 65 | ВЛ–0,4 кВ ТП–12 ф.3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Октябрьская, 73/2, сооружение №2э | 1010301011 | 1,00 | 0,3200 | – | 0,3200 | – | – | – |
| 66 | Сооружение кабельных трасс ТП–110 ф.8 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Советская, 1, зд.1/2, сооружение № 2э | 1010301010 | 1,00 | 0,4830 | – | 0,4830 | – | – | – |
| 67 | Сооружение кабельных трасс ТП–233 ф.5 | Концессионное соглашение | г.Северск, пер. Чекист, 3/2, сооружение № 31э | 1010300878 | 1,00 | 0,5280 | – | 0,5280 | – | – | – |
| 68 | Сооружение кабельных трасс ТП–38 ф.3 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул.Славского, 50, ТП–38, сооружение № 2э | 1010301019 | 1,00 | 0,8018 | – | 0,8018 | – | 0,0800 | – |
| 69 | Воздушная ЛЭП от ТП–112 ф.9 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300864 | 1,00 | 0,1000 | – | 0,1000 | – | – | – |
| 70 | Сооружение кабельных трасс ТП–10 ф.3,4,5 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Матросова, 6/2, сооружение №2э | 1010300865 | 1,00 | 2,6140 | – | 2,6140 | – | – | – |
| 71 | Сооружение кабельных трасс ТП–13 ф.1, 2, 4, 5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Луговая, 3/2, сооружение № 2э | 1010300867 | 1,00 | 2,8340 | – | 2,8340 | – | – | – |
| 72 | Воздушные ЛЭП от ТП–212 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чайковского, 11/2, сооружение № 5э | 1010300868 | 1,00 | 3,4880 | – | 3,4880 | – | – | – |
| 73 | ВЛИ–0,4 кВ к опоре № 1 от РЩ ТП–117 ф.6 | Концессионное соглашение | г.Северск, ул. Ленина 13/4 | 1010301020 | 1,00 | 0,0900 | – | 0,0900 | – | – | – |
| 74 | Сооружение кабельных трасс ТП–216 ф. 5, 6, 9 ул. Тракторная, 1/2, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тракторная, 1/2, сооружение № 3э | 1010300869 | 1,00 | 1,9320 | – | 1,9320 | – | – | – |
| 75 | ВЛ–0,4 кВ от ТП–12 ф.5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 1010301013 | 1,00 | 0,4900 | – | 0,4900 | – | – | – |
| 76 | ВЛ–0,4 кВ от ТП–12 ф.4 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск | 1010301012 | 1,00 | 0,8800 | – | 0,8800 | – | – | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 77,00 | 32,3565 | 0,3750 | 28,6985 | 3,2830 | 0,7123 | – |

Таблица 11 – Технические характеристики ВЛ 10 кВ г. Северска

| №, п/п | Объект арендованных средств (ВЛ–10 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Отклонение технических параметров электросетевого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл |  |  |
| 1 | Сооружение ЛЭП 10 кВ ТП–10 от опоры № 1 до опоры № 32, ул. Матросова, 6/2, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, гор. Северск, ул. Матросова, 6/2, соружение № 3э | 1010300859 | 1,00 | 1,8770 | – | – | 1,8770 | – | – |
| 2 | Наружные сети электроснабжения насосной станции 2–го подъема водозабора № 1, ул. Тургенева, 35, здание насосной станции 2–го подъема 2, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | г.Северск | 10103524 | 1,00 | 1,5603 | – | 1,5603 | – | – | – |
| 3 | Сооружение электроснабжения ТПХ от ТП–82 и ТП–8 (10 кВ), ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 3э. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 33/3, ТП–8, сооружение № 3э. | 1010300987 | 1,00 | 0,3520 | – | 0,3520 | – | – | – |
| 4 | Сооружение кабельных трасс энергетического комплекса ТП–83 | Концессионное соглашение | г.Северск, Автодорога, 14/4, сооружение 1 э | 1010300976 | 1,00 | 0,1400 | – | – | 0,1400 | – | – |
| 5 | Сооружение ЛЭП 10 кВ ТЭЦ – "СХК– Чернильщиково Автодорога 50,сооружение № 10э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, гор. Северск, Автодорога 50, соружение № 10э | 1010300964 | 1,00 | 11,5640 | – | – | 11,5640 | – | – |
| 6 | ВЛ 10 кВ № 8,9,10 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300943 | 1,00 | 1,2600 | – | 1,2600 | – | – | – |
| 7 | Кабельные трассы ВЛ 10кВ № 5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/12а, сооружение № 3э | 1010300860 | 1,00 | 1,8990 | – | 1,8990 | – | – | – |
| 8 | ВЛ 10кВ №6 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300866 | 1,00 | 0,6000 | – | 0,6000 | – | – | – |
| 9 | ВЛ – 10кВ № 22 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300850 | 1,00 | 1,0950 | – | 1,0950 | – | 0,5300 | – |
| 10 | ВЛ – 10кВ № 15 | Концессионное соглашение | г.Северск | 1010300832 | 1,00 | 1,2200 | – | 1,2200 | – | 0,5300 | – |
| 11 | Воздушная линия ЛЭП 10 кВ Л–17 от ТП–37 до РУ–2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 44/2, сооружение № 5э | 1010301036 | 1,00 | 0,7240 | – | 0,7240 | – | 0,0520 | – |
| 12 | Воздушная линия ВЛ–10 кВ к ТП–84 | Концессионное соглашение | г.Северск, СНТ "Планета, улица №1 | 10103372 | 1,00 | 1,0950 | – | – | 1,0950 | – | – |
| 13 | Воздушная линия ВЛ–10 кВ к ТП–85 | Концессионное соглашение | г.Северск, СНТ "Планета, улица №2 | 10103371 | 1,00 | 0,6760 | – | – | 0,6760 | – | – |
| 14 | Кабельные трассы ВЛ 10кВ № 2 от оп.33 до оп. 36 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Матросова, 6/2, сооружение № 5э | 1010300858 | 1,00 | 0,2400 | – | – | 0,2400 | – | – |
| 15 | КВЛЭП 6 кВ от ТП–1001 до ТП–49 | Собственность | ЗАТО Северск, Виленка | Э00000118 | 1,00 | 0,7000 | – | 0,7000 | – | – | – |
| 16 | Линия электропередачи ВЛ–10 кВ от оп.137/14 ВЛ–10 кВ №3 до ТП №89 РУ–10 кВ в д.Чернильщиково | Собственность | ЗАТО Северск, д.Чернильщиково | Э00000285 | 1,00 | 0,6000 | – | – | 0,6000 | – | – |
| 17 | ВЛЗ–10кВ от ячейки КРУН–10кВ до КТПН №90 (строение №1) | Собственность | г.Северск | Э00000274 | 1,00 | 1,4913 | – | – | 1,4913 | – | – |
| 18 | ВЛЭП–6 кВ от оп.1 до оп.63 (Линии электропередачи КВЛ–6 кВ от шин 6кВ ПС–501–35/6 кВ до ТП–1002) | Собственность | ЗАТО Северск, Виленка | Э00000331 | 1,00 | 5,1200 | – | – | 5,1200 | – | – |
| 19 | Трансформаторная подстанция ТП–204А | Собственность | 0 | Э00000224 | – | 0,9350 | 0,9350 | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 18,00 | 33,1486 | 0,9350 | 9,4103 | 22,8033 | 1,1120 | – |

Таблица 12 – Технические характристики трансфортматорных подстанций (ТП–10 кВ) внегородских территорий ЗАТО Северск

| №, п/п | Объект арендованных средств (ПС 10 кВ (РП)) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Мачтовая (столбовая) ТП, да/нет | Рабочие силовые тр–ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр–ов | Резервные силовые тр–ры |  | Выключатель нагрузки рабочий | Выключатель нагрузки резервный | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | количество, шт | мощность, МВА | МВА | количество, шт | мощность, кВА | шт. | шт. |  |
| 1 | Здание кирпичное ТП У–11–1Школа, инв.№104422,п.Самусь,ул.Пекарского 30, площ.40,9 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. Пекарского, 30/2 | 1010200187 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | 2,00 | 1,00 | – |
| 2 | Здание кирпичное ТП У–11–2 Кораблик, инв.№104420,п.Самусь,ул Гагарина, 4,площ.23,5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Гагарина 4/2 | 1010200188 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | 3,00 | 1,00 | – |
| 3 | Здание кирпичное ТП У–11–3 Водозабор,п.Самусь,ул Судостроителей,3 а ,площ.40,9 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ворошилова, 14б | 1010200185 | нет | 2,00 | 1. 1х0,25 2. 1х0,16 | 0,41 | – | – | 6,00 | – | – |
| 4 | Здание кирпичное ТП У–11–4 ул.Судостроительная, 1 площ.45,9 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. Судостроителей, 3э | 1010200189 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | 7,00 | – | – |
| 5 | Металлический пункт КТПН–100, У–11–5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. Ворошилова,14а | 10102529 | нет | 1,00 | 0,10 | 0,10 | – | – | – | – | – |
| 6 | Здание кирпичное ТП У–15–1,п.Самусь,ул.Пекарского 11,площ.40,9 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. Пекарского, 11/2 | 1010200190 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | 7,00 | – | – |
| 7 | Здание кирпичное ТП У–15–4 ГПТУ, п.Самусь,ул.Пекарского,24,площ.40,9 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. Пекарского, 24/2 | 1010200193 | нет | 2,00 | 2х0,4 | 0,80 | – | – | 4,00 | 2,00 | – |
| 8 | Металлический пункт КТПН–250 У–15–6 п. Самусь ул.Р.Люксембург 41/2, площ.6,6 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. Р. Люксембург 41/2 | 1010200158 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – |
| 9 | Нежилое строение ТП У–15–7, п. Самусь, ул. Камышка, 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, 1э | 1010200159 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – | – |
| 10 | Здание кирпичное ТП У–5–1,п.Самусь,ул.Пекарского 5,площ.40,9 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 5/2 | 1010200195 | нет | 2,00 | 1. 1х0,25 2. 1х0,16 | 0,41 | – | – | 6,00 | – | – |
| 11 | Здание кирпичное ТП У–5–2 Общежитие,п.Самусь,ул.Карла Маркса 3,площ.40,9 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул. К.Маркса, 3/2 | 1010200186 | нет | 2,00 | 2х0,25 | 0,50 | – | – | 4,00 | – | – |
| 12 | Металлический пункт КТПН–100, У–1–5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирово, ул. Речная, 20а | 1010400300 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – | – |
| 13 | Металлический пункт КТПН–160 У–1–13 п.Самусь ул.Корсакова 2/2,площ.2,5 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Корсакова, 2/2 | 1010200157 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – |
| 14 | Металлический пунк КТПН–250 У–2–1 Больница, п.Самусь,ул.Пекарского 22/2, площ.6,6 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 22/2 | 1010200156 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – |
| 15 | Металлический пункт КТПН–250 У–2–2 п.Самусь ул.Калинина,39/2, площ.5,3 м2 | Концессионное соглашение | п.Самусь ул.Калинина,39/2 | 1010200160 | нет | – | – | – | – | – | – | – | Договор аренды расторгнут |
| 16 | Трансформаторная подстанция КТП25х10, инв.№401014 (У–2–3) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь | 1010400310 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – | – |
| 17 | Металлический пункт КТПН–100, У–14–1 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ворошилова, 14а | 10102530 | нет | 1,00 | 0,10 | 0,10 | – | – | – | – | – |
| 18 | Комплектно–трансф.КТПН ул.Лесная У–14–6, п.Самусь,ул.Лесная,15/2 , площ.6,6 м2 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Лесная,15/2 | 1010200154 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – | – |
| 19 | Трансформаторная подстанция КТПН–160 (мачтовая) ОР–16–1 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, ул. Первого мая | 10102532 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – | – |
| 20 | Комплектно–трансформаторная КТПН–250 = 1 шт.(Орл), инв.№404049 (ОР–16–2) | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Чкалова, 19а | 1010401356 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | 1,00 | – | – |
| 21 | Нежилое строение (ТП–ОР–16–3), п. Орловка, пер.1905 года, 6а | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, пер. 1905г. 6а | 1010401355 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – | – |
| 22 | Трансформаторная подстанция ОР–16–4 д. Орловка, инв.№423597 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, д. Орловка, пер. Школьный, 4 строение №2 | 1010400309 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | 6,00 | 2,00 | – |
| 23 | Трансформаторная подстанция ТП ОР–11–1 | Договор аренды | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, пер. Новый, 9, стр. 5 |  | нет | 1,00 | 0,63 | 0,63 | – | – | 2,00 | – | – |
| 24 | Трансформаторная подстанция ТП У–1–9 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, д. Семиозерки, ул. Семиозерская | 101031717 | да | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – | – |
| 25 | Электроснабжение участков ИЖС п. Самусь (ТП У–2–3) | Собственность | п.Самусь | Э00000048 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – |  | 1,00 | – |  |
| 26 | Трансформаторная подстанция КТПН (ТП У–1–8) для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово | Собственность | Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирово, ул. Заводская, КТПН | Э00000124 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 |  |  | 1,00 | – |  |
| 27 | Трансформаторная подстанция КТП2–6/0,4–250 кВА для электроснабжения ИЖС в п. Самусь | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Розы Люксембург, 60/38 | Э00000187 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – |  |
| 28 | Однотрансформаторная подстанция П–1 (У–14–7) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000172 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |  |
| 29 | Однотрансформаторная подстанция П–2 (У–14–8) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000173 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |  |
| 30 | Однотрансформаторная подстанция П–3 (У–14–11) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000174 | нет | 1,00 | 0,25 | 0,25 | – | – | – | – |  |
| 31 | Однотрансформаторная подстанция П–4 (У–14–12) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000175 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |  |
| 32 | Однотрансформаторная подстанция П–6 (У–14–4), Э00000177 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000177 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – |  |
| 33 | Однотрансформаторная подстанция П–5 (У–14–5) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000176 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |  |
| 34 | КТПН–1. ТП У–15–9 по ул. Розы Люксембург п. Самусь (ИЖС) | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Розы Люксембург | Э00000212 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |  |
| 35 | Трансформаторная подстанция ТП–7 (У–14–2) СНТС "Спутник" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000265 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |  |
| 36 | ТП ОР–16–5 (электроснабжение дачного кооператива"Кедр" п."Орловка" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000279 | нет | 1,00 | 0,16 | 0,16 | – | – | – | – |  |
| 37 | Трансформаторная подстанция ТП "ЦОК" в п.Самусь | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000286 | нет | 2,00 | 2х0,63 | 1,26 | – | – | 7,00 | 1,00 |  |
| 38 | Комплектная мачтовая подстанция КМТП–63 6/0,4кВ для электроснабжения полигона ТБО в п.Самусь | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000318 | да | 1,00 | 0,06 | 0,06 | – | – | – | – |  |
| 39 | Неотделимое улучшение ТП У–1–13 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000045 | нет | 1,00 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 46,00 |  | 15,81 | – | – | 57,00 | 7,00 | – |

Таблица 13 – Технические характеристики КЛ 0,4 кВ г. внегородских территорий ЗАТО Северск

| №, п/п | Объект арендованных средств (КЛ–0,4 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети электроснабжения к 18–ти кв. ж. д Ворошилова,14а 1280м+230м, инв.№304649, | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | 1010300125 | – | Договор аренды расторгнут |
| 2 | Кабельная линия электроснабжения КЛ–0,4 кВ от ТП ОР–16–4 до ВРУ школы п. Орловка | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, пер. Школьный, 4, сооружение № 1э | 1010300141 | 0,8900 | – |
| 3 | Внешние сети эл.снаб ул.Судостроителей от РУ–0,4 кВ ТП У–11–4 до ВРУ жилых домов | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Судостроителей, 3,4, сооружение № 1э | 1010303232 | 0,7500 | – |
| 4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП У–16–2 (Р–Люксембург, 8) до ВРУ жилых домов по Ленина, 7а, 9а, 11а, 13а, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул.Ленина, 9а, сооружение 1э | 1010303257 | 0,3000 | – |
| 5 | Сооружение электроснабжения протяженностью 180 м, ул. Ворошилова, 20, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, Ворошилова, 20, сооружение 1э | 1010303260 | 0,1800 | – |
| 6 | Сооружение кабельных трасс 0,4 кВ | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, сооружение № 5э | 1010303261 | 12,3670 | – |
| 7 | Кабельная линия электроснабжения котельной от КТПУ–17 по ул. Камышка, 2а, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, 2а, сооружение № 1э. | 101031327 | 0,1295 | – |
| 8 | Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ от ТП У–11–4 до жилого дома, ул. Кирова, 49, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, Кирова, 49, сооружение № 1э | 101031189 | 0,6700 | – |
| 9 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП У–11–4 до ВРУ детского сада по ад. П.Самусь, ул.Судостроителей, 10, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | 10103755 | 0,1400 | – |
| 10 | Сооружение – сеть электроснабжения котельной в п. Орловка, ул. Чкалова, 32, сооружение № 1эк | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск,пос.Орловка,ул.Чкалова,32,сооружение № 1эк | 101031512 | 0,1000 | – |
| 11 | Кабельная линия электроснабжения от ТП У–11–4 до ВРУ ж/д Кирова, 51 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, Кирова, 51, сооружение № 1э | 1010300124 | 0,9200 | – |
| 12 | Сети электроснабжения (КЛ–0,4 кВ) здания магазина по ул. Кирова, 7 пос. Самусь | Собственность | ул.Кирова, 7 пос. Самусь | Э00000072 | 0,3150 | – |
| 13 | Линия электропередачи (КЛ–0,4 кВ) для электроснабжения ж/д вп.Самусь, ул.Ленина, 32 от ТП У–15–1 | Собственность | РФ, Томская область, ЗАТО Северск, ул.Ленина, 32, сооружение № 1э | Э00000130 | 0,4030 | – |
| 14 | КВЛ–0,4 кВот ТП У–11–4 ф.2 до НТСГБ "Судостроитель–2", п. Самусь | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000222 | 0,1450 | – |
| 15 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП У–1–8 ф.№2 по переулку Фермерскому | Собственность | ЗАТО Северск, д. Кижирово | Э00000278 | 0,1100 | – |
| 16 | КЛ–0,4 кВ от 2 с.ш. ТП У–15–1 до 2 с.ш. ТП У–15–3 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000282 | 0,2100 | – |
| 17 | 2КЛ–0,4кВ от ТП "ЦОК" ф.4, ф.12 до ВРУ котельной в п.Самусь | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000287 | 0,1000 | – |
| 18 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) для электроснабжения ЛПХ в д. Кижирово | Собственность | п.Самусь | Э00000129 | 0,0550 | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 17,7845 | – |

Таблица 14 – Технические характеристики КЛ 10 кВ г. внегородских территорий ЗАТО Северск

| №, п/п | Объект основных средств (КЛ–10 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линия электропередачи (КЛ–6 кВ) от ТП У–15–1 до врезки в КЛ П/С ф. У–5 ТП У–5–1 п.Самусь | Собственность | РФ, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул.Пекарского, 11/2, соор. 5Э | Э00000131 | 0,3100 | – | – |
| 2 | Линия электропередачи КЛ–6кВ от оп.130/17 ВЛ–6 кВ ф.У–14 ПС Самусь 35/6 до ТП У–14–4 (ТП–6), Э00000184 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000184 | 0,0490 | – | – |
| 3 | Линия электропередачи КЛ–6кВ от оп.89 ВЛ–6 кВ ф.У–14 ПС Самусь 35/6 до ТП У–14–5 (ТП–5), Э00000179 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000179 | 0,0230 | – | – |
| 4 | Линия электропередачи КЛ–6кВ от оп.143 ВЛ–6 кВ ф.У–14 ПС Самусь 35/6 до ТП У–14–12 (ТП–4), Э00000183 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000183 | 0,0210 | – | – |
| 5 | Линия электропередачи КЛ–6кВ от оп.118 ВЛ–6 кВ ф.У–14 ПС Самусь 35/6 до ТП У–14–8 (ТП–2), Э00000181 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000181 | 0,0300 | – | – |
| 6 | Линия электропередачи КЛ–6кВ от оп.130 ВЛ–6 кВ ф.У–14 ПС Самусь 35/6 до ТП У–14–11 (ТП–3), Э00000182 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000182 | 0,0250 | – | – |
| 7 | КВЛ–10 кВ ТП ОР–16–4 – ТП–ОР–16–5 (электроснабжение дачного кооператива "Кедр" п."Орловка" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000277 | 1,0000 | – | – |
| 8 | КВЛ–6кВ от ол. 245/10 ОРУ–1 ПС Самусь до новой ТП 6/0,4кВ для электроснабжения полигона ТБО в п.Самусь | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000317 | 0,4090 | – | – |
| 9 | Линия электропередачи КЛ–6кВ от оп.104 ВЛ–6 кВ ф.У–14 ПС Самусь 35/6 до ТП У–14–7 (ТП–1), Э00000180 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000180 | 0,0250 | – | – |
| 10 | Сети электроснабжения к 18–ти кв. ж. д Ворошилова,14а 1280м+230м, инв.№304649, | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Судостроителей | 1010300125 | – | – | Договор аренды расторгнут |
| 11 | Сооружение кабельной линии электроснабжения КЛ–6 кВ от ТП 15–1 до ТП 15–4 по ул. Пекарского, 22, сооружение № 1э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 22, сооружение № 1э | 1010300143 | 0,5000 | – | – |
| 12 | Сооружение кабельных трасс 6 кВ | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21/8–9, сооружение № 5э | 1010303262 | 10,1650 | – | – |
| 13 | Сооружение кабельных сетей электроснабжения школы, п. Орловка, пер. Школьный, ул. Чкалова, подстанция, ТП ОР–16–4 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п.Орловка, пер. Школьный, ул. Чкалова, подстанция, ТП ОР–16–4 | 101031725 | 0,6700 | – | – |
| 14 | Кабельные линии 6 кв. от ТП У–11–4 до опоры № 23/1 ВЛ–6 кВ № Ф–У–1 по адресу п.Самусь, ул. Судостроителей 10 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Судостроителей, 10, сооружение № 2э | 10103754 | 0,3700 | – | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 13,5970 | – | – |

Таблица 15 – Технические характеристики ВЛ 0,4 кВ г. внегородских территорий ЗАТО Северск

| №, п/п | Объект основных средств (ВЛ 0,4 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл |  |  |  |
| 1 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) для электроснабжения ЛПХ в д. Кижирово | Собственность | Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирово, ул. Заводская, КТПН, сооружение № 2э | Э00000129 | 1,00 | 0,53 | – | 0,28 | 0,25 | – | – | – |
| 2 | Электроснабжение участков ИЖС в п. Самусь (ВЛ–0,4 кВ от ТП У–2–3 ф.1, ф.2) | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000032 | 1,00 | 0,64 | – | 0,64 | – | 0,02 | – | – |
| 3 | ВЛ–0,4 кВ от ТП У–1–5 фидер № 3 от опоры № 13 | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000128 | 1,00 | 0,09 | – | 0,09 | – | – | – | – |
| 4 | Электроснабжение ж/д по ул. Северская, 23 в п. Самусь | Собственность | п. Самусь | 000000020 | 1,00 | 0,24 | – | 0,24 | – | – | – | – |
| 5 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от КТПН–1 ф. Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4 для электроснабжения ИЖС в п. Самусь | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000197 | 1,00 | 2,88 | – | – | 2,88 | – | – | – |
| 6 | Линия электропередачи (ВЛИ–0,4 кВ) от КТПН–1 ф. Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4 для электроснабжения ИЖС в п. Самусь | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000198 | 1,00 | 2,14 | – | – | 2,14 | – | – | – |
| 7 | Электроснабжение садовых участков от ТП ОР–16–1 в п. Орловка | Собственность | ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000207 | 1,00 | 0,07 | – | 0,07 | – | 0,08 | – | – |
| 8 | Неотделимые улучшения линии эл. передач 0,4 кВ 18,4 км на дер. опорах инв. № 304310 | Собственность | ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000122 | 1,00 | 0,06 | – | 0,06 | – | – | – | – |
| 9 | Неотделимые улучшения линии эл. передач 0,4 кВ 18,4 км на дер. опорах инв. № 304310 | Собственность | ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000134 | 1,00 | 0,06 | – | 0,06 | – | – | – | – |
| 10 | Неотделимые улучшения линии эл. передач 0,4 кВ 18,4 км на дер. опорах инв. № 304310 | Собственность | ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000135 | 1,00 | 0,20 | – | 0,20 | – | – | – | – |
| 11 | Неотделимое улучшение Поселковые сети эл.снабжения 0,4 кВ – 30 км инв.№304406 | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000121 | 1,00 | 0,14 | – | 0,14 | – | – | – | – |
| 12 | Неотделимые улучшения эл. сети ВЛ–0,4 кВ Кижирово. 2,72 км на дер. инв. № 304454 | Собственность | ЗАТО Северск, д. Кижирово | Э00000112 | 1,00 | 0,07 | – | 0,07 | – | – | – | – |
| 13 | ВЛ–0,4 кВ от оп. №1 до оп. № 1/3 ТП У–5–2 фидер № 8 п. Самусь | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000213 | 1,00 | 0,1400 | – | 0,1400 | – | – | – | – |
| 14 | КВЛ–0,4 кВот ТП У–11–4 ф.2 до НТСГБ "Судостроитель–2", п. Самусь | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000222 | 1,00 | 0,2520 | – | – | 0,2520 | – | – | – |
| 15 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП У–1–8 ф.№2 по переулку Фермерскому | Собственность | ЗАТО Северск, д. Кижирово | Э00000278 | 1,00 | 0,6000 | – | 0,6000 | – | – | – | – |
| 16 | Линя электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от ТП ОР–16–5 ф.№ 1 | Собственность | ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000333 | 1,00 | 0,3500 | – | 0,3500 | – | – | – | – |
| 17 | ВЛИ–0,4 кВ от ТП У–15–4 ф. 8 до нежилого здания по ул. Пекарского 27 п. Самусь | Собственность | ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000232 | 1,00 | 0,2300 | – | – | 0,2300 | – | – | – |
| 18 | Линия электропередачи ВЛИ–0,4 кВ от ТП У–1–9 ф.4 до границы участка заявителя | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, д. Семиозерки | Э00000372 | 1,00 | 0,1700 | – | 0,1700 | – | – | – | – |
| 19 | ЛЭП 0,4кв Камышка 2000м на 48дерев., инв.№304455 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, сооружение №1э. | 1010303286 | 1,00 | 2,0000 | – | 2,0000 | – | – | – | – |
| 20 | Сооружение сетей электроснабжения ВЛ–0,4 кВ пос. Самусь, сооружение № 1 вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, сооружение № 1вэл. | 1010300112 | 1,00 | 23,7940 | – | 9,1700 | 14,6240 | – | – | – |
| 21 | сооружение сетей электроснабжения ВЛ–0,4 кВ, д.Кижирово, сооружение № 1вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирова, сооружение № 1вэл. | 1010300140 | 1,00 | 2,9640 | – | 2,9640 | – | – | – | – |
| 22 | сооружение сетей электроснабжения ВЛ–0,4 кВ ул. Северская, пос.Самусь, сооружение 4вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, сооружение 4 вэл. | 1010303244 | 1,00 | 0,5060 | – | – | 0,5060 | – | – | – |
| 23 | сооружение сетей электроснабжения ВЛ–0,4 кВ пос. Орловка, сооружение № 2 вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п.Орловка | 1010303283 | 1,00 | 3,4180 | – | 3,4180 | – | – | – | – |
| 24 | Сооружение – сеть электроснабжения котельной в п. Орловка, ул. Чкалова, 32, сооружение № 1эк | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, ул. Чкалова, 32, сооружение № 1эк | 101031512 | 1,00 | 0,1600 | – | – | 0,1600 | – | – | – |
| 25 | Сооружение сетей электроснабжения 0,4 кВ от оп.№13 у дома №27 ул.Речной в д.Кижирово до опоры у д.№1 ул.Дачная, от опоры №1 до оп.д.15, от опоры №1 до оп. д.16,,ул.Дачная ,Томская обл.,ЗАТО Северск,д.Кижирово,ул.Дачная,сооружение ВЛЭ | Концессионное соглашение | Томская обл.,ЗАТО Северск,д.Кижирово,ул.Дачная,сооружение ВЛЭ | 101032373 | 1,00 | 0,3407 | – | 0,3407 | – | – | – | – |
| 26 | Сооружение сетей электроснабжения ВЛ–0,4 кВ, пос. Орловка, сооружение 4 вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, сооружение 4 вэл | 1010303253 | 1,00 | 5,9250 | – | – | 5,9250 | – | – | – |
| 27 | Сети электроснабжения ЛЭП–0,4 кВт от ТП–У–1–9 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, д. Семиозерки | 101032717 | – | 0,4190 | – | 0,4190 | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 26,00 | 48,3877 | – | 21,4227 | 26,9650 | 0,0950 | – | – |

Таблица 16 – Технические характеристики ВЛ 10 кВ г. внегородских территорий ЗАТО Северск

| №, п/п | Объект основных средств (ВЛ 10 кВ) | Основание владения объектом основных средств | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км |  |  |  | Протяженность кабельной вставки, км | Отклонение технических параметров электросетевого объекта | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон, металл |  |  |  |
| 1 | Линия электропередачи (ВЛИ–6 кВ) для электроснабжения ЛПХ в д. Кижирово | Собственность | Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирово, ул. Заводская, КТПН, сооружение № 1э | Э00000123 | 1,00 | 0,3200 | – | – | 0,3200 | 0,0200 | – | – |
| 2 | Линия электропередачи (ВЛИ–6 кВ) для электроснабжения ИЖС в п. Самусь | Собственность | Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, п.Самусь | Э00000153 | 1,00 | 0,0840 | – | – | 0,0840 | – | – | – |
| 3 | Линия электропередачи КЛ–6кВ от оп.130 ВЛ–6 кВ ф.У–14 ПС Самусь 35/6 до ТП У–14–4 (ТП–6), Э00000185 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000185 | 1,00 | 1,1200 | – | – | 1,1200 | 0,0700 | – | – |
| 4 | Линия электропередачи КВЛ–6кВ от оп.47 до оп. 143 ВЛ–6кВ ф. У–14 ПС Самусь 35/6, Э00000178 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000178 | 1,00 | 6,7700 | – | 6,7700 | – | 0,2300 | – | – |
| 5 | КВЛЭП–6 кВ от оп. 109 ВЛ–6 кВ до новой КТПН–6/0,4 кВ (НСТСЛ "Спутник") | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ "Спутник" в д. Поперечка | Э00000210 | 1,00 | 0,5400 | – | – | 0,5400 | – | – | – |
| 6 | Линия электропередачи (ВЛИ–6 кВ) для электроснабжения КТПН–1 ИЖС в п. Самусь | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000196 | 1,00 | 0,2100 | – | – | 0,2100 | – | – | – |
| 7 | КВЛ–10 кВ ТП ОР–16–4 – ТП–ОР–16–5 (электроснабжение дачного кооператива "Кедр" п."Орловка" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка | Э00000277 | 1,00 | 0,0767 | – | – | 0,0767 | – | – | – |
| 8 | КВЛ–6кВ от ол. 245/10 ОРУ–1 ПС Самусь до новой ТП 6/0,4кВ для электроснабжения полигона ТБО в п.Самусь | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь | Э00000317 | 1,00 | 1,6170 | – | – | 1,6170 | – | – | – |
| 9 | Поселковые сети эл.снабжения возд.6кв.–3050 м, инв.№304051 | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, | 1,01E+09 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | Договор аренды расторгнут |
| 10 | Воздуш линия электроснабжения (от отпайки Ф №1 ул. Кирова до ТП 1–10 "Пилорама") | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п.Самусь, ул. Корсакова, сооружение № 1э | 1,01E+09 | 1,00 | 0,9000 | – | – | 0,9000 | – | – | – |
| 11 | Сооружение сетей электроснабжения ВЛ–10 кВ лесозавод – пер. Школьный, пос. Орловка, сооружение № 1 вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, соружение 1 вэл. | 1,01E+09 | 1,00 | 0,5380 | – | – | 0,5380 | – | – | – |
| 12 | Сооружение сетей электроснабжения (6 кВ) на ж/б опорах, пос. Самусь, сооружение 2вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, соружение 2 вэл | 1,01E+09 | 1,00 | 0,5330 | – | – | 0,5330 | – | – | – |
| 13 | Сооружение сетей электроснабжения поселка оп. 37 до оп. 1–330 (10 кВ) от п/с 220/35/10 до пер. Школьного, пос. Орловка, сооружение 3 вэл. | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, сооружение 3 вэл | 1,01E+09 | 1,00 | 2,1850 | – | – | 2,1850 | 0,2000 | – | – |
| 14 | Воздушная линия 0,4 кВ от опоры 17 фидер У–1 до подстанции У–1–9 6/0,4 кВ | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, д.Семиозерки, ул.Семиозерская, сооружение 1вл | 101031717 | 1,00 | 0,2000 | – | – | 0,2000 | – | – | – |
| 15 | Воздушная линия 6 кВ ТП У–2–2 до опоры № 23/3 ВЛ 6 кВ № Ф–У–1 по ад. П.Самусь, ул.Калинина, 39э, сооружение № 3э | Концессионное соглашение | Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Калинина, 39э, сооружение 3э | 10103753 | 1,00 | 1,3370 | – | – | 1,3370 | – | – | – |
| 16 | Сооружение линии электропередач ВЛ–10 кВ, фидер ОР–11 | Договор аренды | Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, ЛЗУ "Орловское" |  | 1,00 | 1,8190 | – | – | 1,8190 | 0,5200 | – | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 16,00 | 18,2497 | – | 6,7700 | 11,4797 | 1,0400 | – | – |

Таблица 17 – Баланс электрической энергии ООО «Электросети» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «Электросети», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поступление в сеть: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ФСК ЕЭС» | 145 967,66 |  | 58 796,10 |  | 204 763,75 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» |  | 11 712,74 | 3 554,58 |  | 15 267,31 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «СКС» |  |  | 1 084,96 |  | 1 084,96 |  |
| Итого: |  | 145 967,66 | 11 712,74 | 63 435,64 | – | 221 116,03 |  |
| 2. | Отпуск из сети: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «СКС» | 3 840,00 |  | 129,91 |  | 3 969,91 |  |
| Итого: |  | 3 840,00 | – | 129,91 | – | 3 969,91 |  |
| 3. | Полезный отпуск: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 818,66 |  | 34 233,26 | 165 281,92 | 200 333,84 |  |
| Итого: |  | 818,66 | – | 34 233,26 | 165 281,92 | 200 333,84 |  |
| 4. | Фактические потери: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 1 012,68 |  | 6 506,00 | 9 293,60 | 16 812,28 | 7,60% |
| Итого: |  | 1 012,68 | – | 6 506,00 | 9 293,60 | 16 812,28 |  |
| 5. | Нормативные потери: | 1 182,53 |  | 6 749,37 | 7 280,88 | 15 212,78 | 6,88% |

Таблица 18 – Баланс электрической энергии ООО «Электросети» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего ООО «Электросети», тыс. кВтч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поступление в сеть: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ФСК ЕЭС» | 146 501,26 |  | 60 427,75 |  | 206 929,00 |  |
| 1.2. | Из сети смежной сетевой организации: ПАО «ТРК» |  | 11 935,02 | 3 489,07 |  | 15 424,09 |  |
| 1.3. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «Томские электрические сети» |  |  | 145,41 |  | 145,41 |  |
| 1.4. | Из сети смежной сетевой организации: ООО «АльфаСибЭнерго» |  |  | 27,81 |  | 27,81 |  |
| Итого: |  | 146 501,26 | 11 935,02 | 64 090,04 | – | 222 526,32 |  |
| 2. | Отпуск из сети: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети смежной сетевой компании: ООО «Томские электрические сети» | 4 056,00 |  | 138,38 |  | 4 194,38 |  |
| 2.2. | В сети смежной сетевой компании: ООО «АльфаСибЭнерго» | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |
| Итого: |  | 4 356,00 | – | 138,38 | – | 4 494,38 |  |
| 3. | Полезный отпуск: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Из сети Исполнителя: | 935,28 |  | 33 949,85 | 167 267,22 | 202 152,34 |  |
| Итого: |  | 935,28 | – | 33 949,85 | 167 267,22 | 202 152,34 |  |
| 4. | Фактические потери: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сетях ООО «Электросети» | 919,32 |  | 5 770,75 | 9 189,53 | 15 879,60 | 7,14% |
| Итого: |  | 919,32 | – | 5 770,75 | 9 189,53 | 15 879,60 |  |
| 5. | Нормативные потери: | 1 185,18 |  | 6 762,81 | 7 361,82 | 15 309,81 | 6,88% |

Объемы производства и потребления представлены по данным ООО «Электросети» (Таблица 19).

Таблица 19 – Объемы производства и потребления электрической энергии

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 год факт | 2020 год факт | 2021 год факт | 2022 год план | 2023–2035 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | кВт*ч | Нет информации |  |  |  |  |
| Собственные нужды электростанции | кВт*ч | Нет информации |  |  |  |  |
| Отпуск с шин электростанций | кВт*ч | Нет информации |  |  |  |  |
| Технологические потери | кВт*ч | 15 857 476 | 16 812 277 | 15 879 596 | 15 180 719 | 15 812 958 |
| Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | кВт*ч | 207 246 203 | 200 333 839 | 202 152 343 | 202 112 287 | 201 498 665 |
| Собственное потребление | кВт*ч | 418 300 | 383 701 | 308 355 | 307 665 | 307 665 |
| Население | кВт*ч | 121 702 424 | 120 150 214 | 119 779 969 | 120 914 896 | 119 420 018 |
| Бюджет | кВт*ч | Нет информации |  |  |  |  |
| Прочие | кВт*ч | 85 125 479 | 79 799 924 | 82 064 019 | 80 889 726 | 81 770 982 |

Таблица 20 – Информация о резервах максимальной мощности по состоянию на 3 квартал 2022 года

| Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя, МВт |  | 48,255 |
| --- | --- | --- |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 0,155 |
|  | СН2 | 10,3 |
|  | НН | 37,8 |
| Мощность, использованная в расчетном периоде, МВт |  | 45,427 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 0,11 |
|  | СН2 | 8,75 |
|  | НН | 36,567 |
| Резервируемая максимальная мощность, МВт |  | 2,828 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 0,045 |
|  | СН2 | 1,55 |
|  | НН | 1,233 |

ООО «Электросети» приобретает объем электрической энергии необходимый для компенсации потерь в сетях, у гарантирующего поставщика АО «Томскэнергосбыт».

Стоимость электрической энергии, приобретаемой сетевой организацией ООО «Электросети» в целях компенсации потерь в принадлежащих ей электрических сетях, у гарантирующего поставщика АО «Томскэнергосбыт» является нерегулируемой и определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».

Таблица 21 – Плата за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях у АО «Томскэнергосбыт», тыс. руб.

| № | Показатель | Единицы измерения | Стоимость, с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Плата за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях у АО «Томскэнергосбыт» | тыс. руб. | 44 759,382 | 50 115,345 | 55 308,747 |

Информация о собираемости платежей за услуги по электроснабжению потребителей представлена в Таблице 22.

Таблица 22 – Информация о собираемости платежей за услуги по электроснабжению потребителей

| Год | % собираемости платежей |
| --- | --- |
| 2019 | 75,09% |
| 2020 | 97,14% |
| 2021 | 95,96% |
| За 2019–2021 гг. | 92,64% |

Финансовые результаты деятельности ООО «Электросети» за 2021 год представлены в Таблице 23.

Таблица 23 – Финансовые результаты деятельности ООО «Электросети» за 2021 год, тыс. руб.

| Наименование | Ед. изм. | Код | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | Тыс. руб. | 2110 | 9 402 |
| Себестоимость продаж | Тыс. руб. | 2120 | 8 599 |
| Валовая прибыль (убыток) | Тыс. руб. | 2100 | 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж | Тыс. руб. | 2200 | 803 |
| Прочие доходы | Тыс. руб. | 2340 | 6 434 |
| Прочие расходы | Тыс. руб. | 2350 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | Тыс. руб. | 2300 | 7 056 |
| Налог на прибыль | Тыс. руб. | 2410 | – 133 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | Тыс. руб. | 2411 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) | Тыс. руб. | 2400 | 6 923 |
| Совокупный финансовый результат периода | Тыс. руб. | 2500 | 6 923 |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Существующая система централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск разделена на три части: система теплоснабжения г. Северска, система теплоснабжения п. Самусь и система теплоснабжения п. Орловка.

В г. Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально–бытового и культурного назначения, а также промышленных объектов производится от теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) по тепловым сетям Открытого акционерного общества «Тепловые сети» (далее – ОАО «ТС»). Передача тепловой энергии в паре и горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к тепловым сетям АО «СХК», осуществляется сетевой компанией АО «СХК». Передача тепловой энергии в горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к 3–ей северной тепломагистрали, осуществляется АО «РИР».

Зона эксплуатациионной ответственности АО «СХК» в системе теплоснабжения от БУ–2 распространяется на всю систему теплоснабжения за исключениием территориий, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «РИР». Зона эксплуатационной ответственности АО «РИР» распространяется на зону прохождения 3–ей северной тепломагитрали.

Функциональная структура теплоснабжения г. Северска представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная структура теплоснабжения г. Северска

В п. Самусь производство и транспортировка тепловой энергии осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (далее – ООО «Тепло П») эксплуатирующем центральную отопительную котельную (ЦОК) п. Самусь. Со второго полугодия 2021 года эксплуатацией котельной по ул. Камышка п. Самусь на праве аренды занимается общество 
с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (далее – ООО «Уют Орловка»).

Функциональная структура теплоснабжения п. Самусь представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная структура теплоснабжения п. Самусь

В п. Орловка производство и транспортировка тепловой энергии осуществляется 
ООО «Уют Орловка». ООО «Уют Орловка» эксплуатирует отопительную котельную п. Орловка 
по ул. Чкалова, 32 стр.2.

Функциональная структура теплоснабжения п. Орловка представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Функциональная структура теплоснабжения п. Орловка

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зонами действия индивидуального теплоснабжения в ЗАТО Северск являются:

- Зона индивидуальной жилой застройки на территории г. Северска;

- Зоны частного малоэтажного жилищного фонда п. Самусь и п. Орловка;

- Территория д. Кижирово.

Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляется от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – теплоэлектроцентрали ТЭЦ филиал 
АО «РИР» в г. Северск и локальных котельных:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) ООО «Тепло П» (п. Самусь);

- Котельная по ул. Камышка ООО «Уют Орловка» (п. Самусь).

- Котельная ООО «Уют Орловка» (п. Орловка).

Расположение источников теплоснабжения ЗАТО Северск представлено на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Расположение источников теплоснабжения ЗАТО Северск

Общая установленная тепловая мощность источников ЗАТО Северск, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2022 год составила 1 751,6 Гкал/ч.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, полученных от теплоснабжающих организаций:

- АО «РИР»;

- ООО «Тепло П» (п. Самусь);

- ООО «Уют Орловка» (п. Самусь);

- ООО «Уют Орловка» (п. Орловка).

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в г. Северске осуществляется на ТЭЦ филиала АО «РИР» в г. Северск (в дальнейшем – ТЭЦ) – промышленной электроцентрали с набором основного установленного оборудования, позволяющей удовлетворять производственные и отопительные тепловые нагрузки внешних потребителей с комбинированной выработкой теплоты, и электроэнергии. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция) отпускается потребителям из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа «Т», «ПТ» и «Р».

ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1953 г. Основные мощности электростанции введены в работу в период 1953–1961 годов.

Центральная отопительная котельная (ЦОК) п. Самусь (ООО «Тепло П») введена 
в эксплуатацию в 1984 г., работает на природном газе, резервное топливо – топочный мазут марки М–100. В котельной установлены три паровых котла: два котла типа ДКВР–10–13 ГМ единичной мощностью 5,62 Гкал/ч и один котел типа ДЕ 25–14 ГМ–О единичной мощностью 14,04 Гкал/ч. Все котлы производства ОАО «Бийский котельный завод» г. Бийск. Установленная мощность котельной составляет 25,28 Гкал/ч.

Котельная по ул. Камышка п. Самусь (ООО «Уют Орловка») введена в эксплуатацию в 1977 г., работает на твердом топливе (уголь). Установлены 3 водогрейных котла: КВр–1,86ТТ, НР – 18 и КВр–1,63. Установленная мощность котельной составляет 3,77 Гкал/час.

Модульно–газовая котельная п. Орловка («Уют Орловка») установленной мощностью 
1,754 Гкал/ч, введена в эксплуатацию в 2014 г. Установлены 2 котла RIELLO RTQ 1020. Вид основного топлива – газ. В данный период котельная работает на резервном дизельном топливе, по причине отсутствия газоснабжения котельной.

Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения ЗАТО Северск

Основное теплотехническое оборудование ТЭЦ включает в себя 9 турбоагрегатов и 
12 котлов барабанного типа, П–образной компоновки, в целом имеющих принципиальное и конструктивное сходство, несмотря на поставку различными котлостроительными заводами.

По проекту котельное оборудование ТЭЦ разделено на две очереди − первая и вторая котельные.

В первой котельной установлены следующие марки котлоагрегатов:

- ст. № 2,6,7– марки ТП–230–2;

- ст. № 5, марки БКЗ–230–9,8–510 КГТ.

Во второй котельной установлены следующие марки котлоагрегатов:

- ст. № 9 – котлы марки ТП–230–2;

- ст. № 10, 11 – котлы марки ТП–230;

- ст. № 12, 14 – котлы марки ТП–10;

- ст. № 16 – котел марки БКЗ–230–9,8–540 КГТ;

- ст. № 18 – котел марки ТП–12;

- ст. № 21 – котел марки БКЗ–230–9,8–540 КГТ.

Турбины подразделяются на две группы по температуре свежего пара:

- турбины ст. № 1–2, 6–7, 10 – имеют температуру свежего пара 500°С;

- турбины ст. № 9, 11–12,15 – имеют температуру свежего пара 535°С.

У турбин ст. № 6, 11, 12 выполнена реконструкция с организацией отбора пара на нужды теплофикации.

В настоящее время на ТЭЦ разработан план замены устаревшего оборудования на период 
до 2025 г. В соответствии с этим планом предусматривается реконструкция котлоагрегатов и замена устаревшего турбинного оборудования. Турбоагрегат ст. №13 будет введен в эксплуатацию 
во второй половине 2022 г. взамен турбоустановки ВКТ–100 ст. №12. На 2025 г. намечен ввод двух турбоагрегата типа ПР–30–90 в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 232–р 
от 07.02.2020.

Состав и характеристики генерирующего оборудования ТЭЦ на 01.01.2022 приведены 
в Таблицах 24–25.

Технические характеристики редукционно–охладительных установок (далее – РОУ) ТЭЦ представлены в Таблице 26.

Таблица 24 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ

| Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ВТ–25–4 | 1 | ЛМЗ | 1953 | 25 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВПТ–25–3 | 2 | ЛМЗ | 1953 | 25 | 91,5 | 21,5 | 70,0 | 90 | 500 |
| ВК–50–2М | 6 | ЛМЗ | 1955 | 50 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВПТ–25–3 | 7 | УТЗ | 1956 | 25 | 91,5 | 21,5 | 70,0 | 90 | 500 |
| Р–12–90/16М | 9 | КТЗ | 1982 | 12 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90 | 535 |
| Т–115–8,8 | 10 | ЛМЗ | 2008 | 100 | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 90 | 500 |
| ВКТ–100М | 11 | ХТГЗ | 1959 | 100 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 90 | 535 |
| ВКТ–100М | 12 | ХТГЗ | 1959 | 100 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 90 | 535 |
| Р–12–90/18М | 15 | КТЗ | 1988 | 12 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90 | 535 |
| Итого: | 9 шт. | – | – | 449 | 1 021 | 701 | 320 | – | – |

Таблица 25 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП–230–2 | 2 | 1953 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| БКЗ–230–9,8–510 КГТ | 5 | 2009 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП–230–2 | 6 | 1955 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП–230–2 | 7 | 1956 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет |
| ТП–230 | 10 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП–230 | 11 | 1959 | 230 | 100 | 510 | уголь | газ |
| ТП–10 | 12 | 1959 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| ТП–10 | 14 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет |
| ТП–10 | 15 | 1960 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ–230–9,8–540 КГТ | 16 | 2009 | 230 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ТП–12 | 18 | 1961 | 220 | 100 | 540 | уголь | газ |
| БКЗ–210–9,8–540 КГТ | 21 | 2009 | 210 | 100 | 540 | уголь | газ |
| ИТОГО | 12 шт. | – | – | – | – | – | – |

Таблица 26 – Технические характеристики редукционно–охладительных установок ТЭЦ

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ 100/13 ст. №1 | 100 | 1953 |
| РОУ 100/13 ст. №8 | 100 | 1966 |
| РОУ 100/13 ст. №2 | 150 | 1961 |
| РОУ 100/13 ст. №4 | 150 | 1967 |
| РОУ 100/13 ст. №12 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №13 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/13 ст. №14 | 150 | 2008 |
| РОУ 100/1,2 ст. №7 | 100 | 1967 |
| РОУ 100/1,2 ст. №9 | 100 | 1954 |
| РОУ 100/21 ст. №5 | 150 | 1966 |
| РОУ 100/21 ст. №6 | 150 | 1966 |
| БРОУ 100/18 ст. №1 | 100 | 1961 |
| БРОУ 100/21 ст. №2 | 100 | 1961 |
| РРОУ 100/13 ст.№1 | 50 | 1953 |
| РОУ 100/1,2 ст.№2 | 50 | 1959 |

Данные по годам ввода в эксплуатацию, наработке и срокам достижения паркового ресурса энергетических котлов и паровых турбин ТЭЦ приведены в Таблицах 27–28. Данные 
по оборудованию котельных п. Самусь и п. Орловка представлены в Таблицах 29–31.

Таблица 27 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ в 2022–ом году

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, часы | Год достижения паркового ресурса | Наработка на момент предоставления отчетности, часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП–230–2 | 1953 | 344 500 | 2022 | 341 141 |
| 5 | БКЗ–230–9,8–510 КГТ | 2009 | 100 000 | 2025 | 74 230 |
| 6 | ТП–230–2 | 1955 | 360 000 | 2026 | 322 398 |
| 7 | ТП–230–2 | 1956 | 320 000 | 2024 | 304 375 |
| 9 | ТП–230–2 | 1957 | 325 000 | 2023 | 312 203 |
| 10 | ТП–230 | 1959 | 350 000 | 2027 | 306 457 |
| 11 | ТП–230 | 1959 | 325 000 | 2023 | 318 725 |
| 12 | ТП–10 | 1959 | 300 000 | 2026 | 258 470 |
| 14 | ТП–10 | 1960 | 300 000 | 2026 | 261 691 |
| 16 | БКЗ–230–9,8–540 КГТ | 2009 | 100 000 | 2026 | 56 708 |
| 18 | ТП–12 | 1961 | 300 000 | 2029 | 239 216 |
| 21 | БКЗ–210–9,8–540 КГТ | 2009 | 100 000 | 2029 | 39 961 |

Таблица 28 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ в 2022–ом году

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, часы | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, часы | Год достижения назначенного ресурса | Количество продлений | Наработка на момент предоставления отчетности, часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ–25–4 | 1953 | 270 000 | 1989 | 461 844 | 2025 | 4 | 434 034 |
| 2 | ВПТ–25–3 | 1953 | 270 000 | 1979 | 470 186 | 2021 | 4 | 467 395 |
| 6 | ВК–50–2М | 1955 | 270 000 | 1997 | 420 357 | 2025 | 4 | 394 069 |
| 7 | ВПТ–25–3 | 1956 | 270 000 | 1992 | 475 912 | 2025 | 4 | 451 245 |
| 9 | Р–12–90/18М | 1982 | 270 000 | 2043 | 270 000 | 2034 | 0 | 160 667 |
| 10 | Т–115–8,8 | 2008 | 200 000 | 2066 | 200 000 | 2037 | 0 | 64 167 |
| 11 | ВКТ–100М | 1959 | 270 000 | 2009 | 346 362 | 2023 | 3 | 332 428 |
| 12 | ВКТ–100М | 1959 | 270 000 | 1999 | 320 000 | 2028 | 1 | 263 187 |
| 15 | Р–12–90/18М | 1988 | 270 000 | 2041 | 270 000 | 2034 | 0 | 162 784 |

Таблица 29 – Состав и технические характеристики основного оборудования ЦОК п. Самусь 
в зоне деятельности ООО «Тепло П»

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол–во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Самусь, ул. Набережная, 7. | ДКВР–10–13 ГМ | 1 | 2011 | 5,62 | 25,28 | 90,33 | 2011 |
|  |  | ДКВР–10–13 ГМ | 1 | 2009 | 5,62 |  | 91,8 | 2009 |
|  |  | ДЕ–25–14 ГМ–О | 1 | 2000 | 14,04 |  | 93,55 | 2021 |

Таблица 30 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной 
по ул. Камышка п. Самусь в зоне деятельности ООО «Уют Орловка»

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол–во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр.11 | КВр – 1,86ТТ | 1 | 2013 | 1,6 | 3,77 | 82 | 2013 |
|  |  | КВр–1,63 | 1 | 2020 | 1,4 |  | 80 |  |
|  |  | НР – 18 | 1 | 1987 | 0,77 |  | 67 | 2007 |

Таблица 31 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной п. Орловка

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол–во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Орловка, ул. Чкалова, 32 стр.2 | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 2014 | 0,877 | 1,754 | 93 | 11.10.19 |
|  |  | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 2014 | 0,877 |  | 93 | 11.10.19 |

Большая часть оборудования котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка введена 
в эксплуатацию после 2009 года. Только два котла введены в эксплуатацию сравнительно давно: НР – 18 в 1987 г. и ДЕ–25–14 ГМ–О в 2000 г.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Назначенный СО 153–34.17.469–2003 срок службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность ТЭЦ по данным на 01.01.2022 г составляет: 
по паропроизводительности котлоагрегатов – 1720,8 Гкал/ч, по отборам турбоагрегатов – 
1021 Гкал/ч.

Данные по установленной электрической и тепловой мощности ТЭЦ за ретроспективный период представлены в Таблице 32.

Таблица 32 – Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ за 2020 – 2022 гг.

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | По производительности котлов | Теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 449 | 407,584 | 1713,8 | 1021 |
| 2021 | 449 | 407,584 | 1720,8 | 1021 |
| 2022 | 449 | 407,584 | 1720,8 | 1021 |

Ограничения эл. мощности складываются из ограничений по ТА № 9, 15 (типа «Р»), вызванных потреблением пара АО «СХК» из противодавления данных ТА и носят круглогодичный характер.

Установленная мощность оборудования локальных котельных ЗАТО Северск на 01.01.2022 г. составила 30,80 Гкал/час, в т.ч.:

- Центральная отопительная котельная (ЦОК) п. Самусь (ООО «Тепло П») – 25,28 Гкал/час;

- Котельная по ул. Камышка п. Самусь (ООО «Уют Орловка») – 3,77 Гкал/час;

- Котельная п. Орловка (ООО «Уют Орловка») – 1,75 Гкал/час.

Установленная мощность котельных, расположенных на территории п. Самусь и п. Орловка представлена в Таблице 33.

Таблица 33 – Параметры установленной тепловой мощности котельных на территории п. Самусь и п. Орловка

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Самусь | «ЦОК» | 25,28 |
| 2 | п. Самусь | Котельная по ул. Камышка | 3,77 |
| 3 | п. Орловка | Модульно–газовая котельная п. Орловка | 1,75 |

Величина потребления тепловой мощности источников на собственные нужды котельных представлены в Таблицах 34–36.

Таблица 34 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Тепло П» (План 2022 года)

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК п. Самусь | 25,28 | 0 | 25,28 | 0,095 | 25,185 |

Таблица 35 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» (План 2022 года)

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка с. Самусь | 3,77 | 0 | 3,77 | 0,0045 | 3,766 |

Таблица 36 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Уют Орловка» (План 2022 года)

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Орловка | 1,754 | 0 | 1,754 | 0,0012 | 1,753 |

Суммарная установленная тепловая мощность нетто источников теплоснабжения, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, составляет 30,704 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности ТЭЦ определяются невостребованностью паровой нагрузки с параметрами 1,6 МПа из противодавления турбоагрегатов №№ 9, 15 типа Р–12–90/18М.

На 01.01.2022 в соответствии с режимной картой максимальный отпуск пара производственным потребителям с давлением выше 1,3 МПа составляет 50 т/ч (35 Гкал/ч). Максимальный пропуск пара с параметрами противодавления в коллектор (0,8–1,3) МПа 
для дальнейшего использования на внешнее потребление и собственные нужды станции составляет 60 т/ч или 46 Гкал/ч. Учитывая, что суммарная тепловая мощность двух турбин Р–12–90/18М равна 180 Гкал/ч, невостребованной остается тепловая мощность в количестве 99 Гкал/ч, что составляет ограничение установленной тепловой мощности ТЭЦ.

Значения расчетного потребления тепловой мощности на собственные нужды ТЭЦ и тепловая мощность нетто станции в ретроспективном периоде приведены в Таблице 37.

Таблица 37 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ 
за 2020–2022 гг.

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность турбоагрегатов, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | Прочее (РОУ) | всего |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1021 | 692,8 | 1713,8 | 99 | 922 | 44 | 878 | 54,56 |
| 2021 | 1028 | 692,8 | 1720,8 | 99 | 929 | 44 | 885 | 54,56 |
| 2022 | 1028 | 692,8 | 1720,8 | 99 | 929 | 44 | 885 | 54,56 |

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2021–2022 гг. не выдавались. Величина расхода тепловой энергии на собственные нужды колеблется в пределах от 0,07 % до 0,42 % 
от установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования

В Таблице 38 представлены коэффициенты использования установленных электрической и тепловой мощностей ТЭЦ АО «РИР» в г. Северске за 2022 г.

Таблица 38 – Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ

| Маркировка турбины | Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ВТ–25–4 | 42,58 | 19,23 |
| ВПТ–25–3 | 20,87 | 10,06 |
| ВК–50–2М | 21,88 | 22,03 |
| ВПТ–25–3 | 67,91 | 37,05 |
| Р–12–90/16М | 22,56 | 5,50 |
| Т–115–8,8 | 45,67 | 57,38 |
| ВКТ–100М | 17,02 | 24,21 |
| ВКТ–100М | 11,82 | 27,13 |
| Р–12–90/16М | 2,07 | 0,36 |

Число часов использования установленной тепловой мощности на ТЭЦ ниже числа часов использования установленной электрической мощности. Это связано с выработкой конденсационной электроэнергии в летний период.

В Таблице 39 представлены коэффициенты использования установленной тепловой мощностей котельных в п. Самусь и п. Орловка за 2022 г.

Таблица 39 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных 
в п. Самусь и п. Орловка за 2022 г.

| Наименование котельной | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- |
| «ЦОК», п. Самусь | 31,75 |
| Котельная по ул. Камышка, п. Самусь | 12,61 |
| Котельная в п. Орловка | 18,87 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ТЭЦ осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии, измеряющих и показывающих параметры сетевой воды и пара по месту установки первичных преобразователей.

В Таблице 40 приведены данные о приборах учета отпуска тепловой энергии, установленных на ТЭЦ.

Таблица 40 – Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от ТЭЦ

| Наименование прибора | Место установки | Дата проверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель СПТ–961 | БУ1 прямая | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ–961 | БУ1 обратная | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ–961 | БУ1 подпитка | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ–961 | I,III паропровод | 17.04.2017 | 4 | 16.04.2021 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ–961 | II паропровод | 27.09.2018 | 4 | 26.09.2022 | 01.01.2003 |
| Тепловычислитель СПТ–961 | IV паропровод | 28.05.2019 | 4 | 27.05.2023 | 01.01.2006 |
| Тепловычислитель СПТ–961 | V паропровод | 13.11.2019 | 4 | 12.11.2023 | 01.01.2004 |
| Тепловычислитель СПТ–962 | БУ2 1,2 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ–962 | БУ2 3 Северная | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Тепловычислитель СПТ–962 | БУ2 подпитка | 17.07.2018 | 4 | 16.07.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 1 прямая | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 2 прямая | 05.07.2018 | 4 | 04.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 3 прямая | 04.07.2018 | 4 | 03.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 1 обратная | 03.07.2018 | 4 | 02.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 2 обратная | 10.07.2018 | 4 | 09.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 3 обратная | 06.07.2018 | 4 | 05.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 подпитка кл 1 | 26.06.2218 | 4 | 25.06.2222 | 01.01.2010 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 подпитка кл 3,4 | 09.07.2018 | 4 | 08.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Взлет МР–522 | БУ1 подпитка кл 7,8 | 11.07.2018 | 4 | 10.07.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 1 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 2 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная прямая | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 3 Северная обратная | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Геликон РУЛ | БУ2 подпитка | 30.03.2018 | 4 | 29.03.2022 | 28.10.2019 |
| Расходомер Метран–100ДД | I паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2012 |
| Расходомер Метран–150CD3 | II паропровод | 06.04.2016 | 5 | 05.04.2021 | 01.01.2014 |
| Расходомер Метран–100ДД | III паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.06.2011 |
| Расходомер Метран–100ДД | IV паропровод | 21.06.2019 | 3 | 20.06.2022 | 01.01.2004 |
| Расходомер Метран–100ДД | V паропровод | 30.07.2019 | 3 | 29.07.2022 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран–100ДИ | БУ1 подача | 04.07.2018 | 3 | 03.07.2021 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран–100ДИ | БУ1 обратная | 04.07.2018 | 3 | 03.07.2021 | 01.06.2011 |
| Датчик давления Метран–150ДИ | БУ1 подпитка | 03.03.2016 | 5 | 02.03.2021 | 01.01.2016 |
| Датчик давления Метран–75G3 | БУ2 1 Северная прямая | 05.07.2018 | 5 | 04.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран–75G3 | БУ2 1 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран–75G3 | БУ2 2 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран–75G3 | БУ2 2 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран–75G3 | БУ2 3 Северная прямая | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран–75G3 | БУ2 3 Северная обратная | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран–75G3 | БУ2 подпитка | 06.07.2018 | 5 | 05.07.2023 | 28.10.2019 |
| Датчик давления Метран–100ДИ | I паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.01.2008 |
| Датчик давления Сапфир–22ДИ | II паропровод | 29.05.2019 | 2 | 28.05.2021 | 01.01.2004 |
| Датчик давления АИР–20/М2 | III паропровод | 30.07.2019 | 5 | 28.07.2024 | 01.01.2003 |
| Датчик давления Сапфир–22ДИ | IV паропровод | 06.10.2017 | 2 | 06.10.2019 | 01.01.2018 |
| Датчик давления Метран–100ДИ | V паропровод | 17.05.2019 | 3 | 16.05.2022 | 01.06.2009 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 сырая вода | 31.07.2019 | 4 | 30.07.2023 | 17.09.2019 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 1 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 2 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 3 прямая | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 1 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 2 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 3 обратная | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 1 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 3,4 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ 0193 | БУ1 подпитка кл 7,8 | 15.11.2016 | 4 | 14.11.2020 | 11.10.2017 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 сырая вода | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 1 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 1 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 2 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 2 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 3 Северная прямая | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 3 Северная обратная | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСМ/1–1088 | БУ2 подпитка | 11.07.2018 | 2 | 10.07.2020 | 28.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | I паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 9201 | II паропровод | 26.08.2019 | 2 | 25.08.2021 | 14.10.2019 |
| Датчик температуры ТСП 1088 | III паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТСП–Н | IV паропровод | 31.07.2019 | 2 | 30.07.2021 | 26.08.2019 |
| Датчик температуры ТХК | V паропровод | 18.02.2016 | 5 | 16.02.2021 | 18.05.2016 |

Учет тепловой энергии на котельных п. Самусь и п. Орловка ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии.

Имеется эксплуатационная документация на узлы учета: паспорта, действующие свидетельства о поверке, руководства по эксплуатации на средства измерений, входящих 
в узел учета.

Характеристики приборов учета по котельным, а также последняя предоставленая информация о поверках приборов учета тепловой энергии представлены в Таблицах 41–43.

По котельной «ЦОК» п. Самусь данные о поверки предоставлены не были, последние данные о поверки прибора учета 10.10.2016 г.

Таблица 41 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Тепло П»

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОК п. Самусь | СПТ 961 | 1 | 10.10.2016 г. |

Таблица 42 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Уют Орловка»

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Камышка п. Самусь | ЭНКОНТ зав. № 2800 | 1 | 11.10.2021 г. |

Таблица 43 – Характеристика приборов учета отпуска тепла от источника ООО «Уют Орловка»

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Марка прибора | Количество приборов | Дата поверки (месяц. год). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Орловка | СПТ 961 | 1 | 08.10.2019 г. |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В период 2018 – 2022 отказов на источниках теплоснабжения и тепловых сетях (аварий, инцидентов) не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования ТЭЦ Филиал АО «РИР» в г. Северске по состоянию на 2022 год не выдавались.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных расположенных в п. Самусь и п. Орловка по состоянию на 2022 год не выдавались.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от маги–стральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Схема магистральных тепловых сетей г. Северска – двухтрубная, радиальная, с наличием перемычек резервирования между основными магистралями, отходящими от источника теплоснабжения ТЭЦ АО «РИР» г. Северска.

Тепловые сети выполнены в основном с подземной канальной и надземной прокладкой. Тепловая изоляция выполнена в большей степени из минераловатных изделий с незначительной долей ППУ.

Описание тепловых сетей, сооружений на них включает в себя информацию, содержащуюся в электронной модели системы теплоснабжения (параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, определением 
их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам).

Организацией, эксплуатирующей тепловые сети в г. Северске, является ОАО «Тепловые сети» в дальнейшем ОАО «ТС», на долю которой приходится 75,40% от общей протяженности всех сетей теплоснабжения ЗАТО Северск (Таблица 44). ОАО «ТС» осуществляет передачу тепловой энергии от ТЭЦ АО «РИР» (от БУ–1) потребителям в г. Северске.

Протяженность магистральных тепловых сетей АО «СХК» от БУ–2 с диаметром dy=400 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 81 851 м (доля 14,38% от общей протяженности ЗАТО Северск), с материальной характеристикой 32 748 м2.

Характеристики тепловых сетей и установленного оборудования в ОАО «Тепловые сети», ТМ 3–я Северная (АО «РИР»), АО «СХК» приведены в Таблицах 44–51.

Таблица 44 – Протяженность тепловых сетей теплоснабжающих (теплосетевых) организаций ЗАТО Северск

| Наименование предприятия | Протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ТС» | 429,041 | 75,40 |
| АО «СХК» | 81,851 | 14,38 |
| ТМ 3–я Северная | 20,460 | 3,60 |
| ООО «Тепло П» п. Самусь | 31,761 | 5,58 |
| ООО «Уют Орловка» п. Самусь | 3,542 | 0,62 |
| ООО «Уют Орловка» п. Орловка | 2,378 | 0,42 |
| ИТОГО | 569,034 | 100% |

Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ОАО «ТС» на 01.01.2022 г., составляет 429,04 км в однотрубном исчислении. На основании проведенных замеров протяженности тепловых сетей котельных, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2022 г. составляет 37,68 км.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения в ЗАТО Северск функционируют повысительные насосные станции, центральные тепловые пункты и аккумуляторные баки, а именно:

В г. Северск на балансе ОАО «ТС» находятся и функционируют в системе теплоснабжения города 2 ПНС и 1 аккумуляторный бак.

В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

Таблица 44 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ОАО «Тепловые сети» (открытая схема)

| № п/п | Протяженность участка по трассе в 2–х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Год ввода в эксплуатацию участка тепловой сети | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2450,000 | 3 | 1000 | На открытом воздухе | 01.09.1986 | СТД |
| 2 | 856,000 | 2 | 1000 | На открытом воздухе | 01.02.1987 | СТД |
| 3 | 600,000 | 2 | 1000 | На открытом воздухе | 01.12.1987 | СТД |
| 4 | 1954,000 | 3 | 1000 | На открытом воздухе | 01.10.1988 | СТД |
| 5 | 1360,000 | 5 | 1000 | На открытом воздухе | 01.09.1993 | СТД |
| 6 | 424,000 | 2 | 800 | В непроходных каналах | 01.12.1989 | СТД |
| 7 | 2827,000 | 4 | 700 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 8 | 544,000 | 2 | 700 | На открытом воздухе | 01.01.1966 | СТД |
| 9 | 1371,000 | 3 | 700 | На открытом воздухе | 01.01.1969 | СТД |
| 10 | 1250,000 | 3 | 700 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 11 | 230,000 | 3 | 700 | В непроходных каналах | 01.11.1976 | СТД |
| 12 | 152,000 | 3 | 700 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 13 | 200,000 | 1 | 700 | В непроходных каналах | 01.08.1996 | СТД |
| 14 | 534,000 | 7 | 700 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 15 | 2827,000 | 6 | 600 | На открытом воздухе | 01.01.1960 | СТД |
| 16 | 474,000 | 2 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 17 | 1115,000 | 2 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 18 | 2001,000 | 4 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 19 | 1870,000 | 3 | 600 | В непроходных каналах | 01.03.1980 | СТД |
| 20 | 2500,000 | 4 | 600 | В непроходных каналах | 01.04.1992 | СТД |
| 21 | 783,370 | 3 | 600 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 22 | 1460,000 | 9 | 600 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 23 | 3613,000 | 5 | 500 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 24 | 521,000 | 4 | 500 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 25 | 1072,000 | 2 | 500 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 26 | 114,000 | 1 | 500 | В непроходных каналах | 01.11.1994 | СТД |
| 27 | 576,990 | 2 | 500 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 28 | 231,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 29 | 243,550 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.11.1976 | СТД |
| 30 | 2066,000 | 4 | 400 | В непроходных каналах | 01.09.1981 | СТД |
| 31 | 600,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1981 | СТД |
| 32 | 1240,000 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.10.1982 | СТД |
| 33 | 64,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1984 | СТД |
| 34 | 284,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 35 | 140,500 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.05.1992 | СТД |
| 36 | 210,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1994 | СТД |
| 37 | 844,000 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1994 | СТД |
| 38 | 505,320 | 3 | 400 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 39 | 305,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.02.2001 | СТД |
| 40 | 290,000 | 2 | 400 | Канальная | 27.11.2007 | СТД |
| 41 | 335,845 | 1 | 400 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 42 | 275,000 | 2 | 400 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 43 | 115,000 | 1 | 400 | Канальная | 25.03.2011 | СТД |
| 44 | 292,000 | 3 | 400 | На открытом воздухе | 01.12.1984 | СТД |
| 45 | 242,220 | 3 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 46 | 94,000 | 1 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 47 | 158,000 | 2 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 48 | 387,000 | 2 | 350 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 49 | 102,620 | 2 | 350 | В непроходных каналах | 01.05.1992 | СТД |
| 50 | 655,000 | 5 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 51 | 612,000 | 8 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 52 | 198,000 | 3 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 53 | 718,000 | 4 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 54 | 505,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 55 | 158,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 56 | 595,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 57 | 427,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 58 | 66,000 | 1 | 300 | В непроходных каналах | 01.09.1976 | СТД |
| 59 | 321,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.03.1980 | СТД |
| 60 | 500,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 61 | 370,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 62 | 396,000 | 2 | 300 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 63 | 98,000 | 1 | 300 | В непроходных каналах | 01.05.1992 | СТД |
| 64 | 495,000 | 3 | 300 | В непроходных каналах | 01.05.1994 | СТД |
| 65 | 127,000 | 2 | 300 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 66 | 160,000 | 1 | 300 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 67 | 323,500 | 2 | 300 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 68 | 576,000 | 1 | 300 | На открытом воздухе | 31.10.2013 | СТД |
| 69 | 975,000 | 4 | 300 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 70 | 180,000 | 0 | 300 | На открытом воздухе | 01.06.1980 | СТД |
| 71 | 979,280 | 7 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 72 | 38,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 73 | 117,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 74 | 351,020 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 75 | 879,900 | 4 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 76 | 89,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 77 | 1020,600 | 4 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 78 | 1275,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 79 | 84,600 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 80 | 226,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 81 | 23,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 82 | 56,800 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 83 | 539,600 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1981 | СТД |
| 84 | 119,200 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.02.1983 | СТД |
| 85 | 25,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1983 | СТД |
| 86 | 1110,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.06.1986 | СТД |
| 87 | 92,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 88 | 110,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 89 | 353,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 90 | 540,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 91 | 424,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.12.1992 | СТД |
| 92 | 152,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 93 | 528,000 | 3 | 250 | Канальная | 25.02.2004 | СТД |
| 94 | 424,000 | 3 | 250 | В непроходных каналах | 01.08.1988 | СТД |
| 95 | 148,000 | 2 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 96 | 98,000 | 1 | 250 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 97 | 250,000 | 2 | 250 | Канальная | 01.07.2013 | СТД |
| 98 | 90,000 | 1 | 250 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 99 | 85,000 | 1 | 250 | Канальная | 31.10.2011 | СТД |
| 100 | 122,500 | 1 | 250 | Канальная | 31.10.2013 | СТД |
| 101 | 78,350 | 1 | 250 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 102 | 20,000 | 1 | 250 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 103 | 94,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 104 | 386,000 | 5 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 105 | 272,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 106 | 134,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 107 | 215,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 108 | 24,600 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 109 | 350,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 110 | 601,550 | 6 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 111 | 316,700 | 4 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 112 | 57,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 113 | 708,000 | 5 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 114 | 376,500 | 5 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 115 | 420,500 | 4 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 116 | 298,980 | 4 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 117 | 91,100 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 118 | 143,500 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 119 | 587,200 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 120 | 186,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 121 | 242,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 122 | 201,600 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 123 | 206,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 124 | 111,770 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 125 | 492,100 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 126 | 353,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 127 | 239,300 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 128 | 145,750 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.05.1977 | СТД |
| 129 | 152,500 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1981 | СТД |
| 130 | 216,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1983 | СТД |
| 131 | 255,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1983 | СТД |
| 132 | 205,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.09.1983 | СТД |
| 133 | 203,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1984 | СТД |
| 134 | 220,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.09.1985 | СТД |
| 135 | 300,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1985 | СТД |
| 136 | 156,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1985 | СТД |
| 137 | 670,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.06.1986 | СТД |
| 138 | 87,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.06.1987 | СТД |
| 139 | 240,150 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 140 | 766,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 141 | 145,750 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.03.1989 | СТД |
| 142 | 142,500 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.07.1989 | СТД |
| 143 | 404,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 144 | 183,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 145 | 33,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 13.02.2003 | СТД |
| 146 | 244,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 147 | 150,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 148 | 25,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 149 | 47,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 150 | 90,500 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 151 | 77,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 152 | 45,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 153 | 225,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 154 | 16,500 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 155 | 268,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 156 | 180,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 157 | 2774,000 | 7 | 200 | Канальная | 26.12.2007 | СТД |
| 158 | 299,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 159 | 272,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 160 | 217,000 | 2 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 161 | 109,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 162 | 101,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 163 | 78,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 164 | 190,000 | 2 | 200 | На открытом воздухе | 01.07.2013 | СТД |
| 165 | 85,000 | 1 | 200 | Канальная | 01.07.2013 | СТД |
| 166 | 205,000 | 0 | 200 | На открытом воздухе | 22.04.2013 | СТД |
| 167 | 120,000 | 2 | 200 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 168 | 215,200 | 3 | 200 | Канальная | 18.07.2013 | СТД |
| 169 | 81,980 | 1 | 200 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 170 | 186,000 | 2 | 200 | Канальная | 13.05.2014 | СТД |
| 171 | 174,150 | 2 | 200 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 172 | 58,000 | 1 | 200 | На открытом воздухе | 31.10.2013 | СТД |
| 173 | 28,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 174 | 101,000 | 1 | 200 | Канальная | 29.08.2005 | СТД |
| 175 | 34,100 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 176 | 860,000 | 5 | 200 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 177 | 43,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 178 | 81,000 | 1 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 179 | 172,000 | 3 | 200 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 180 | 94,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 181 | 54,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 182 | 193,000 | 1 | 150 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 183 | 558,800 | 8 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 184 | 336,500 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 185 | 182,200 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 186 | 570,000 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 187 | 482,850 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 188 | 53,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 189 | 388,100 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 190 | 66,500 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 191 | 30,900 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 192 | 228,500 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 193 | 765,000 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 194 | 632,800 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 195 | 99,200 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 196 | 111,500 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 197 | 330,300 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 198 | 111,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 199 | 197,600 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 200 | 524,800 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 201 | 56,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1977 | СТД |
| 202 | 317,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1980 | СТД |
| 203 | 168,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.04.1982 | СТД |
| 204 | 77,500 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.09.1983 | СТД |
| 205 | 144,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.02.1984 | СТД |
| 206 | 790,000 | 4 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.1985 | СТД |
| 207 | 124,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.09.1985 | СТД |
| 208 | 142,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 209 | 202,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 210 | 403,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 211 | 212,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.07.1989 | СТД |
| 212 | 37,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 213 | 23,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1991 | СТД |
| 214 | 23,300 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.04.1993 | СТД |
| 215 | 70,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.08.1996 | СТД |
| 216 | 397,600 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 217 | 42,000 | 1 | 150 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 218 | 150,000 | 2 | 150 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 219 | 122,000 | 2 | 150 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 220 | 120,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 221 | 45,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 222 | 125,500 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 223 | 31,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 224 | 88,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 225 | 98,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 226 | 50,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 227 | 120,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 228 | 35,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1994 | СТД |
| 229 | 50,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 230 | 90,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 231 | 300,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 23.05.2003 | СТД |
| 232 | 315,900 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 233 | 154,000 | 2 | 150 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 234 | 201,500 | 2 | 150 | Канальная | 29.04.2005 | СТД |
| 235 | 52,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 236 | 54,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 237 | 120,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 238 | 169,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 29.02.200 | СТД |
| 239 | 148,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 240 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 241 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 242 | 221,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 243 | 185,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 244 | 147,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 245 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 246 | 430,700 | 3 | 150 | Канальная | 14.04.2005 | СТД |
| 247 | 114,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 248 | 211,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 249 | 51,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 250 | 33,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 251 | 63,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 252 | 492,000 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 253 | 85,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 254 | 109,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 255 | 148,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 256 | 127,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 257 | 31,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 258 | 13,000 | 1 | 150 | Канальная | 30.12.2005 | СТД |
| 259 | 331,000 | 3 | 150 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 260 | 78,500 | 1 | 150 | Канальная | 31.10.2011 | СТД |
| 261 | 124,250 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 20.12.2012 | СТД |
| 262 | 124,330 | 2 | 150 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 263 | 339,000 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 01.01.1988 | СТД |
| 264 | 102,000 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 01.01.1988 | СТД |
| 265 | 61,000 | 1 | 150 | Канальная | 14.01.2016 | СТД |
| 266 | 11,800 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 267 | 201,500 | 2 | 150 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 268 | 22,000 | 1 | 150 | Канальная | 26.10.2016 | СТД |
| 269 | 54,000 | 1 | 150 | Канальная | 29.09.2017 | СТД |
| 270 | 106,000 | 1 | 150 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 271 | 40,000 | 1 | 150 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 272 | 1061,000 | 1 | 150 | Канальная | 01.10.2014 | СТД |
| 273 | 430,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 274 | 106,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1996 | СТД |
| 275 | 49,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.12.1996 | СТД |
| 276 | 257,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 277 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 278 | 32,000 | 1 | 150 | Канальная | 19.09.2005 | СТД |
| 279 | 37,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 280 | 107,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 281 | 170,000 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 282 | 73,400 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 283 | 190,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 284 | 43,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 285 | 400,000 | 3 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 286 | 202,000 | 2 | 150 | Канальная | 18.10.2005 | СТД |
| 287 | 156,000 | 2 | 150 | Канальная | 31.12.2004 | СТД |
| 288 | 20,000 | 1 | 150 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 289 | 174,000 | 2 | 150 | Канальная | 19.07.2005 | СТД |
| 290 | 139,000 | 2 | 150 | Канальная | 19.07.2005 | СТД |
| 291 | 141,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 292 | 109,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 293 | 145,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 294 | 98,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 295 | 72,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 296 | 89,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 297 | 78,000 | 1 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 298 | 145,000 | 2 | 150 | Канальная | 21.11.20005 | СТД |
| 299 | 168,000 | 2 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 300 | 11,000 | 5 | 150 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 301 | 126,500 | 0 | 150 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 302 | 52,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 303 | 156,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 304 | 45,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 305 | 63,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 306 | 145,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 307 | 136,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 308 | 143,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 309 | 81,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 310 | 31,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 311 | 109,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 312 | 237,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 313 | 68,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.07.1995 | СТД |
| 314 | 33,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 315 | 63,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 316 | 40,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 317 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 318 | 123,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 319 | 181,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 320 | 574,000 | 8 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 321 | 371,940 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 322 | 30,800 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 323 | 89,700 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 324 | 187,780 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 325 | 192,600 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 326 | 250,110 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 327 | 61,500 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 328 | 286,800 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 329 | 116,800 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 330 | 16,500 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 331 | 15,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 332 | 25,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 333 | 234,700 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 334 | 143,400 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 335 | 799,800 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 336 | 201,440 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 337 | 72,400 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 338 | 113,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 339 | 233,500 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 340 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.03.1980 | СТД |
| 341 | 65,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1980 | СТД |
| 342 | 368,800 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.11.1982 | СТД |
| 343 | 42,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.02.1983 | СТД |
| 344 | 104,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.02.1984 | СТД |
| 345 | 117,500 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1984 | СТД |
| 346 | 37,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.06.1988 | СТД |
| 347 | 62,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.10.1988 | СТД |
| 348 | 36,900 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.06.1990 | СТД |
| 349 | 152,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.2002 | СТД |
| 350 | 3063,000 | 4 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 351 | 70,000 | 1 | 125 | Канальная | 26.12.2005 | СТД |
| 352 | 19,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 353 | 40,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 354 | 19,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 355 | 32,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 356 | 50,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 357 | 89,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 358 | 310,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 359 | 62,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 360 | 98,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 361 | 68,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.03.1995 | СТД |
| 362 | 26,500 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 363 | 65,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 364 | 35,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 365 | 82,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 366 | 33,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 367 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 10.01.2000 | СТД |
| 368 | 34,600 | 1 | 125 | Канальная | 17.03.2008 | СТД |
| 369 | 163,000 | 3 | 125 | Канальная | 31.03.2005 | СТД |
| 370 | 293,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 371 | 92,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 372 | 92,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 373 | 87,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 374 | 181,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 375 | 14,500 | 1 | 125 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 376 | 32,500 | 1 | 125 | Канальная | 31.10.2011 | СТД |
| 377 | 16,020 | 1 | 125 | Канальная | 18.07.2013 | СТД |
| 378 | 107,610 | 1 | 125 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 379 | 21,500 | 1 | 125 | Канальная | 31.10.2013 | СТД |
| 380 | 7,000 | 1 | 125 | Канальная | 18.01.2016 | СТД |
| 381 | 93,500 | 1 | 125 | Канальная | 30.06.2016 | СТД |
| 382 | 30,000 | 1 | 125 | Канальная | 24.11.2016 | СТД |
| 383 | 30,000 | 1 | 125 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 384 | 137,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 385 | 163,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 386 | 33,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 387 | 253,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 388 | 32,000 | 1 | 125 | Канальная | 29.04.2009 | СТД |
| 389 | 45,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 390 | 205,000 | 3 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 391 | 76,000 | 1 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 392 | 73,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 393 | 138,000 | 2 | 125 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 394 | 271,000 | 0 | 125 | В непроходных каналах | 30.06.1988 | СТД |
| 395 | 140,000 | 3 | 100 | Канальная | 23.06.2005 | СТД |
| 396 | 12,500 | 1 | 100 | Канальная | 24.06.2005 | СТД |
| 397 | 94,000 | 2 | 100 | Канальная | 01.01.1997 | СТД |
| 398 | 71,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.01.1995 | СТД |
| 399 | 156,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 400 | 101,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 401 | 150,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 402 | 94,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 403 | 212,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 404 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 405 | 116,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 406 | 83,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 407 | 30,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.01.1975 | СТД |
| 408 | 88,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 30.12.1962 | СТД |
| 409 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 410 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1967 | СТД |
| 411 | 68,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 412 | 70,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 413 | 33,000 | 1 | 100 | Канальная | 09.01.2006 | СТД |
| 414 | 72,000 | 1 | 100 | Канальная | 17.02.2006 | СТД |
| 415 | 31,000 | 3 | 100 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 416 | 220,000 | 3 | 100 | Канальная | 25.07.2005 | СТД |
| 417 | 203,100 | 4 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 418 | 137,850 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 419 | 97,500 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 420 | 85,200 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 421 | 392,200 | 5 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 422 | 632,500 | 5 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 423 | 216,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 424 | 249,300 | 4 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 425 | 34,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 426 | 41,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 427 | 128,400 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 428 | 537,500 | 5 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 429 | 165,800 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 430 | 108,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 431 | 118,280 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 432 | 230,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 433 | 264,250 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 434 | 69,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 435 | 37,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 436 | 237,400 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 437 | 134,250 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 438 | 217,900 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 439 | 406,300 | 6 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 440 | 91,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 441 | 250,200 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 442 | 47,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 443 | 217,500 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 444 | 113,930 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 445 | 89,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 446 | 124,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 447 | 55,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1973 | СТД |
| 448 | 64,300 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 449 | 310,600 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.1977 | СТД |
| 450 | 160,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1980 | СТД |
| 451 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1983 | СТД |
| 452 | 111,200 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1984 | СТД |
| 453 | 500,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.10.1983 | СТД |
| 454 | 35,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.10.1988 | СТД |
| 455 | 93,800 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.06.1990 | СТД |
| 456 | 106,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1990 | СТД |
| 457 | 289,730 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.2007 | СТД |
| 458 | 132,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 30.08.1981 | СТД |
| 459 | 17,000 | 1 | 100 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 460 | 38,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 02.01.1956 | СТД |
| 461 | 56,000 | 1 | 100 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 462 | 2350,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 463 | 90,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 464 | 58,330 | 1 | 100 | Канальная | 09.12.2004 | СТД |
| 465 | 101,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 466 | 36,500 | 1 | 100 | Канальная | 23.11.2006 | СТД |
| 467 | 12,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 468 | 38,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 469 | 172,500 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 470 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 471 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 472 | 30,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 473 | 33,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 474 | 13,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 475 | 65,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.04.1994 | СТД |
| 476 | 142,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 477 | 50,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 478 | 142,600 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 23.07.2001 | СТД |
| 479 | 53,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 480 | 24,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 481 | 31,000 | 1 | 100 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 482 | 80,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 483 | 131,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 484 | 57,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 485 | 57,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 486 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 487 | 114,500 | 2 | 100 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 488 | 855,000 | 8 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 489 | 63,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.09.1973 | СТД |
| 490 | 536,000 | 4 | 100 | Канальная | 26.12.2007 | СТД |
| 491 | 93,300 | 2 | 100 | Канальная | 17.03.2008 | СТД |
| 492 | 130,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 493 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 494 | 132,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 495 | 195,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 496 | 100,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 497 | 109,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 498 | 354,940 | 3 | 100 | Канальная | 22.12.2006 | СТД |
| 499 | 326,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 500 | 25,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 501 | 32,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 502 | 11,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 503 | 36,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 504 | 130,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 505 | 150,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 506 | 76,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 507 | 60,000 | 1 | 100 | Канальная | 01.06.2005 | СТД |
| 508 | 114,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 509 | 107,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 510 | 114,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 511 | 228,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 512 | 18,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 513 | 63,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 514 | 199,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 515 | 109,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 516 | 81,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 517 | 72,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 518 | 72,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 519 | 112,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 520 | 92,000 | 1 | 100 | Канальная | 25.08.2005 | СТД |
| 521 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 522 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 523 | 268,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 524 | 116,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 525 | 69,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 526 | 675,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 527 | 497,800 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 528 | 410,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 529 | 674,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1984 | СТД |
| 530 | 200,430 | 3 | 100 | Канальная | 05.03.2011 | СТД |
| 531 | 20,500 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 532 | 63,000 | 1 | 100 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 533 | 83,700 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1988 | СТД |
| 534 | 26,000 | 1 | 100 | Канальная | 31.05.2006 | СТД |
| 535 | 54,200 | 1 | 100 | Канальная | 20.03.2014 | СТД |
| 536 | 640,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.08.2006 | СТД |
| 537 | 18,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 538 | 110,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 539 | 14,650 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.10.1961 | СТД |
| 540 | 31,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 541 | 217,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 542 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 543 | 127,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 544 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 545 | 72,000 | 3 | 100 | Канальная | 01.01.2003 | СТД |
| 546 | 87,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1999 | СТД |
| 547 | 123,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.2002 | СТД |
| 548 | 148,000 | 2 | 100 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 549 | 133,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.05.1994 | СТД |
| 550 | 83,000 | 1 | 100 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 551 | 116,000 | 2 | 100 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 552 | 25,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 553 | 40,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 554 | 161,000 | 3 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 555 | 94,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 556 | 197,000 | 3 | 100 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 557 | 112,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.03.1991 | СТД |
| 558 | 89,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 559 | 25,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 560 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 561 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 562 | 152,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 563 | 72,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1993 | СТД |
| 564 | 135,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 565 | 73,400 | 1 | 100 | Канальная | 29.04.2009 | СТД |
| 566 | 67,000 | 1 | 100 | Канальная | 30.11.2009 | СТД |
| 567 | 90,000 | 1 | 100 | Канальная | 29.11.2006 | СТД |
| 568 | 170,000 | 2 | 100 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 569 | 90,000 | 1 | 100 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 570 | 83,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 571 | 58,000 | 1 | 100 | Канальная | 08.09.2005 | СТД |
| 572 | 54,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 573 | 109,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 574 | 23,000 | 1 | 100 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 575 | 33,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 576 | 83,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 577 | 181,000 | 3 | 100 | Канальная | 20.07.2005 | СТД |
| 578 | 36,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 579 | 22,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 580 | 118,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 581 | 118,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 582 | 62,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 583 | 199,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 584 | 58,000 | 1 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 585 | 80,000 | 1 | 100 | Канальная | 22.06.2005 | СТД |
| 586 | 268,000 | 2 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 587 | 115,000 | 0 | 100 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 588 | 22,500 | 0 | 100 | Канальная | 01.01.2013 | СТД |
| 589 | 133,000 | 10 | 100 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 590 | 29,500 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 591 | 13,000 | 0 | 100 | В непроходных каналах | 30.06.2019 | СТД |
| 592 | 124,000 | 0 | 100 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 593 | 67,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 594 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 595 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 596 | 100,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 597 | 54,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 598 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 599 | 65,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.08.2005 | СТД |
| 600 | 205,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 601 | 163,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 602 | 87,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 603 | 58,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 604 | 210,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 605 | 101,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 606 | 156,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 607 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 608 | 94,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 609 | 83,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 610 | 98,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 611 | 202,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 612 | 139,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 613 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 614 | 122,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 615 | 30,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 616 | 33,000 | 1 | 80 | Канальная | 04.04.2006 | СТД |
| 617 | 448,500 | 7 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 618 | 116,200 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 619 | 131,830 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 620 | 145,750 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 621 | 60,500 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 622 | 241,900 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 623 | 190,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 624 | 141,180 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 625 | 186,800 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 626 | 687,700 | 6 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 627 | 281,200 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 628 | 146,200 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 629 | 190,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 630 | 118,100 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 631 | 94,500 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 632 | 187,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 633 | 209,780 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 634 | 154,150 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 635 | 30,200 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 636 | 289,700 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 637 | 43,200 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 638 | 39,500 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 639 | 122,200 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 640 | 68,420 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 641 | 36,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.05.1972 | СТД |
| 642 | 295,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.1987 | СТД |
| 643 | 62,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.06.1988 | СТД |
| 644 | 34,000 | 1 | 80 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 645 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 646 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 647 | 90,000 | 1 | 80 | Канальная | 22.08.2007 | СТД |
| 648 | 32,000 | 1 | 80 | Канальная | 13.06.2007 | СТД |
| 649 | 41,500 | 1 | 80 | Канальная | 09.12.2004 | СТД |
| 650 | 43,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 651 | 45,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.04.1994 | СТД |
| 652 | 55,000 | 1 | 80 | Канальная | 17.10.2005 | СТД |
| 653 | 114,500 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 654 | 15,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 655 | 71,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.02.1996 | СТД |
| 656 | 4,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 657 | 82,750 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.08.1994 | СТД |
| 658 | 41,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 659 | 24,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 660 | 37,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 661 | 35,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 662 | 26,550 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1992 | СТД |
| 663 | 20,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 664 | 23,000 | 1 | 80 | Канальная | 06.05.2005 | СТД |
| 665 | 40,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 666 | 20,000 | 1 | 80 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 667 | 54,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 668 | 51,400 | 1 | 80 | Канальная | 25.02.2004 | СТД |
| 669 | 44,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 670 | 56,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 671 | 8,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 672 | 75,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 673 | 16,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 674 | 26,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 675 | 16,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.07.2005 | СТД |
| 676 | 108,000 | 2 | 80 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 677 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 678 | 60,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.03.1970 | СТД |
| 679 | 92,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 680 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 681 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 682 | 101,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 683 | 45,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 684 | 36,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 685 | 15,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 686 | 81,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 687 | 89,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 688 | 63,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 689 | 81,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 690 | 180,650 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 691 | 118,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 692 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 693 | 60,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 694 | 121,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 695 | 42,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 696 | 51,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 697 | 101,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 698 | 25,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 699 | 38,000 | 1 | 80 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 700 | 43,000 | 1 | 80 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 701 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 702 | 33,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 703 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 704 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 705 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 706 | 163,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 707 | 154,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 708 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 709 | 253,000 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 710 | 181,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 711 | 98,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 712 | 94,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 713 | 118,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 714 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 715 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 716 | 69,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 717 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 718 | 65,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 719 | 69,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 720 | 54,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 721 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 722 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 723 | 65,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 724 | 54,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 725 | 112,000 | 1 | 80 | Канальная | 28.09.2004 | СТД |
| 726 | 177,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 727 | 192,000 | 2 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 728 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 729 | 98,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 730 | 172,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 731 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 732 | 107,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 733 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 734 | 55,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 735 | 109,000 | 2 | 80 | Канальная | 03.10.2005 | СТД |
| 736 | 75,000 | 1 | 80 | Канальная | 30.11.2005 | СТД |
| 737 | 74,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 738 | 80,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 739 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 740 | 80,000 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 741 | 470,600 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 742 | 434,000 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 743 | 31,000 | 1 | 80 | Канальная | 03.06.2010 | СТД |
| 744 | 32,900 | 1 | 80 | Канальная | 03.06.2010 | СТД |
| 745 | 43,000 | 1 | 80 | Канальная | 25.03.2011 | СТД |
| 746 | 57,250 | 1 | 80 | Канальная | 15.12.2011 | СТД |
| 747 | 12,000 | 1 | 80 | Канальная | 18.03.2011 | СТД |
| 748 | 34,000 | 1 | 80 | Канальная | 18.03.2011 | СТД |
| 749 | 106,040 | 2 | 80 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 750 | 130,000 | 2 | 80 | Канальная | 21.04.2016 | СТД |
| 751 | 151,000 | 2 | 80 | Канальная | 01.01.2005 | СТД |
| 752 | 94,000 | 1 | 80 | Канальная | 31.10.2009 | СТД |
| 753 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 754 | 7,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 755 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 756 | 127,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 757 | 80,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 758 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 759 | 11,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 760 | 29,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 761 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 762 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 763 | 107,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 764 | 22,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 765 | 297,000 | 4 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 766 | 123,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 767 | 34,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 768 | 190,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 769 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 770 | 127,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 771 | 127,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 772 | 25,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 773 | 72,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 774 | 50,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 775 | 18,000 | 1 | 80 | Канальная | 29.06.2006 | СТД |
| 776 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 777 | 40,000 | 1 | 80 | Канальная | 11.11.2005 | СТД |
| 778 | 54,000 | 1 | 80 | Канальная | 25.10.2005 | СТД |
| 779 | 123,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 780 | 98,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 781 | 24,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 782 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 783 | 17,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 784 | 145,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 785 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 786 | 116,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 787 | 114,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 788 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 789 | 16,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 790 | 5,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 791 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 792 | 27,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 793 | 136,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 794 | 127,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 795 | 42,000 | 1 | 80 | Канальная | 19.07.2005 | СТД |
| 796 | 91,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 797 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 798 | 167,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 799 | 14,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 800 | 109,000 | 2 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 801 | 16,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 802 | 18,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.06.1961 | СТД |
| 803 | 203,000 | 3 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 804 | 87,000 | 1 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 805 | 32,000 | 1 | 80 | Канальная | 14.06.2005 | СТД |
| 806 | 14,000 | 0 | 80 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 807 | 555,000 | 0 | 80 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 808 | 60,100 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 809 | 135,000 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 810 | 295,050 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 811 | 175,550 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 812 | 84,100 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 813 | 767,600 | 10 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 814 | 146,000 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 815 | 101,000 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 816 | 188,300 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 817 | 301,200 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 818 | 84,180 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 819 | 260,300 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 820 | 208,810 | 2 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 821 | 281,300 | 3 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 822 | 39,400 | 1 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 823 | 372,500 | 4 | 70 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 824 | 91,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 825 | 163,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 826 | 96,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 827 | 145,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 828 | 65,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 829 | 16,000 | 1 | 65 | Канальная | 21.12.2005 | СТД |
| 830 | 54,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 831 | 120,000 | 2 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 832 | 55,000 | 1 | 65 | Канальная | 23.06.2005 | СТД |
| 833 | 136,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 834 | 132,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1995 | СТД |
| 835 | 199,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 836 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 837 | 56,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 838 | 199,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 839 | 244,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 840 | 56,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 841 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 842 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 843 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 844 | 121,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 845 | 139,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 846 | 195,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 847 | 119,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 848 | 15,000 | 1 | 65 | Канальная | 20.07.2005 | СТД |
| 849 | 62,000 | 1 | 65 | Канальная | 21.06.2005 | СТД |
| 850 | 45,000 | 1 | 65 | Канальная | 21.06.2005 | СТД |
| 851 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 852 | 58,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 853 | 29,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 854 | 22,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 855 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 856 | 18,000 | 1 | 65 | Канальная | 07.07.2005 | СТД |
| 857 | 95,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1969 | СТД |
| 858 | 62,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 859 | 93,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 860 | 154,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.2000 | СТД |
| 861 | 63,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 862 | 75,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.07.1995 | СТД |
| 863 | 118,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 864 | 181,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 865 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 866 | 100,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1998 | СТД |
| 867 | 43,000 | 1 | 65 | Канальная | 10.09.2010 | СТД |
| 868 | 14,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 869 | 27,000 | 1 | 65 | Канальная | 22.08.2007 | СТД |
| 870 | 344,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.10.1987 | СТД |
| 871 | 272,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 872 | 30,000 | 1 | 65 | Канальная | 19.03.2007 | СТД |
| 873 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 874 | 96,000 | 1 | 65 | Канальная | 23.09.2005 | СТД |
| 875 | 22,900 | 1 | 65 | Канальная | 29.12.2004 | СТД |
| 876 | 117,500 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1985 | СТД |
| 877 | 48,000 | 1 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 878 | 60,500 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 879 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 880 | 7,500 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.04.1998 | СТД |
| 881 | 6,500 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1997 | СТД |
| 882 | 28,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 17.01.2002 | СТД |
| 883 | 17,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 884 | 248,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 13.02.2003 | СТД |
| 885 | 55,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1999 | СТД |
| 886 | 96,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 887 | 35,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 14.11.2003 | СТД |
| 888 | 80,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.11.1995 | СТД |
| 889 | 173,000 | 2 | 65 | Канальная | 06.05.2005 | СТД |
| 890 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 891 | 96,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1995 | СТД |
| 892 | 75,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.03.1995 | СТД |
| 893 | 58,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 27.12.2002 | СТД |
| 894 | 108,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.02.1993 | СТД |
| 895 | 3,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 896 | 85,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.08.1993 | СТД |
| 897 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 898 | 70,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 10.01.2000 | СТД |
| 899 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 900 | 91,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 901 | 105,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 902 | 14,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 903 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 904 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 905 | 54,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 906 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 907 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 908 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1971 | СТД |
| 909 | 48,000 | 1 | 65 | Канальная | 07.10.2005 | СТД |
| 910 | 12,000 | 1 | 65 | Канальная | 08.09.2005 | СТД |
| 911 | 50,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 912 | 71,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 913 | 39,000 | 1 | 65 | Канальная | 24.08.2005 | СТД |
| 914 | 232,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 915 | 100,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 916 | 46,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 917 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 918 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 919 | 60,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 920 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 921 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 922 | 36,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1975 | СТД |
| 923 | 9,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 924 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 925 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 926 | 43,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 927 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 928 | 25,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 929 | 92,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 930 | 71,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 931 | 510,000 | 7 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 932 | 44,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.12.1996 | СТД |
| 933 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 934 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 935 | 136,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 936 | 52,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 937 | 45,000 | 1 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 938 | 88,500 | 1 | 65 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 939 | 107,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 940 | 20,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 941 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 942 | 40,000 | 1 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 943 | 55,000 | 1 | 65 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 944 | 172,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 945 | 118,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 946 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 947 | 63,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 948 | 52,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 949 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 950 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 951 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 952 | 116,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 953 | 94,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 954 | 85,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 955 | 98,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 956 | 83,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 957 | 109,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 958 | 109,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 959 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 960 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 961 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 962 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 963 | 167,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 964 | 50,000 | 2 | 65 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 965 | 50,000 | 1 | 65 | Канальная | 07.10.2005 | СТД |
| 966 | 100,000 | 2 | 65 | Канальная | 01.01.1985 | СТД |
| 967 | 150,000 | 3 | 65 | Канальная | 30.11.2004 | СТД |
| 968 | 290,000 | 4 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 969 | 150,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 970 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1991 | СТД |
| 971 | 109,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 972 | 150,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 973 | 145,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 974 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 975 | 2053,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 976 | 364,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 977 | 254,500 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 978 | 225,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 01.01.1991 | СТД |
| 979 | 426,000 | 0 | 65 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 980 | 84,100 | 1 | 65 | Канальная | 01.01.2008 | СТД |
| 981 | 32,100 | 1 | 65 | Канальная | 03.06.2010 | СТД |
| 982 | 8,300 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 983 | 25,100 | 1 | 65 | Канальная | 20.03.2014 | СТД |
| 984 | 3,700 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 985 | 10,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 986 | 3,700 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 987 | 72,000 | 1 | 65 | Канальная | 01.01.2017 | СТД |
| 988 | 29,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 989 | 96,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.11.1975 | СТД |
| 990 | 118,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 991 | 72,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 992 | 127,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 993 | 81,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1969 | СТД |
| 994 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 995 | 91,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1989 | СТД |
| 996 | 8,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1994 | СТД |
| 997 | 100,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 998 | 50,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 30.11.2000 | СТД |
| 999 | 65,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 1000 | 71,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1001 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 1002 | 136,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 1003 | 136,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1990 | СТД |
| 1004 | 210,000 | 1 | 65 | Канальная | 18.10.2005 | СТД |
| 1005 | 100,000 | 2 | 65 | Канальная | 30.12.2004 | СТД |
| 1006 | 67,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1007 | 150,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 11.11.1985 | СТД |
| 1008 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1009 | 130,000 | 3 | 65 | Канальная | 07.09.2005 | СТД |
| 1010 | 89,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1011 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1012 | 45,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1013 | 75,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1014 | 11,000 | 1 | 65 | Канальная | 27.06.2005 | СТД |
| 1015 | 5,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 1016 | 11,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1970 | СТД |
| 1017 | 72,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1018 | 109,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1019 | 40,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1984 | СТД |
| 1020 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1021 | 91,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1022 | 148,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 1023 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1024 | 165,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1025 | 9,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1026 | 145,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1027 | 36,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1028 | 72,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 1029 | 92,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1030 | 58,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 1031 | 165,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1032 | 105,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1033 | 31,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1978 | СТД |
| 1034 | 145,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1035 | 60,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1036 | 94,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1037 | 179,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1973 | СТД |
| 1038 | 9,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 1039 | 49,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1040 | 16,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1041 | 134,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1965 | СТД |
| 1042 | 27,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1043 | 138,000 | 3 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1044 | 115,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1045 | 103,000 | 2 | 65 | Канальная | 21.11.2005 | СТД |
| 1046 | 87,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1047 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1048 | 25,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1049 | 18,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1050 | 74,000 | 1 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1051 | 105,000 | 2 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1052 | 52,000 | 1 | 65 | Канальная | 29.08.2014 | СТД |
| 1053 | 247,000 | 6 | 65 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1054 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.06.2005 | СТД |
| 1055 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.06.2005 | СТД |
| 1056 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1057 | 80,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1058 | 33,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1059 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1060 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1061 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1062 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1063 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1064 | 87,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1065 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1066 | 83,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1067 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1068 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1069 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1070 | 195,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1071 | 68,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.08.2005 | СТД |
| 1072 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.08.2005 | СТД |
| 1073 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1074 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1979 | СТД |
| 1075 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1076 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1077 | 167,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1078 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1079 | 58,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1080 | 69,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1081 | 94,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1082 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1083 | 13,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1084 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 28.11.2005 | СТД |
| 1085 | 22,000 | 1 | 50 | Канальная | 23.12.2005 | СТД |
| 1086 | 56,000 | 1 | 50 | Канальная | 28.11.2005 | СТД |
| 1087 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 28.11.2005 | СТД |
| 1088 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1089 | 63,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1090 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1091 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1092 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1093 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1094 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1095 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1096 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1097 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1098 | 109,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1099 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1100 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1101 | 90,000 | 1 | 50 | Канальная | 14.12.2005 | СТД |
| 1102 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.02.2005 | СТД |
| 1103 | 10,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1104 | 20,000 | 1 | 50 | Канальная | 07.07.2005 | СТД |
| 1105 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.08.1968 | СТД |
| 1106 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 30.12.1962 | СТД |
| 1107 | 7,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 30.12.1962 | СТД |
| 1108 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 1109 | 12,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.01.2005 | СТД |
| 1110 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 31.01.1961 | СТД |
| 1111 | 19,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1112 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1976 | СТД |
| 1113 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 30.12.1955 | СТД |
| 1114 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1115 | 10,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1116 | 28,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.07.2005 | СТД |
| 1117 | 13,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1118 | 31,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1119 | 40,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1120 | 5,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1121 | 55,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1122 | 13,000 | 1 | 50 | Канальная | 19.10.2005 | СТД |
| 1123 | 118,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 1124 | 59,000 | 1 | 50 | Канальная | 12.07.2005 | СТД |
| 1125 | 25,000 | 1 | 50 | Канальная | 25.07.2005 | СТД |
| 1126 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 25.07.2005 | СТД |
| 1127 | 138,950 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1128 | 35,700 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1129 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1130 | 279,200 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1131 | 111,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1132 | 19,150 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1133 | 46,500 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1134 | 299,900 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1135 | 43,200 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1136 | 131,200 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1137 | 295,800 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1138 | 15,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1139 | 157,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.05.1985 | СТД |
| 1140 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.11.1988 | СТД |
| 1141 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.03.1975 | СТД |
| 1142 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 18.12.1962 | СТД |
| 1143 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 12.10.1962 | СТД |
| 1144 | 37,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 20.10.1958 | СТД |
| 1145 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1146 | 49,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1147 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 1148 | 384,000 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 1149 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.08.1985 | СТД |
| 1150 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1151 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1152 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1153 | 103,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1154 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1155 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1156 | 28,000 | 1 | 50 | Канальная | 23.11.2006 | СТД |
| 1157 | 175,000 | 3 | 50 | Канальная | 20.03.2006 | СТД |
| 1158 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1159 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1160 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1161 | 50,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.08.1985 | СТД |
| 1162 | 9,000 | 1 | 50 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 1163 | 67,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 12.02.2003 | СТД |
| 1164 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.1997 | СТД |
| 1165 | 186,360 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 14.11.2003 | СТД |
| 1166 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 31.07.2000 | СТД |
| 1167 | 50,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.11.2005 | СТД |
| 1168 | 68,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 1169 | 67,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 16.09.2002 | СТД |
| 1170 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1996 | СТД |
| 1171 | 6,000 | 1 | 50 | Канальная | 03.05.2005 | СТД |
| 1172 | 10,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 27.12.2001 | СТД |
| 1173 | 12,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 29.02.2000 | СТД |
| 1174 | 19,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.1999 | СТД |
| 1175 | 27,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 1176 | 32,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.05.2005 | СТД |
| 1177 | 12,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1178 | 7,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.03.1972 | СТД |
| 1179 | 15,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.04.1997 | СТД |
| 1180 | 62,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.04.2008 | СТД |
| 1181 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 1182 | 68,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 1183 | 10,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1184 | 33,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 1185 | 150,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1186 | 96,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1187 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1188 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1189 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1190 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1191 | 152,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1192 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1193 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1194 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1195 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1196 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1197 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1198 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1199 | 87,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1200 | 76,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1201 | 11,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1202 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1203 | 11,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1204 | 116,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1205 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1206 | 65,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1207 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1208 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1209 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1210 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1211 | 52,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1212 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1213 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1214 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1215 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1216 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1217 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1218 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1219 | 92,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1220 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1221 | 91,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1222 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1223 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1224 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1225 | 47,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1226 | 24,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1227 | 127,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1228 | 101,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1229 | 110,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1230 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1231 | 127,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1232 | 118,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1233 | 105,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1234 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1235 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1236 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1237 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1238 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1239 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1240 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 29.12.2005 | СТД |
| 1241 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1242 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1243 | 86,000 | 1 | 50 | Канальная | 08.09.2005 | СТД |
| 1244 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1245 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1246 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1247 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1248 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1249 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 1250 | 60,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.08.2005 | СТД |
| 1251 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1252 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1253 | 85,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1254 | 51,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1255 | 63,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1256 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1257 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1258 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1960 | СТД |
| 1259 | 50,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1260 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1261 | 33,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1262 | 51,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1263 | 80,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1264 | 43,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1265 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1266 | 70,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1267 | 16,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1268 | 74,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1269 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 1270 | 60,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.06.2005 | СТД |
| 1271 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1272 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1273 | 345,500 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1274 | 298,000 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1275 | 242,500 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 1276 | 200,000 | 1 | 50 | Канальная | 01.07.2013 | СТД |
| 1277 | 70,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.04.2013 | СТД |
| 1278 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 1279 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 1280 | 34,000 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1281 | 66,500 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2013 | СТД |
| 1282 | 349,500 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 31.10.2013 | СТД |
| 1283 | 11,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1284 | 6,400 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1285 | 17,500 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 1286 | 31,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1985 | СТД |
| 1287 | 98,500 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1288 | 34,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.2058 | СТД |
| 1289 | 71,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1290 | 136,000 | 2 | 50 | Канальная | 01.01.2003 | СТД |
| 1291 | 30,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1292 | 107,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1293 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1294 | 107,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1295 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1296 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1297 | 94,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1298 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1299 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1300 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1301 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1302 | 69,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1303 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1304 | 109,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1305 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1306 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1307 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1308 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1309 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1310 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1311 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1312 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1313 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1314 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1315 | 40,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1316 | 74,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1317 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1318 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1319 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1320 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1321 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1322 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1982 | СТД |
| 1323 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.12.2003 | СТД |
| 1324 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 1325 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 1326 | 62,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1983 | СТД |
| 1327 | 55,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1986 | СТД |
| 1328 | 34,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1329 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1330 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1331 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1332 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1333 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1334 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1952 | СТД |
| 1335 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1966 | СТД |
| 1336 | 60,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1337 | 71,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1338 | 23,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1339 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1340 | 47,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1341 | 69,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1342 | 109,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1343 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1344 | 98,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1345 | 83,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1346 | 78,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1347 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1348 | 63,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1349 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1350 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1351 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1950 | СТД |
| 1352 | 45,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1353 | 43,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1354 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1355 | 91,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1951 | СТД |
| 1356 | 17,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1357 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1993 | СТД |
| 1358 | 7,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1359 | 116,000 | 3 | 50 | Канальная | 08.07.2005 | СТД |
| 1360 | 160,000 | 3 | 50 | Канальная | 08.07.2005 | СТД |
| 1361 | 15,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1987 | СТД |
| 1362 | 5,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1977 | СТД |
| 1363 | 60,000 | 1 | 50 | Канальная | 18.08.2009 | СТД |
| 1364 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.10.1993 | СТД |
| 1365 | 38,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1974 | СТД |
| 1366 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1367 | 62,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1368 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1369 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.06.1979 | СТД |
| 1370 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1371 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1372 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1373 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1374 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1375 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1376 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1377 | 17,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1378 | 92,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1379 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1380 | 17,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1381 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1382 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1383 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1384 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1385 | 17,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1386 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1959 | СТД |
| 1387 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1388 | 56,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1389 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1390 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1391 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1392 | 78,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1393 | 42,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1394 | 32,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 1395 | 37,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1396 | 217,000 | 4 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1397 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1398 | 46,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1399 | 65,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1967 | СТД |
| 1400 | 116,000 | 2 | 50 | Канальная | 07.09.2005 | СТД |
| 1401 | 45,000 | 1 | 50 | Канальная | 24.08.2005 | СТД |
| 1402 | 32,000 | 1 | 50 | Канальная | 07.09.2005 | СТД |
| 1403 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1404 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1405 | 81,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1406 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1407 | 94,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1408 | 75,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1956 | СТД |
| 1409 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1410 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1411 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1997 | СТД |
| 1412 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1413 | 47,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1414 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1415 | 29,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1416 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1417 | 51,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1418 | 145,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1419 | 176,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1420 | 134,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1421 | 48,000 | 1 | 50 | Канальная | 27.06.2005 | СТД |
| 1422 | 75,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1968 | СТД |
| 1423 | 18,000 | 1 | 50 | Канальная | 06.06.2005 | СТД |
| 1424 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1425 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1950 | СТД |
| 1426 | 22,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1427 | 98,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1428 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1429 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1430 | 70,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1964 | СТД |
| 1431 | 30,000 | 1 | 50 | Канальная | 14.06.2005 | СТД |
| 1432 | 33,000 | 1 | 50 | Канальная | 14.06.2005 | СТД |
| 1433 | 14,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1434 | 76,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1435 | 91,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1988 | СТД |
| 1436 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1437 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1438 | 27,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1439 | 127,000 | 3 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1440 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1441 | 72,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1442 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1443 | 16,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1444 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1445 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1954 | СТД |
| 1446 | 18,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1447 | 36,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1448 | 21,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1449 | 40,000 | 1 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1450 | 60,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1451 | 78,000 | 1 | 50 | Канальная | 25.10.2005 | СТД |
| 1452 | 100,000 | 2 | 50 | Канальная | 31.10.2005 | СТД |
| 1453 | 45,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.06.2005 | СТД |
| 1454 | 15,000 | 1 | 50 | Канальная | 22.06.2005 | СТД |
| 1455 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1456 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1457 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1458 | 100,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1459 | 58,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1460 | 54,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1962 | СТД |
| 1461 | 9,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1963 | СТД |
| 1462 | 38,000 | 1 | 50 | Канальная | 21.12.2005 | СТД |
| 1463 | 20,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1953 | СТД |
| 1464 | 123,000 | 2 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1961 | СТД |
| 1465 | 24,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1466 | 25,000 | 1 | 50 | В непроходных каналах | 01.01.1958 | СТД |
| 1467 | 39,000 | 1 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1990 | СТД |
| 1468 | 57,000 | 0 | 50 | На открытом воздухе | 01.01.1980 | СТД |
| 1469 | 36,360 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.01.1955 | СТД |
| 1470 | 36,000 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.11.1987 | СТД |
| 1471 | 172,000 | 2 | 40 | В непроходных каналах | 01.12.1988 | СТД |
| 1472 | 212,000 | 4 | 40 | Канальная | 26.12.2007 | СТД |
| 1473 | 284,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 1474 | 334,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1989 | СТД |
| 1475 | 485,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1983 | СТД |
| 1476 | 1122,000 | 0 | 40 | На открытом воздухе | 01.01.1984 | СТД |
| 1477 | 67,000 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.01.1981 | СТД |
| 1478 | 48,000 | 1 | 40 | В непроходных каналах | 01.01.1992 | СТД |
| 1479 | 30,000 | 1 | 40 | Канальная | 27.06.2005 | СТД |
| 1480 | 25,000 | 1 | 32 | Канальная | 15.08.2008 | СТД |
| 1481 | 51,000 | 1 | 32 | В непроходных каналах | 01.01.1957 | СТД |
| 1482 | 106,000 | 3 | 32 | В непроходных каналах | 01.01.1972 | СТД |
| 1483 | 21,000 | 1 | 32 | Канальная | 06.07.2005 | СТД |
| 1484 | 55,200 | 1 | 25 | Канальная | 07.09.2010 | СТД |
| 1485 | 226,500 | 0 | 25 | На открытом воздухе | 18.03.2011 | СТД |
| 1486 | 17,170 | 1 | 25 | В непроходных каналах | 01.01.1993 | СТД |
| 1487 | 11,600 | 1 | 25 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| 1488 | 14,500 | 1 | 25 | В непроходных каналах | 01.01.1980 | СТД |
| Итого: | 214 520,745 |  |  |  |  |  |

Таблица 45 – Характеристика оборудования насосных станций ОАО «ТС»

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Количество насосов (в т.ч. в резерве), шт | Расход, м3/час | Давление на входе, Па | Давление на выходе, Па | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС–1 | подкачивающая насосная станция ПНС–1, расположенная по адресу г. Северск, ул. Парусинка, 20 находится в эксплуатации общества согласно концессионному соглашению № 68 от 30.12.2010г. Технологическое оборудование ПНС–1 не используется в процессе передачи тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «ТС». |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС–2 | г. Северск, ул. Парусинка, 26 | СЭ–1250–70–11 | 8 (3) | 1 250 | 46 091 205 | 74 530 240 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |
| ПНС–3 | г. Северск, ул. Сосновая, 5 | СЭ–2500–60–11 | 4 (1) | 1 466 | 21 574 430 | 4 991 404 | параллельное присоединение насосов | удовлетворительное |

Таблица 46 – Характеристика тепловых сетей ТМ 3–я Северная, находящихся в эксплуатации АО «РИР»

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1–о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2–х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС* |  | Объем воды в сетях, м3 | Год проекти– рования участка тепловой сети (год монтажа) | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подающей линии | обратной линии |  |  |  |
|  | Отопление, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северск | 20460 | 10230 | 6 | 800 | надземная | 77,53 | 46,40 | 10335,8 | 2008г. | Маты минераловатные |

Таблица 47 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТМ 3–я Северная (АО «РИР»)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 20 460 | 8 388,6 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Бесканальная |  |  |
| Всего: | 20 460 | 8 388,6 |

Таблица 48 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТМ 3–я Северная (АО «РИР»)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 |  |  |
| С 1991 по 1998 |  |  |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 | 20 460 | 8 388,6 |
| Всего | 20 460 | 8 388,6 |

Таблица 49 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 |  |  |
| 400 | 81 851,04 | 32 747,75 |
| 500 |  |  |
| 600 |  |  |
| 700 |  |  |
| 800 |  |  |
| 900 |  |  |
| 1 000 |  |  |
| Всего | 81 851,04 | 32 747,75 |

Таблица 50 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей АО «СХК»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 41 241,84 | 17 411,49 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал | 40 609,2 | 15 336,26 |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| Всего | 81 851,04 | 32 747,75 |

Таблица 51 – Распределение протяженности и материальной характеристики по годам прокладки тепловых сетей АО «СХК»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 81 510,04 | 32 726,7 |
| С 1991 по 1998 | 341 | 21,1 |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 |  |  |
| Всего | 81 851,04 | 32 747,75 |

Отпуск тепла от котельных п. Самусь и п. Орловка осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 37 681,8 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении, при наличии ГВС – в четырехтрубном исполнении). Наибольшую протяженность имеют тепловые сети в зоне действия котельной «ЦОК».

Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от котельной «ЦОК» осуществляется по 4–х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 31 761 м (в однотрубном исчислении, в четырехтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 6.

Рисунок 6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «ЦОК»

В соответствии с Рисунком 6 в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 50 мм.

Отпуск тепла от котельной «Камышка» осуществляется по 2–х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 3 542,4 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 7.

Рисунок 7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Камышка»

В соответствии с Рисунком 7 в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 100 мм.

Отпуск тепла от котельной п. Орловка осуществляется по 2–хтрубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 2 378,4 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 8.

Рисунок 8 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной п. Орловка

В соответствии с Рисунком 8, в зоне действия котельной преобладает подземная канальная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода трубы 150 мм.

В п. Самусь на балансе ООО «Тепло Плюс» находятся и функционируют в системе теплоснабжения 11 центральных тепловых пунктов.

Таблица 52 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Тепло Плюс»

| Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность участка по трассе в 2–х трубном исполнении, м | Тип прокладки | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление до ЦТП |  |  |  |
| 300 | 18 | надземная | 1984 |
|  | 606 | подземная |  |
| 250 | 302 | надземная | 1985 |
|  | 639 | подземная |  |
| 200 | 429 | надземная | 1989–1994 |
|  | 1348 | подземная |  |
| 150 | 166 | надземная | 1989 –1994 |
|  | 255 | подземная |  |
| 125 | 102 | подземная | 1989 |
| Итого до ЦТП | 3 865 |  |  |
| Отопление (после ЦТП) |  |  |  |
| 125 | 654 | надземная | 1994, 2015 |
|  | 138 | подземная |  |
| 100 | 539 | надземная | 1986 –2010 |
|  | 740 | подземная |  |
| 100 | 75 | подземная | 2004 |
| 80 | 601 | надземная | 1989 –2012 |
|  | 373 | подземная |  |
| 65 | 987 | надземная | 1986 –1989 |
|  | 771 | подземная |  |
| 50 | 733 | надземная | 1989 –1994 |
|  | 778 | подземная |  |
| 40 | 565 | надземная | 1986 – 1989 |
|  | 635 | подземная |  |
| 25 | 174 | надземная | 1986 – 1989 |
|  | 909 | подземная |  |
| 20 | 249 | надземная | 1986 – 1989 |
|  | 513 | подземная |  |
| Итого отопление после ЦТП | 9 432 |  |  |
| Всего отопление | 13 298 |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| ГВС (после ЦТП) |  |  |  |
| 80 | 134 | подземная | 1983 |
| 65 | 24 | надземная | 1983 |
|  | 187 | подземная | 1983 |
| 50 | 611 | надземная | 1983 |
|  | 173 | подземная |  |
| 50/20 | 33 | надземная | 1983 |
|  | 8 | подземная |  |
| 40 | 248 | надземная | 1983 |
|  | 301 | подземная |  |
| 40/20 | 54 | надземная | 1983 |
|  | 29 | подземная |  |
| 25 | 128 | надземная | 1983 |
|  | 59 | подземная |  |
| 20 | 157 | надземная | 1983 |
|  | 278 | подземная | 1983 |
| 20/15 | 84 | надземная | 1983 |
| 15 | 36 | надземная | 1983 |
|  | 41 | подземная | 1983 |
| Итого ГВС после ЦТП | 2 583 |  |  |
| Итого после ЦТП | 12 015 |  |  |
| Всего сети ЦОК (в 2–х труб.) | 15 880,5 |  |  |

Таблица 53 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Уют Орловка» (п. Самусь)

| Диаметр условного прохода трубы, мм | Протяженность участков в однотрубном исчислении, м | Тип прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 44,8 | Подземная канальная | 1987 |
| 100 | 151,8 | Подземная канальная | 1987 |
| 100 | 169,0 | Подземная канальная | 1998 |
| 100 | 109,8 | Подземная канальная | 1996–1998 |
| 80 | 57 | Надземная | 1987 |
| 80 | 167,2 | Подземная канальная | 1996–1998 |
| 65 | 7 | Надземная | 1996–1998 |
| 65 | 118,4 | Подземная канальная | 1996–1998 |
| 50 | 8,0 | Надземная | 1996–1998 |
| 50 | 125,0 | Подземная канальная | 1987 |
| 50 | 201,4 | Подземная канальная | 1996–1998 |
| 50 | 47,4 | Подземная канальная | 1987 |
| 40 | 181,5 | Надземная | 1996–1998 |
| 40 | 205,2 | Подземная канальная | 1996–1999 |
| 32 | 24,8 | Надземная | 1996–1998 |
| 32 | 129,3 | Подземная канальная | 1996–1998 |
| 25 | 23,6 | Подземная канальная | 1996–1998 |
| Итого: | 1 771,2 |  |  |

Организацией эксплуатирующей тепловые сети от котельной в п. Орловка является ООО «Уют Орловка. ООО «Уют Орловка» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной потребителям в п. Орловка. Тепловая сеть двухтрубная; тепловые сети выполнены в основном надземной прокладкой, другие виды прокладки занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий. Протяженность трубопроводов сетевой воды 1 189,2 м в двухтрубном исполнении. Центральные тепловые пункты на балансе ООО «Уют Орловка» отсутствуют.

Таблица 54 – Характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Уют Орловка» (п. Орловка)

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Кол–во труб, шт. | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 952,8 | 2 | надземная |
| 150 | 75,3 | 2 | канальная |
| 65 | 68,7 | 2 | надземная |
| 65 | 8,5 | 2 | канальная |
| 50 | 58,6 | 2 | надземная |
| 50 | 7,8 | 2 | канальная |
| 20 | 17,5 | 2 | надземная |
| Итого | 1 189,2 | 2 |  |

По данным теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, на момент актуализации схемы теплоснабжения 76,8 % от общей протяженности сетей ЗАТО Северск эксплуатируются более 28 лет. Сети теплоснабжения, эксплуатируемые менее 25 лет, составляют 20,2 %, в том числе сети, эксплуатируемые менее 10 лет – 3 % общего объема тепловых сетей.

Общий уровень износа тепловых сетей по состоянию на 01.01.2022 г. оценивается как высокий. Бухгалтерский износ тепловых сетей, с учетом модернизации (реконструкции), капитальных ремонтов сотавляет 87,1 %.

В качестве изоляционных материалов для тепловых сетей применяются маты минераловатные. Незначительное количество трубопроводов имеют изоляцию из ППУ. В качестве покровного слоя используется стеклопластик, рубероид, листы оцинкованной стали и листы из алюминиевых сплавов. Общее состояние теплоизоляции магистральных трубопроводов оценивается как удовлетворительное.

По сведениям теплоснабжающих организаций, имеются следующие основные виды нарушений, характерные для сетевого хозяйства г. Северска:

- затопление тепловых камер;

- парение в колодцах и тепловых камерах;

- подтопление трубопроводов при подземной прокладке;

- частичное (локальное) разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное отсутствие.

Состояние тепловых сетей п. Самусь оценивается как неудовлетворительное, т.к. 95% тепловых сетей введено в эксплуатацию более 25 лет назад, 5% сетей эксплуатируются в пределах 10–ти лет.

В п. Орловка состояние тепловых сетей оценивается как удовлетворительное, год ввода сетей в эксплуатацию 2003.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По данным предоставленным ОАО «ТС» перечень бесхозяйных сетей представлен в Таблице 55.

Таблица 55 – Перечень бесхозяйных сетей ОАО «ТС»

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 1–о трубном исполнении, м | Протяженность участка по трассе в 2–х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) шт. | Условный диаметр труб, Ду, мм | Количество труб , шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Тип линии | Год ввода в эксплуатацию участка тепловой сети | Виды тепловой изоляции участка тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Северск, пер. Западный, (от 48/точка"Р" , район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ) | 14,00 | 14,000 | 0 | 80 | 1 | В непроходных каналах | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 14,00 |  |  | 80 | 1 | В непроходных каналах | Обратная линия |  | СТД |
| г. Северск , пер. Западный, (от 48/точка "Р" , район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ). | 555,00 | 555,000 | 0 | 80 | 1 | На открытом воздухе | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 555,00 |  |  | 80 | 1 | На открытом воздухе | Обратная линия |  | СТД |
| г. Северск , пер. Западный, (от 48/точка "Р" , район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ), | 124,00 | 124,000 | 0 | 100 | 1 | На открытом воздухе | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 124,00 |  |  | 100 | 1 | На открытом воздухе | Обратная линия |  | СТД |
| г. Северск , пер. Западный, (от 48/точка "Р" район ул. Комсомольская, до инд. ж/д ) | 57,00 | 57,000 | 0 | 50 | 1 | На открытом воздухе | Подающая линия | 01.01.1980 | СТД |
|  | 57,00 | 57,000 | 0 | 50 | 1 | На открытом воздухе | Обратная линия | 01.01.1980 | СТД |
| Итого: | 1 500,0 | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях ЗАТО Северск выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков и кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытий монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона.

На территории г. Северска расположены 3 перекачивающие насосные станции, расположенные на магистральных тепловых сетях и находящихся на балансе ОАО «ТС»:

- ПНС–1 – оборудование демонтировано, выведено из эксплуатации;

- ПНС–2 – с повысительной группой насосов, работающей на подающих трубопроводах 2й и 3й Южных тепломагистралях;

- ПНС–3 – с понизительной группой насосов, работающей на обратном трубопроводе 3 Южной тепломагистрали, в работе один насос.

На балансе ОАО «ТС» ЦТП отсутствуют.

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер бетонное;

- стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича и бетона;

- перекрытие тепловых камер выполнено из деревянных крышек, имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением железобетонного перекрытия.

Также к сооружениям на тепловых сетях п. Самусь относятся центральные тепловые пункты. На балансе ООО «Тепло Плюс» в п. Самусь находится 11 ЦТП, оборудованные циркуляционными насосами. Насосное оборудование, установленное на ЦТП представлено в Таблице 56.

На балансе ООО «Уют Орловка» ЦТП отсутствуют.

Таблица 56 – Насосное оборудование, установленное на ЦТП

| Наименование ЦТП | Назначение (циркуляционные, подпиточный) | Тип насоса | Марка электродвигателя | Характеристика насоса Н – напор, п– частота вращения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 40–120F | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №2 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32–2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25–80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №3 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32–2–2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №3а | Циркуляционный насос контура отопления | ALPHA | 25–60 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №4 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 16–30/2 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №5 | Циркуляционный насос контура отопления | MAGNA UPE | 50–120 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №6 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 32–2–2 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25–80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №7 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90–1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №8 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 90–1 | С частотным преобразователем | 2 |
| ЦТП №9 | Циркуляционный насос контура отопления | CRE | 45–1–1 | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 25–80 | H=5,5 м Q=3,57 м3/ч | 2 |
| ЦТП №10 | Циркуляционный насос контура отопления | UPE | 65–120F | С частотным преобразователем | 2 |
|  | Циркуляционный насос контура ГВС | UPS | 32–120F | H=9,6 м Q=13 м3/ч | 2 |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Применение температурного графика 150/70 °С от БУ–1 ТЭЦ АО «СХК» обусловлено тем, что оборудование источника, магистральные и распределительные тепловые сети, а также системы теплопотребления абонентов спроектированы под данный температурный график. В настоящее время ТЭЦ АО «СХК», в силу технических ограничений, не в состоянии поддерживать температуру в подающих магистралях выше 130. При понижении температуры наружного воздуха ниже –32 °С (срезка) технические ограничения могут приводить к «недотопу» потребителей.

В связи с этим, был сформирован скорректированный график температуры сетевой воды БУ № 1 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске, представленный в Таблице 57.

Таблица 57 – Скорректированный график температур сетевой воды БУ № 1 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске

| Тнв, °C | T1,°C | Т2,°с | Тнв, °C | T1,°C | Т2,°с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + 10 | 70 | 48 | – 15 | 94 | 52 |
| + 9 | 70 | 48 | – 16 | 96 | 53 |
| + 8 | 70 | 47 | – 17 | 98 | 54 |
| + 7 | 70 | 47 | – 18 | 100 | 54 |
| + 6 | 70 | 46 | – 19 | 102 | 55 |
| + 5 | 70 | 46 | –20 | 104 | 56 |
| + 4 | 70 | 45 | –21 | 106 | 57 |
| + 3 | 70 | 44 | –22 | 108 | 57 |
| + 2 | 70 | 44 | –23 | 110 | 58 |
| + 1 | 70 | 43 | –24 | 112 | 59 |
| + 0 | 70 | 43 | –25 | 114 | 60 |
| – 1 | 70 | 42 | –26 | 116 | 60 |
| –2 | 70 | 42 | –27 | 118 | 61 |
| –3 | 71 | 42 | –28 | 120 | 62 |
| –4 | 73 | 43 | –29 | 122 | 62 |
| –5 | 75 | 44 | –30 | 124 | 63 |
| –6 | 77 | 45 | –31 | 126 | 64 |
| –7 | 79 | 46 | –32 | 128 | 65 |
| –8 | 81 | 46 | –33 | 128 | 62 |
| –9 | 83 | 47 | –34 | 128 | 61 |
| – 10 | 85 | 48 | –35 | 128 | 60 |
| – И | 87 | 49 | –36 | 128 | 57 |
| – 12 | 89 | 50 | –37 | 128 | 55 |
| – 13 | 91 | 50 | –38 | 128 | 53 |
| – 14 | 93 | 51 | –39 | 128 | 51 |
|  |  |  | –40 | 128 | 48 |

*Расчет температуры обратного трубопровода для температуры НВ –31 и ниже произведен по формуле Q=c*m*(Тпод – Тобр) исходя из расчетного количества тепла по графику 150/70 при постоянной массе теплоносителя и температуре подающего трубопровода

В графике температур сетевой воды от БУ–2 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске представлены параметры теплоносителя для трех режимов работы системы (Рисунок 9)

Рисунок 9 – график температур сетевой воды от БУ–2 ТЭЦ Филиала АО «РИР» в г. Северске

Системы отопления теплопотребителей котельных п. Самусь подключены по зависимой схеме без смешения. Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от источников осуществляется качественным способом в рамках сегмента температурного графика 95/70 ºC для котельной «ЦОК»; 80/60 ºC для котельной «Камышка». Для котельной расположенной в п. Орловка используется температурный график 90/60 ºC.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных п. Самусь приведен на Рисунках 10–11.

Рисунок 10 – Температурный график режима работы котельной «ЦОК»

Рисунок 11 – Температурный график режима работы котельной «Камышка»

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок производится в соответствии с действующими графиками качественного регулирования по отопительной нагрузке.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Статистика повреждений на тепловых сетях представлена в Таблице 58.

Таблица 58 – Статистика повреждений на тепловых сетях

| Наименование | Количество повреждений, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |
| Тепловые сети ОАО ТС | 99 | 122 |

Аварий с прекращением теплоснабжения и ГВС потребителей в отчетных периодах не было.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Суммарная полезная тепловая нагрузка конечных потребителей ЗАТО Северск 
на 01.01.2022 г. (при расчетных температурах наружного воздуха) составляет 861,113 Гкал/час, 
в том числе по элементам территориального деления (Таблица 59):

г. Северск – 843,712 Гкал/час (97,98 % от общей нагрузки);

п. Самусь – 16,682 Гкал/час (1,94 % от общей нагрузки);

п. Орловка – 0,719 Гкал/час (0,083 % от общей нагрузки).

Таблица 59 – Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии ЗАТО Северск (без учета потерь на тепловых сетях)

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т. ч. по видам теплопотребления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС |
| 1 | г. Северск | 843,712 | 645,903 | 63,776 | 134,034 |
| 2 | п. Самусь (ЦОК) | 15,520 | 13,690 | 0,727 | 1,103 |
| 3 | п. Самусь (Камышка) | 1,162 | 1,162 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Орловка | 0,719 | 0,650 | 0,057 | 0,012 |
|  | ВСЕГО по ЗАТО Северск | 861,113 | 661,405 | 64,56 | 135,1 |

Нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, представлены в Таблицах 60–61.

Таблица 60 – Часовые нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск

| Котельная | 2020–2021 |  |  |  | 2022–2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого | Часовые нагрузки, Гкал/час |  |  | Итого |
|  | отопление | вентиляция | ГВС |  | отопление | вентиляция | ГВС |  |
| ЦОК | 13,871 | 0,692 | 1,115 | 15,679 | 13,690 | 0,727 | 1,103 | 15,520 |
| Камышка | 1,238 | 0,096 | 0,00 | 1,334 | 1,162 | 0,00 | 0,00 | 1,162 |
| Орловка | 0,650 | 0,054 | 0,012 | 0,716 | 0,650 | 0,057 | 0,012 | 0,719 |

Базовый уровень годового потребления тепловой энергии (общий по ЗАТО Северск, 
без учета потерь на тепловых сетях) в расчетных элементах территориального деления принят 
(на 01.01.2022 г.) в размере 1046,72 Гкал/ч.

Базовый уровень годового потребления тепловой энергии (внегородские территории ЗАТО Северск, без учета потерь на тепловых сетях) в расчетных элементах территориального деления принят (на 01.01.2022 г.) в размере 37 052,1 Гкал.

Таблица 61 – Годовые нагрузки конечных потребителей, расположенных на внегородских территориях ЗАТО Северск, Гкал

| Котельная | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 |
| Камышка | 4 189,83 | 3 753,9 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| Орловка | 1 987,95 | 2 494,35 | 1 507,91 | 1 507,91 |

В Таблицах 62–65 приводится по годам значения потребления тепловой энергии 
за год с распределением по видам теплопотребления и группам потребителей в соответствии Приказом Минстроя РФ от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

Таблица 62 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей 
за 2020 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 69,557 | 37,506 | 11,915 | 118,978 |
| 2 | Население в т.ч. | 511,526 |  | 146,024 | 657,55 |
| 3 | МКД | 504,246 |  | 145,906 | 650,152 |
| 4 | Частные домовладения | 7,28 |  | 0,118 | 7,398 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 129,455 | 15,114 | 11,006 | 155,575 |
| 6 | АО "СХК" (БУ–1) | 25,966 | 5,929 | 3,663 | 35,558 |
| 7 | ГСПО | 46,563 |  | 0,699 | 47,262 |
| 8 | потребители ЮЛ | 28,21 | 7,577 | 4,967 | 56,737 |
| 9 | потребители ФЛ | 15,214 |  | 1,677 | 16,891 |
| 10 | Итого по БУ –1 | 697,032 | 66,126 | 168,945 | 932,103 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 471,086 | 32,539 |  | 503,625 |
| 12 | АО "СХК" (БУ–2) | 189,663 |  |  | 189,663 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 255,195 |  |  | 255,195 |
| 14 | потребители т–э в гор.воде | 18,626 | 31,715 |  | 50,341 |
| 15 | потребители т–э в паре | 7,602 | 0,82 |  | 8,422 |
| 16 | Итого по БУ –2 | 471,086 | 32,539 |  | 503,625 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1 168,118 | 101,665 | 168,945 | 1 435,728 |

Таблица 63 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей 
за 2021 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 56,057 | 37,506 | 11,915 | 105,478 |
| 2 | Население в т.ч. | 511,526 |  | 146,024 | 657,550 |
| 3 | МКД | 504,246 |  | 145,906 | 650,152 |
| 4 | Частные домовладения | 7,280 |  | 0,118 | 7,398 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 129,455 | 15,114 | 11,006 | 155,575 |
| 6 | АО "СХК" (БУ–1) | 39,466 | 5,929 | 3,663 | 49,058 |
| 7 | ГСПО | 46,563 |  | 0,699 | 47,262 |
| 8 | потребители ЮЛ | 28,210 | 7,577 | 4,967 | 40,754 |
| 9 | потребители ФЛ | 15,214 |  | 1,677 | 16,891 |
| 10 | Итого по БУ –1 | 762,262 | 66,134 | 168,945 | 997,341 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 471,086 | 32,539 |  | 503,625 |
| 12 | АО "СХК" (БУ–2) | 189,663 |  |  | 189,663 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 255,195 |  |  | 255,195 |
| 14 | потребители т–э в гор.воде | 18,626 | 31,715 |  | 50,341 |
| 15 | потребители т–э в паре | 7,602 | 0,820 |  | 8,422 |
| 16 | Итого по БУ –2 | 501,086 | 28,949 |  | 531,868 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1 263,348 | 95,083 | 168,945 | 1 529,209 |

Таблица 64 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей 
за 2022 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление, ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 51,553 | 56,424 | 27,683 | 135,66 |
| 2 | Население в т.ч. | 512,674 |  | 180,206 | 692,88 |
| 3 | МКД | 469,613 |  | 180,206 | 649,82 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,061 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 130,293 | 34,986 | 22,621 | 187,90 |
| 6 | АО "СХК" (БУ–1) | 23,2536 | 5,117 | 5,526 | 33,89 |
| 7 | ГСПО | 47,926 |  |  | 47,93 |
| 8 | потребители ЮЛ | 39,972 | 29,869 | 10,103 | 80,99 |
| 9 | потребители ФЛ | 32,0834 |  | 6,992 | 25,09 |
| 10 | Итого по БУ –1 | 694,52 | 91,41 | 230,51 | 1016,44 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. | 509,109 | 46,683 |  | 555,79 |
| 12 | АО "СХК" (БУ–2) | 216,435 |  |  | 216,44 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 273,754 |  |  | 273,75 |
| 14 | потребители т–э в гор.воде | 16,188 | 46,514 |  | 62,70 |
| 15 | потребители т–э в паре | 2,732 | 0,169 |  | 2,90 |
| 16 | Итого по БУ –2 | 509,109 | 46,683 |  | 555,79 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1 203,64 | 138,09 | 230,51 | 1 572,24 |

Таблица 65 – Годовое теплопотребление по видам тепловых нагрузок и группам потребителей 
за 2023 г.

| № п/п | Наименование группы | Теплопотребление отопление, тыс. Гкал | Теплопотребление вентиляция, тыс. Гкал | Теплопотребление ГВС, тыс. Гкал | Всего, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 51,113 | 56,424 | 27,683 | 135,22 |
| 2 | Население в т.ч. | 497,594 |  | 180,206 | 677,80 |
| 3 | МКД | 454,533 |  | 180,206 | 634,74 |
| 4 | Частные домовладения | 43,061 |  |  | 43,06 |
| 5 | Прочие нежилые, в т.ч. | 116,753 | 34,986 | 22,621 | 174,36 |
| 6 | АО "СХК" (БУ–1) | 19,92 | 5,117 | 5,526 | 30,56 |
| 7 | ГСПО | 45,926 |  |  | 45,93 |
| 8 | потребители ЮЛ | 32,808 | 29,869 | 10,103 | 72,78 |
| 9 | потребители ФЛ | 18,099 |  | 6,992 | 25,09 |
| 10 | Итого по БУ –1 | 665,46 | 91,41 | 230,51 | 987,38 |
| 11 | Промышленность (Пром.площадка), в т.ч. |  |  |  | 525,61 |
| 12 | АО "СХК" (БУ–2) | 253,25 |  |  | 253,25 |
| 13 | АО "СХК" (пар) | 272,36 |  |  | 272,36 |
| 14 | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3–й Северной" магистрали в горячей воде | 1,01 |  |  | 1,01 |
| 16 | Итого по БУ –2 | 526,62 |  |  | 526,62 |
|  | ИТОГО по структурным группам | 1 126,271 | 138,09 | 230,51 | 1 514,00 |

Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствует.

Технико–экономические показатели систем теплоснабжения ЗАТО Северск

Основные технико–экономические показатели системы теплоснабжения на базе ТЭЦ 
за период (2020–2022) гг. сведены в Таблицу 66.

Таблица 66 – Технико–экономические показатели системы теплоснабжения на базе ТЭЦ за (2020–2022) гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2020 г. | Факт 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2 364 697,2 | 2 509 848,4 | 2 461 297,3 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды ТЭЦ | Гкал | 385 030,6 | 372 181,9 | 385 547,9 |
| 3. | Отпуск теплоэнергии с коллектора | Гкал | 1 979 666,6 | 2 137 666,5 | 2 075 749,4 |
| 4. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 3 183,5 | 2 971,7 | 3 416,8 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч. | Гкал | 1 976 483,1 | 2 134 694,8 | 2 072 332,6 |
| 5.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде), в т.ч. | Гкал | 1 573 564,6 | 1 730 123,9 | 1 679 248,1 |
| 5.1.1. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ–1 | Гкал | 1 236 757,0 | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 |
| 5.1.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в горячей воде) БУ–2, в т.ч. | Гкал | 336 807,6 | 363 293,1 | 358 960,9 |
| 5.1.2.1 | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2 | Гкал | 215 210,2 | 232 232,4 | 217 155,2 |
| 5.1.2.2 | отпуск теплоэнергии в тепломагистраль № 3 | Гкал | 121 597,4 | 131 060,7 | 141 805,7 |
| 5.2. | Отпуск теплоэнергии в сеть (в паре), в т.ч. | Гкал | 402 918,5 | 404 570,9 | 393 084,5 |
| 5.2.1. | отборный пар 7–13 кгс/см² | Гкал | 148 836,7 | 148 892,8 | 118 842,5 |
| 5.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254 081,8 | 255 678,1 | 274 242,0 |
| Система теплоснабжения от БУ–1 (г. Северск) |  |  |  |  |  |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть (ОАО "Тепловые сети") в горячей воде | Гкал | 1 236 757,0 | 1 366 830,8 | 1 320 287,2 |
| 7. | Потери тепловой энергии сетевых организаций | Гкал | 304 654,1 | 369 490,0 | 303 842,7 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 932 102,9 | 997 340,8 | 1 016 444,5 |
| 8.1. | сторонние потребители | Гкал | 931 791,8 | 997 124,5 | 1 016 130,4 |
| 8.2. | собственные потребители | Гкал | 311,1 | 216,3 | 314,1 |
| Система теплоснабжения от БУ–2 + Система пароснабжения (Промышленная зона ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 3 ("3–я северная") |  |  |  |  |  |
| 9. | Отпуск тепловой энергии в "3–ю Северную" магистраль в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 121 597,4 | 131 060,7 | 141 805,7 |
| 10. | Потери тепловой энергии "3–й Северной" магистрали в горячей воде в т.ч. | Гкал | 2 0735,1 | 20 624,3 | 20 673,8 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям "3–й Северной" магистрали в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 815,9 | 1 833,8 | 2 003,5 |
| 12. | Отпуск тепловой энергии из "3–й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100 046,4 | 108 602,7 | 119 128,4 |
| Система теплоснабжения АО "СХК" (Тепломагистрали №1 и №2 + паропроводы) |  |  |  |  |  |
| 13. | Отпуск тепловой энергии в сеть АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 718 175,1 | 745 405,9 | 729 368,1 |
| 13.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 315 256,6 | 340 835,0 | 336 283,6 |
| 13.1.1. | отпуск теплоэнергии в тепломагистрали № 1 и № 2, в т.ч. | Гкал | 215 210,2 | 232 232,4 | 217 155,2 |
| 13.1.2. | отпуск тепловой энергии из "3–й Северной" магистрали в сеть АО "СХК" в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 100 046,4 | 108 602,7 | 119 128,4 |
| 13.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 402 918,5 | 404 570,9 | 393 084,5 |
| 13.2.1. | отборный пар 7–13 кгс/см² | Гкал | 148 836,7 | 148 892,8 | 118 842,5 |
| 13.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 254 081,8 | 255 678,1 | 274 242,0 |
| 14. | Потери тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 215 370,0 | 215 370,9 | 175 579,2 |
| 14.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 76 068,0 | 76 068,9 | 59 150,4 |
| 14.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 139 302,0 | 139 302,0 | 116 428,8 |
| 14.2.1. | отборный пар 7–13 кгс/см² | Гкал | 47 126,9 | 47 126,9 | 25 927,3 |
| 14.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 92 175,1 | 92 175,1 | 90 501,5 |
| 15. | Полезный отпуск тепловой энергии АО "СХК", в т.ч. | Гкал | 502 805,1 | 530 035,0 | 553 788,9 |
| 15.1. | в горячей воде, в т.ч. | Гкал | 239 188,6 | 264 766,1 | 277 133,2 |
| 15.2. | в паре, в т.ч. | Гкал | 263 616,5 | 265 268,9 | 276 655,7 |
| 15.2.1. | отборный пар 7–13 кгс/см² | Гкал | 101 709,8 | 101 765,9 | 92 915,2 |
| 15.2.2. | отборный пар более 13 кгс/см² | Гкал | 161 906,7 | 163 503,0 | 183 740,5 |
| 16.1. | Отпуск конечному потребителю АО "ОТЭК" (в гор. воде) | Гкал | 1 172 107,4 | 1 263 940,7 | 1 295 581,2 |
| 16.2. | Отпуск конечному потребителю АО "ОТЭК" (Всего) | Гкал | 1 435 723,9 | 1 529 209,6 | 1 572 236,9 |

ООО «Тепло Плюс» эксплуатирует центральную отопительную котельную, находящуюся в п. Самусь, осуществляет свою деятельность с 01.01.2015 г. Основным топливом для котельной является природный газ.

Таблица 67 – Технико–экономические показатели системы теплоснабжения на базе ЦОК 
в п. Самусь ООО «Тепло Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 47 275,81 | 50 665,15 | 44 885,33 | 42 282,67 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 778,1 | 861,3 | 797,3 | 718,84 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | 1,65 | 1,70 | 1,78 | 1,70 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 46 497,71 | 49 803,85 | 44 088,00 | 41 563,83 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 13 094,44 | 11 533,89 | 10 684,80 | 8 160,63 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | 28,16 | 23,16 | 24,24 | 19,63 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 33 403,27 | 38 269,96 | 33 403,20 | 33 403,20 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | 3 601,18 | 4 343,43 | 3 601,20 | 3 601,20 |
| 11 | б.2) население | Гкал | 27 689,95 | 31 497,51 | 27 689,90 | 27 689,90 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | 2 112,14 | 2 429,02 | 2 112,10 | 2 112,10 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | 7319,91 | 7840,33 | 6 944,30 | 6 460,79 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | 157,43 | 157,42 | 157,51 | 155,44 |
| 15 | Расход натурального топлива | тыс. м3 | 6 137,92 | 6 577,46 | 6 153,18 | 5 724,75 |

ООО «Уют Орловка» эксплуатирует угольную котельную по ул. Камышке в п. Самусь. Организация осуществляет производственную деятельность со второго полугодия 2021 г. 
За предыдущие года данные представлены по теплоснабжающей организации ООО «Сети–П».

Таблица 68 – Технико–экономические показатели системы теплоснабжения на базе котельной 
по ул. Камышке в п. Самусь ООО «Уют Орловка»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 899,84 | 4 374,90 | 2 658,66 | 2 548,55 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 29,5 | 27,4 | 25,37 | 21,00 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | 0,6 | 0,63 | 0,95 | 0,82 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4 870,32 | 4 347,54 | 2 633,29 | 2 527,55 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 680,5 | 593,60 | 492,30 | 386,56 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | 14,0 | 13,65 | 18,70 | 15,29 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 4 189,83 | 3 753,90 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 4 189,83 | 3 740,40 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | б.2) население | Гкал | 3 127,09 | 2 550,17 | 1 136,34 | 1 136,34 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | 1 062,74 | 1 190,23 | 1 004,65 | 1 004,65 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | 876,21 | 980,60 | 446,44 | 456,60 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | 179,91 | 225,55 | 169,54 | 180,65 |
| 15 | Расход натурального топлива | тонн | 1 224,00 | 1372,84 | 615,99 | 639,24 |

ООО «Уют Орловка» эксплуатирует котельную в п. Орловка. Организация осуществляет производственную деятельность с 23.09.2019 г. Котельная работает на дизельном топливе.

Таблица 69 – Технико–экономические показатели системы теплоснабжения на базе котельной 
в п. Орловка ООО «Уют Орловка»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2446,83 | 3011,64 | 1 850,96 | 1 888,06 |
| 2 | расход тепла на собственные нужды | Гкал | 9,04 | 11,14 | 6,60 | 6,60 |
| 3 | расход тепла на собственные нужды | % | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2437,79 | 3000,50 | 1 844,36 | 1 881,46 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 449,84 | 495,01 | 336,45 | 373,55 |
| 6 | то же в % к отпуску в сеть | % | 18,45 | 16,50 | 18,24 | 19,85 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии: | Гкал | 1987,95 | 2 505,49 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 8 | а) собственное потребление | Гкал | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | б) сторонние потребители, всего | Гкал | 1987,95 | 2494,35 | 1 507,91 | 1 507,91 |
| 10 | б.1) бюджетные организации | Гкал | 0,00 | 0,00 | 867,94 | 867,94 |
| 11 | б.2) население | Гкал | 968,97 | 1169,09 | 500,41 | 500,41 |
| 12 | б.3) прочие | Гкал | 1018,98 | 1325,25 | 139,56 | 139,56 |
| 13 | Расход условного топлива | т.у.т. | 297,29 | 358,63 | 285,75 | 291,47 |
| 14 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг. у.т./Гкал | 121,95 | 119,52 | 154,93 | 154,92 |
| 15 | Расход натурального топлива | тонн | 204,47 | 246,60 | 196,49 | 200,42 |

Анализ финансового состояния теплоснабжающей организации

Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

С 2019 года и по настоящее время в Северске действует следующая схема:

АО «РИР» поставляет:

- тепловую энергию и горячую воду конечным потребителям г. Северска 
(за исключением собственного потребления);

- тепловую энергию с коллектора, тепловую энергию на компенсацию потерь, теплоноситель – ОАО «ТС»;

- тепловую энергию конечным потребителям промышленной зоны (за исключением собственного потребления);

- тепловую энергию на компенсацию потерь – АО «СХК».

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органом исполнительной власти Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее – ДТР ТО) 
по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за период (2020–2022 гг.) гг. представлена в Таблицах 70–77.

Таблица 70 – Утвержденные тарифы для АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» на 2020 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2020–30.06.2020 | 01.07.2020–31.12.2020 |  |
| Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 267,57 (1 521,08)* | 1 356,42 (1 627,70)* | № 1–245/9(703) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 380,46 | 1 380,46 | № 1–245/9(703) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 4,78 | 7,23 | № 9–244/9(699) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 4,78 (5,74)* | 7,23 (8,68)* | № 9–243/9(704) от 18.12.2019 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 267,57 (1 521,08)* | 1 356,42 (1 627,70)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 852,41 | 895,02 | № 1–518/9(698) от 18.12.2019 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 852,41 | 895,02 | № 1–518/9(700) от 18.12.2019 |

* – с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 71 – Утвержденные тарифы для АО «Русатом Инфраструктурные решения» на 2021 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2021–30.06.2021 | 01.07.2021–31.12.2021 |  |
| Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 356,42 (1 627,70)* | 1 444,57 (1 733,48)* | № 1–160/9(516) от 17.12.2020 № 1–703 от 28.12.2020 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 380,46 | 1 501,75 | № 1–160/9(516) от 17.12.2020 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 6,05 | 6,05 | № 9–159/9(517) от 17.12.2020 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 6,05 (7,26)* | 6,05 (7,26)* | № 9–158/9(518) от 17.12.2020 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 356,42 (1 627,70)* | 1 444,57 (1 733,48)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 891,00 | 912,65 | № 1–308/9(512) от 17.12.2020 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 891,00 | 912,65 | № 1–308/9(515) от 17.12.2020 |

* – с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 72 – Утвержденные тарифы для АО «Русатом Инфраструктурные решения» на 2022 год

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2022–30.06.2022 | 01.07.2022–31.12.2022 |  |
| Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (ИНН 7706757331) | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 444,57 (1 733,48)* | 1 531,24 (1 837,49)* | № 1–181/9(446) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» |  | руб./Гкал | 1 486,39 | 1 486,39 | № 1–181/9(446) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель |  | руб./куб.м | 6,05 | 7,66 | № 9–180/9(447) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), поставляемую потребителям в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 6,05 (7,26)* | 7,66 (9,19)* | № 9–179/9 (448) от 15.12.2021 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 444,57 (1 733,48)* | 1 531,24 (1 837,49)* |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | руб./Гкал | 912,65 | 987,90 | № 1–182/9(442) от 15.12.2021 |
|  | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии |  | руб./Гкал | 912,65 | 987,90 | № 1–443 от 15.12.2021 |

* – с НДС для населения, без НДС для прочих потребителей

Таблица 73 – Утвержденные тарифы для ОАО «Тепловые сети» на 2020–2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020–30.06.2020 | 01.07.2020–31.12.2020 |  | 01.01.2021–30.06.2021 | 01.07.2021–31.12.2021 |  | 01.01.2022–30.06.2022 | 01.07.2022–31.12.2022 |  |
| Открытое акционерное общество «Тепловые сети» (ИНН 7024024860) | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям | руб./Гкал | 407,73 | 423,93 | № 1–213/9(701) от 18.12.2019 | 423,93 | 530,01 | № 1–111/9(513) от 17.12.2020 | 496,94 | 496,94 | № 1–272/9(444) от 15.12.2021 |

* без НДС

Таблица 74 – Утвержденные тарифы для ОА «СХК» на 2020–2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Теплоноситель | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2020–30.06.2020 | 01.07.2020–31.12.2020 |  | 01.01.2021–30.06.2021 | 01.07.2021–31.12.2021 |  | 01.01.2022–30.06.2022 | 01.07.2022–31.12.2022 |  |
| Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» | руб./Гкал | Вода | 317,12 | 333,92 | № 1–439/9(702) от 18.12.2019 | 333,92 | 434,46 | № 1–317/9(514) от 17.12.2020 | 434,46 | 456,26 | № 1–325/9(445) от 15.12.2021 |
|  |  |  | Пар | 409,37 | 545,97 |  | 460,71 | 460,71 |  | 460,71 | 464,34 |  |

* без учета НДС

Таблица 75 – Утвержденные тарифы для потребителей пос. Орловка ЗАТО Северск на 2020–2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020–30.06.2020 | 01.07.2020–31.12.2020 |  | 01.01.2021–30.06.2021 | 01.07.2021–31.12.2021 |  | 01.01.2022–30.06.2022 | 01.07.2022–31.12.2022 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (ИНН 7024044994) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно–территориального образования Северск | руб./Гкал | 8 088,49 | 8 646,33 | № 1–751/9(516) от 04.12.2019 | 8 624,44 | 8 624,44 | № 1–223/9(227) от 23.10.2020 | 8 624,44 | 8 922,83 | № 1–71/9(571) от 20.12.2021 |

* НДС не предусмотрен

Таблица 76 – Утвержденные тарифы для потребителей котельной «Камышка» пос. Самусь ЗАТО Северск на 2020–2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020–30.06.2020 | 01.07.2020–31.12.2020 |  | 01.01.2021–30.06.2021 | 01.07.2021–31.12.2021 |  | 01.01.2022–30.06.2022 | 01.07.2022–31.12.2022 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сети–ПЛЮС» (ИНН 7024040076) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого административнотерриториального образования Северск | руб./Гкал | 2 369,90 | 2 462,54 | № 1–76/9(427) от 20.11.2019 | 2 462,54 | 2 507,68 | № 1–47/9(552) от 17.12.2020 | – | – | – |
| Общество с ограниченной ответственностью «Уют Орловка» (ИНН 7024044994) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: поселок Самусь, улица Камышка закрытого административно–территориального образования Северск | руб./Гкал | – | – | – | – | 2 503,36 | № 1–577/9(90) от 30.09.2020 | 2 503,36 | 2 621,20 | № 1–600/9(572) от 20.12.2021 |

* НДС не предусмотрен

Таблица 77 – Утвержденные тарифы для потребителей котельной «ЦОК» пос. Самусь ЗАТО Северск на 2020–2022 гг.

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Установленные тарифы |  | Ед. изм. | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО | Период |  | Реквизиты Приказа ДТР ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2020–30.06.2020 | 01.07.2020–31.12.2020 |  | 01.01.2021–30.06.2021 | 01.07.2021–31.12.2021 |  | 01.01.2022–30.06.2022 | 01.07.2022–31.12.2022 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704) | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Самусь закрытого административнотерриториального образования Северск |  | руб./Гкал | 2 051,70 | 2 051,70 | № 1–74/9(466) от 27.11.2019 | 2 051,70 | 2 051,95 | № 1–46/9(621) от 19.12.2020 | 2 051,95 | 2 195,59 | № 1–30/9(561) от 20.12.2021 |
|  | Тарифы на горячую воду для потребителей поселка Самусь закрытого административно–территориального образования Северск | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 52,47 | 54,07 | № 2–35/9(753) от 20.12.2019 | 54,07 | 54,07 | № 2–45/9(640) от 19.12.2020 | 54,07 | 58,87 | № 2–31/9(640) от 20.12.2021 |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 051,70 | 2 051,70 |  | 2 051,70 | 2 051,95 |  | 2 051,95 | 2 195,59 |  |

* НДС не предусмотрен

Рост тарифов за период 2020–2022 гг. составил:

- на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск (г. Северск), включающей тепловые сети Открытого акционерного общества «Тепловые сети» – 20,80% (среднегодовой рост тарифа за период – 6,93%);

- на тепловую энергию для потребителей в системе теплоснабжения ЗАТО Северск, не включающей тепловые сети открытого акционерного общества «Тепловые сети» – 7,67% (среднегодовой рост тарифа за период – 2,56%);

- на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на которых производится теплоноситель – 
60,25% (среднегодовой рост тарифа за период – 20,08%);

- на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающей организации, на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии – 15,89% (среднегодовой рост тарифа за период – 5,30%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 
21,88% (среднегодовой рост тарифа за период – 7,29%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (теплоноситель – горячая вода) – 
43,88% (среднегодовой рост тарифа за период – 14,63%);

- на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (теплоноситель – пар) – 13,43% (среднегодовой рост тарифа за период – 4,48%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Орловка закрытого административно–территориального образования Северск – 10,32% (среднегодовой рост тарифа за период – 3,44%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «Камышка» поселка Самусь закрытого административно–территориального образования Северск – 10,60% (среднегодовой рост тарифа за период – 3,53%);

- на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной «ЦОК» поселка Самусь закрытого административно–территориального образования Северск – 
7,01 (среднегодовой рост тарифа за период – 2,34%);

- на теплоноситель, поставляемый потребителям котельной «ЦОК» поселка Самусь закрытого административно–территориального образования Северск – 
12,20% (среднегодовой рост тарифа за период – 4,00%).

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Укрупненные статьи смет затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на 2022 год, утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области 
для ресурсоснабжающих организаций ЗАТО Северск, приведены в Таблицах 78–85.

Таблица 78 – Укрупненные статьи сметы расходов по утвержденным тарифам на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источников тепловой энергии, принадлежащих 
АО «РИР», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области 
на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 1 035 314,89 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 1 139,66 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 88 361,31 |
| Оплата труда с ОСН | 184 708,81 |
| Ремонты | 177 834,33 |
| Амортизация | 90 150,71 |
| Прочие расходы | 46 101,49 |
| Корректировка НВВ | –35 962,79 |
| Прибыль | 443,19 |
| Необходимая валовая выручка | 1 588 091,60 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, холодную воду на технологические нужды и теплоноситель, на оплату труда с ОСН и ремонты, на их долю приходится 91,5% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 63,7%;

- расходы на холодную воду на технологические нужды и теплоноситель – 5,4%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 11,4%;

- расходы на ремонты – 11,0%.

Таблица 79 – Укрупненные статьи сметы расходов на содержание (передачу, сбыт) АО «РИР», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оплата труда с ОСН | 14 411,35 |
| Прочие расходы | 31 230,76 |
| Необходимая валовая выручка | 45 342,11 |

Основная тарифообразующая статья – расходы на оплату труда, на ее долю приходится 31,6% от всего объема необходимой валовой выручки на содержание (передачу, сбыт) 
АО «РИР».

Таблица 80 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии для ОАО «Тепловые сети», утвержденной Департаментом тарифного регулирования 
Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 10 534,42 |
| Компенсация потерь тепловой энергии | 287 691,23 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 6 265,84 |
| Оплата труда с ОСН | 109 600,85 |
| Ремонты | 11 380,15 |
| Амортизация | 33 560,34 |
| Прочие расходы | 20 621,30 |
| Корректировка НВВ | 25 259,51 |
| Прибыль | 196,47 |
| Необходимая валовая выручка | 505 110,11 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на компенсацию потерь тепловой энергии, амортизация и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 85,3% 
от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на компенсацию потерь тепловой энергии – 57,0%;

- амортизация – 6,6%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 21,7%.

Таблица 81 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии, для АО «СХК», утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области (теплоноситель – горячая вода) на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 30 956,12 |
| Расходы на энергетические ресурсы | 63 851,30 |
| Неподконтрольные расходы | 8 901,31 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | 19 338,25 |
| Необходимая валовая выручка | 123 046,98 |

Таблица 82 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области (теплоноситель – пар) на 2022 год для АО «СХК»

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 14 676,78 |
| Расходы на энергетические ресурсы | 110 130,48 |
| Неподконтрольные расходы | 3 753,57 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | – 575,67 |
| Необходимая валовая выручка | 127 975,16 |

Таблица 83 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для ООО «Уют Орловка» (котельная пос. Орловка), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 13 467 515,41 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 588 573,19 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 31 612,53 |
| Оплата труда с ОСН | 3 094 752,55 |
| Ремонты | 0,00 |
| Амортизация | 0,00 |
| Прочие расходы | 212 393,91 |
| Корректировка НВВ | –4 203 582,86 |
| Необходимая валовая выручка | 13 191 264,73 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо и расходы 
на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 95,2% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 77,4%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 17,8%.

Таблица 84 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для ООО «Уют Орловка» (котельная «Камышка» пос. Самусь), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 2 083 861,50 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 434 095,13 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 18 758,54 |
| Оплата труда с ОСН | 2 616 568,23 |
| Прочие расходы | 311 876,40 |
| Необходимая валовая выручка | 5 465 159,80 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо и расходы 
на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 93,9% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 38,1%;

- расходы на электрическую энергию – 7,9%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 47,9%.

Таблица 85 – Укрупненные статьи сметы расходов на услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии для ООО «Тепло Плюс» (котельная «ЦОК» пос. Самусь), утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2022 год

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Основное топливо | 37 663 189,50 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | 9 290 593,16 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 2 167 029,92 |
| Оплата труда с ОСН | 21 369 665,04 |
| Амортизация | 83 617,37 |
| Прочие расходы | 2 044 066,67 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | –2 060 160,66 |
| Необходимая валовая выручка | 70 558 001,00 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, расходы 
на электрическую энергию и расходы на оплату труда с ОСН, на их долю приходится 94,1% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 51,9%;

- расходы на электрическую энергию – 12,8%;

- расходы на оплату труда с ОСН –29,4%.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Централизованная система водоснабжения ЗАТО Северск представляет собой 
совокупность инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу воды 
потребителям г. Северска и части внегородских территорий, входящих в состав ЗАТО Се–верск (поселок Самусь, поселок Орловка, деревня Кижирово), с параметрами, соответ–ствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно– эпиде–миологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Все–мирной организации здравоохранения.

Централизованное водоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляют:

- АО «СВК» в границах г. Северска;

- ООО «ВКХ Самусь» (с 15.12.2022 МКП «СВК») в границах внегородских территорий.

Эксплуатационные зоны АО «СВК» и ООО «ВКХ «Самусь» показаны на Рисунках 12 и 13, соответственно.

Рисунок 12 – Эксплуатационная зона АО «СВК»

»

Рисунок 13 – Эксплуатационная зона ООО «ВКХ «Самусь»

г. Северск

Для обеспечения городских и промышленных потребителей холодной водой питьевого качества годы были два водозаборных узла: № 1 и № 2.

Водозаборные узлы расположены в диаметрально–противоположных направлениях:

- водозабор № 1 расположен в северо–западной части г. Северска, на второй надпойменной террасе р. Томи, эксплуатируется с 1962 г. Фонд эксплуатационных скважин водозабора № 1 включает в себя 35 водозаборных скважин, из которых в работе находятся 14 скважин;

- водозабор № 2 находится в 4 км к востоку от г. Северска, в 8,2 км к востоку 
от водозабора № 1, на расстоянии от 9,5 км до 4 км в разных точках от р. Томи и в 0,45 – 0,85 км к северу от р. Большой Киргизки, эксплуатируется с 1970 года. Фонд эксплуатационных скважин водозабора № 2 включает 27 водозаборных скважин, из которых в работе находятся 16 скважин.

Из общего числа фонда эксплутационных скважин, на момент проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация на 2023 год), подлежат ликвидации:

  - Водозабор № 1 – 20 скважин;

  - Водозабор № 2 – 2 скважины.

Технические характеристики водозаборных скважин водозаборов № 1 и № 2 
г. Северска представлены в Таблицах 86–87.

Таблица 86 – Технические характеристики водозаборных скважин водозабора № 1 
г. Северска

| № | Водозаборный номер | № скважины по паспорту | Год ввода | Глубина скважины, м | Паспортный дебет, м3/ч | Фактич. произ–ть, м3/ч | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1а | 1В 1А | 1997 | 116,2 | 124,2 | 90 | в работе |
| 2 | 3 | 3 | 1960 | 83,6 | 48 | – | к ликвидации |
| 3 | 4 | ТМ–350/4 | 1991 | 94 | 102 | – | к ликвидации |
| 4 | 5 | ТМ–331/5 | 1991 | 86 | 70 | – | к ликвидации |
| 5 | 6а | 6а | 1995 | 86,5 | 60 | – | к ликвидации |
| 6 | 6б | 6б/Т–01837 | 1974 | 90,5 | 90 | 30 | в работе |
| 7 | 7 | ТМ–41/7 | 1987 | 86 | 60 | – | к ликвидации |
| 8 | 7а | 20–В/2014 | 2014 | 95 | 60 | 50 | в работе |
| 9 | 8 | 0476/8 | 1966 | 150 | 61 | – | к ликвидации |
| 10 | 9 | ТМ–21/9 | 1987 | 86 | 60 | 25 | в работе |
| 11 | 10 | ТМ–21/10 | 1987 | 90 | 80 | – | к ликвидации |
| 12 | 10а | 1В–10А | 2000 | 120 | 118,3 | 80 | в работе |
| 13 | 11а | 2359/11A | 1965 | 120 | 106,9 | – | к ликвидации |
| 14 | 11б | Т–01907/11б | 1974 | 90 | 90 | – | к ликвидации |
| 15 | 12 | ТМ–132/12 | 1988 | 85 | 60 | – | к ликвидации |
| 16 | 13 | ТМ–108/13 | 1988 | 88 | 60 | 25 | в работе |
| 17 | 14 | 2302/14 | 1994 | 90 | 33 | – | к ликвидации |
| 18 | 14а | 1В–12А | 2001 | 120 | 106,2 | 75 | в работе |
| 19 | 15 | 2304/15 | 1961 | 122 | 85,8 | 30 | в работе |
| 20 | 15а | 15А | 2015 | 125 | 65 | 80 | в работе |
| 21 | 16 | Т–02103/16 | 1976 | 90 | 75 | – | к ликвидации |
| 22 | 17 | 0481/17 | 1966 | 150 | 85,6 | – | к ликвидации |
| 23 | 17а | 2360/17А | 1965 | 123 | 86 | – | к ликвидации |
| 24 | 18 | 1В–18 | 1998 | 122 | 72 | 55 | в работе |
| 25 | 19 | ТМ–60/19 | 1987 | 88 | 60 | – | к ликвидации |
| 26 | 20 | 1В–20 | 1997 | 122 | 80 | 80 | в работе |
| 27 | 21 | 2333/21 | 1962 | 87 | 78 | – | к ликвидации |
| 28 | 21а | Т–02093/21А | 1976 | 90 | 80 | 25 | в работе |
| 29 | 22 | 1В–22 | 2003 | 120 | 107,3 | 70 | в работе |
| 30 | 23 | 2336/23 | 1962 | 92 | 84,6 | – | к ликвидации |
| 31 | 24 | 2337/24 | 1963 | 92 | 78,8 | – | к ликвидации |
| 32 | 25 | 2339/25 | 1963 | 87 | 85,7 | – | к ликвидации |
| 33 | 25а | Т–02089/25А | 1976 | 90 | 90 | 25 | в работе |
| 34 | 26 | 1В–26А | 2000 | 120 | 120,3 | 75 | в работе |
| 35 | 26а | Т–01910/26 | 1974 | 90 | 57,6 | – | к ликвидации |

Итого по водозабору № 1 из 35 скважин:

- В работе 15 штук;

- В ремонте 0 штук;

- К ликвидации 20 штук.

Таблица 87 – Технические характеристики водозаборных скважин водозабора № 2 г. Северска

| № | Водозаборный номер | № скважины по паспорту | Год ввода | Глубина скважины, м | Паспортный дебет, м3/ч | Фактич. произ–ть, м3/ч | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 0482/1 | 1967 | 120 | 40 | 70 | в работе |
| 2 | 1а | ТМ–474/1а | 1997 | 90 | 96 | – | затомпонирована |
| 3 | 2 | 0475/2 | 1966 | 120 | 70 | 70 | в работе |
| 4 | 3 | Т–0452/3 | 1967 | 120 | 70 | 70 | в работе |
| 5 | 4 | 2В–4А | 2000 | 119,55 | 115,1 | – | в ремонте (запескована) |
| 6 | 5 | Т–1621/5 | 1969 | 120 | 70 | 70 | в работе |
| 7 | 6 | 11–141/6 | 1982 | 100 | 30 | 15 | в работе |
| 8 | 7 | 0477/7 | 1966 | 120 | 82,8 | 60 | в работе |
| 9 | 8 | 11–480/8 | 1986 | 105 | 60 | 70 | в ремонте |
| 10 | 9 | 2В–9А | 1999 | 120,4 | 96,5 | 40 | в работе |
| 11 | 10 | 11–393/10 | 1984 | 100 | 60 | 60 | в работе |
| 12 | 10а | ТМ–478(10а) | 1998 | 98,8 | 80 | 40 | в работе |
| 13 | 11 | II–214/11 | 1982 | 102 | 48 | – | к ликвидации |
| 14 | 12 | 0473/12 | 1966 | 120 | 82,8 | – | к ликвидации |
| 15 | 13 | 11–481/13 | 1986 | 95 | 32,7 | 40 | в ремонте |
| 16 | 14 | 11–398 | 1984 | 100 | 40 | 60 | в работе |
| 17 | 15 | Т–1610/15 | 1969 | 92 | 49 | 40 | в ремонте |
| 18 | 16 | Т–0462/16 | 1968 | 110 | 108 | – | в ремонте (запесковала) |
| 19 | 16а | 16а | 2005 | 129 | 54 | – | в ремонте (запескована) |
| 20 | 17 | 0480/17 | 1966 | 120 | 83 | 40 | в работе |
| 21 | 17а | ТМ150/17а | 1988 | 85 | 60 | 30 | в работе |
| 22 | 17б | 17Б | 2005 | 120 | 60 | 70 | в работе |
| 23 | 18 | II–483/18 | 1986 | 108 | 50 | 50 | в работе |
| 24 | 20 | Т–0458/20 | 1968 | 120 | 57,6 | – | в ремонте (запескована) |
| 25 | 21 | ТМ–150/21 | 1988 | 85 | 60 | 60 | в ремонте |
| 26 | 21а | 008 06СГС | 2006 | 119,8 | 60 | 40 | в ремонте |
| 27 | 22 | II–386/22 | 1984 | 87 | 60 | 30 | в работе |

Итого по водозабору № 2 из 27 скважин:

- В работе 15 штук;

- В ремонте 9 штук;

- Затомпонировано 1 штука;

- К ликвидации 2 штук.

В комплекс каждого из 2–х головных узлов водоснабжения города, помимо водозаборных скважин, входят:

  - станции очистки воды от железа с оборудованием для дезинфекции очищенной жидкости. Две существующие станции обезжелезивания в г. Северске имеют общую проектную производительность 69,6 тыс.м3/сут. (производительность каждой станции – 
34,8 тыс. куб.м/сут.);

  - шесть резервуаров чистой воды общей емкостью 25 тыс.м3/сут.;

  - три насосные станции 2–го подъема: 2 рабочих, 1 резервная

В технологической схеме водоснабжения отсутствуют сооружения по очистке промывной воды. Промывные воды от фильтров с высоким содержанием железа и марганца сбрасываются в поверхностные водные источники. Такое загрязнение водных источников противоречит действующему водному законодательству.

Сети водоснабжения г. Северска представлены стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубопроводами. Общая протяженность сетей водопровода составляет 221,4 км.

В системе водоснабжения ЗАТО Северск функционирует насосные станции 1–го, 2–го и 3–го подъемов.

Данные по насосному оборудованию системы централизованного водоснабжения 
г. Северска приведены в Таблицах 88 – 94.

Таблица 88 – Водозабор № 1. Характеристика действующих насосов в скважинах

| № | Эксплуатационный номер скважины | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1а | 1В 1А | ЭЦВ 10–120–60 | 1 | 32 | 120 | 60 | 12.03.2021 |
| 2 | 6б | 6б/Т–01837 | VSPSS 07075–05 | 1 | 18,5 | 72 | 68 | 09.04.2018 |
| 3 | 7а | 20–В/2014 | C7 SS 375–5A | 1 | 11 | 75 | 40 | 29.07.2021 |
| 4 | 9 | ТМ–21/9 | JETEX 6SS 3–45–6 | 1 | 9,3 | 45 | 56 | 23.12.2019 |
| 5 | 10а | 1В–10А | JETEX C8SS 3 110–3A | 1 | 22 | 110 | 55 | 15.03.2021 |
| 6 | 13 | ТМ–108/13 | VSPSS 06045–06 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 07.02.2021 |
| 7 | 14а | 1В–12А | GRUNDFOS SP 46–17 78195519 | 1 | 26 | 46 | 149 | 01.05.2020 |
| 8 | 15 | 2304/15 | JETEX 7SS 3–75–5 | 1 | 11 | 75 | 40 | 17.02.2020 |
| 9 | 15а | 15А | JETEX C8SS 3 110–3 | 1 | 22 | 110 | 55 | 25.11.2021 |
| 10 | 18 | 1В–18 | C7 SS 375–05 | 1 | 11 | 75 | 40 | 23.09.2021 |
| 11 | 20 | 1В–20 | GRUNDFOS 78195519 | 1 | 26 | 46 | 149 | 21.03.2022 |
| 12 | 21а | Т–02093/21А | ЭЦВ 8–40–60 | 1 | 11 | 40 | 60 | 22.05.2020 |
| 13 | 22 | 1В–22 | JETEX C7 SS3 75–05 | 1 | 11 | 75 | 40 | 30.06.2005 |
| 14 | 25а | Т–02089/25А | VSPSS 06045–06 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 01.11.2018 |
| 15 | 26 | 1В–26А | JETEX C7SS 3–75–05 | 1 | 11 | 75 | 40 | 17.02.2020 |

Таблица 89 – Водозабор № 2. Характеристика действующих насосов в скважинах

| № | Эксплуатационный номер скважины | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 0482/1 | 2ЭЦВ 10–65–65 | 1 | 22 | 65 | 65 | 01.02.2020 |
| 2 | 2 | 0475/2 | GRUNDFOS SP 77–6 | 1 | 22 | 77 | 74 | 01.02.2016 |
| 3 | 3 | Т–0452/3 | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 11 | 75 | 40 | 13.12.2018 |
| 4 | 5 | Т–1621/5 | VANSAN VSPSS 07075–05 | 1 | 18,5 | 72 | 68 | 11.04.2018 |
| 5 | 6 | 11–141/6 | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | нет данных |
| 6 | 7 | 0477/7 | GRUNDFOS SP 77–6 | 1 | 22 | 77 | 74 | нет данных |
| 7 | 8 | 11–480/8 | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 11 | 75 | 40 | 11.04.2018 |
| 8 | 9 | 2В–9А | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 30.11.2020 |
| 9 | 10 | 11–393/10 | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 11 | 75 | 40 |  |
| 10 | 10а | ТМ–478(10а) | VANSAN VSPSS 07075–05 | 1 | 18,5 | 72 | 68 | 27.11.2018 |
| 11 | 13 | 11–481/13 | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 25.09.2020 |
| 12 | 14 | 11–398 | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 11 | 75 | 40 | 26.11.2018 |
| 13 | 15 | Т–1610/15 | VANSAN VSPSS 06045–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 01.02.2020 |
| 14 | 17 | 0480/17 | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 13.10.2020 |
| 15 | 17а | ТМ150/17а | 2ЭЦВ 8–40–60 | 1 | 11 | 40 | 60 | нет данных |
| 16 | 17б | 17Б | GRUNDFOS SP 95–6 | 1 | 26 | 95 | 73 | нет данных |
| 17 | 18 | II–483/18 | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | нет данных |
| 18 | 21 | ТМ–150/21 | JETEX C7 SS3 75–5 | 1 | 11 | 75 | 40 | 20.12.2019 |
| 19 | 21а | 008 06СГС | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 30.12.2019 |
| 20 | 22 | II–386/22 | JETEX C6 SS3 45–6 | 1 | 9,3 | 46 | 53 | 15.06.2020 |

Таблица 90 – Водозабор № 1. Характеристика насосного оборудования станций 2–го подъема

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Здание 303 | Насос центробежный двухсторонний 1Д 1250–63а | 1 | 220 | 1100 | 52 | 01.01.2000 |
| Здание 303 | Насос центробежный консольный 3В200х2 многоступенчатый | 3 | 200 | 400 | 105 | 01.12.1979 |
| Здание 303 | Насос центробежный двухсторонний Д 1250–63а | 1 | 220 | 1100 | 52 | 01.10.1996 |
| Здание 303а | Насос центробежный двухсторонний Д 1250–63а | 2 | 220 | 1100 | 52 | 01.07.2001 |
| Здание 303 | Насос центробежный ЦН 400х105 | 1 | 200 | 400 | 105 | 01.02.1983 |
| Здание 303 | Насос центробежный ЦН 400 с эл. двигателем | 1 | 200 | 400 | 105 | 01.06.1981 |
| Здание 303 | Насос центробежный вакуумный водокольцевой ВВН1–075 | 2 | 3,2 | 45 | – | 01.01.2007 |

Таблица 91 – Водозабор № 2. Характеристика насосного оборудования станций 2–го подъема

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Здание 318 | Насос центробежный двухсторонний 1Д 1250–63а | 1 | 250 | 1100 | 52,5 | 01.05.2018 |
| Здание 318 | Насос центробежный двухсторонний 8 НДВ | 3 | 75 | 500 | 38 | 01.01.1972 |
| Здание 318 | Насос центробежный двухсторонний Д 1250–63а | 1 | 250 | 1100 | 52,5 | 01.02.2000 |
| Здание 318 | Насос центробежный вакуумный водокольцевой ВВН1–075 | 1 | 2,2 | 45 | – | 01.01.2007 |
| Здание 318 | Насос центробежный GRUNDFOS CR–90–4 | 1 | 45 | 90 | 100 | нет данных |

Таблица 92 – Водозабор № 1. Характеристики насосного оборудования очистных водосооружений г. Северска

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Здание 301 | Насос циркуляционный ГВС UPS 40–60/4F | 1 | 0,34 | 18 | 6 | 01.03.2002 |
| Здание 301 | Насос циркуляционный ГВС UPS 32–30F/(3х400) | 1 | 0,06 | 2,5 | 3 | 01.09.2001 |
| Здание 301 | Насос циркуляционный ГВС UPS 40–60/2F(3х400) | 1 | 0,28 | 18 | 6 | 01.09.2001 |
| Здание 301 | Насос циркуляционный ГВС Grundfos Magna | 2 | 0,77 | 27,1 | 7 | 01.12.2011 |
| Здание 301 | Насос дозирующий Prominaunt Vario | 3 | 0,07 | 0,06 | 6 | 30.06.2004 |
| Здание 301 | Насос хим–центробежный х52–32–125к | 2 | 4 | 12,5 | 20 | 16.01.2003 |
| Здание 301 | Насос центробежный двухсторонний 12 НДС | 1 | 315 | 1250 | 65 | 01.01.1972 |
| Здание 301 | Насос центробежный двухсторонний 12 НДС | 1 | 315 | 1250 | 65 | 01.10.1957 |
| Здание 301 | Насос дозирующий EMEC (KMS MF) | 4 | 0,22 | 0,01 | 3 | 01.06.2000 |
| Здание 301 | Насос центробежный вакуумный водокольцевой ВВН1–075 | 1 | 2,2 | 45 | – | 01.01.2007 |
| Здание 301 | Насос бочковой вертикальный погружной TRP–1,2 EL | 1 | 0,8 | 5,4 | 15 | 18.07.2008 |

Таблица 93 – Водозабор № 2. Характеристики насосного оборудования очистных водосооружений г. Северска

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Здание 320 | Насос дозирующий Grundfos (AllDoss) | 4 | 0,02 | 13,8 | 4 | 01.12.2011 |
| Здание 320 | Насос дренажный Unilift Grundfos (KP250–A1) | 1 | 0,3 | 10,6 | 7,5 | 01.12.2014 |
| Здание 320 | Насос дренажный «Гном» | 1 | 0,75 | 10 | 6 | 01.12.2003 |
| Здание 320 | Насос хим–центробежный х50–32–125к | 1 | 4 | 12,5 | 20 | 16.01.2003 |
| Здание 320 | Насос хим–центробежный WILO PM–753FG | 1 | 0,75 | 10,8 | 16 | 01.06.2013 |
| Здание 320 | Насос центробежный двухсторонний 12 НДС | 2 | 315 | 1250 | 65 | 01.01.1972 |
| Здание 320 | Насос центроюежный горизонтальный LOWARA CEA 120/3/A | 1 | 0,9 | 9,6 | 28,2 | 01.02.2013 |

Таблица 94 – Характеристики насосного оборудования станций 3–го подъема г. Северск

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПНС–1 | КМ 100–80–160 | 2 | 15 | 100 | 32 | 1986 |
| ПНС–2 (резерв) | К 90/20 | 2 | 11 | 90 | 20 | 1989 |
| ПНС–3 | К45/30 | 2 | 7,5 | 45 | 32 | 2007 |
| ПНС–4 | К 200–150–315С | 2 | 45 | 315 | 32 | 1990 |
| ПНС–5 | Д 200–36 | 2 | 40 | 200 | 36 | 1990 |
| ПНС–6 | К 290/18 | 2 | 22 | 290 | 18 | 1991 |
| ПНС–7 | К45/30 У3.1 | 2 | 7,5 | 45 | 32 | Нет данных |
| ПНС–8 | Д 200–36 | 2 | 37 | 200 | 36 | 1996 |
| ПНС–9 | К 160/30 | 3 | 30 | 160 | 30 | 1996 |
|  | КМ 80–65–160 | 2 | 7,5 | 50 | 32 |  |
| ПНС–10 | КМ 80–65–160 | 2 | 4 | 30 | 20 | 1999 |
| ПНС–11 | К20/30 | 2 | 11 | 64 | 44,3 | 2002 |
| ПНС–12 | GRUNDFOS CR64–2 | 6 | 1,5 | 10 | 31,9 | 2008 |

В составе каждого из головных узлов водоснабжения города (водозаборы № 1 и № 2) эксплуатируются станции очистки и дезинфекции воды, а также резервуары чистой воды.

Две существующие станции обезжелезивания в г. Северске имеют общую проектную производительность 69,6 тыс.м3/сут. (по 34,8 тыс.м3/сут. каждая).

Однако фактическая производительность каждой станции очистки лимитируется величиной разрешенного отбора воды: 26,0 тыс.м3/сут. – для водозабора № 1 и 24,6 тыс.м3/сут. – для водозабора № 2.

Дезинфекция воды осуществляется гипохлоритом натрия.

Качество воды, поступающей в водопроводные сети города с водозаборов № 1 и № 2 после станций очистки и дезинфекции, по основным компонентам состава отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Результаты анализов воды перед поступлением в распределительные сети ОВС–1 и ОВС–2 по состоянию на 2022 год представлены в Таблицах 95 – 96.

Таблица 95 – Результаты анализов воды перед поступлением в распределительную сеть ОВС–1 по состоянию на 2022 год

| Определяемые характеристики | Единицы измерения | Предельно допустимые концентрации | Результаты испытаний | Обозначение документа на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 | 0 | ГОСТ Р 57164 (п. 5) |
| Привкус | баллы | 2 | 0 | ГОСТ Р 57164 (п. 5) |
| Цветность | градусы | 20 | 5,0 | ГОСТ 31868–2012 (метод Б) |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,58 | ГОСТ Р 57164–2016 (п. 6) |
| Водородный показатель | ед pH | (6–9) | 7,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121–97 (2018 г.) |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,15 | ГОСТ 4011–72 (п. 2) |
| Окисляемость перманг. | мг/дм3 | 5,0 | 0,91 | ПНД Ф 14.1:2:4.154–99 |
| Жесткость общая | °Ж | 7,0 мгэкв/дм3 | 5,85 | ГОСТ 31954–2012 (метод А) |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | 2,0 | 0,41 | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |
| Щелочность общая | ммоль/дм3 | не уст | 5,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245–2007 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 0,014 | ГОСТ 33045–2014 (метод Б) |
| Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,59 | ГОСТ 33045–2014 (метод Д\) |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 23,7 | ПНД Ф 14.1:2:4.111–97 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 12,5 | ГОСТ 31940–2012 (метод 3) |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | ГОСТ 4974–2014 (метод А, вариант 2) |
| Кремний (по Si) | мг/дм3 | 20,0 | 10,9 | ПНД Ф 14.1:2:4.215–06 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 363 | ГОСТ 18164–72 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | < 0,04 | ГОСТ 18165–2014 (метод Б) |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | < 0,0002 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Цинк | мг/дм3 | 5,0 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,19 | ГОСТ 4386–89 (вариант А) |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | < 0,0002 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | < 0,0025 | ГОСТ 18308–72 |
| Остаточный активный хлор связанный | мг/дм3 | в пределах 0,8–1,2 | 0,95 | ГОСТ 18190–72 (п.4 метод Пейлина) |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152–89 |
| Фенол (летучий) | мг/дм3 | 0,001 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182–02 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,009 | ПНД Ф 14.1:2:4.128–98 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | < 0,0001 | ГОСТ 19413–89 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | < 0,05 | ГОСТ 31949–2012 |
| Хром | мг/дм3 | 0,05 | < 0,02 | М 01–41–2006 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | < 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.202–03 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | ПНД Ф 14.1:2:4.158–2000 |
| Общая a–радиоактивность | Бк/кг | 0,2 | 0,046 | ФР.1.40.2013.15386 |
| Общая b–радиоактивность | Бк/кг | 1,0 | < 0,10 | ФР.1.40.2013.15386 |
| ОМЧ | КОЕ в 1 см3 | не более 50 | 0 | МУК 4.2.1018–01 (основной метод) |
| ОКБ | КОЕ в 100 см3 | отсутствие | отсутствие | МУК 4.2.1018–01 (основной метод) |
| Escherichia coli (E. coli) | КОЕ в 100 см3 | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 34786–2021 |
| Энтерококки | КОЕ в 100 см3 | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 34786–2021 |

Таблица 96 – Результаты анализов воды перед поступлением в распределительную сеть ОВС–2 по состоянию на 2022 год

| Определяемые характеристики | Единицы измерения | Предельно допустимые концентрации | Результаты испытаний | Обозначение документа на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 | 0 | ГОСТ Р 57164 (п. 5) |
| Привкус | баллы | 2 | 0 | ГОСТ Р 57164 (п. 5) |
| Цветность | градусы | 20 | 2,71 | ГОСТ 31868–2012 (метод Б) |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,58 | ГОСТ Р 57164–2016 (п. 6) |
| Водородный показатель | ед pH | (6–9) | 7,6 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121–97 (2018 г.) |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | < 0,1 | ГОСТ 4011–72 (п. 2) |
| Окисляемость перманг. | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | ПНД Ф 14.1:2:4.154–99 |
| Жесткость общая | °Ж | 7,0 мгэкв/дм3 | 4,3 | ГОСТ 31954–2012 (метод А) |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | 2,0 | < 0,1 | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |
| Щелочность общая | ммоль/дм3 | не уст | 4,1 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245–2007 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | < 0,003 | ГОСТ 33045–2014 (метод Б) |
| Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,12 | ГОСТ 33045–2014 (метод Д\) |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 4,4 | ПНД Ф 14.1:2:4.111–97 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 9,44 | ГОСТ 31940–2012 (метод 3) |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,053 | ГОСТ 4974–2014 (метод А, вариант 2) |
| Кремний (по Si) | мг/дм3 | 20,0 | 10,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.215–06 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 263 | ГОСТ 18164–72 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | < 0,04 | ГОСТ 18165–2014 (метод Б) |
| Свинец | мг/дм3 | 0,01 | < 0,0002 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Цинк | мг/дм3 | 5,0 | < 0,00056 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,14 | ГОСТ 4386–89 (вариант А) |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.236–07 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,07 | < 0,0025 | ГОСТ 18308–72 |
| Остаточный активный хлор свободный | мг/дм3 | в пределах 0,3–0,5 | 0,41 | ГОСТ 18190–72 (п.4 метод Пейлина) |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152–89 |
| Фенол (летучий) | мг/дм3 | 0,001 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182–02 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,007 | ПНД Ф 14.1:2:4.128–98 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | < 0,0001 | ГОСТ 19413–89 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | < 0,05 | ГОСТ 31949–2012 |
| Хром | мг/дм3 | 0,05 | < 0,02 | М 01–41–2006 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | < 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.202–03 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | ПНД Ф 14.1:2:4.158–2000 |
| Общая a–радиоактивность | Бк/кг | 0,2 | 0,066 | ФР.1.40.2013.15386 |
| Общая b–радиоактивность | Бк/кг | 1,0 | 0,11 | ФР.1.40.2013.15386 |
| ОМЧ | КОЕ в 1 см3 | не более 50 | 0 | МУК 4.2.1018–01 (основной метод) |
| ОКБ | КОЕ в 100 см3 | отсутствие | отсутствие | МУК 4.2.1018–01 (основной метод) |
| Escherichia coli (E. coli) | КОЕ в 100 см3 | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 34786–2021 |
| Энтерококки | КОЕ в 100 см3 | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 34786–2021 |

По информации, предоставленной АО «СВК», на водозаборных скважинах установлено 18 приборов учета электрической энергии (Таблица 97), в том числе 
на водозаборных скважинах водозабора № 1 – 11, на водозаборных скважинах водозабора 
№ 2 – 7.

Таблица 97 – Информация о приборах учета потребленной электрической энергии, установленных на водозаборных скважинах водозабора № 1 и водозабора № 2 г. Северск

| Место установки ПУ | Марка ПУ | Дата поверки |
| --- | --- | --- |
| ТП–6 ОВС–1 арт.скв. 19а, 20а, 21, 21а, 22 | СЕ 303 | 2 кв. 2032 |
| ТП–41 ОВС–2 арт.скв. 1, 2, 6, 7 | СЕ 301 | 2 кв. 2028 |
| ТП–42 ОВС–2 арт.скв. 3, 4, 8, 9 | СЕ 301 | 2 кв. 2028 |
| ТП–43 ОВС–2 арт.скв. 13а, 14а, 15, 19а, 20, 22 | СЕ 301 | 2 кв. 2028 |
| ТП–44 ОВС–2 арт.скв. 5, 10, 16, 17, 17а, 17б, 18 | СЕ 303 | 2 кв. 2028 |
| ТП–48 ОВС–2 арт.скв. 17б, 21а | СЕ 303 | 3 кв. 2033 |
| ТП–201 ОВС–1 арт.скв. 1а, 13 | СЕ 301 | 3 кв. 2034 |
| ТП–202 ОВС–1 арт.скв. 8, 9, 6а, 6б | СЕ 301 | 2 кв. 2028 |
| ТП–205 ОВС–1 секция 1 арт.скв. 26, 15а | СЕ 301 | 2 кв. 2028 |
| ТП–205 ОВС–1 секция 2 арт.скв. 26, 15а | СЕ 301 | 2033 |
| ТП–206 ОВС–1 арт.скв. 14, 14а, 15 | СЕ 301 | 2033 |
| ТП–207 ОВС–1 арт.скв. 16, 18а, 25, 25а | СЕ 301 | 2 кв. 2028 |
| ТП–218 ОВС–1 Транспортировка воды | СЕ 303 | 2 кв. 2028 |
| ТП–218 ОВС–1 Транспортировка воды | СЕ 301 | 2 кв. 2034 |
| ТП–218 ОВС–1 Транспортировка воды | СЕ 303 | 3 кв. 2033 |
| ТП–218 ОВС–1 Транспортировка воды | СЕ 301 | 2 кв. 2028 |
| ТП–318 ОВС–2 Секция–2 Транспортировка воды | СЕ 303 | 3 кв. 2033 |
| ТП–318 ОВС–2 Секция–2 Транспортировка воды | СЕ 303 | 3 кв. 2033 |

Учет воды поднимаемой, подаваемой на очистку и в городскую распределительную сеть ведется расходомерами «Взлет», установленными в павильонах водозаборных скважин водозабора № 1 и № 2, на вводах в зданиях водоочистных станций, на напорных коллекторах насосных станций II–го подъема соответственно. Информация о приборах учета холодной воды, учитывающих объем поднятой воды, представлена в Таблице 98.

Таблица 98 – Информация о приборах учета холодной воды, учитывающих объем поднятой воды

| Место установки ПУ | Марка ПУ | Дата поверки |
| --- | --- | --- |
| ОВС № 1 (приход скважин), левый водовод | Расходомер–счетчик ултрозвуковой УПСВ "Взлет", Ду 500, тип УКСВ–552Ц | 14.08.2023 |
| ОВС № 1 (приход скважин), правый водовод | Расходомер–счетчик ултрозвуковой УПСВ "Взлет", Ду 500, тип УКСВ–552Ц | 30.03.2026 |
| ОВС № 2 (приход скважин), левый водовод | Расходомер–счетчик ултрозвуковой УПСВ "Взлет", Ду 500, тип УКСВ–552Ц | 13.09.2025 |
| ОВС № 2 (приход скважин), правый водовод | Расходомер–счетчик ултрозвуковой УПСВ "Взлет", Ду 500, тип УКСВ–552Ц | 22.08.2022 |

Большое количество подлежащих ликвидации скважин связано с истечением нормативного срока их эксплуатации, следствием которого является высокий физический износ большинства скважин. В ходе эксплуатации подземных вод также неизбежно возникают проблемы, связанные с процессами заиливания и коррозии металлического оборудования артезианских скважин, что приводит к неизбежному выводу их из строя.

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны водозабора № 1 расположены многочисленные промышленные объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса, что является нарушением требований СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», и соответственно Федерального закона от 30.03.1999 No 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения».

В работе водозабора № 2 наблюдаются аналогичные с водозабором № 1 проблемы, связанные с высоким физическим износом большинства скважин, причинами которого являются сверхнормативный срок эксплуатации и высокая биохимическая коррозия насосного оборудования.

В настоящее время эксплуатация водозаборных скважин производится в интенсивном режиме без сохранения резервных скважин. В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения г. Северска относятся к I категории по степени обеспеченности подачи воды, следовательно, количество резервных скважин должно составлять 20 % (п. 8.12 СП 31.13330.2012) от фонда рабочих скважин.

На момент проведения актуализации Схемы, из общего фонда водозаборов г. Северска (62 водозаборных скважины) в рабочем состоянии находятся 30 водозаборных скважины 
(15 скважин на водозаборе № 1 и 15 скважин на водозаборе № 2), 1 скважина затомпонирована, в ремонте 9 скважин, 22 скважины подлежат ликвидации.

По предварительным оценкам, затраты на восстановление вышедших из строя скважин не соизмеримы с затратами на сооружение более эффективных модификаций скважин способных при том же функциональном назначении заменить оцениваемые объекты. Поэтому, к действующему эксплуатационному фонду водозаборов г. Северска необходимо сооружение 6 рабочих и 12 резервных скважин.

пос. Самусь

В пос. Самусь существует централизованная система хозяйственно–питьевого водоснабжения.

Водозабор состоит из 6 скважин, их которых в работе находятся 4 скважины, глубиной от 116 до 120 м, оборудованных насосными станциями первого подъема. Дебит скважин по паспорту – 36–50 куб.м/час.

Согласно Лицензии на право использования недр, установленный лимит подъема воды составляет не более 1 012 тыс.куб.м/год (2,77 тыс.куб.м/сут.), в том числе:

  - питьевое, хозяйственно–бытовое водоснабжение населения – 762 тыс.куб.м/год (2,09 тыс.куб.м/сут.);

  - собственные нужды предприятия – 55 тыс.куб.м/год (0,15 тыс.куб.м/сут.);

  - технологическое обеспечение водой прочих потребителей – 817 тыс.куб.м/год (2,24 тыс.куб.м/сут.).

Вода от насосных станций I подъема поступает на станцию обезжелезивания, пройдя последовательно фильтры, очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, затем насосами II подъема забирается и подается в водонапорную башню и распределительные сети поселка.

Общая протяженность водопроводных сетей поселка – 39,36 км.

Износ сетей составляет более 75%.

Технические характеристики водозаборных скважин пос. Самусь представлены 
в Таблице 99.

Таблица 99 – Водозабор пос. Самусь. Технические характеристики водозаборных скважин

| № | Водозаборный номер | № скважины по паспорту | Год ввода | Глубина скважины, м | Паспортный дебет, м3/ч | Фактич. произ–ть, м3/ч | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | 1 | II–507/1 | 1986 | 120 | 36 | нет данных | в работе |
| 2 | 2 | ТМ–616/2 | 2003 | 120 | 60 | нет данных | в работе |
| 3 | 3 | II–509/3 | 1986 | 120 | 36 | нет данных | нерабочая (запескована) |
| 4 | 4 | II–525/4 | 1994 | 120 | 25 | нет данных | в работе |
| 5 | 5 | нет данных | 2000 | нет данных | нет данных | нет данных | нерабочая (упал насос) |
| 6 | 6 | Т–01814/6 | 1997 | 116 | 25 | нет данных | нерабочая (сломан насос) |

Итого по водозабору в поселке Самусь 6 скважин:

  - В работе 3 штук;

  - Нерабочие скважины 3 штуки.

В комплексе системы водоснабжения поселка Самусь функционирует станция обезжелезивания и фильтрации (проектная мощность – 3,2 тыс.куб.м/сут.), а также резервуары чистой воды (3 шт. емкостью 500 куб.м каждый) и водонапорная башня (1 шт. с объемом резервуара 300 куб.м).

Качество воды, поступающей в водопроводные сети и потребителям населенного пункта, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные по насосному оборудованию системы централизованного водоснабжения 
п. Самусь, ООО «ВКХ Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК» представлены в Таблицах 100 – 101.

Таблица 100 – Водозабор в п. Самусь. Характеристика действующих насосов в скважинах

| № | Эксплуатационный номер скважины | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | II–507/1 | ЭЦВ 8–25–90 | 1 | 11 | 40 | 60 | 2021 |
| 2 | 2 | ТМ–616/2 | ЭЦВ 8–25–90 | 1 | 11 | 25 | 90 | 2022 |
| 3 | 3 | II–509/3 | ЭЦВ 8–25–90 | 1 | 11 | 40 | 60 | 2021 |
| 4 | 4 | II–525/4 | ЭЦВ 8–25–90 | 1 | 11 | 25 | 90 | 2021 |
| 5 | 5 | нет данных | нет данных | 1 |  |  |  | нет данных |
| 6 | 6 | Т–01814/6 | ЭЦВ 8–25–90 | 1 | 11 | 25 | 90 | 2021 |

Таблица 101 – Возозабор в п. Самусь. Характеристика насосного оборудования станции 
2–го подъема

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Здание ВНС 2го подъема | Насос № 1 сетевой К 100–65–250 | 1 | 40 | 100 | 80 | нет данных |
| Здание ВНС 2го подъема | №2. Насос отсутствует | – | – | – | – | – |
| Здание ВНС 2го подъема | №3. Насос отсутствует | – | – | – | – | – |
| Здание ВНС 2го подъема | №4. Насос отсутствует | – | – | – | – | – |
| Здание ВНС 2го подъема | №5 К–90–85 | 1 | 32,5 | 100 | 80 | нет данных |
| Здание ВНС 2го подъема | №6 СМ 100–65–200 | 1 | 37 | 100 | 50 | нет данных |
| Здание ВНС 2го подъема | № 7. КМ 100–80–160а–С | 1 | 11 | 90 | 26 | нет данных |
| Здание ВНС 2го подъема | № 8 К 290–18А | 1 | 22 | 365 | 15,5 | нет данных |

пос. Орловка

В пос. Орловка существует централизованная система хозяйственно–питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения являются 2 скважины подземных вод, из которых в работе находится 1 скважина. Дебит скважин по паспорту – 12 куб.м/час.

Согласно Лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 16,3 тыс.куб.м/год (0,044 тыс.куб.м/сут.), в т.ч.:

  - питьевое, хозяйственно–бытовое водоснабжение населения – 11 тыс.куб.м/год (0,03 тыс.куб.м/сут.);

  - собственные нужды предприятия – 0,5 тыс.куб.м/год (0,001 тыс.куб.м/сут.);

  - технологическое обеспечение водой прочих потребителей – 4,8 тыс.куб.м/год (0,013 тыс.куб.м/сут.).

Вода от скважины проходит через систему водоподготовки (обезжелезивание, фильтрацию), затем поступает в резервуар чистой воды и далее потребителям.

Общая протяженность водопроводных сетей поселка – 4,54 км.

Износ сетей составляет менее 50%.

Технические характеристики водозаборных скважин пос. Орловка представлены в Таблице 102.

Таблица 102 – Водозабор пос. Орловка. Технические характеристики водозаборных скважин

| № | Водозаборный номер | № скважины по паспорту | Год ввода | Глубина скважины, м | Паспортный дебет, м3/ч | Фактич. произ–ть, м3/ч | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | 1 | нет данных | 1995 | 105 | 12 | нет данных | в работе |
| 2 | 2 | нет данных | 1995 | нет данных | нет данных | нет данных | не известно (последний запуск 20 лет назад) |

В структуру системы централизованного водоснабжения пос.Орловка включена система водоподготовки, состоящая из станции обезжелезивания и фильтрации воды, 
а также из резервуара чистой воды – водонапорной башни (с объемом резервуара 25 куб.м).

Качество воды, поступающей в водопроводные сети и потребителям населенного пункта, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные по насосному оборудованию системы централизованного водоснабжения 
п. Орловка, ООО «ВКХ Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК» представлены в Таблицах 103 – 104.

Таблица 103 – Водозабор в п. Орловка. Характеристика действующих насосов в скважинах

| № | Эксплуатационный номер скважины | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | нет данных | ЭЦВ 6–5,5–60 | 1 | 11 | 25 | 90 | 2020 |
| 2 | 2 | нет данных | насоса нет | – | – | – | – | – |

Таблица 104 – Водозабор в п. Орловка. Характеристика насосного оборудования станции 
2–го подъема

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Станция ВОС в школе | Сетевой насос Grundfos CR–5–11 | 2 | 2,2 | 5,8 | 56,5 | нет данных |
| Станция ВОС в школе | Промывной насос Grundfos CR–8 | 1 | 1,1 | 9,5 | 40 | нет данных |

дер. Кижирово

В дер. Кижирово существует централизованная система хозяйственно–питьевого водоснабжения.

Источниками водоснабжения являются 2 скважины подземных вод, из которых 
в работе находится 1 скважина. Дебит скважин по паспорту – 18 куб.м/час.

Согласно Лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 8,26 тыс.куб.м/год (0,023 тыс.куб.м/сут.), в т.ч.:

  - питьевое, хозяйственно–бытовое водоснабжение населения – 7 тыс.куб.м/год (0,02 тыс.куб.м/сут.);

  - собственные нужды предприятия – 0,06 тыс.куб.м/год (0,0002 тыс.куб.м/сут.);

  - технологическое обеспечение водой прочих потребителей – 1,2 тыс.куб.м/год (0,003 тыс.куб.м/сут.).

Вода от скважины поступает на станцию обезжелезивания и фильтрации, далее 
в резервуары чистой воды и в распределительные сети водоснабжения населенного пункта.

Общая протяженность водопроводных сетей – 1,4 км.

Износ сетей составляет более 50%.

Технические характеристики водозаборных скважин дер. Кижирово представлены в Таблице 105.

Таблица 105 – Водозабор дер. Кижирово. Технические характеристики водозаборных скважин

| № | Водозаборный номер | № скважины по паспорту | Год ввода | Глубина скважины, м | Паспортный дебет, м3/ч | Фактич. произ–ть, м3/ч | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | 1 | нет данных | 1986 | 18 | 6,5 | нет данных | в работе |
| 2 | 2 | нет данных | 1986 | 18 | 6,5 | нет данных | не известно (последний запуск 20 лет назад) |

Вода, поднятая из скважин водозабора системы централизованного водоснабжения 
дер. Кижирово, проходит очистку на станции обезжелезивания и фильтрации «Водный элемент» (проектная производительность 2,9 м3/час), который был подвергнут востановительному ремонту в 2022 году. В комплекс системы водоснабжения населенного пункта также включены 3 резервуара чистой воды общим объемом 45 куб.м (3х15 куб.м), однако в результате проектной ошибки сетевой насос заложен не самовсасывающий, монтажной организацией предусмотрено его использование для хранения промывной воды 
с дальнейшей фильтрацией. В качестве РЧВ используется бак объемом 2,3 куб.м, установленный внутри станции водоочистки.

Качество воды, поступающей̆ в водопроводные сети и потребителям населенного пункта, в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением показателей по марганцу. 
Однако превышение показетлей по марганцу происходит не на выходе из станции водоочистки, а уже у потребителя после того как вода прошла по сети водоснабжения.

Данные по насосному оборудованию системы централизованного водоснабжения 
д. Кижирово, ООО «ВКХ Самусь», с 15.12.2022 МКП «СВК» представлены в Таблицах 106 – 107.

Таблица 106 – Водозабор в Кижирово. Характеристика действующих насосов в скважинах

| № | Эксплуатационный номер скважины | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Кол–во | Мощность эл. двигателя | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода в эксплуатацию насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 | нет данных | ЭЦВ 6–6,5–125 | 1 | 4 | 6,5 | 125 | нет данных |
|  | 2 (резерв) | нет данных | ЭЦВ 6–6,5–125 | 1 | 4 | 6,5 | 125 | нет данных |

Таблица 107 – Водозабор в Кижирово. Характеристика насосного оборудования станции 2–го подъема

| Место установки насосного оборудования | Тип, марка насосного агрегата | Кол–во | Мощность эл. двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Дата ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Станция ВОС «Водный элемент» | Промывочный насос Altera VMEH 9/5Т | 1 | 2,2 | 15 | 59 | 2015 |
| Станция ВОС «Водный элемент» | Циркуляционный насос Grundfos CR 3–6 | 3 | 0,55 | 3,9 | 40 | 2015 |
| Станция ВОС «Водный элемент» | Сетевой насос Alterа VMEH 5/5 | 2 | 1,33 | 6 | 58 | 2015 |

Характеристика водопроводных сетей ЗАТО Северск

Водопроводные сети ЗАТО Северск – централизованные, включают в себя магистральные и распределительные сети, а также ответвления к отдельным домам и зданиям.

Организациями, эксплуатирующими сети водоснабжения в ЗАТО Северск, являются АО «СВК» и ООО «ВКХ «Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК».

Таблица 108 – Протяженность сетей водоснабжения ЗАТО Северск по эксплуатационным зонам

| Наименование предприятия | Эксплуатационная зона | Протяженность сетей водоснабжения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «СВК» | г. Северск | 221,4 | 83,0 |
| ООО «ВКХ Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК» | п. Самусь | 39,36 | 14,8 |
| ООО «ВКХ Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК» | п. Орловка | 4,54 | 1,7 |
| ООО «ВКХ Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК» | д. Кижирово | 1,4 | 0,5 |
| ИТОГО |  | 266,7 | 100 % |

Сети централизованного водоснабжения г. Северска, общей протяженностью 221,4 км (в однотрубном исчислении), состоят из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов и включают в себя:

- магистральные водоводы – 53,2 км;

- уличные водопроводные сети – 54,3 км;

- внутриквартальные и внутридворовые водопроводные сети – 113,9 км.

Наибольшую протяженность (порядка 45%) в сети централизованного водоснабжения города имеют трубопроводы условным диаметром от 150 мм до 300 мм (Таблица 109Ошибка! Источник ссылки не найден.)

Таблица 109 – Протяженность сетей централизованного водоснабжения в эксплуатации АО «СВК» (в зависимости от диаметра трубопровода)

| № п/п | Диаметр трубопровода (условный), мм | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 50 | 0,000 |
| 2. | от 50 до 100 | 21,519 |
| 3. | от 100 до 150 | 31,932 |
| 4. | от 150 до 200 | 60,042 |
| 5. | от 200 до 300 | 41,807 |
| 6. | от 300 до 400 | 22,231 |
| 7. | от 400 до 500 | 7,380 |
| 8. | от 500 до 600 | 16,733 |
| 9. | от 600 до 700 | 19,280 |
| 10. | от 700 до 800 | 0,360 |
| 11. | от 800 до 900 | 0,000 |
| 12. | от 900 до 1000 | 0,000 |
| 13. | от 1000 до 1200 | 0,120 |
| 14. | свыше 1200 | 0,000 |
|  | ИТОГО | 221,404 |

Средний срок эксплуатации составляет 46 лет. Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом (72,9% сетей эксплуатируются более 
25 лет).

Согласно отчетной документации АО «СВК» (Форма № 1–водопровод), на конец 
2021 года, 154,98 км водопроводных сетей остро нуждается в замене, в т.ч.:

- магистральные трубопроводы – 37,5 км;

- уличные водопроводные сети – 36,98 км;

- внутриквартальные и внутридворовые водопроводные сети – 80,5 км.

Объем замены ветхих и изношенных сетей существенно отстает от потребностей системы водоснабжения.

Физический износ трубопроводов и невысокая скорость замены сетей не позволяют 
в полной мере обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей.

Сети централизованного водоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск 
(п. Самусь, п. Орловка и д. Кижирово), эксплуатируемые до 15.12.2022 ООО «ВКХ «Самусь», 
с 15.12.2022 МКП «СВК» имеют общую протяженность 37,96 км (в однотрубном исчислении).

Согласно отчетной документации до 15.12.2022 ООО «ВКХ «Самусь», с 15.12.2022 МКП «СВК» (Форма № 1–водопровод) на начало 2022 года, 13,5 км водопроводных сетей внегородских территорий нуждается в замене.

За отчетный (базовый) 2021 год замено 0,15 км уличных водоводов.

Физический износ трубопроводов и невысокая скорость замены сетей не позволяют 
в полной мере обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей.

Территориями, неохваченными централизованной системой водоснабжения являются:

- Зона индивидуальной жилой застройки на территории г. Северска;

- Зоны частного малоэтажного жилищного фонда пос. Самусь, пос. Орловка и 
дер. Кижирово;

- Территория деревень Семиозерки и Чернильщиково.

Анализ резервов производственных мощностей системы водоснабжения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей выполнен на основании отчетных данных, предоставленных водоснабжающими организациями (АО «СВК» и 
ООО «ВКХ «Самусь», с 15.12.2022 МКП «СВК»).

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения ЗАТО Северск с разбивкой по технологическим зонам водоснабжения представлены 
в Таблице 110.

Таблица 110 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения ЗАТО Северск на 2021 год

| № | Технологическая зона | Установленный лимит подъема |  | Фактический объем поднятой воды |  | Резерв (+) / Дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Северск | 18 454 | 50,56 | 8 675,5 | 23,8 | 9 778,5 | 26,8 |
| 2 | Самусь | 1 012 | 2,77 | 494,1* | 1,35* | 542,5 | 1,49 |
| 3 | Орловка | 16,3 | 0,045 |  |  |  |  |
| 4 | Кижирово | 8,26 | 0,023 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 19 490,6 | 53,4 | 9 169,6 | 25,15 | 10 321 | 28,29 |

* – отсутствует информация в разрезе населенных пунктов

Как видно из приведенной выше таблицы в целом по ЗАТО Северск дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения не наблюдается.

Резервы производственных мощностей составляют:

- по г. Северску – 53 %;

- по ВНГ п. Самусь – 48 %.

Баланс подачи и реализации холодной воды в общем по ЗАТО Северск и с разбивкой по технологическим зонам водоснабжения представлен в Таблице 111 на основании проекта схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация на 2023 год).

Таблица 111 – Баланс подачи и реализации холодной воды за 2021 год (по данным схемы)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего по ЗАТО Северск | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АО «СВК» | ООО «ВКХ Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК» |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 9169,677 | 8675,524 | 494,153 |
| 2 | Расход на СН | тыс. м3 | 892,167 | 870,417 | 21,750 |
| 3 | Расход воды на СН к поднято воде | % | 9,73 | 8,44 | 4,4 |
| 4 | Отпуск в сеть | тыс. м3 | 8277,484 | 7805,081 | 472,403 |
| 5 | Потери | тыс. м3 | 2048,4 | 1786,383 | 262,017 |
| 6 | Потери к отпуску в сеть | % | 24,75 | 22,89 | 55,46 |
| 7 | Полезный отпуск | тыс. м3 | 6229,083 | 6018,697 | 210,386 |
| 7.1 | бюджет | тыс. м3 | 363,52 | 353,790 | 9,730 |
| 7.2 | население | тыс. м3 | 4054,24 | 3917,771 | 136,469 |
| 7.3 | прочие | тыс. м3 | 1811,323 | 1747,136 | 64,187 |

Данные об объемах реализации питьевой воды АО «СВК» представлены в Таблице 112 (источник информации – Протокол заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 34/2).

Таблица 112 – Данные об объемах реализации питьевой воды АО «СВК» за период 
2020–2023 гг.

|  | 2020 (План) | 2020 (Факт) | 2021 (План) | 2022 (План) | 2023 (План) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации питьевой воды, тыс. куб. м | 6 499,41 | 6 102,77 | 6 103,97 | 6 102,77 | 6 652,09 |

Таблица 113 – Собираемость за оказанные услуги по водоснабжению по группе «население» по данным АО «СВК»

| № п/п | Период | Процент сбора с учетом задолженности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год | 73% |
| 2 | 2020 год | 69% |
| 3 | 2021 год | 68% |

Таблица 114 – Собираемость за оказанные услуги по водоснабжению с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным АО «СВК»

| № п/п | Период | Процент сбора с учетом задолженности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год | 95% |
| 2 | 2020 год | 97% |
| 3 | 2021 год | 94% |

Укрупненные статьи сметы затрат АО «СВК» (водоснабжение – питьевая вода) представлены на основании Протокола заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 34/2 в Таблице 115.

Таблица 115 – Укрупненные статьи сметы затрат АО «СВК» (водоснабжение – питьевая вода)

| Статья затрат | Сумма на 2022 год, руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 199 309 916,26 |
| Расходы на электрическую энергию | 36 518 436,99 |
| Неподконтрольные расходы | 12 778 315,99 |
| Амортизация | 4 471 440,03 |
| Нормативная прибыль | 10 064 077,89 |
| Величина сглаживании НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2021 год | – 5 427 565,06 |
| Корректировка НВВ с с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на предшествующие периоды регулирования (2018, 2020 годы), учитываемая при установлении тарифов на 2022 год | 7 748 675,28 |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2020 год, учитываемая при установлении тарифов на 2022 год | – 10 230 671,60 |
| Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров | 255 232 625,78 |

Тарифы, установленные АО «СВК» на 2020–2022 гг. представлены в Таблице 116. Основание: Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.12.2019 № 4–215/9(749), Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 15.12.2020 № 4–221/9(494), Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 4–307/9(541).

Таблица 116 – Динамика тарифов на питьевую воду, установленных для АО «СВК», на 2022–2022 гг.

| Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Фактическая динамика тарифа | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 48,17 | 48,17 | 52,20 |
| Фактический темп роста | – | 1,000 | 1,000 | 1,050 | 1,000 | 1,084 |
| Рост тарифа с учетом ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* | 45,88 | 47,39 | 47,39 | 49,15 | 49,15 | 51,70 |
| ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* |  | 1,033 | 1,000 | 1,037 | 1,000 | 1,052 |

* ИПЦ на услуги организаций ЖКХ на 2020 год принят в соответствии с отчетными данными Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

на 2021–2022 гг. – на основании отчетных (в части 2021 года) и прогнозных (в части 2022 года) данных Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Данные Таблицы 116 позволяют отметить, что общий тренд динамики тарифа 
на питьевую воду, установленного АО «СВК», положительный (Рисунок 14). Фактический рост тарифа за анализируемый период выше предельного индекса роста.

Рисунок 14 – Динамика тарифа на питьевую воду, установленного АО «СВК», 
за период 2020–2022 гг.

Данные об объемах реализации питьевой воды ООО «ВКХ Самусь» представлены 
в Таблице 117 (источник информации – Протокол заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 10.12.2021 № 32/2).

Таблица 117 – Данные об объемах реализации питьевой воды ООО «ВКХ Самусь» за период 2020–2023 гг.

|  | 2020 (План) | 2020 (Факт) | 2021 (План) | 2022 (План) | 2023 (План) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации питьевой воды, тыс. куб. м | 207,68 | 208,15 | 215,33 | 213,93 | 225,19 |

Укрупненные статьи сметы затрат ООО «ВКХ Самусь» (водоснабжение – питьевая вода) представлены на основании Протокола заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 10.12.2021 № 32/2 в Таблице 118.

Таблица 118 – Укрупненные статьи сметы затрат ООО «ВКХ Самусь» (водоснабжение – питьевая вода)

| Статья затрат | Сумма на 2022 год, руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 9 079 302,90 |
| Расходы на электрическую энергию | 2 603 046,12 |
| Неподконтрольные расходы | 611 261,90 |
| Амортизация | – |
| Нормативная прибыль | – |
| Величина сглаживании НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2022 год | – 141 690,79 |
| Корректировка НВВ с с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на предшествующие периоды (2018, 2020 годы) | – 71 708,88 |
| Корректировка НВВ по реализации производственной программы при недостижении утвержденных показателей качества и надежности объектов централизованных систем водоснабжения | – |
| Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров | 12 080 211,25 |

Тарифы, установленные ООО «ВКХ Самусь» на 2020–2022 гг. представлены 
в Таблице 119.

Таблица 119 – Динамика тарифов на питьевую воду, установленных для ООО «ВКХ Самусь», на 2022–2022 гг.

| Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Фактическая динамика тарифа | 52,47 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 58,87 |
| Фактический темп роста | – | 1,030 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,089 |
| Рост тарифа с учетом ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* | 52,47 | 54,20 | 54,20 | 56,21 | 56,21 | 59,13 |
| ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* |  | 1,033 | 1,000 | 1,037 | 1,000 | 1,052 |

* ИПЦ на услуги организаций ЖКХ на 2020 год принят в соответствии с отчетными данными Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

на 2021–2022 гг. – на основании отчетных (в части 2021 года) и прогнозных (в части 2022 года) данных Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Данные Таблицы 119 позволяют отметить, что общий тренд динамики тарифа на питьевую воду, установленного ООО «ВКХ Самусь», положительный (Рисунок 15). Фактический рост тарифа за анализируемый период ниже предельного индекса роста.

Рисунок 15 – Динамика тарифа на питьевую воду, установленного АО «СВК», 
за период 2020–2022 гг.

Основными проблемами в системе централизованного водоснабжения ЗАТО Северск являются:

- Снижение надежности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования;

- Высокая вероятность попадания загрязняющих веществ с территории промышленных объектов (водозабор № 1);

- Отсутствие 20% резерва скважин на водозаборах г. Северска;

- Повреждение РЧВ № 3 на водозаборе № 2;

- Отсутствие резервных скважин на внегородских территориях;

- Высокий процент неучтенных расходов и потерь воды в системе ее транспортировки (около 30%);

- Разрегулированность гидравлических режимов сетей водоснабжения. Наличие большого количества участков с недопустимо низкой скоростью движения воды;

- Снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети;

- Высокая аварийность трубопроводов из–за их изношенности;

- Негативное влияние на водные источники по причине отсутствия очистных сооружений промывной воды;

- Отсутствие полного охвата жителей внегородских территорий услугами централизованного водоснабжения;

- Отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета;

- Не проведено полное техническое обследование систем водоснабжения, целью которого является определение фактических показателей системы, таких как степень физического износа оборудования и трубопроводов, определение их остаточного ресурса, уровень надежности, энергетической эффективности и т.д.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованная система водоотведения ЗАТО Северск представляет собой совокупность инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих прием и транспортировку, перекачку и очистку сточных вод от зданий жилого и общественно–делового назначения, промышленных объектов города и части внегородских территорий, входящих в состав ЗАТО Северск.

В структуру системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории ЗАТО Северск включены:

- самотечные и напорные трубопроводы сетей водоотведения;

- канализационные насосные станции (КНС);

- канализационные очистные сооружения (КОС).

Объекты и сети централизованной системы водоотведения ЗАТО Северск находятся 
в муниципальной собственности. Эксплуатацию централизованных систем водоотведения 
в ЗАТО Северск на правах аренды осуществляют:

- в г.Северске – акционерное общество «Северский водоканал»;

- на внегородских территориях (в пос.Самусь) – общество с ограниченной ответственностью «ВКХ «Самусь», с 15.12.2022 Муниципальное казенное предприятие «Самусьский водоканал» (далее – МКП «СВК»).

В пос. Орловка, дер. Кижирово, дер. Семиозерки и дер. Чернильщиково централизованное водоотведение отведение отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

В ЗАТО Северск существуют 2–е самостоятельные технологические зоны централизованного водоотведения, территориально совпадающие с действующими эксплуатационными зонами.

- технологическая зона 1 – зона централизованной системы водоотведения 
г. Северска, эксплуатируемая АО «СВК»;

- технологическая зона 2 – зона централизованной системы водоотведения внегородских территорий (пос. Самусь), эксплуатируемая до 15.12.2022 ООО «ВКХ «Самусь», с 15.12.2022 – МКП «СВК».

Зонами, не охваченными централизованными системами водоотведения на территории ЗАТО Северск, являются:

- зона индивидуальной жилой застройки на территории г. Северска;

- зоны частного малоэтажного жилищного фонда пос. Самусь;

- территория пос. Орловка, дер. Кижирово, дер. Семиозерки и дер. Чернильщиково.

Деление территории ЗАТО Северск на эксплуатационные зоны представлено 
на Рисунке 16.

Следует отметить, что на территории ЗАТО Северск так же существует зона промышленной канализации, эксплуатацию которой осуществляют подразделения АО «СХК». Сточные воды, собираемые от промышленных объектов и собственных заводов АО «СХК» и от сторонних потребителей, расположенных в промышленной зоне комбината, транспортируются в водохранилище № 1. Для дополнительной очистки и последующего сброса в р.Томь, в водохранилище № 1 так же происходит сброс сточных вод с муниципальных КОС (АО «СВК»). Система водоотведения АО «СХК» в данной Программе 
не рассматривается, так как информация о ней отсутствует в проекте схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск 
до 2035 года (актуализация на 2023 год).

Рисунок 16 – Эксплуатационные зоны водоотведения ЗАТО Северск

Эксплуатационная зона № 1 – Город Северск

На территории г. Северска функционирует централизованная раздельная система хозяйственно–бытовой канализации, которая эксплуатируется АО «СВК».

Сточные воды по самотечным сетям собираются в приемные резервуары канализационных насосных станций и, далее, по напорным коллекторам транспортируются на городские очистные сооружения для дальнейшей очистки.

Коммунальная система водоотведения г. Северска включает в себя:

- сети водоотведения, представленные асбестоцементными, железобетонными, полиэтиленовыми, стальными, чугунными и керамическими трубопроводами. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 158,9 км;

- пять канализационных насосных станций (с общей установленной мощностью 197,9 тыс. куб.м/сут.;

- канализационные очистные сооружения (механической очистки) производительностью 78,6 тыс.м³/сутки.

В настоящее время на сетях и объектах системы водоотведения силами эксплуатирующей организации (АО «СВК») проведены работы по модернизации части КНС и объектов очистных сооружений. Несмотря на проведенные мероприятия, общее состояние системы водоотведения города характеризуется, как критическое и требующее глубокой модернизации.

Эксплуатационная зона № 2 – внегородские территории (пос. Самусь)

На внегородских территориях централизованное водоотведение осуществляется только в пос. Самусь. Обеспеченность населения поселка централизованной системой хозяйственно–бытовой канализации составляет порядка 50%.

Эксплуатацию системы водоотведения осуществляет ООО «ВКХ «Самусь», 
с 15.12.2022 – МКП «СВК».

В техническом процессе по отводу и очистке сточных вод задействованы:

- сети водоотведения, представленные асбестоцементными, полиэтиленовыми, стальными и чугунными трубопроводами. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 11,99 км;

- пять канализационных насосных станций (с общей установленной мощностью 
3,5 тыс. куб.м/сут.;

- канализационные очистные сооружения (механической очистки) производительностью 1,4 тыс. куб.м/сут.

Общее состояние системы водоотведения внегородских территорий ЗАТО Северск характеризуется, как неудовлетворительное и требующее модернизации.

Описание существующих канализационных очистных сооружений

Город Северск

Пять очередей КОС ЗАТО Северск были построены в период с 1946 по 2004 год. Установленная (проектная) мощность канализационных очистных сооружений составляет 78 600 м3/сут.

Городские очистные сооружения представлены набором устройств для механической очистки и обеззараживания сточных вод гипохлоритом натрия. Биологическая очистка и доочистка в технологической схеме действующих очистных сооружений отсутствует.

Прошедшие очистку на сооружениях сточные воды сбрасываются в «Водохранилище № 1» АО «СХК», где смешиваются с водами заводов комбината, далее по «Северному» сбросному каналу АО «СХК» поступают в бывшое русло реки Ромашка, где смешиваются 
с водами АО «РИР» и, затем через «Северный» выпуск сбрасываются в р. Томь (протока Чернильщиковская).

Водохранилище № 1 представлено в отдельное обособленное водопользование 
для отведения промливневых и технологических сточных вод от заводов АО «СХК», 
а также очищенных городских бытовых сточных вод в р. Томь. Поэтому нормативы допустимого сброса для водохранилища №1 не установлены.

Водопользователем в части сброса сточных вод через «Северный» выпуск р. Томь является АО «СХК»

Технология очистки

В состав сооружений входят устройства и сооружения механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники) и обеззараживания (здание хлораторной, контактные резервуары) гипохлоритом натрия осветленных сточных вод.

В различные годы в городе были построены пять очередей канализационных очистных сооружений. Состав и пропускная способность сооружений г. Северска приведены в таблице 1. III очередь – подземные контактные резервуары имели 100% износ и были выведены 
из эксплуатации в 2008 году

Приемная чаша – сточная вода хоз. бытовой канализации от объектов жилья, соцкультбыта, промплощадок и местной промышленности ЗАТО Северск по напорным коллекторам Ду 300, 350, 500, 600, 800 мм и Ду 350 мм от станции перекачки объекта 10 поступает после гасителей напора в приемную чашу, а далее по лоткам поступает в здание решеток.

Здание решеток – в здании решеток установлены 5 решеток в лотках, задерживающих крупный мусор, который затем дробится и направляется на переработку совместно с осадками очистных сооружений. Из здания решеток сточные воды поступают в распределительную чашу.

Распределительная чаша – сточная вода, поступившая в распределительную чашу, распределяется на три крупных потока:

1 поток (I–II очередь очистных сооружений)

Песколовка с прямолинейным движением воды – здание закрытого типа.

В песколовке происходит задержание песка из сточной воды, который из приямка гидроэлеватором отсасывается в бункер песка по пескопроводу Ду 150 мм, а сточная вода далее направляется в первичные вертикальные отстойники (эмшерские колодцы – 12 ед.)

Вертикальные отстойники (эмшерские колодцы)

Первичные колодцы обеспечивают требуемый эффект осветления сточных вод, уплотнения осадка и удаления плавающих веществ.  Сточная вода после первичной очистки обеззараживается и поступает на сброс №1 в «Водохранилище №1», а образовавшийся 
в отстойниках сырой осадок направляется на станцию перекачки ила.

Станция перекачки ила

Поступивший на станцию перекачки сырой осадок по напорным трубопроводам подается на иловые площадки.

Иловые площадки

Сточные воды, поступающие на иловые площадки со станции перекачки ила, представляют собой сырой осадок 96–98% влажности, который проходит подсушку 
до 70–80%. Дренажная вода по трубам дренажной системы поступает на станцию перекачки дренажных вод.

Станция перекачки дренажных вод выполняет функцию перекачки дренажных вод 
в контактный резервуар V очереди.

Контактные резервуары

Вода, поступающая после очистки в первичных отстойниках и со станции перекачки дренажных вод в контактные резервуары IV и V очереди, проходит процесс обеззараживания гипохлоритом натрия. Линия обеззараживания запускается на периоды неблагоприятной санитарно–эпидемиологической обстановки (продолжительность контакта хлора со сточной водой не менее 30 минут), после чего вода идет на сброс в «Водохранилище № 1».

Хлораторная

В хлораторной установлено оборудование (насосы дозаторы 3 шт. и 3 емкости общим объемом 6 м3) для обеззараживания сточных вод гипохлоритом натрия. Процесс хлорирования сточных вод идет непрерывно.

2,3 поток (IV–V очередь очистных сооружений имеют одинаковый состав сооружений)

Горизонтальные песколовки с круговым движением воды

В песколовках с круговым движением воды идет процесс очистки сточной воды 
от песка, который затем по пескопроводу поступает в бункер песка.  Вода, очищенная от песка, направляется в горизонтальные отстойники.

Горизонтальные отстойники

В первичных отстойниках сточная вода проходит процесс осветления, уплотнения осадка, удаляются плавающие вещества. Далее осветленная сточная вода направляются 
на обеззараживание (в случае неблагоприятной санитарно–эпидемиологической обстановки) в контактные резервуары IV и V очереди соответственно. Далее сточные воды сбрасываются в «Водохранилище №1» через сбросы №2, №3 соответственно.

Илохранилище

Сырой осадок с иловых площадок ежегодно вывозится и складируется 
на илохранилище, где в течение 5 лет идет процесс дегельминтизации. Ежегодно очищается 15–18 ед. иловых карт и проводится капитальный ремонт.

Состав очистных сооружений представлен в Таблице 120.

Таблица 120 – Состав КОС г. Северска

| № пп | Наименование элементов очистных сооружений | Кол–во, шт. | Производительность и емкость сооружений (по очередям строительства) |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | I – III очередь 1946 – 1956 гг. | IV очередь 1973 г. | V очередь 1983 – 2004 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приемная чаша | 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | Здание решеток с 5 решетками РМУ–2 с гидропрессом | 1 | м3/сут | – | 17 098 | 12 280 | 29 378 |
| 3 | Распределительная камера | 1 | – | – | – | – | – |
| 4 | Песколовки с круговым движением воды | 4 | м3/сут | – | 11 751,2 | 11 751,2 | 23 502,4 |
| 5 | Горизонтальные отстойники по 4 секции | 2 | м3/сут | – | 11 751,2 | 11 751,2 | 23 502,4 |
| 6 | Песколовка с горизонтальным движением воды | 1 | м3/сут | 5 875,6 | – | – | 5 875,6 |
| 7 | Вертикальные отстойники (эмшерские колодцы) | 12 | м3/сут | 13 220 | – | – | 13 220 |
| 8 | Станция перекачки ила на 2 агрегата ФГ–24–216 м3/час | 1 | м3/сут | 1 596,4 | – | – | 1 586,4 |
| 9 | Иловые площадки | 29 | м2/сут | 1 134,75 | 1 530,0 | 522,75 | 3 187,5 |
| 10 | Контактные резервуары (отстойники) | 2 | м3/сут | 4 109,7 | 5 299,8 | 2 635,5 | 12 045 |
| 11 | Канализационная насосная станция перекачки дренажных вод. 2 агрегата ЗФ–12, 21/2 НФ57 м3/час | 1 | м3/сут | – | 205,6 | – | 205,6 |
| 12 | Хлораторная | 1 | – | – | – | – | – |
| 13 | Склад хлора расходный | 1 | – | – | – | – | – |
| 14 | Склад хлора обвалованный | 1 | не работает |  |  |  |  |
| 15 | Хоз–производственный корпус с лабораторией | 1 | – | – | – | – | – |
| 16 | Сварочный пост | 1 | – | – | – | – | – |
| 17 | Бункер песка | 1 | – | – | – | – | – |
| 18 | Бункер прессотходов | 1 | – | – | – | – | – |

Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КНС, представлены в Таблице 121.

Таблица 121 – Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КНС

| Наименование показателя | Марка насоса | Кол–во | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция перекачки ила | СД 250/22.5 | 2 | 250 | 22,5 | 37 |
| Здание песколовок | 5Ф–12 | 4 | 216 | 22,5 | 22 |
| Станция перекачки дренажных вод | Иртыш 200/15 | 2 | 200 | 15 | 15 |
| Здание решеток | СД 250/22.5 | 1 | 250 | 22,5 | 37 |
| Эл/насос погружной | DWP–1300 CS | 1 | 18 | 12 | 13 |
| Эл/насос центробежный погружной | ГНОМ 25–20 | 1 | 25 | 20 | 3 |

На момент проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация 
на 2023 год), на КОС г.Северска произведена частичная модернизация объектов – в здании решеток комплекса по очистке коммунальных сточных вод смонтировано технологическое оборудование для задержания, отжима и транспортирования в накопитель спрессованных крупных включений, содержащихся в сточных водах. Процесс полностью автоматизирован. Однако указанное мероприятие не может в полном объеме обеспечить необходимую очистку, так как:

- в технологической схеме КОС отсутствуют сооружения биологической очистки;

- сооружения КОС находятся в аварийном состоянии.

В Таблице 122 приведены показатели очистки сточных вод на КОС г. Северска 
(до и после очистки), а также показатель степени очистки.

Таблица 122 – Результаты анализов стоков на КОС в г. Северске в 2021 году

| Дата | Место отбора | Взвеш. вещества | Сухой остаток | Аммоний–ион | Нитрит–ион | Нитрат–ион |  | Хлорид–ион |  | Сульфат–ион |  | Фосфат–ион |  | Железо об. |  | ХПК |  | БПКпол |  | АПАВ |  | Нефтепродукты |  | Фенолы лет. |  | рН, ед | Т, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.01. 2021 | П | 57,4 | 534 | 60 | <0,02 | 0,303 |  | 54,1 |  | 24,5 |  | 11,4 |  | 2,07 |  | 479 |  | 191 |  | 2,46 |  | 0,88 |  | 0,095 |  | 7,5 | 16,4 |
|  | I | 51,4 | 481 | 72 | <0,02 | 0,50 |  | 56,4 |  | 23,0 |  | 20,2 |  | 2,24 |  | 419 |  | 167 |  | 3,48 |  | 1,54 |  | 0,129 |  | 7,5 | 13,2 |
|  | II–4 | 45,2 | 490 | 73 | <0,02 | 0,45 |  | 52,8 |  | 29,4 |  | 14,6 |  | 2,48 |  | 859 |  | 317 |  | 3,51 |  | 1,75 |  | 0,152 |  | 7,5 | 12,7 |
|  | II–5 | 43,8 | 472 | 75 | <0,02 | 0,48 |  | 53,2 |  | 33,3 |  | 14,2 |  | 2,05 |  | 718 |  | 274 |  | 3,62 |  | 1,45 |  | 0,150 |  | 7,4 | 11,6 |
| 24.02. 2021 | П | 200 | 501 | 58 | <0,02 | 0,66 |  | 59,6 |  | 11,0 |  | 18,3 |  | 1,66 |  | 518 |  | 195 |  | 2,43 |  | 1,52 |  | 0,107 |  | 7,5 | 16,4 |
|  | I | 149 | 499 | 68 | 0,047 | 0,58 |  | 57,7 |  | 13,7 |  | 21,4 |  | 2,08 |  | 459 |  | 173 |  | 2,09 |  | 2,00 |  | 0,250 |  | 7,5 | 15,2 |
|  | II–4 | 62,8 | 515 | 62 | 0,045 | 0,74 |  | 56,8 |  | 15,3 |  | 24,5 |  | 1,81 |  | 758 |  | 285 |  | 2,05 |  | 1,72 |  | 0,214 |  | 7,6 | 15,3 |
|  | II–5 | 63,0 | 520 | 66 | 0,024 | 0,78 |  | 55,9 |  | 18,2 |  | 22,4 |  | 1,84 |  | 678 |  | 255 |  | 2,18 |  | 1,71 |  | 0,139 |  | 7,6 | 14,1 |
| 24.03. 2021 | П | 181 | 468 | 60 | 0,021 | 0,74 |  | 62,8 |  | 11,2 |  | 15,1 |  | 3,03 |  | 518 |  | 185 |  | 2,63 |  | 1,39 |  | 0,139 |  | 7,4 | 18,2 |
|  | I | 136 | 476 | 66 | <0,02 | 0,67 |  | 62,3 |  | 15,9 |  | 19,2 |  | 2,67 |  | 419 |  | 168 |  | 2,82 |  | 1,83 |  | 0,258 |  | 7,4 | 15,2 |
|  | II–4 | 42,2 | 499 | 65 | <0,02 | 0,82 |  | 61,8 |  | 16,5 |  | 18,9 |  | 1,86 |  | 748 |  | 258 |  | 2,50 |  | 1,50 |  | 0,155 |  | 7,5 | 16,3 |
|  | II–5 | 34,6 | 510 | 66 | <0,02 | 0,79 |  | 60,9 |  | 15,4 |  | 18,4 |  | 1,94 |  | 698 |  | 281 |  | 2,50 |  | 1,54 |  | 0,141 |  | 7,5 | 16,6 |
| 21.04. 2021 | П | 197 | 504 | 56 | 0,037 | 0,28 |  | 53,1 |  | 15,3 |  | 16,6 |  | 1,85 |  | 388 |  | 252 |  | 3,36 |  | 1,51 |  | 0,162 |  | 7,2 | 19,0 |
|  | I | 101 | 525 | 62 | 0,066 | 0,54 |  | 54,8 |  | 22,2 |  | 16,8 |  | 2,13 |  | 429 |  | 198 |  | 2,13 |  | 1,67 |  | 0,256 |  | 7,4 | 17,0 |
|  | II–4 | 48,4 | 549 | 58 | 0,026 | 0,63 |  | 55,9 |  | 28,4 |  | 17,2 |  | 2,00 |  | 429 |  | 229 |  | 2,99 |  | 1,62 |  | 0,34 |  | 7,4 | 17,0 |
|  | II–5 | 42,6 | 465 | 57 | 0,022 | 0,47 |  | 53,1 |  | 26,8 |  | 16,0 |  | 1,75 |  | 429 |  | 197 |  | 2,41 |  | 1,53 |  | 0,35 |  | 7,5 | 17,0 |
| 19.05. 2021 | П | 107 | 438 | 55 | 0,025 | 0,68 |  | 51,7 |  | 18,5 |  | 14,4 |  | 3,14 |  | 470 |  | 180 |  | 2,16 |  | 1,55 |  | 0,214 |  | 7,3 | 19,0 |
|  | I | 105 | 523 | 82 | <0,02 | 0,72 |  | 74,2 |  | 17,1 |  | 19,8 |  | 2,64 |  | 399 |  | 142 |  | 2,05 |  | 2,56 |  | 0,57 |  | 7,4 | 18,0 |
|  | II–4 | 59,8 | 571 | 79 | 0,022 | 0,76 |  | 62,9 |  | 20,1 |  | 20,8 |  | 1,95 |  | 388 |  | 154 |  | 2,21 |  | 2,13 |  | 0,274 |  | 7,5 | 18,0 |
|  | II–5 | 45,6 | 555 | 81 | <0,02 | 0,63 |  | 57,8 |  | 23,0 |  | 18,3 |  | 1,75 |  | 409 |  | 150 |  | 3,22 |  | 1,85 |  | 0,250 |  | 7,5 | 18,0 |
| 23.06. 2021 | П | 205 | 389 | 57 | <0,02 | 0,38 |  | 43,3 |  | 12,0 |  | 10,2 |  | 1,89 |  | 400 |  | 154 |  | 2,14 |  | 1,80 |  | 0,262 |  | Прибор в поверке | 21,0 |
|  | I | 103 | 456 | 55 | <0,02 | 0,48 |  | 46,1 |  | 12,4 |  | 11,0 |  | 1,54 |  | 360 |  | 131 |  | 2,40 |  | 2,12 |  | 0,256 |  |  | 20,7 |
|  | II–4 | Регламентные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II–5 | 64,4 | 502 | 57 | 0,075 | 0,66 |  |  | 47,0 |  | 28,7 |  | 14,3 |  | 2,38 |  | 450 |  | 163 |  | 3,03 |  | 2,09 |  | 0,290 |  | 20,5 |
| 28.07. 2021 | П | 186 | 539 | 42,5 | <0,02 | 0,49 |  |  | 60,6 |  | 21,0 |  | 20,1 |  | 1,71 |  | 419 |  | 231 |  | 2,03 |  | 1,66 |  | 0,210 | 7,4 | 22,2 |
|  | I | 153 | 556 | 71 | <0,02 | 0,42 |  |  | 56,5 |  | 19,6 |  | 29,3 |  | 1,97 |  | 368 |  | 218 |  | 1,96 |  | 2,11 |  | 0,90 | 7,5 | 21,2 |
|  | II–4 | 40,6 | 548 | 56 | <0,02 | 0,42 |  |  | 60,1 |  | 31,9 |  | 24,8 |  | 0,88 |  | 429 |  | 231 |  | 2,05 |  | 2,06 |  | 0,242 | 7,5 | 22,3 |
|  | II–5 | 39,2 | 546 | 51 | <0,02 | 0,43 |  |  | 61,0 |  | 36,9 |  | 23,8 |  | 0,87 |  | 399 |  | 195 |  | 2,11 |  | 2,45 |  | 0,316 | 7,5 | 22,0 |
| 25.08. 2021 | П | 128 | 599 | 58 | 0,026 | 0,63 |  |  | 62,8 |  | 38,2 |  | 27,2 |  | 3,18 |  | 758 |  | >300 (336) |  | 3,65 |  | 2,73 |  | 0,262 | 6,7 | 23,5 |
|  | I | 62,4 | 615 | 56 | <0,02 | 0,66 |  |  | 61,8 |  | 37,1 |  | 23,1 |  | 2,04 |  | 512 |  | 287 |  | 4,7 |  | 2,35 |  | 0,183 | 7,1 | 22,8 |
|  | II–4 | 52,4 | 575 | 62 | <0,02 | 0,75 |  |  | 60,9 |  | 38,6 |  | 27,0 |  | 2,21 |  | 471 |  | 229 |  | 3,16 |  | 2,59 |  | 0,39 | 7,1 | 22,9 |
|  | II–5 | 43,2 | 605 | 59 | <0,02 | 0,73 |  |  | 62,2 |  | 38,8 |  | 25,1 |  | 1,93 |  | 451 |  | 221 |  | 3,07 |  | 1,80 |  | 0,230 | 7,1 | 22,7 |
| 22.09. 2021 | П | 136 | 588 | 60 | 0,022 | 0,60 |  |  | 63,5 |  | 39,0 |  | 27,1 |  | 2,86 |  | 635 |  | 254 |  | 3,50 |  | 2,8 |  | 0,272 | 7,0 | 14,6 |
|  | I | 80 | 607 | 56 | <0,02 |  | 0,65 |  | 62,6 |  | 38,0 |  | 25,3 |  | 2,12 |  | 504 |  | 204 |  | 3,68 |  | 2,26 |  | 0,165 | 7,0 | 11,2 |
|  | II–4 | 55 | 561 | 64 | <0,02 |  | 0,72 |  | 61,7 |  | 38,8 |  | 26,9 |  | 2,00 |  | 469 |  | 188 |  | 3,27 |  | 2,44 |  | 0,308 | 7,1 | 12,3 |
|  | II–5 | 46,9 | 593 | 61 | <0,02 |  | 0,68 |  | 60,8 |  | 37,2 |  | 26,0 |  | 1,84 |  | 453 |  | 162 |  | 3,11 |  | 1,73 |  | 0,245 | 7,1 | 12,6 |
| 27.10. 2021 | П | 142 | 684 | 75 | 0,024 |  | 0,35 |  | 59,1 |  | 21,3 |  | 14,2 |  | 4,66 |  | 542 |  | 207 |  | 2,71 |  | 1,32 |  | 0,146 | 7,1 | 9,8 |
|  | I | 85,2 | 526 | 96 | 0,029 |  | 0,58 |  | 57,3 |  | 14,6 |  | 17,4 |  | 3,79 |  | 470 |  | 169 |  | 2,46 |  | 1,96 |  | 0,189 | 7,2 | 9,5 |
|  | II–4 | 44,4 | 555 | 89 | 0,021 |  | 0,86 |  | 60,0 |  | 15,0 |  | 19,1 |  | 1,27 |  | 368 |  | 144 |  | 2,44 |  | 1,77 |  | 0,114 | 7,0 | 9,2 |
|  | II–5 | 19,4 | 511 | 99 | 0,026 |  | 0,81 |  | 58,6 |  | 18,4 |  | 18,8 |  | 1,59 |  | 337 |  | 130 |  | 2,34 |  | 1,93 |  | 0,095 | 7,1 | 9,4 |
| 24.11. 2021 | П | 103 | 529 | 69 | <0,02 |  | 0,83 |  | 62,3 |  | 20,9 |  | 22,5 |  | 3,44 |  | 429 |  | 240 |  | 4,5 |  | 1,41 |  | 0,103 | 7,1 | 20,2 |
|  | I | 34,8 | 514 | 75 | <0,02 |  | 0,31 |  | 65,0 |  | 18,5 |  | 26,4 |  | 2,23 |  | 388 |  | 205 |  | 4,9 |  | 1,78 |  | 0,117 | 7,1 | 17,0 |
|  | II–4 | 31,6 | 531 | 84 | <0,02 |  | 0,46 |  | 65,9 |  | 19,9 |  | 25,9 |  | 2,08 |  | 419 |  | 241 |  | 4,4 |  | 1,83 |  | 0,143 | 7,2 | 18,4 |
|  | II–5 | 18,0 | 511 | 89 | <0,02 |  | 0,63 |  | 60,0 |  | 17,3 |  | 26,9 |  | 1,83 |  | 388 |  | 223 |  | 4,09 |  | 1,84 |  | 0,156 | 7,1 | 18,4 |
| 22.12. 2021 | П | 165 | 503 | 110 | <0,02 |  | 0,60 |  | 67 |  | 16,8 |  | 23,1 |  | 2,61 |  | 542 |  | 281 |  | 4,4 |  | 1,13 |  | 0,121 | 7,0 | 19,2 |
|  | I | 74,0 | 548 | 107 | <0,02 |  | 0,65 |  | 71 |  | 18,5 |  | 22,2 |  | 2,56 |  | 501 |  | 170 |  | 3,12 |  | 1,40 |  | 0,145 | 7,2 | 16,7 |
|  | II–4 | 29,6 | 579 | 91 | <0,02 |  | 0,51 |  | 73 |  | 18,9 |  | 23,3 |  | 2,24 |  | 461 |  | 259 |  | 3,65 |  | 1,21 |  | 0,169 | 7,2 | 17,4 |
|  | II–5 | 29,8 | 572 | 99 | <0,02 |  | 0,53 |  | 72 |  | 18,8 |  | 23,2 |  | 2,17 |  | 431 |  | 230 |  | 2,98 |  | 1,21 |  | 0,153 | 7,2 | 17,0 |

Из приведенной выше Таблицы 122, видно, что существующие очистные сооружения города обладают низкой эффективностью очистки.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод, применяемая на КОС 
г. Северска низкоэффективная и не обеспечивает очистку сточных вод до степени, удовлетворяющей требованиям нормативных документов. «Недоочищенные» сточные воды 
с КОС г. Северска поступают в водохранилище № 1 Сибирского химического комбината. Таким образом, ответственность за несоблюдение водного законодательства возлагается 
на АО «Сибирских химический комбинат» (АО «СХК»), что влечет за собой выплату АО «СХК» крупных штрафов.

Решением указанной проблемы является срочное строительство новых очистных сооружений в г. Северске с полным циклом очистки сточных вод до состояния, позволяющего сбрасывать очищенные сточные воды в открытые водные объекты, такие как р.Томь.

Внегородские территории (пос. Самусь)

В пос. Самусь существует одна станция канализационных очистных сооружений, 
на которой происходит очистка сточных вод, поступающих по сетям водоотведения 
от потребителей пос. Самусь. Водоотведение сточных вод после очистки осуществляется 
в р. Томь (протока Кижировская) по железобетонному лотку. Проектная суточная производительность КОС – 1,4 тыс. куб.м/сут.

В технологическом процессе очистки сточных вод на КОС пос. Самусь применяется метод механической очистки с последующей биологической доочисткой.

В комплекс механической очистки входят: песколовки, двухъярусные отстойники, хлораторная, контактные отстойники. В настоящее время стоки не хлорируются, проводится эксперимент по доочистке сточных вод методом корневой зоны высших водных растений. 
Для этой цели используется участок площадью 0,7 га (болото).

Канализационные очистные сооружения пос. Самусь введены в эксплуатацию 
в 1978 году. Средний срок эксплуатации сооружений КОС – 44 года.

В Таблице 123 приведены показатели очистки сточных вод на КОС пос. Самусь 
(до и после очистки).

Таблица 123 – Результаты анализов стоков на КОС в п. Самусь в 2021 году

| № | Определяемый показатель | Единица измерения | Результат испытаний исходных сточных вод | Результат испытаний после очистки на сущ. КОС | Нормативные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прозрачность (по Снеллену) | см | <1,0 | <1,0 | – |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 140 | 137 | 0,25 |
| 3 | Сухой остаток | мг/дм³ | 662 | 522 | 300 |
| 4 | Водородный показатель, pH | ед. pH | 7,5 | 7,4 | 6,5–9 |
| 5 | ХПК | мг/дм³ | 570 | 160 | 30 |
| 6 | БПК5 | мгО2/дм³ | 287 | 81,6 | 2,1 |
| 7 | Аммоний–ион | мг/дм³ | 75,4 | 50,2 | 0,4 |
| 8 | Азотнитритный | мг/дм³ | 0,020 | 0,017 | 0,02 |
| 9 | Нитрат–ион | мг/дм³ | 0,54 | 0,61 | 9,1 |
| 10 | Сульфат–ион | мг/дм³ | 13,0 | 10,4 | 500 |
| 11 | Хлорид–ион | мг/дм³ | 66,5 | 63,8 | 300 |
| 12 | Фосфат–ион | мг/дм³ | 9,8 | 8,1 | 0,2 |
| 13 | Железо | мг/дм³ | 0,37 | 0,95 | 0,1 |
| 14 | АПАВ | мг/дм³ | 0,80 | 1,03 | 0,2 |
| 15 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | 9,25 | 0,977 | 0,05 |
| 16 | Фенолы (летучие) | мг/дм³ | 0,096 | 0,0030 | 0,001 |
| 17 | Кремний | мг/дм³ | 20,6 | 12,7 | 10 |
| 18 | Общие колиформные бактерии (ОКБ), число бактерий в 100 мл | КОЕ в 100 мл | нет данных | 1,2*107 | не более 500 КОЕ в 100 мл |
| 19 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), число бактерий в 100 мл | КОЕ в 100 мл | нет данных | 1,2*107 | не более 100 КОЕ в 100 мл |
| 20 | Колифаги, число бляшкообразующих единиц в 100 мл | БОЕ в 100мл | – | 9,1*103 | не более 100 БОЕ в 100 мл |
| 21 | Патогенные организмы/сальмонеллы | в 1л | – | не обнаружены | отсутствие |

Анализ показателей результатов очистки сточных вод, очищаемых на КОС п. Самусь, показал превышение концентрации по следующим ингредиентам:

- Взвешенные вещества;

- Сухой остаток;

- ХПК;

- БПК5;

- Аммоний–ион;

- Фосфат–ион;

- Железо;

- АПАВ;

- Нефтепродукты;

- Кремний;

- Общие колиформные бактерии (ОКБ);

- Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);

- Колифаги, число бляшкообразующих единиц.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод, применяемая на КОС 
пос. Самусь не обеспечивает очистку сточных вод до степени, удовлетворяющей требованиям нормативных документов. Это связано с большим износом оборудования, а также 
с отсутствием полноценной биологической очистки сточных вод на КОС.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 
по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях ЗАТО Северск 
не осуществляется. Осадок сточных вод обезвоживается на иловых площадках. Обезвоженный осадок с иловых карт вывозится в илохранилище для долговременного хранения.

При финансировании строительства сооружений полной биологической очистки, возможно применение технологий, позволяющих использовать осадки сточных вод 
для сельскохозяйственных целей, а также в промышленном производстве и теплоэнергетике.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельным сетям дождевой канализации. Сброс ливневых сточных вод с территории г. Северска и сельских населенных пунктов производится в р. Томь без очистки.

Часть ливневых и поверхностных стоков через люки колодцев хозяйственно–бытовой канализации и через несанкционированные присоединения дождеприемников 
к хозяйственно–бытовой канализации без учета направляются на канализационные очистные сооружения.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока 
по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

Для фактического определения притока неорганизованного стока, организациям, осуществляющим эксплуатацию централизованных систем водоотведения на территории ЗАТО Северск, рекомендуется установить приборы учета сточных вод на объектах водоотведения. В случае невозможности установки приборов, организациям, рекомендуется произвести (самостоятельно либо с привлечением специализированной организации) расчет притока неорганизованного стока по методике, изложенной в «Методических указаниях по расчету объемов принятых (отведенных) поверхностных сточных вод» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. № 639/пр).

По предварительным экспертным оценкам объем притока неорганизованного стока может составлять до 40% от общего объема очищенных сточных вод в зависимости от времени года.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей выполнен на основании отчетных данных, предоставленных организациями, осуществляющими водоотведение 
на территории ЗАТО Северск (АО «СВК» и ООО «ВКХ «Самусь», с 15.12.2022 МКП «СВК»).

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения ЗАТО Северск с разбивкой по эксплуатационным зонам представлены в Таблице 124.

Таблица 124 – Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения ЗАТО Северск (за 2021 год)

| № | Эксплуатационная зона | Установленная (проектная) производственная мощность очистных сооружений |  | Пропущено сточных вод через очистные сооружения |  | Резерв (+) / Дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | № 1. г. Северск | 28 767,6 | 78,6 | 7 550,4 | 20,7 | 21 217,2 | 57,9 |
| 2 | № 2. ВНГ | 512,4 | 1,4 | 166,8 | 0,46 | 345,6 | 166,8 |

Как видно из приведенной выше таблицы в целом по ЗАТО Северск дефицитов производственных мощностей существующей централизованной системы водоотведения не наблюдается.

Существующие резервы производственных мощностей очистных сооружений на 2021 г. составляют:

- по г. Северску – 73 %;

- по п. Самусь – 67 %.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Сети централизованного водоотведения ЗАТО Северск, общей протяженностью 
170,48 км, включают в себя:

- магистральные самотечные и напорные коллектора;

- уличные, внутриквартальные и внутридворовые сети.

Таблица 125 – Протяженность сетей водоотведения ЗАТО Северск по эксплуатационным зонам

| Наименование предприятия | Эксплуатационная зона | Протяженность сетей водоотведения в однотрубном исчислении, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «СВК» | г. Северск | 158,88 | 93,0% |
| ООО «ВКХ «Самусь» | пос. Самусь | 11,99 | 7,0% |
| ИТОГО |  | 170,87 | 100% |

Город Северск

Сети централизованного водоотведения г.Северска, общей протяженностью 158,88 км (в однотрубном исчислении), состоят из асбестоцементных (56,4%), чугунных (16,2%), стальных (15,4%), керамических (9,0%), полиэтиленовых (2,2%) и железобетонных (0,9%) трубопроводов и включают в себя:

- главные магистральные коллектора – 36,5 км;

- трубопроводы уличной канализационной сети – 20,08 км;

- трубопроводы внутриквартальных и внутридворовых сетей – 102,4 км.

Наибольшую протяженность (порядка 65 %) в сети централизованного водоотведения города имеют трубопроводы условным диаметром от 150 мм до 300 мм (Таблица 126).

Таблица 126 – Протяженность сетей централизованного водоотведения в эксплуатации 
АО «СВК» (в зависимости от диаметра трубопровода)

| № пп | Диаметр трубопровода (условный), мм | Протяженность сетей, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 150 до 200 мм | 45,399 | 28,57% |
| 2 | от 200 до 300 мм | 34,090 | 21,46% |
| 3 | от 300 до 400 мм | 24,763 | 15,59% |
| 4 | от 400 до 500 мм | 11,475 | 7,22% |
| 5 | от 500 до 600 мм | 19,570 | 12,32% |
| 6 | от 600 до 700 мм | 15,980 | 10,06% |
| 7 | от 700 до 800 мм | 1,300 | 0,82% |
| 8 | от 800 до 900 мм | 0,480 | 0,30% |
| 9 | от 900 до 1000 мм | 3,830 | 2,41% |
| 10 | от 1000 до 1200 мм | 1,980 | 1,25% |
| 11 | свыше 1200 мм | 0,010 | 0,01% |
| ИТОГО (г.Северск) |  | 158,877 | 100% |

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация 
на 2023 год) общая величина износа сетей водоотведения города оценивается как высокая, 
так как большая часть трубопроводов сети водоотведения города (80% – 85% от общей протяженности сетей) эксплуатируется сверх нормативного срока службы.

Согласно отчетной документации АО «СВК» (Форма № 1–канализация), 
на начало 2022 года 111,213 км сетей водоотведения остро нуждается в замене, в т.ч.:

- главные магистральные коллектора – 25,9 км (23,3% общей протяженности сети);

- уличные канализационные сети – 9,313 км (8,4% общей протяженности сети);

- внутриквартальные и внутридворовые сети – 76,0 км (68,3% общей протяженности сети).

Объем замены ветхих и изношенных сетей существенно отстает от потребностей системы водоотведения. В отчетном (базовом) 2021 году замена сетей водоотведения 
не производилась.

В составе сети централизованного водоотведения г. Северска функционирует 
5 канализационных насосных станций. Средний срок эксплуатации КНС города составляет порядка 56 лет.

Характеристики КНС города представлены в Таблице 127. Характеристики насосного оборудования, установленного на КНС города представлены в Таблице 128.

Таблица 127 – Характеристики канализационных насосных станций, эксплуатируемых 
АО «СВК»

| № п/п | Наименование (номер) КНС | Обслуживаемая территория | Место расположение насосной | Год ввода КНС в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 1 | Кварталы 44 – 56 | ул. Лесная, 3а/1 | 1952 |
| 2 | КНС № 2а | с КНС–4, КНС–4а, КНС45/11 | ул. Мира, 24 | 1962 |
| 3 | КНС № 4 | Кварталы 13, 22 – 39 | ул. Калинина, 87/3 | 1967 |
| 4 | КНС № 4а | Кварталы 9, 15, 16–20, пос. «Ч» | Южный проезд 2/3 | 1971 |
| 5 | КНС № 45/11 | Кварталы 10, 11, 12 | ул. Восточная, 6 | 1992 |

Таблица 128 – Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КНС г. Северска

| Наименование (номер) КНС | Марка насоса | Кол–во | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Год ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС–1 | Иртыш РФ3–150/400 | 1 | 270 | 21 | 30 | 2011 |
|  | Иртыш НФ3–150/400 | 1 | 270 | 21 | 30 | 2011 |
|  | ФГ 216/24 | 1 | 216 | 24 | 37 | 1976 |
| КНС–2а | FLYGT3230 | 1 | 700 | 32 | 90 | 1998 |
|  | Иртыш НФ2 250/20 | 1 | 800 | 30 | 110 | нет данных |
|  | FLYGT 3312 | 2 | 1400 | 32 | 180 | 2000 |
|  | Иртыш РФ2 250/500 | 2 | 700 | 33 | 110 | 2009 |
| КНС–4 | Иртыш РФ2 150/315 | 1 | 400 | 25 | 55 | нет данных |
|  | СД 450/22,5 | 1 | 450 | 22,5 | 60 | нет данных |
|  | 6НФ | 1 | 450 | 26 | 75 | 1974 |
| КНС–4а | СД 800/32 | 1 | 800 | 32 | 125 | 2009 |
|  | FLYGT 3230 | 1 | 700 | 33 | 90 | (с 1999 работал на КНС–2а) 2009 |
|  | CД 800/32 | 1 | 800 | 32 | 125 | 2000 |
| КНС–45/11 | СМ 250/200 | 1 | 800 | 50 | 250 | 1992 |
|  | Иртыш РФ2 250/500 | 2 | 700 | 33 | 110 | нет данных |

Из Таблицы 128, приведенной выше, видно, что порядка 60% насосов эксплуатируется на КНС свыше 25 лет. Некоторые из них эксплуатируются более 45 лет. Средний физический износ оборудования 80 %.

Внегородские территории (пос.Самусь)

Сети централизованного водоотведения внегородских территорий ЗАТО Северск 
(пос. Самусь), эксплуатируемые ООО «ВКХ «Самусь» до 15.12.2022, с 15.12.2022 МКП «СВК», общей протяженностью 11,5 км (в однотрубном исчислении) в основном (порядка 80%) состоят из асбестоцементных и чугунных трубопроводов. Стальные и полиэтиленовые трубопроводы суммарно составляют порядка 20% общей протяженности сети водоотведения.

Наибольшую протяженность (порядка 56%) в сети централизованного водоотведения населенного пункта имеют трубопроводы условным диаметром от 150 до 200 мм 
(Таблица 129).

Таблица 129 – Протяженность сетей централизованного водоотведения в эксплуатации 
ООО «ВКХ «Самусь» (в зависимости от диаметра трубопровода)

| № п.п. | Диаметр трубопровода (условный), мм | Протяженность сетей, км | Удельный вес в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | диаметр до 100 мм | 1,75 | 15,2% |
| 2 | диаметр 150 мм – 200 мм | 6,38 | 55,5% |
| 3 | диаметр 250 мм – 400 мм | 3,38 | 29,3% |
| ИТОГО (пос. Самусь) |  | 11,51 | 100% |

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация 
на 2023 год) общая величина износа сетей водоотведения поселка оценивается как высокая, так как большая часть трубопроводов сети водоотведения населенного пункта (55% – 60% 
от общей протяженности сетей) эксплуатируется сверх нормативного срока службы.

Согласно отчетной документации до 15.12.2022 ООО «ВКХ «Самусь», с 15.12.2022 МКП «СВК» (Форма № 1–канализация), на начало 2022 года, 6,05 км сетей водоотведения остро нуждается в замене, в т.ч.:

- главные магистральные коллектора – 0,35 км (2,9 % общей протяженности сети);

- уличные канализационные сети – 1,40 км (11,7 % общей протяженности сети);

- внутриквартальные и внутридворовые сети – 4,3 км (35,9 % общей протяженности сети).

За отчетный (базовый) 2021 год замены сетей водоотведения не производилось.

В техническом процессе по отводу сточных вод от потребителей поселка задействованы 5 канализационных насосных станций, расположенных на канализационном коллекторе. Средний срок эксплуатации КНС пос. Самусь составляет порядка 30 лет.

Характеристики КНС внегородских территорий по зонам обслуживания представлены в Таблице 130. Характеристики насосного оборудования, установленного на КНС пос. Самусь, представлены в Таблице 131.

Таблица 130 – Характеристики канализационных насосных станций, эксплуатируемых 
ООО «ВКХ «Самусь»

| № п/п | Наименование (номер) КНС | Обслуживаемая территория | Подключенная мощность потребителя (куб.м/час) | Год ввода КНС в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС – 1 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей, ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской, ул. Пекарского, (74 дома), станция обезжелезивания, школа, д/сад (корпуса 1, 2). муз. школа | 29 | 1987 |
| 2 | КНС – 2 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей, ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской, ул. Пекарского, ул. Кирова, ул. Ленина (80 домов), станция обезжелезивания, школа, баня, д/сад (корпуса 1, 2), муз. школа, судостроительный завод, дом культуры | 37,5 | 1984 |
| 3 | КНС – 3 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской, ул. Пекарского, ул. Кирова, ул. Ленина (110 домов), станция обезжелезивания, школа, баня, д/сад (корпуса 1, 2), муз. школа, судостроительный завод, дом культуры, стекольный завод. | 58,3 | 1984 |
| 4 | КНС – 4 | Водозабор. Станция обезжелезивания | 1,04 | 1992 |
| 5 | КНС – 5 | Жилые дома по ул. Гагарина, ул. Воровского, ул. Судостроителей, ул. Урицкого, ул. Ворошилова, ул. Октябрьской (66 домов), станция обезжелезивания, школа, д/сад (корп.2), муз. школа | 20,8 | 1980 |
| 6 | КНС–6 | Судоремонтный завод | н/д | 1988 |

Таблица 131 – Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на КНС внегородских территорий

| Наименование (номер) КНС | Марка насоса | Кол–во | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Год ввода насоса в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС – 1 | ФГ 144/46 | 2 | 144 | 46 | 30 | 1989 |
| КНС – 2 | ФГ 216/24 | 1 | 175 | 26,5 | 37 | н/д |
| КНС – 3 | ФГ 144/10,5 | 2 | 144 | 10,5 | 11 | 1984 |
| КНС – 4 | К 50–32 | 1 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2010 |
| КНС – 5 | ФГ 144/10,5 | 1 | 144 | 10,5 | 11 | 1982 |
|  | ФГ 115/38 | 1 | 100 | 52 | 37 | 1988 |
| КНС – 6 | 1К20/30УЗ.1 | 1 | 20 | 30 | 3,5 | 2011 |

Из Таблицы 131, приведенной выше, видно, что порядка 80% насосов эксплуатируется на КНС свыше 25 лет. Некоторые из них эксплуатируются более 40 лет. Средний физический износ оборудования 85 %.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков в общем по ЗАТО Северск и с разбивкой по технологическим зонам водоотведения представлен в Таблице 132 на основании проекта схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск 
до 2035 года (актуализация на 2023 год).

Таблица 132 – Баланс поступления и отведения сточных вод за 2021 год (по данным схемы)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего по ЗАТО Северск | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АО «СВК» | ООО «ВКХ Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК» |
| 1 | Прием сточных вод | тыс. м3 | 7 806,582 | 7 550,382 | 256,200 |
| 2 | СН | тыс. м3 | 138,511 | 138,511 | 0,000 |
| 3 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3 | 7 806,582 | 7 550,382 | 256,200 |
| 4 | Неорганизованный приток | тыс. м3 | 92,186 | 0,000 | 92,186 |
| 5 | Принято от абонентов | тыс. м3 | 7 575,884 | 7 411,870 | 164,014 |
| 5.1 | бюджет | тыс. м3 | 590,095 | 580,581 | 9,514 |
| 5.2 | население | тыс. м3 | 5 830,973 | 5 690,693 | 140,280 |
| 5.3 | прочие | тыс. м3 | 1 154,817 | 1 140,596 | 14,221 |

Данные об объемах реализации сточных вод АО «СВК» представлены в Таблице 133 (источник информации – Протокол заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 34/2).

Таблица 133 – Данные об объемах реализации сточных вод АО «СВК» за период 
2020–2023 гг.

|  | 2020 (План) | 2020 (Факт) | 2021 (План) | 2022 (План) | 2023 (План) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации сточных вод, тыс. куб. м | 8 008,22 | 7 586,89 | 7 549,56 | 7 586,89 | 8 068,36 |

Таблица 134 – Собираемость за оказанные услуги по водоотведению по группе «население» по данным АО «СВК»

| № п/п | Период | Процент сбора с учетом задолженности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год | 73% |
| 2 | 2020 год | 70% |
| 3 | 2021 год | 69% |

Таблица 135 – Собираемость за оказанные услуги по водоотведению с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным АО «СВК»

| № п/п | Период | Процент сбора с учетом задолженности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год | 95% |
| 2 | 2020 год | 93% |
| 3 | 2021 год | 91% |

Укрупненные статьи сметы затрат АО «СВК» (водоотведение) представлены 
на основании Протокола заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 34/2 в Таблице 136.

Таблица 136 – Укрупненные статьи сметы затрат АО «СВК» (водоотведение)

| Статья затрат | Сумма на 2022 год, руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 90 239 987,37 |
| Расходы на электрическую энергию | 11 607 168,26 |
| Неподконтрольные расходы | 9 592 328,58 |
| Амортизация | 2 381 343,06 |
| Нормативная прибыль | 6 470 094,28 |
| Величина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2022 год | – 934 440,40 |
| Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на предшествующие периоды регулирования (2018 год), учитываемая при установлении тарифов на 2022 ггод | – 1 446 814,00 |
| Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров | 117 909 667,15 |

Тарифы, установленные АО «СВК» на 2020–2022 гг. представлены в Таблице 137. Основание: Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.12.2019 
№ 5–216/9(750), Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области 
от 15.12.2020 № 2–222/9(495), Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 5–308/9(542).

Таблица 137 – Динамика тарифов на водоотведение, установленных для АО «СВК», 
на 2022–2022 гг.

| Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Фактическая динамика тарифа | 17,23 | 18,13 | 18,13 | 18,35 | 18,35 | 18,95 |
| Фактический темп роста | – | 1,052 | 1,000 | 1,012 | 1,000 | 1,033 |
| Рост тарифа с учетом ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* | 17,23 | 17,80 | 17,80 | 18,46 | 18,46 | 19,42 |
| ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* |  | 1,033 | 1,000 | 1,037 | 1,000 | 1,052 |

* ИПЦ на услуги организаций ЖКХ на 2020 год принят в соответствии с отчетными данными Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

на 2021–2022 гг. – на основании отчетных (в части 2021 года) и прогнозных (в части 2022 года) данных Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Данные Таблицы 137 позволяют отметить, что общий тренд динамики тарифа на водоотведение, установленного АО «СВК» положительный (Рисунок 17). Фактический рост тарифа за анализируемый период ниже предельного индекса роста.

Рисунок 17 – Динамика тарифа на водоотведение, установленного АО «СВК», 
за период 2020–2022 гг.

Данные об объемах реализации сточных вод ООО «ВКХ Самусь» представлены 
в Таблице 138 (источник информации – Протокол заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 10.12.2021 № 32/2).

Таблица 138 – Данные об объемах реализации сточных вод ООО «ВКХ Самусь» за период 2020–2023 гг.

|  | 2020 (План) | 2020 (Факт) | 2021 (План) | 2022 (План) | 2023 (План) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации сточных вод, тыс. куб. м | 183,31 | 165,21 | 170,65 | 164,20 | 184,46 |

Таблица 139 – Укрупненные статьи сметы затрат ООО «ВКХ Самусь» (водоотведение)

| Статья затрат | Сумма на 2022 год, руб. |
| --- | --- |
| Операционные расходы | 3 140 465,17 |
| Расходы на электрическую энергию | 978 475,90 |
| Неподконтрольные расходы | 1 531 160,05 |
| Амортизация | – |
| Нормативная прибыль | – |
| Величина сглаживания НВВ, учтенная при утверждении тарифов на 2022 год | – 12 658,99 |
| Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на предшествующие периоды регулирования (2018, 2020 годы), учтенная при установлении тарифов на 2022 год | – 228 500,00 |
| Корректировка НВВ по реализации производственной программы при недостижении утвержденных показателей качества и надежности объектов централизованных систем водоотведения | – 188 702,25 |
| Итого НВВ, определенная на основании фактических параметров | 5 220 239,88 |

Тарифы, установленные ООО «ВКХ Самусь» на 2020–2022 гг. представлены 
в Таблице 140.

Таблица 140 – Динамика тарифов на водоотведение, установленных для ООО «ВКХ Самусь», на 2022–2022 гг.

| Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Фактическая динамика тарифа | 31,06 | 31,79 | 31,79 | 31,79 | 31,79 | 31,79 |
| Фактический темп роста | – | 1,024 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Рост тарифа с учетом ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* | 31,06 | 32,08 | 32,08 | 33,27 | 33,27 | 35,00 |
| ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* |  | 1,033 | 1,000 | 1,037 | 1,000 | 1,052 |

* ИПЦ на услуги организаций ЖКХ на 2020 год принят в соответствии с отчетными данными Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

на 2021–2022 гг. – на основании отчетных (в части 2021 года) и прогнозных (в части 2022 года) данных Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Данные Таблицы 140 позволяют отметить, что со второго полугодия 2020 года отсутствует динамика роста тарифа на водоотведение, установленного ООО «ВКХ Самусь» (Рисунок 18). Фактический рост тарифа за анализируемый период ниже предельного индекса роста.

Рисунок 18 – Динамика тарифа на водоотведение, установленного ООО «ВКХ Самусь», 
за период 2020–2022 гг.

Основными проблемами в системе централизованного водоотведения ЗАТО Северск являются:

- низкая надежность сетей водоотведения вследствие большого износа трубопроводов;

- низкая надежность очистных сооружений вследствие высокого уровня износа инфраструктуры очистных сооружений;

- работа канализационных очистных сооружений по устаревшей технологии – механическая очистка, что приводит к недостаточной очистке сточных вод;

- отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях централизованным водоотведением.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 	КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В ЗАТО Северск вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет региональный оператор ООО «АБФ Система», который был определен по результатам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО в VIII зоне деятельности, включающей территории г. Северск, пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово, 
дер. Семиозерки, дер. Чернильщиково. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области заключил соглашение с региональным оператором 
ООО «АБФ Система» на срок 10 лет (с 1 января 2019 года).

К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово–регулярной системой вывоза ТКО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТКО.

Нормы накопления ТКО – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

Источники образования ТКО ЗАТО Северск в пересчете на их нормаобразующие показатели представлены в Таблице 141; нормативы накопления твердых коммунальных отходов от физических лиц на территории ЗАТО Северск – в Таблице 142; результаты расчета массы твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности, образующихся на территории ЗАТО Северск (тонн, куб.м.) – в Таблицах 143 – 144, соответственно. Данные представлены 
на основании информации, содержащейся в территориальной схеме обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
от 15.04.2021 № 67.

Таблица 141 – Источники образования ТКО в пересчете на их нормообразующие показатели

| Муниципальное образование | МКД | ИЖД | Банки, финансовые учреждения; Отделения связи; Административные, офисные учреждения | Научно –исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | Продовольственные магазины; Промтоварные магазины; Палатки, киоски; Супермаркеты (универмаги); Рынки продовольственные; Рынки промтоварные | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания; Автозаправочные станции; Автостоянки и парковки; Гаражи, парковки закрытого типа; Автомойки | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации; Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования или иные организации, осуществляющие образовательную | Детские дома, интернаты | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки; Библиотеки, архивы; Спортивные арены, стадионы; Спортивные клубы, центры, комплексы; Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | Выставочные залы, музеи; Зоопарки, ботанические сады | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники; Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.; Ремонт и пошив одежды; Химчистки и прачечные | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; Гостиницы; Общежития | Бани, сауны | Кладбища | Организации, оказывающие ритуальные услуги | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества | Предприятия иных отраслей промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проживающий | Проживающий | Сотрудники | кв. м. | кв. м. | Машино–место | Пассажир | Ребенок | Учащийся | Место | Место | кв. м. | Место | кв. м. | Место | Посетитель | Место | кв. м. | Участник | кв. м. |
| ЗАТО Северск | 110 741 | 2 063 | 1 572 | 14 185 | 15 515 | 4 644 | – | 6 789 | 21 984 | 83 | 7 989 | 25 181 | 6 333 | 2 920 | 822 | 128 | 2 280 | 2 385 | 14 202 | – |

Таблица 142 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов от физических лиц на территории ЗАТО Северск

| Наименование категории объектов | Объекты | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления кг в год (с учетом крупногабаритных отходов)* | Норматив накопления м3 в год (определен с учетом крупногабаритных отходов) | Плотность кг. на куб.м.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Домовладения | Индивидуальные жилые дома, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ Стрежевой», ЗАТО Северск (за исключением индивидуальных жилых домов в д. Кижирово, п. Орловка, п. Самусь, д. Семиозерки, д. Чернильщиково) | 1 проживающий | 359,40 | 3,07 | 117,07 |
|  | Индивидуальные жилые дома, расположенные на территории д. Кижирово, п. Орловка, п. Самусь, д. Семиозерки, д. Чернильщиково, ЗАТО Северск | 1 проживающий | 205,78 | 1,56 | 131,91 |

Таблица 143 – Результаты расчета массы твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности, образующихся на территории 
ЗАТО Северск (тонн)*

| Муниципальное образование | МКД | ИЖД | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Дошкольные и учебные заведения | Культурно –развлекательные, спортивные учреждения | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Предприятия в сфере похоронных услуг | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества | Предприятия иных отраслей промышленности | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Северск | 36 530,86 | 465,39 | 870,06 | 2 877,39 | 395,08 | 2 102,66 | 669,91 | 1 731,63 | 412,60 | 92,79 | 4 119,59 | – | 50 267,96 |

*количество твердых коммунальных отходов, образующихся от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в территориальной схеме приводится на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 13.03.2019 № 41 и статистических данных об общем количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Томской области. Учитывая, что статистические данные, в том числе содержат сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателей, которые фактически не осуществляют свою деятельность, информация о количестве образующихся отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указана справочно.

Таблица 144 – Результаты расчета массы твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности, образующихся на территории 
ЗАТО Северск (куб.м.)*

| Муниципальное образование | МКД | ИЖД | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Дошкольные и учебные заведения | Культурно –развлекательные, спортивные учреждения | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Предприятия в сфере похоронных услуг | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества | Предприятия иных отраслей промышленности | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Северск | 329 996,00 | 3 620,00 | 19 340,00 | 43 187,00 | 8 636,00 | 22 611,00 | 7 584,00 | 13 939,00 | 3 810,00 | 1 314,00 | 26 331,00 | – | 480 368,00 |

*количество твердых коммунальных отходов, образующихся от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в территориальной схеме приводится на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 13.03.2019 № 41 и статистических данных об общем количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Томской области. Учитывая, что статистические данные, в том числе содержат сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателей, которые фактически не осуществляют свою деятельность, информация о количестве образующихся отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указана справочно.

Графики вывоза ТКО с организованных контейнерных площадок согласованы 
с управляющими организациями и ежедневно обеспечиваются работой 14 единицами спецтехники. Перечень специальной техники, используемой в процессе вывоза ТКО представлен в Таблице 145.

Таблица 145 – Перечень специальной техники, используемой в процессе вывоза ТКО

| № | Марка, модель т/с | Количество, ед. | Вид отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз РГ–8U X8978348UF0EX9002 | 1 | ТКО |
| 2 | Мусоровоз МКЗ–4602 | 1 | ТКО |
| 3 | Мусоровоз МКЗ–4609–01 на шасси КАМАЗ 53605–L4 XTC536054G1336858 | 1 | ТКО |
| 4 | KO–440–5 XTC651155K1402472 | 1 | ТКО |
| 5 | KO–440–7 XTC432534G1348740 | 1 | ТКО |
| 6 | Камаз VR4547–06 MK–4547–06 на шасси Камаз 53605–А5 | 1 | ТКО |
| 7 | Мусоровоз КО–440–2N на ГАЗ–C41R13 | 3 | ТКО |
| 8 | Газон Next KO–440–2N | 1 | ТКО |
| 9 | ГАЗ 473500 | 1 | КГО |
| 10 | ГАЗ САЗ 3507–01 | 2 | КГО |
| 11 | 3010 GT | 1 | КГО |
|  | ИТОГО: | 14 |  |

В настоящее время на территории ЗАТО Северск организовано:

- в г. Северске – 512 контейнерных площадок, на которых установлено 975 контейнеров емкостью от 0,1 м3 до 5 м3, используемое покрытие – асфальт, асфальтобетон, бетон, бетонные плиты, грунт, железобетонные плиты, тротуарные плиты;

- на внегородских территориях (п. Самусь, п. Орловка, д. Кижирово, д. Семиозерки) – 72 площадки, на которых установлено 137 контейнеров емкостью 0,75 м3, используемое покрытие – асфальт, бетон, грунт, железобетонные плиты.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89–ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», пунктами 3, 22 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра», Администрацией ЗАТО Северск созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и определены схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Таблица 146 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Северск

| № | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  | Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО, местонахождение источника образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адрес |  |  |  | площадь, кв.м | используемое покрытие | контейнеры для накопления ТКО |  | наименование ЮЛ, Ф.И.О. ИП |  |
|  | район | населенный пункт | улица | дом |  |  | размещенные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | объем, куб.м | кол–во, шт |  |  |
| Раздел 1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 34 | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Первомайская 34 |
| 2 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 7 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Мира 3, ул.Мира 3а, ул.Мира 5, ул.Мира 7, ул.Пушкина 6 |
| 3 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Мира 12а, ул.Мира 12, ул.Первомайская 20, ул.Первомайская 24 |
| 4 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 19 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Мира 17, ул.Мира 19, ул.Мира 21, ул.Парковая 2 |
| 5 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 22 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Мира 18, ул.Мира 20, ул.Мира 22, ул.Парковая 4 |
| 6 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 1 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пушкина 1, ул.Горького 10, ул.Горького 12 |
| 7 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 3 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пушкина 3, ул.Пушкина 9, ул.Мира 11а, ул.Мира 9 |
| 8 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 5 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пушкина, 5 ул.Пушкина 7, ул.Мира 10, ул.Мира 10а |
| 9 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 9 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пушкина 9, просп.Коммунистический 11, просп.Коммунистический 13 |
| 10 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 26 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Первомайская 26, ул.Первомайская 28, просп.Коммунистический 15 |
| 11 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 23а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический 19, просп.Коммунистический 21, просп.Коммунистический 23, просп.Коммунистический 23 а |
| 12 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пушкина | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пушкина 8, ул.Пушкина 10, ул.Пушкина 10 а, ул.Пушкина 12, ул.Пушкина 12а,просп.Коммунистический 7, просп.Коммунистический 9, ул.Мира 8 |
| 13 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 16 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Комсомольская, 12, ул.Комсомольская, 14 ул.Комсомольская, 16 ул.Комсомольская, 18 ул.Мира, 1, ул.Мира, 1 а |
| 14 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 24 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Комсомольская, 20 ул.Комсомольская, 22 ул.Комсомольская, 22 а ул.Комсомольская, 24 а ул.Комсомольская, 24 ул.Комсомольская, 26 ул.Мира, 2 просп.Коммунистический, 1 просп.Коммунистический, 3 |
| 15 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Первомайская, 10, ул.Первомайская, 12 ул.Горького, 14 |
| 16 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 4 | 4 | Бетон | 0,75 | 3 | Собственники МКД | ул.Первомайская, 4 |
| 17 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 15 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Первомайская, 13 ул.Первомайская, 15 ул.Мира, 15 |
| 18 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 17 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Первомайская, 17 ул.Первомайская, 19 ул.Первомайская, 21 а ул.Мира, 14 |
| 19 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 16 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Первомайская, 16 ул.Первомайская, 18 ул.Мира, 13 |
| 20 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 8 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Горького, 4 ул.Горького, 4 а ул.Горького, 6 ул.Горького, 8 ул.Пушкина, 2 ул.Пушкина, 4 |
| 21 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 16 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Горького, 16 ул.Горького, 20 ул.Горького, 22 ул.Первомайская, 9 ул.Первомайская, 11 |
| 22 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 13 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Горького, 13 |
| 23 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 33 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Горького, 33 |
| 24 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Полевая | 8 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Полевая, 5 ул.Полевая, 8 ул.Комсомольская, 6 ул.Комсомольская, 8 |
| 25 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пионерская, 8 ул.Пионерская, 10 ул.Горького, 5 а |
| 26 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 14 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пионерская, 14 ул.Горького, 9 а |
| 27 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 28 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пионерская, 28 ул.Пионерская, 30 |
| 28 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 2 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 1 ул.Лесная, 2 ул.Лесная, 3 ул.Лесная, 4 |
| 29 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 5 ул.Лесная, 6 ул.Лесная, 6 б |
| 30 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 7 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 7 ул.Пионерская, 32 |
| 31 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 10 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Парковая, 10 просп.Коммунистический, 27 просп.Коммунистический, 29 просп.Коммунистический, 31 |
| 32 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 4 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Первомайская, 29 ул.Первомайская, 29 а просп.Коммунистический, 2 просп.Коммунистический, 4 просп.Коммунистический, 6 |
| 33 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Парковая, 18 ул.Парковая, 18 а просп.Коммунистический, 10 просп.Коммунистический, 12 просп.Коммунистический, 14 |
| 34 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 35 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 33 просп.Коммунистический, 35 просп.Коммунистический, 37 |
| 35 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 36 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 34, просп.Коммунистический, 36 просп.Коммунистический, 38 |
| 36 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 45 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 41 просп.Коммунистический, 43 просп.Коммунистический, 45 просп.Коммунистический, 47 |
| 37 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 9 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 8 ул.Лесная, 9 |
| 38 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 11 ул.Лесная, 12 |
| 39 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная (1 площадка) | 12 б | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 10 ул.Лесная, 12 б |
| 40 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная (2 площадка) | 12 б | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 12 б |
| 41 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 37 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Горького, 37 |
| 42 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Маяковского | 5 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Маяковского, 5 ул.Маяковского, 7 просп.Коммунистический, 32 |
| 43 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 26 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Леонтичука, 13 ул.Леонтичука,15 ул.Ленина, 24 ул.Ленина, 26 |
| 44 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 30 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 30 ул.Ленина, 32 ул.Маяковского, 12 ул.Маяковского, 14 |
| 45 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Маяковского | 8 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Маяковского, 6 ул.Маяковского, 8 просп.Коммунистический, 26 просп.Коммунистический, 28 |
| 46 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Леонтичука | 9 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Леонтичука, 7 ул.Леонтичука, 9 ул.Леонтичука, 11 просп.Коммунистический, 22 просп.Коммунистический24 |
| 47 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 10б | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Лесная, 11 б |
| 48 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 30 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Горького, 28 ул.Горького, 30 ул.Мира, 25 |
| 49 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 30 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Горького, 28 ул.Горького, 30 ул.Мира, 25 |
| 50 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 34 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 34 ул.Ленина, 36 |
| 51 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 40 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 40 ул.Ленина, 42 |
| 52 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 18 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 16 ул.Ленина, 18 |
| 53 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 22 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 20, ул.Ленина, 22 ул.Леонтичука, 8 |
| 54 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 20 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 16 просп.Коммунистический, 18 просп.Коммунистический, 20 ул.Леонтичука, 6 |
| 55 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 4 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 2 ул.Ленина, 4 ул.Ленина, 6 ул.Первомайская, 31 ул.Первомайская, 31 а |
| 56 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8 | 2 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Победы, 8 |
| 57 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Парковая, 22 а ул.Ленина, 10 ул.Ленина, 12 |
| 58 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 14 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 14 ул.Парковая, 22 |
| 59 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ершова | 6 | 4 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 27 ул.Ершова, 4 ул.Ершова, 6 |
| 60 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 2 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 2 ул.Калинина, 4 |
| 61 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 6 ул.Советская, 28 |
| 62 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 18 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 14 ул.Калинина, 16 ул.Калинина, 18 ул.Калинина, 20 ул.Строителей, 16 ул.Советская, 13 |
| 63 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 53 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 53 ул.Калинина, 55 ул.Строителей, 9 |
| 64 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 13 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 13 |
| 65 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 4 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Свердлова, 4 ул.Свердлова, 6 ул.Калинина, 19 |
| 66 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 5 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 23 ул.Свердлова, 5 |
| 67 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 18 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 18 ул.Ершова, 4 |
| 68 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 22 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 20 ул.Транспортная, 22 |
| 69 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 26 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 22 ул.Транспортная, 24 ул.Транспортная, 26 |
| 70 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 32 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 32 |
| 71 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 41 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 41 ул.Тупиковая, 4 ул.Тупиковая, 6 ул.Тупиковая, 8 ул.Тупиковая, 10 ул.Советская, 14 |
| 72 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 58 а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 54 ул.Транспортная, 56 ул.Транспортная, 58 ул.Транспортная, 58 а ул.Советская, 3 ул.Советская, 5 |
| 73 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 60/62 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 60 ул.Транспортная, 62 ул.Строителей, 4 ул.Строителей, 6 |
| 74 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 17 | 4 | Бетон | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Свердлова, 17 ул.Свердлова, 19 |
| 75 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 16 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Свердлова, 16 ул.Свердлова, 18 просп.Коммунистический, 38 |
| 76 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 4 ул.Транспортная, 6 |
| 77 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 10 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Строителей, 8 ул.Строителей,10 ул.Строителей,12 ул.Калинина, 49 ул.Калинина,51 |
| 78 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 13 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.40 лет Октября, 11 ул.40 лет Октября, 13 ул.40 лет Октября, 15 ул.40 лет Октября, 17 ул.40 лет Октября, 19 ул.Советская, 17 ул.Строителей, 20 |
| 79 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 10 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.40 лет Октября, 10 ул.Советская, 19 |
| 80 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 18 | 4 | Бетон | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Советская, 18 ул.Советская, 22 ул.Калинина, 8 |
| 81 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 26 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Советская, 26 ул.40 лет Октября, 5 |
| 82 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 2 | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.40 лет Октября, 2 |
| 83 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 30 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.40 лет Октября, 3 ул.Советская, 30 |
| 84 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 22 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Строителей, 22 ул.40 лет Октября, 14 |
| 85 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 28 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Строителей, 26 ул.Строителей, 28 просп.Коммунистический, 59 |
| 86 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 44 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 44 ул.Строителей, 36 |
| 87 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 40 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 40 |
| 88 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 44 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 40 |
| 89 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Московская | 6 а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Московская, 4 ул.Московская, 4 а ул.Московская, 6 а ул.Московская, 10 ул.Калинина, 59 ул.Калинина, 61 |
| 90 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 2 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 2 |
| 91 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 6 | 2 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Славского, 6 |
| 92 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 10 ул.Транспортная, 12 |
| 93 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 14 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 14 ул.Свердлова, 3 |
| 94 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 34 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Советская, 34 ул.Советская,36 ул.40 лет Октября, 6 |
| 95 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 55 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 55 ул.Советская, 23 |
| 96 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 3 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 64 ул.Транспортная, 66 ул.Строителей, 3 ул.Строителей, 5 |
| 97 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Московская | 4а | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Московская, 4 ул.Московская, 4 а ул.Московская, 6 ул.Транспортная, 70 ул.Транспортная, 72 |
| 98 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 61 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 61 ул.Строителей, 35 ул.Строителей, 37 |
| 99 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 2 ул.Крупской, 2 а ул.Крупской, 4 ул.Крупской, 6 |
| 100 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 12 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 8 ул.Крупской, 12 |
| 101 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 18 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 16 ул.Крупской, 18 ул.Крупской, 20 |
| 102 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 22 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской 22 ул.Крупской,24 просп.Коммунистический, 67 а просп.Коммунистический, 69 |
| 103 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 19 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 19 ул.Крупской, 21 |
| 104 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 83 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 81 просп.Коммунистический, 83 просп.Коммунистический, 85 ул.Куйбышева, 7 ул.Куйбышева, 7 а ул.Куйбышева, 9 ул.Куйбышева, 11 |
| 105 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 1 | 2 | Грунт | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Куйбышева, 1 |
| 106 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 6 | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Куйбышева, 6 |
| 107 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 19 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Куйбышева, 15 а ул.Куйбышева, 19 ул.Калинина, 44 |
| 108 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 15 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Куйбышева 15 ул.Куйбышева, 17 |
| 109 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 40 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 40 |
| 110 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 9а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 9 ул.Крупской, 9 а ул.Крупской, 11 ул.Калинина, 38 |
| 111 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 13 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 13 ул.Крупской, 15 |
| 112 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 14а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 10 ул.Крупской, 14 а |
| 113 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 31 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 31 просп.Коммунистический, 51,просп.Коммунистический 54 |
| 114 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 8 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Парковая, 8 |
| 115 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 52 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 35 ул.Ленина, 48 ул.Ленина, 50 ул.Ленина52 ул.Ленина, 54 |
| 116 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 62 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 60 ул.Ленина, 62 ул.Ленина, 64 |
| 117 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 5 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Куйбышева, 5 просп.Коммунистический, 58, просп.Коммунистический, 60 |
| 118 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 73 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Крупской, 23 просп.Коммунистический, 71 просп.Коммунистический, 73 |
| 119 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 75 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 75 |
| 120 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 1 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Царевского, 1 просп.Коммунистический, 87 |
| 121 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 9 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Царевского, 5 ул.Царевского, 7 ул.Царевского, 9 ул.Царевского, 11 ул.Царевского, 13 |
| 122 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 4 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Куйбышева, 4 ул.Куйбышева, 7 |
| 123 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 2 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Куйбышева, 2 просп.Коммунистический, 87 а ул.Царевского, 3 |
| 124 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 17 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Строителей, 15 ул.Строителей, 17 ул.Строителей, 19 ул.Строителей, 21 ул.Строителей, 23 |
| 125 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 33 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Строителей, 29 ул.Строителей,31 ул.Строителей,33 просп.Коммунистический, 61 а |
| 126 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 20 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Царевского, 18 ул.Царевского, 20 |
| 127 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 45 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 43 ул.Калинина, 45 ул.Советская, 9 |
| 128 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 46 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 46 ул.Калинина, 48 |
| 129 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 48 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 48 ул.Калинина,50 |
| 130 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 50 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 50, 52 |
| 131 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 52а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 52 а ул.Калинина, 60 |
| 132 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 10 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Царевского, 10 ул.Царевского, 12 |
| 133 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 91 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 91 ул.Царевского, 8 |
| 134 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 10 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Царевского, 10 |
| 135 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 93 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 93 просп.Коммунистический, 95 просп.Коммунистический, 99 |
| 136 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 105 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 105 просп.Коммунистический, 109 |
| 137 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 34 | 4 | Бетон | 0,45 | 5 | Собственники МКД | ул.Северная, 34 |
| 138 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 107 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 107 |
| 139 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 115 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 115 ул.Курчатова, 9 |
| 140 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 64а | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 64 а просп.Коммунистический, 66 просп.Коммунистический, 68 |
| 141 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 82 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 80 просп.Коммунистический, 82 просп.Коммунистический,84 |
| 142 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 90 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 90 ул.Курчатова, 5 |
| 143 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 90а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 88 просп.Коммунистический, 90 а |
| 144 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 84б | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 84 а просп.Коммунистический, 84 б |
| 145 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 64 ул.Царевского, 4 ул.Царевского, 6 |
| 146 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 80 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 80 ул.Ленина, 84 |
| 147 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 78 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 74 ул.Ленина, 78 |
| 148 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 68 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 68 ул.Ленина, 72 |
| 149 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 2 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 66 ул.Царевского, 2 |
| 150 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Транспортная | 84 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Транспортная, 82 ул.Транспортная, 84 ул.Транспортная, 86 ул.Транспортная, 88 ул.Транспортная, 92 ул.Транспортная, 94 ул.Куйбышева, 14 ул.Куйбышева, 16 |
| 151 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 11 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 7 ул.Кирова, 9 ул.Кирова, 11 ул.Калинина, 79 ул.Калинина, 81 ул.Калинина, 83 |
| 152 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 3 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 3 ул.Кирова, 5 ул.Кирова,7 ул.Транспортная, 98 ул.Транспортная, 100, ул.Транспортная, 102 ул.Транспортная, 104 |
| 153 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 85 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 85 ул.Калинина, 87 ул.Кирова, 14 |
| 154 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 89 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 89 ул.Калинина, 91 |
| 155 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 12а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 12 ул.Кирова, 12 а |
| 156 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 8 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 8 ул.Кирова, 10 |
| 157 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Кирова | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 4 ул.Кирова, 6 |
| 158 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 2 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Северная, 2 ул.Кирова, 2 |
| 159 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 2а | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Северная, 2 а ул.Северная, 4 |
| 160 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 10 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Северная, 8 ул.Северная, 10 |
| 161 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 24 | 21 | Асфальтобетон | 5,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Северная, 20 ул.Северная, 22 ул.Северная, 24 ул.Северная, 24 а ул.Северная, 26 ул.Калинина, 113 |
| 162 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 62 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 60 ул.Калинина, 62 ул.Калинина, 64 |
| 163 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 75 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 71 ул.Калинина,73 ул.Калинина, 75 ул.Куйбышева, 8 ул.Куйбышева,10 |
| 164 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 119 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 119 |
| 165 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 117 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 117 |
| 166 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 54б | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 54б ул.Калинина, 56 |
| 167 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 58 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 58 ул.Калинина, 66 |
| 168 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 16 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Северная, 14 ул.Северная, 16 |
| 169 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 95 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 95 ул.Калинина, 99 ул.Калинина, 101 |
| 170 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 97 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 93 ул.Калинина, 97 |
| 171 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 36 | 4 | Бетон | 0,36 | 5 | Собственники МКД | ул.Северная, 36 |
| 172 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 101 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 95 ул.Калинина, 101 |
| 173 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 103 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 103 ул.Калинина, 105 |
| 174 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 96 | 21 | Асфальтобетон | 3 и 5 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 96 ул.Курчатова, 6 ул.Курчатова, 8 |
| 175 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 100 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 98 ул.Ленина, 100 ул.Ленина, 104 |
| 176 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 1 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Солнечная, 1 ул.Солнечная, 3 ул.Ленина, 106 |
| 177 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 7 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Солнечная 5 ул.Солнечная, 7 |
| 178 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 5б | 23 | Асфальтобетон | 1,10 | 6 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 5 б ул.Солнечная, 7 б |
| 179 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 110 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 110 ул.Ленина,112 |
| 180 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 8 | 2 | Грунт | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Курчатова, 8 |
| 181 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 18 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Курчатова, 18 ул.Курчатова, 16 ул.Курчатова,22 |
| 182 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 24 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Курчатова, 24 просп.Коммунистический, 98 |
| 183 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 1а | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Солнечная, 1 а |
| 184 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 9 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Солнечная, 7 а ул.Солнечная,9 |
| 185 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 13 | 21 | Асфальтобетон | 3,00 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Солнечная, 13 |
| 186 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 106 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 106 |
| 187 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 11 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | проезд Южный, 5 проезд Южный, 7 проезд Южный, 9 проезд Южный, 11 |
| 188 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 13 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | проезд Южный, 5 а проезд Южный, 13 |
| 189 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 19 | 13,5 | Асфальтобетон | 5,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | проезд Южный, 15 проезд Южный, 17 проезд Южный, 19 проезд Южный, 21 |
| 190 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Победы, 8 |
| 191 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 16 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Победы, 16 |
| 192 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 20 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Победы, 20 |
| 193 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленинградская, 6 |
| 194 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 78 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 74 ул.Калинина, 78 |
| 195 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 127 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 123 просп.Коммунистический,127 |
| 196 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 153 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 153 |
| 197 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 157 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | просп.Коммунистический, 157 |
| 198 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 32 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Курчатова, 32 просп.Коммунистический, 129 просп.Коммунистический, 131 |
| 199 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 38 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Курчатова, 38 ул.Калинина, 70 |
| 200 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 16а | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленинградская, 16 а |
| 201 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 24 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленинградская, 16 ул.Ленинградская,20 ул.Ленинградская, 22 ул.Ленинградская,24 ул.Ленинградская,26 ул.Ленинградская,28 |
| 202 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 20 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 20 |
| 203 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Чапаева | 20 | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Чапаева, 20 |
| 204 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Чапаева | 24 | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Чапаева, 24 Славского, 6а |
| 205 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 16/3 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Сосновая 16/3 |
| 206 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 16/4 | 13,5 | Асфальтобетон | 3,00 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Сосновая 16/4 |
| 207 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6 | 2 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 6 |
| 208 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 10 | 10 | Бетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 10 |
| 209 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 21 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Победы, 21 |
| 210 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 27 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Победы, 27 |
| 211 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 33а | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Победы, 33 а |
| 212 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 30 | 4 | Бетон | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленинградская, 30 |
| 213 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 34 | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 34 |
| 214 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52(У) | 2 | Асфальтобетон | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 52 (У) |
| 215 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52(У) | 2 | Асфальтобетон | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 52 (У) |
| 216 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52(У) | 2 | Асфальтобетон | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 52 (У) |
| 217 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52(У) | 2 | Асфальтобетон | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 52 (У) |
| 218 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 52(У) | 2 | Асфальтобетон | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Славского, 52 (У) |
| 219 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 6 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Парковая, 6 |
| 220 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 30 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Северная, 30 |
| 221 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 3а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 3 а |
| 222 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 8 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 8 |
| 223 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 11 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 11 |
| 224 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 18 | 4 | Бетон | 0,45 | 5 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 18 |
| 225 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 19 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 19 |
| 226 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 21 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 21 |
| 227 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 23 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 23 |
| 228 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Новый проезд | 4 | 4 | Бетон | 0,45 | 7 | Собственники МКД | ул.Новый проезд, 4 |
| 229 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Новый проезд | 12 | 4 | Бетон | 0,45 | 7 | Собственники МКД | ул.Новый проезд, 12 |
| 230 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Новый проезд | 13 | 4 | Бетон | 0,75 | 2 | Собственники МКД | ул.Новый проезд, 13 |
| 231 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 50 | 4 | Бетон | 1,50 | 1 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 50 |
| 232 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 74 | 4 | Бетон | 0,75 | 1 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 74 |
| 233 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 89 | 4 | Бетон | 0,50 | 1 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 89 |
| 234 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 96 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 96 |
| 235 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 100 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 100 |
| 236 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 108 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 108 |
| 237 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 112 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 112 |
| 238 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 116 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 116 |
| 239 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 117 | 4 | Бетон | 0,75 | 1 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 117 |
| 240 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 118 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 118 |
| 241 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 124 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 124 |
| 242 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 126 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 126 |
| 243 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 130 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 130 |
| 244 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 147 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 147 |
| 245 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 147а | 4 | Бетон | 0,75 | 2 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 147а |
| 246 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 151 | 4 | Бетон | 0,45 | 19 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 151 |
| 247 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 70 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 70 |
| 248 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 120 | 4 | Бетон | 0,45 | 17 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 120 |
| 249 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 121 | 4 | Бетон | 0,45 | 5 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 121 |
| 250 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 122 | 4 | Бетон | 0,45 | 12 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 122 |
| 251 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 125 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 125 |
| 252 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 133 | 4 | Бетон | 0,45 | 12 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 133 |
| 253 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 143 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 143 |
| 254 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 145 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 145 |
| 255 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 149 | 4 | Бетон | 0,36 | 3 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 149 |
| 256 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 161 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | просп.Коммунистический, 161 |
| 257 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 28 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Горького, 28 |
| 258 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 29 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Горького, 29 |
| 259 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 31 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Горького, 31 |
| 260 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 54а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Калинина, 54а |
| 261 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 23 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Мира, 23 |
| 262 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 54 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Калинина, 54 |
| 263 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 56а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Калинина, 56а |
| 264 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 68 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Калинина, 68 |
| 265 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 76 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Калинина, 76 |
| 266 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 80 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Калинина, 80 |
| 267 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 82 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Калинина, 82 |
| 268 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 84 | 4 | Бетон | 0,45 | 7 | Собственники МКД | ул.Калинина, 84 |
| 269 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 86 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Калинина, 86 |
| 270 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 92 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Калинина, 92 |
| 271 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 94 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Калинина, 94 |
| 272 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 96 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | ул.Калинина, 96 |
| 273 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 100 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Калинина, 100 |
| 274 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 115 | 4 | Бетон | 0,45 | 7 | Собственники МКД | ул.Калинина, 115 |
| 275 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 119 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Калинина, 119 |
| 276 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 121 | 4 | Бетон | 0,45 | 7 | Собственники МКД | ул.Калинина, 121 |
| 277 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 129 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Калинина, 129 |
| 278 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 131 | 4 | Бетон | 0,45 | 7 | Собственники МКД | ул.Калинина, 131 |
| 279 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 133 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Калинина, 133 |
| 280 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 135 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Калинина, 135 |
| 281 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 137 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Калинина, 137 |
| 282 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 139 | 4 | Бетон | 0,45 | 5 | Собственники МКД | ул.Калинина, 139 |
| 283 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 147 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Калинина, 147 |
| 284 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 11 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 11 |
| 285 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 13 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 13 |
| 286 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 15 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 15 |
| 287 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 17 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 17 |
| 288 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 19 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 19 |
| 289 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 21 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 21 |
| 290 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 26 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 26 |
| 291 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 28 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 28 |
| 292 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 30 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 30 |
| 293 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 34а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 34а |
| 294 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 36а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 36а |
| 295 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 38а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 38а |
| 296 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 42 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Курчатова, 42 |
| 297 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 118 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | ул.Ленина, 118 |
| 298 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 122 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | ул.Ленина, 122 |
| 299 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 124 | 4 | Бетон | 0,75 | 4 | Собственники МКД | ул.Ленина, 124 |
| 300 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 126 | 4 | Бетон | 0,75 | 4 | Собственники МКД | ул.Ленина, 126 |
| 301 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 130 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленина, 130 |
| 302 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 130а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленина, 130а |
| 303 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 130б | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Ленина, 130б |
| 304 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 132 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Ленина, 132 |
| 305 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 92 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Ленина, 92 |
| 306 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 94 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Ленина, 94 |
| 307 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 102 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Ленина, 102 |
| 308 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 108 | 4 | Бетон | 0,45 | 9 | Собственники МКД | ул.Ленина, 108 |
| 309 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 6а |
| 310 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6б | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 6б |
| 311 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 2 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 2 |
| 312 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 4 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 4 |
| 313 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 6в | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 6в |
| 314 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 8 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 8 |
| 315 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 10 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 10 |
| 316 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 12 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 12 |
| 317 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 14 | 4 | Бетон | 0,45 | 5 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 14 |
| 318 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 14а | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 14а |
| 319 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 34 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Ленинградская, 34 |
| 320 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 9б | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Лесная, 9б |
| 321 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 10б | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Лесная, 10б |
| 322 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 12 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Парковая, 12 |
| 323 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 3 | 4 | Бетон | 0,45 | 7 | Собственники МКД | ул.Первомайская, 3 |
| 324 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 3а | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Первомайская, 3а |
| 325 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Пионерская | 34 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Пионерская, 34 |
| 326 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 1 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Победы, 1 |
| 327 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 2 | 4 | Бетон | 0,45 | 9 | Собственники МКД | ул.Победы, 2 |
| 328 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 4 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Победы, 4 |
| 329 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 4а | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Победы, 4а |
| 330 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 5 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Победы, 5 |
| 331 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 6 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Победы, 6 |
| 332 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 6а | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Победы, 6а |
| 333 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 7 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Победы, 7 |
| 334 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 9 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Победы, 9 |
| 335 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 10 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | ул.Победы, 10 |
| 336 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 13 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Победы, 13 |
| 337 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 14 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Победы, 14 |
| 338 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 15 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Победы, 15 |
| 339 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 17 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Победы, 17 |
| 340 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 18 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Победы, 18 |
| 341 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 19 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Победы, 19 |
| 342 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 22 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | ул.Победы, 22 |
| 343 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 23 | 4 | Бетон | 0,45 | 5 | Собственники МКД | ул.Победы, 23 |
| 344 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 29 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Победы, 29 |
| 345 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 31 | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Победы, 31 |
| 346 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 33 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Победы, 33 |
| 347 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 35 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Победы, 35 |
| 348 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 35а | 4 | Бетон | 0,45 | 2 | Собственники МКД | ул.Победы, 35а |
| 349 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 39 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Победы, 39 |
| 350 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 2 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Славского, 2 |
| 351 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 4 | 4 | Бетон | 0,45 | 8 | Собственники МКД | ул.Славского, 4 |
| 352 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 16 | 4 | Бетон | 0,36 | 4 | Собственники МКД | ул.Славского, 16 |
| 353 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 18 | 4 | Бетон | 0,45 | 3 | Собственники МКД | ул.Славского, 18 |
| 354 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 22 | 4 | Бетон | 0,45 | 4 | Собственники МКД | ул.Славского, 22 |
| 355 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 10 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 10 |
| 356 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 12 | 4 | Бетон | 0,45 | 6 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 12 |
| 357 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 14 | 4 | Бетон | 0,45 | 1 | Собственники МКД | ул.Солнечная, 14 |
| 358 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 5 | 20,9 | Бетон | 1,00 | 3 | Войсковая часть 3480 | ул.Ленинградская, 5 |
| 359 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 5 | 8 | Бетон | 1,00 | 2 | Войсковая часть 3480 | ул.Ленинградская, 5 |
| 360 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 63 | 36 | Бетон | 1,00 | 6 | Войсковая часть 3481 | ул.Калинина, 63 |
| 361 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14/11 | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 4 | АО "РИР" | Автодорога, 14/11 |
| 362 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14/11 | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | АО "РИР" | Автодорога, 14/11 |
| 363 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14/11 | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | АО "РИР" | Автодорога, 14/11 |
| 364 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 17 | 6 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Томской области" | ул.Комсомольская, 17 |
| 365 | ЗАТО Северск | г.Северск | автодорога "ЦКПП – путепровод" 1292 км |  | 4 | Асфальт | 0,75 | 1 | ООО "Сибнефтепродукт" | автодорога ЦКПП путепровод 1292 км |
| 366 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Тургенева | 35 | 4 | Асфальт | 0,75 | 1 | АО "СВК" | ул.Тургенева, 35 |
| 367 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 22 | 6 | Асфальт | 0,75 | 2 | АО "СВК" | ул.Сосновая, 22 |
| 368 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 24 | 4 | Асфальт | 0,75 | 1 | АО "СВК" | ул.Мира, 24 |
| 369 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парусинка | 14 | 9 | Асфальт | 2,25 | 1 | АО "СВК" | ул.Парусинка, 14 |
| 370 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 2/2 | 4 | Асфальт | 0,75 | 1 | АО "СВК" | Автодорога, 2/2 |
| 371 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 119 | 1,1 | Асфальтобетон | 1,10 | 1 | МБУ СМТ | просп.Коммунистический, 119 |
| 372 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 48 | 3 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | Детский театр | просп.Коммунистический, 48 |
| 373 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14/11 | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | АО "РИР" | Автодорога, 14/11 |
| 374 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14/11 | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | АО "РИР" | Автодорога, 14/11 |
| 375 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 12а | 6 | Асфальт | 0,75 | 2 | АО "СВК" | ул.Лесная, 12а |
| 376 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 8 | 7,5 | Асфальт | 0,77 | 3 | ООО "Дом–8" | просп.Коммунистический, 8 |
| 377 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 32 | 15 | Асфальт | 0,64 | 2 | ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корус" | ул.Славского, 32 |
| 378 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 39 | 2,5 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАУ "ГДК" | просп.Коммунистический, 39 |
| 379 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 7 | 1 | Асфальт | 0,75 | 1 | МАУДО ДШИ | ул.Курчатова, 7 |
| 380 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.40 лет Октября | 4 | 1 | Асфальт | 0,75 | 1 | МАУДО ДШИ | ул.40 лет Октября, 4 |
| 381 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 137 | 1 | Асфальт | 0,75 | 1 | МАУДО ДШИ | просп.Коммунистический, 137 |
| 382 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 12 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУДО "Художественная школа" | ул.Куйбышева, 12 |
| 383 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 47 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | МАДОУ "Детский сад № 7" | ул.Калинина, 47 |
| 384 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 47а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАДОУ "Детский сад № 7" | ул.Калинина, 47а |
| 385 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 2а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | МАДОУ "Детский сад № 7" | ул.Калинина, 2а |
| 386 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 4а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 11" | ул.Калинина, 4а |
| 387 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 24 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 11" | ул.Советская, 24 |
| 388 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 24 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 11" | ул.Строителей, 24 |
| 389 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 30 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | МБДОУ "Детский сад № 17" | ул.Калинина, 30 |
| 390 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Комсомольская | 14а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 20" | ул.Комсомольская, 14а |
| 391 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 13а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 25" | ул.Куйбышева, 13а |
| 392 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 56 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 25" | ул.Ленина, 56 |
| 393 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 17а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 25" | ул.Куйбышева, 17а |
| 394 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 30 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 27" | ул.Крупской, 30 |
| 395 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 113 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 27" | просп.Коммунистический, 113 |
| 396 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 70 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 27" | ул.Ленина, 70 |
| 397 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 5 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 40" | ул.Парковая, 5 |
| 398 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 20 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 40" | ул.Советская, 20 |
| 399 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 16а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 44" | ул.Царевского, 16а |
| 400 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 28 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 47" | ул.Калинина, 28 |
| 401 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 15а/1 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 47" | ул.Куйбышева, 15а/1 |
| 402 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 18 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 47" | ул.Строителей, 18 |
| 403 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 15а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАДОУ "Детский сад № 48" | ул.Горького, 15а |
| 404 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 13а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАДОУ "Детский сад № 48" | ул.Победы, 13а |
| 405 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 12 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 50" | ул.Северная, 12 |
| 406 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 32 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 50" | ул.Северная, 32 |
| 407 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 102 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 52" | просп.Коммунистический, 102 |
| 408 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 110 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 53" | просп.Коммунистический, 110 |
| 409 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 139 | 2 | Асфальтобетон | 0,70 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 54" | просп.Коммунистический, 139 |
| 410 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 107 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 55" | ул.Калинина, 107 |
| 411 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 104 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "ЦРР–детский сад № 56" | просп.Коммунистический, 104 |
| 412 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 9в | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "ЦРР–детский сад № 57" | ул.Лесная, 9в |
| 413 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 4 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "ЦРР–детский сад № 58" | проезд Южный, 4 |
| 414 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "ЦРР–детский сад № 59" | ул.Победы, 8а |
| 415 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 155 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "ЦРР–детский сад № 60" | просп.Коммунистический, 155 |
| 416 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Парковая | 2а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАОУ "СОШ № 76" | ул.Парковая, 2а |
| 417 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 15а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАОУ "СОШ № 76" | ул.Мира, 15а |
| 418 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 88 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "Северская гимназия" | ул.Калинина, 88 |
| 419 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Чапаева | 22 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 78" | ул.Чапаева, 22 |
| 420 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Северная | 18 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАОУ "СОШ № 80" | ул.Северная, 18 |
| 421 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Свердлова | 9 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | МБОУ "Северский лицей" | ул.Свердлова, 9 |
| 422 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 56 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАОУ СФМЛ | просп.Коммунистический, 56 |
| 423 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 16а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУ ДО "Центр "Поиск" | ул.Крупской, 16а |
| 424 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 72 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | МБОУ "СОШ № 83" | ул.Калинина, 72 |
| 425 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 101 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | МБОУ "СОШ № 84" | просп.Коммунистический, 101 |
| 426 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 14 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 87" | ул.Курчатова, 14 |
| 427 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 141 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева" | просп.Коммунистический, 141 |
| 428 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 38 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 89" | ул.Строителей, 38 |
| 429 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 27 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 89" | ул.Строителей, 27 |
| 430 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 32 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 90" | ул.Горького, 32 |
| 431 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 46а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 196" | ул.Калинина, 46а |
| 432 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 14 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ №197" | ул.Крупской, 14 |
| 433 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Крупской | 28 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ | ул.Крупской, 28 |
| 434 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Курчатова | 13а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | ул.Курчатова, 13а |
| 435 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 66/1 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | ул.Калинина, 66/1 |
| 436 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 20 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 5 | МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | ул.Сосновая, 20 |
| 437 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 9 | 3 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова | ул.Ленинградская, 9 |
| 438 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленинградская | 11 | 3 | Асфальтобетон | 0,75 | 4 | МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс" | ул.Ленинградская, 11 |
| 439 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 1 | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУДО ДЮСШ "Лидер" | ул.Первомайская, 1 |
| 440 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 28 | 3 | Асфальтобетон | 0,75 | 5 | МБУДО ДЮСШ "Лидер" | ул. Мира, 28 |
| 441 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 157 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ "Смена" | ул.Калинина, 157 |
| 442 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 21 | 1 | Грунт | 0,75 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ "Смена" | ул.Советская, 21 |
| 443 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 46 | 3 | Бетон | 0,10 | 2 | МБУДО ДЮСШ "Янтарь" | ул.Ленина, 46 |
| 444 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 3 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУДО ДЮСШ "Русь" | ул.Куйбышева, 3 |
| 445 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 27 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | ул.Мира, 27 |
| 446 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 18/28 | 16 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Сосновая, 18/28 |
| 447 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Нижняя Ксензовка | (У) | 3 | Бетон | 1,10 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Нижняя Ксензовка |
| 448 | ЗАТО Северск | г.Северск | пересечение ул.Трудовой и ул.Чайковского | (У) | 19 | Бетон | 0,75 | 5 | Администрация ЗАТО Северск | пос.Иглаково |
| 449 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Набережная | 35 | 3 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | пос.Иглаково |
| 450 | ЗАТО Северск | г.Северск | пересечение ул.Братьев Иглаковых и ул.Тургененва | (У) | 12 | Бетон | 0,75 | 4 | Администрация ЗАТО Северск | пос.Иглаково |
| 451 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 8б | 1 | Бетон | 0,30 | 1 | ООО "ЖЭУ–10" | ул.Победы 8б |
| 452 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 11а | 4 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | ул.Лесная, 11а, стр.4 |
| 453 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Сосновая | 1/1 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | ул.Сосновая 1/1 |
| 454 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 39 | 2,25 | Бетон | 0,50 | 1 | УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск | ул.Калинина, 39 |
| 455 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 50(со стороны г.Северск) | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск | ул.Калинина, 39 |
| 456 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 8/1 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУДО ДЮСШ "Русь" | просп.Коммунистический, 8/1 |
| 457 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Куйбышева | 11а | 2 | Асфальтобетон | 0,10 | 2 | МБУДО ДЮСШ "Янтарь" | ул.Куйбышева, 11а |
| 458 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 50(со стороны дер.Чернильщиково) | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск | ул.Калинина, 39 |
| 459 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 78 | 1 | Асфальт | 0,12 | 1 | ООО "ЖЭУ–7" | просп.Коммунистический, 78 |
| 460 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 117а |  |  |  | Б | МБУ "Музей г.Северска" | просп.Коммунистический, 117а |
| 461 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 | 1 | Бетон | 0,32 | 1 | ООО "ЖЭУ–11" | ул.Калинин, 123 |
| 462 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 7а |  |  |  | Б | Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения ЗАТО город Северск" | ул.Лесная, 7а |
| 463 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 65 | 6 | Асфальт | 1,10 | 2 | СТИ НИЯУ МИФИ | просп.Коммунистический, 65 |
| 464 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Строителей | 25 | 6 | Асфальт | 1,00 | 1 | ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" | ул.Строителей, 25 |
| 465 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 5 | 2,25 | Асфальт | 2,00 | 1 | Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по ЗАТО Северск Томской области | просп.Коммунистический, 5 |
| 466 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 103 |  |  |  | Б | ПАО "Томскпромстройбанк" (Дополнительный офис "Северский" ПАО "Томскпромстройбанк" | просп.Коммунистический, 103 |
| 467 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 128 |  |  |  | Б | ООО "Дом–Сервис ТДСК" | ул.Ленина, 128 |
| 468 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 12б | 2 | Бетон | 0,75 | 1 | ООО "Производственно–коммерческая фирма "Мегаполис" | ул.Победы, 12б |
| 469 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 6а | 2,25 | Бетон | 1,00 | 1 | МБЭУ ЗАТО Северск | ул.Лесная, 6а |
| 470 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 17а | 4 | Асфальт | 0,75 | 1 | ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России | ул.Лесная, 17а |
| 471 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 133а |  |  |  | Б | ООО "Дом–Сервис ТДСК" | ул.Калинина, 133а |
| 472 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 122 | 2,4 | Асфальт | 0,45 | 1 | ООО УК "ЖЭУ–12" | просп.Коммунистический, 122 |
| 473 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 57 | 1,21 | Бетон | 1,00 | 1 | ООО "Габи" | просп.Коммунистический, 57 |
| 474 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 15 а | 4 | Асфальт | 1,00 | 1 | ООО "Техсервис" | ул.Калинина, 15а |
| 475 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 | 1 | Бетон | 0,32 | 1 | ООО УК ЖХ | ул.Калинин, 123 |
| 476 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 | 1 | Бетон | 0,32 | 1 | ООО УК "УК "Взлет" | ул.Калинин, 123 |
| 477 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 123 | 1 | Бетон | 0,32 | 1 | ООО УК "СП Взлет" | ул.Калинин, 123 |
| 478 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Мира | 4а | 1 | Асфальт | 0,75 | 1 | МКУ ЗАТО Северск "Технический центр" | ул.Мира, 4а |
| 479 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 77 | 1 | Асфальт | 0,75 | 1 | ИП Рыженко Александр Сергеевич | ул.Калинина, 77 |
| 480 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Солнечная | 2 стр.5 |  |  |  | Б | ИП Неруш Андрей Владимирович | ул.Солнечная, 2 стр.5 |
| 481 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 2/3 | 2,25 | Бетон | 1,00 | 1 | МБЭУ ЗАТО Северск | ул.Автодорога, 2/3 |
| 482 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 2/3 | 9 | Бетон | 1,00 | 2 | МБЭУ ЗАТО Северск | ул.Автодорога, 2/3 |
| 483 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 104б | 4 | Бетон | 0,37 | 1 | ООО "ЖЭУ–9" | ул.Ленина, 104б |
| 484 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 43а | 1 | Асфальт | 0,75 | 1 | ООО "ЖЭУ–4" | ул.Калинина, 43а |
| 485 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 22а | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | ООО "ЖЭУ–1" | ул.Первомайская, 22а |
| 486 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14/11 | 1 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | АО "РИР" | Автодорога, 14/11 |
| 487 | ЗАТО Северск | г.Северск | Автодорога | 14/11 | 4 | Асфальтобетон | 0,75 | 4 | АО "РИР" | Автодорога, 14/11 |
| 488 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 12а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "СОШ № 198" | ул.Победы, 12а |
| 489 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 104 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБОУ "Северская школа–интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ул.Калинина, 104 |
| 490 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 38 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАУ ЗАТО Северск "РЦО" | ул.Ленина, 38 |
| 491 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Лесная | 11а стр.4 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 2 | МБУДО ДЮСШ "Русь" | ул.Лесная, 11а, стр.4 |
| 492 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 45а | 9 | Бетонные плиты | 0,75 | 3 | МАУ "СПП" | просп.Коммунистический, 45а |
| 493 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 5а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ "Смена" | просп.Коммунистический, 5а |
| 494 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 82 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 37" | ул.Ленина, 82 |
| 495 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 76 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 37" | ул.Ленина, 76 |
| 496 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 80а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 37" | просп.Коммунистический, 80а |
| 497 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 34а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 40" | просп.Коммунистический, 34а |
| 498 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Царевского | 14а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 44" | ул.Царевского, 14а |
| 499 | ЗАТО Северск | г.Северск | просп.Коммунистический | 13а | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МАДОУ "Детский сад № 48" | просп.Коммунистический, 13а |
| 500 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 141 | 2 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | МБДОУ "Детский сад № 55" | ул.Калинина, 141 |
| 501 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Калинина | 109б |  | Бетон | 0,20 | 1 | ИП Невмержицкий Сергей Николаевич | ул.Калинина, 109б |
| 502 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Первомайская | 5 | 2,25 | Асфальт | 1,00 | 1 | ИП Садков Дмитрий Валерьевич | ул.Первомайская, 5 |
| 503 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 2/3 | 2,26 | Бетон | 1,00 | 1 | МБЭУ ЗАТО Северск | ул.Автодорога, 2/3 |
| 504 | ﻿ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Ленина | 7 | 19,28 | Бетон | 0,47 | 3 | ОГБУ "Дом–интернат для престарелых и инвалидов" "Виола" ЗАТО Северск | ул.Ленина, 7 |
| 505 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Горького | 7а | 1,68 | Тротуарная плита | 0,47 | 1 | ОГБУ "Дом–интернат для престарелых и инвалидов" "Виола" ЗАТО Северск | ул.Горького, 7а |
| 506 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Славского | 5а | 1 | Бетон | 0,50 | 1 | ООО "Венера" | ул.Славского, 5а |
| 507 | ЗАТО Северск | г.Северск | проезд Южный | 23 | 4,5 | Асфальт | 0,75 | 2 | ООО "МегаТорг" | проезд Южный, 23 |
| 508 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Победы | 37 | 4,5 | Асфальт | 0,75 | 2 | ООО "МегаТорг" | ул.Победы, 37 |
| 509 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Советская | 1 строение 4 | 9 | Бетон | 0,75 | 1 | ООО"Торгсервис142" | ул.Советская,1,строение 4 |
| 510 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 14/19 строение 52а | 4 | Бетон | 0,90 | 1 | ООО"СибРегионПромСервис" | ул.Автодорога 14/19, строение 52а |
| 511 | ЗАТО Северск | г.Северск | ул.Автодорога | 24/19 строение 73 | 8 | Бетон | 0,90 | 2 | ООО"СибРегионПромСервис" | ул.Автодорога 24/19,строение 73 |
| 512 | ЗАТО Северск | г.Северск | пр.Коммунистический | 5 | 0,99 | Асфальтобетон | 0,75 | 1 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Томской области" | пр.Коммунистический, 5 |
| Раздел 2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Урицкого | 43 | 8 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Урицкого, 37 ул.Урицкого, 39 ул.Урицкого, 41 ул.Урицкого, 43 ул.Урицкого, 45 ул.Урицкого, 50 ул.Урицкого, 52 ул.Гагарина, 7 ул.Гагарина, 8 ул.Гагарина, 9 ул.Гагарина, 10 пер.Безымянный, 5 пер.Безымянный, 10 пер.Безымянный, 12 |
| 2 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Пекарского | 31 | 4,5 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пекарского, 31 ул.Пекарского, 31а ул.Пекарского, 41 ул.Пекарского, 43 пер.Куйбышева, 1–8 |
| 3 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Ленина | 7а | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 7а ул.Ленина, 9а ул.Ленина, 11а ул.Ленина,13а ул.Ленина, 7 ул.Ленина, 9 ул.Ленина, 11 |
| 4 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Р.Люксембург | 2 | 4,5 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Розы Люксембург, 1 ул.Розы Люксембург, 2 ул.Розы Люксембург, 3 ул.Озерная, 1–11 |
| 5 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Р.Люксембург | 8 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Розы Люксембург, 8/1 ул.Розы Люксембург, 8/2 ул.Розы Люксембург, 8/3 ул.Розы Люксембург, 7–19 ул.Карла Маркса, 1 ул.Карла Маркса, 3 |
| 6 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Набережная | 41 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Набережная, 33–69 пер.Песочный, 1–6 |
| 7 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Гагарина | 3 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Гагарина, 1 ул.Гагарина, 2 ул.Гагарина, 2а ул.Гагарина, 3 ул.Гагарина, 5 ул.Урицкого, 29–46 |
| 8 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Октябрьская | 32 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Октябрьская, 26–38 ул.Войкова, 25–39 ул.Фрунзе, 25–39 ул.Кирова, 37–58 |
| 9 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Камышка | 16 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Камышка, 16 ул.Камышка, 17 ул.Камышка, 18 ул.Камышка, 20 |
| 10 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Р.Люксембург | 23 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Розы Люксембург, 21–33 ул.Малая Проточная, 1–15 |
| 11 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Лесная | 2 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул. Лесная, 1–18 ул.Обруб, 1–13 |
| 12 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Урицкого | 27а | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Урицкого,27а ул.Урицкого, 25–46 ул.Фрунзе, 3–25 ул.Воровского, 2–18 |
| 13 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Пекарского | 42 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пекарского, 49–61 ул.40 лет октября, 18–32 |
| 14 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Северская | 30(22) | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Северская, 2–30 ул.Кооперативная, 89–104 ул.Косакова, 14–22 |
| 15 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Войкова | 14 | 1,5 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Войкова, 7–23 ул.Урицкого, 17–24 ул.Кирова, 32–42 ул.Пролетарская, 22–34 |
| 16 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Советская | 6 | 1,5 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 |  | ликвидирована на основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 23.08.2021 № 1867 |
| 17 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Урицкого | 12 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Урицкого, 2–20 ул.Кооперативная,31–53(нечетная) ул.Кооперативная, 36–62(четная) ул.Озерная, 40–50 |
| 18 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Карла Маркса | 26 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Карла Маркса, 7–36 ул.Чапаева, 1–11 пер.Пионерский, 1–16 ул.Озерная, 12–22 ул.Малая Проточная, 17–32 |
| 19 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | пер.Новый | 16 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | пер.Новый, 1–34 пер.Речной, 30–36а ул.Равенства, 46 |
| 20 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Калинина | 51 | 1,5 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 39–58 ул.Октябрьская, 11–24 |
| 21 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Кооперативная | 83 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кольцевая, 2–13 ул.Кооперативная, 83–85 |
| 22 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | пер.Песочный | 13 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | пер.Песочный, 7–20 ул.Розы Люксембург, 46–71 |
| 23 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | пер.Озерный | 4 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | пер.Озерный, 4–9 ул.Чапаева, 12–25 ул.Озерная, 23–39 |
| 24 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Кооперативная | 59 |  |  |  |  |  | площадка ликвидирована (постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.08.2021 №1772) |
| 25 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Калинина | 23 | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 14–38 |
| 26 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Кирова | 51 | 2 | Бетон | 0,75 | 6 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 51 ул.Кирова, 49 ул.Октябрьская, 34а |
| 27 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Судостроителей | 3 | 18 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Судостроителей,3 ул.Судостроителей, 4 |
| 28 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Судостроителей | 4 | 4,5 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Судостроителей, 4 ул.Ворошилова, 20 ул.Ворошилова, 20а ул.Ворошилова, 20б |
| 29 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Ворошилова | 12 | 12 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ворошилова,14а ул.Ворошилова, 8 ул.Ворошилова, 8а ул.Ворошилова, 18б ул.Ворошилова, 18а ул.Ворошилова, 10 ул.Ворошилова, 12 ул.Ворошилова, 14 ул.Ворошилова, 16 ул.Ворошилова, 18 |
| 30 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Строительная | 14(12) | 8 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Строительная, 1–20 ул.Лесная, 19–34 |
| 31 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.50 лет Октября | 4 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.50 лет Октября, 2 ул.50 лет Октября, 3 ул.50 лет Октября, 4 ул.50 лет Октября, 8 ул.Ворошилова, 1 ул.Ворошилова, 2 ул.Ворошилова, 2а ул.Ворошилова, 4 ул.Ворошилова, 4а ул.Ворошилова, 4б ул.Ворошилова, 6 |
| 32 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Пекарского | 29 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пекарского, 29 |
| 33 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Пекарского | 25 | 12 | Железобетонная плита | 0,75 | 4 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пекарского, 23 ул.Пекарского, 25 ул.Пекарского, 25а |
| 34 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Пекарского | 24 | 8 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Пекарского, 24 |
| 35 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Ленина | 32а | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 32а ул.Пекарского, 11–21(нечетная) ул.Пекарского, 20 |
| 36 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Кирова | 2 | 10 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 2 ул.Ленина, 22а |
| 37 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Набережная | 11 | 8 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Набережная, 9–17 |
| 38 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Набережная | 95 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Набережная, 71–103 (нечетная) ул.Набережная, 12–20 (четная) |
| 39 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Набережная | 23 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Набережная, 19–33 пер.Набережный, 1–9 |
| 40 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Камышка | 3 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Камышка, 1–25 (кроме 16,17,18,20) |
| 41 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Калинина | 3 | 4,5 | Железобетонная плита | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 1–13 ул.Пекарского, 2 ул.Пекарского, 4 ул.Пекарского, 6 |
| 42 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Октябрьская | 48 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Октябрьская, 40–48 ул.Воровского, 20–31 |
| 43 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Калинина | 69 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Калинина, 59–80 ул.Корсакова, 1–10 |
| 44 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Октябрьская | 2 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Октябрьская, 1–10 ул.Кооперативная,67–79(нечетная) ул.Кооперативная, 78–86(четная) |
| 45 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Ленина | 20а | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 20а ул.Ленина, 20 |
| 46 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Ленина | 18 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 18 ул.Ленина, 18а ул.Кооперативная,, 1 |
| 47 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Ленина | 32 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 32 ул.Фрунзе, 1 ул.Ленина, 34 |
| 48 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Кирова | 5 | 15 | Асфальт | 0,75 | 3 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 1–16 ул.Кирова, 5 ул.Пекарского, 7 ул.Пекарского, 9 ул.Пекарского, 14 ул.Пекарского, 16 |
| 49 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Озерная | 60 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Озерная, 53–69 |
| 50 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | пер.1917 года | 6 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | пер.1917 года, 1–8 ул.40 лет октября, 2–16 |
| 51 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | пер.Набережный | 7 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | пер.Набережный, 10–21 ул.Равенства, 2–42 пер.Речной, 18–30 |
| 52 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | пер.Речной | 16 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Розы Люксембург, 32–49 пер.Речной, 9–14 |
| 53 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Судостроителей | 10 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | МБДОУ «Детский сад № 34» | ул.Судостроителей, 10 |
| 54 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Пекарского | 30 | 4 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | МБОУ «Самусьский лицей» | ул.Пекарского, 30 |
| 55 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Ленина | 28 | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | МБУ "Самусьский ДК" | ул.Ленина, 28 |
| 56 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Советская | 5 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | МБДОУ «Детский сад № 34» | ул.Советская, 5 |
| 57 | ЗАТО Северск | пос.Самусь | ул.Кооперативная | 11 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 |  |  |
| Раздел 3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | пер.Школьный | 8 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | пер.Школьный, 8 ул.Чкалова, 17 ул.Чкалова, 19 |
| 2 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Чкалова | 9 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Чкалова, 9 |
| 3 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Ленина | 6 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 2–10 пер.1 Мая, 1 ул.Кирова, 2–7 |
| 4 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Ленина | 26 | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Ленина, 20–35 пер.1905 года, 1 пер.1905 года, 3 |
| 5 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Кирова | 13 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Кирова, 8–15 |
| 6 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Космонавтов | 7 | 12 | Железобетонная плита | 0,75 | 6 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Космонавтов, 6 ул.Космонавтов, 7 ул.Космонавтов, 8 ул.Мира,38–58 |
| 7 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Мира | 23 | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Мира, 7 –30 |
| 8 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Заречная | 10 | 3 | Грунт | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Заречная, 1–10 |
| 9 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | пер.Школьный | 4 | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | МБОУ «Орловская СОШ» | пер.Школьный, 4 |
| 10 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | НПС |  | 2 | Железобетонная плита | 0,75 | 1 | АО «Транснефть – Центральная Сибирь» | НПС |
| 11 | ЗАТО Северск | пос.Орловка | ул.Герцена | 12 | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул. Герцена, 1–12 ул. Чехова, 1–19 |
| Раздел 4. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТО Северск | дер.Кижирово | ул.Заводская | 12 | 3 | Грунт | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | пер.Луговой, 3 ул. Заводская, 1–12 ул.Речная, 11–14 |
| 2 | ЗАТО Северск | дер.Кижирово | ул.Заводская | 5в | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Речная, 14а–31 ул.Заводская, 5в |
| 3 | ЗАТО Северск | дер.Кижирово | ул.Речная | 2 | 2 | Грунт | 0,75 | 1 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Речная, 1–10 |
| Раздел 5. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории дер.Семиозерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТО Северск | дер.Семиозерки | ул.Семиозерская | 41 | 3 | Железобетонная плита | 0,75 | 2 | Администрация ЗАТО Северск | ул.Семиозерская, 1–113 |
| 2 | ЗАТО Северск | дер.Семиозерки | ул.Семиозерская | (У) | 2 | Бетон | 0,75 | 2 | СНТ "Семиозерки" | ул.Семиозерская (СНТ "Семиозерки") |

ТКО ЗАТО Северск вывозятся на полигон ТБО г. Северск для захоронения. Характеристики полигона приведены в Таблице 147.

Таблица 147 – Характеристика полигона ТБО г. Северск

| Наименование объекта | Полигон ТБО г. Северск |
| --- | --- |
| Вид объекта | Полигон ТБО г. Северск |
| Местоположение объекта | Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога 2/2б |
| Площадь объекта, га | 17,2644 |
| Мощность, тыс. тонн/год | 30 |
| Вместимость, тыс. тонн | 1907,20503 |
| Размещено на 01.01.2020 г., тыс. тонн | 1963,18 |

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 15.04.2021 № 67 утверждена территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области.

Объекты несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
на территории ЗАТО Северск представлены в Таблице 148.

Таблица 148 – Перечень объектов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по данным органов местного самоуправления

| Муниципальный район | Ближайший населенный пункт | Место расположения участка (точный адрес или кадастровый номер) | Координаты WGS84 | Занимаемая площадь (кв.метры) | Объем, масса | Размерность | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Северск | мкрн. Иглаково | Координаты 56.6026 84.815 | 56.6026 84.815 | 150 | 240 | куб. метров | планируется ликвидация |
| ЗАТО Северск | г. Северск | Координаты 56.363827 84.541834 | 56.363827 84.541834 | 40 | 60 | куб. метров | планируется ликвидация |
| ЗАТО Северск | окр.д. Чернильщиково | 70:22:0000000:7 | – | 500 | 350 | куб. метров | планируется ликвидация |
| ЗАТО Северск | пос. Иглаково | 70:22:0010202:103 | 56.611203 84.838013 | 50 | 80 | куб. метров | планируется ликвидация |

На территории Томской области территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области определено 8 зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. ЗАТО Северск входит в 8 зону.

Перспективное деление Томской области на зоны деятельности региональных операторов включает 2 зоны: север (г. Стрежевой, Александровский район) и юг (остальные муниципальные районы Томской области).

Информация об объемах вывезенных ТКО за период 2019–2021 гг. представлена в Таблице 149. Данные предсотавлены регулируемой организацией ООО «АБФ Система».

Таблица 149 – Информация об объемах вывезенных ТКО за период 2019–2021 гг.

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывезено ТКО, т | 30 954,62 | 29 575,68 | 31 637,10 |

Данные о собираемости платежей за оказанные региональным оператором услуги 
по вывозу ТКО за период 2019–2021 гг. представлены в Таблице 150. Динамика роста уровня недосбора платежей за оказанные услуги по вывозу ТКО за 2019–2021 гг. отрицательная – наблюдается тенденция к увеличению уровня собираемости платежей за оказанные региональным оператором услуги по вывозу ТКО

Таблица 150 – Данные о собираемости платежей за оказанные региональным оператором услуги по вывозу ТКО за период 2019–2021 гг.

| ЗАТО Северск |  | Собираемость, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | Физические лица (население) | 84,59 |
|  | Юридические лица (прочие) | 107,45 |
|  | Итого: | 88,38 |
| 2020 | Физические лица (население) | 93,75 |
|  | Юридические лица (прочие) | 90,22 |
|  | Итого: | 93,11 |
| 2021 | Физические лица (население) | 96,52 |
|  | Юридические лица (прочие) | 100,94 |
|  | Итого: | 97,32 |

Данные Таблицы 151 и Рисунка 19 позволяют отметить, что фактический рост тарифа ниже ИПЦ на услуги организаций ЖКХ.

Таблица 151 – Динамика тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО 
за период 2020–2022 гг.

| Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Фактическая динамика тарифа | 262,64 | 268,95 | 248,61 | 261,04 | 261,04 | 268,87 |
| Фактический темп роста | – | 1,02 | 0,92 | 1,05 | 1,00 | 1,03 |
| Рост тарифа с учетом ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* | 262,64 | 271,31 | 271,31 | 281,35 | 281,35 | 295,98 |
| ИПЦ на услуги организаций ЖКХ* |  | 1,033 | 1,000 | 1,037 | 1,000 | 1,052 |

* ИПЦ на услуги организаций ЖКХ на 2020 год принят в соответствии с отчетными данными Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
на 2021–2022 гг. – на основании отчетных (в части 2021 года) и прогнозных (в части 2022 года) данных Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Рисунок 19 – Динамика тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО 
за период 2020–2022 гг.

В Таблице 152 представлены виды и величина расходов регулируемой организациии ООО «АБФ Система», учтенных при установлении тарифов на 2022 год.

Таблица 152– Виды и величина расходов регулируемой организациии ООО «АБФ Система», учтенных при установлении тарифов на 2022 год

| Вид расходов | 2022 |
| --- | --- |
| Производственные расходы | 99 917 348,98 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, по регулируемым тарифам | 10 908 543,78 |
| Услуги по обработке/ захоронению ТКО | 10 908 543,78 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1 844 476,12 |
| Прочие производственные расходы | 82 902 102,84 |
| Производственные услуги сторонних организаций | 82 902 102,84 |
| Услуги по транспортированию ТКО | 82 902 102,84 |
| Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО | 4 050 930,08 |
| Вознаграждение за предоставление банковской гарантии | 211 296,16 |
| Расходы на ремонт и приобретение контейнеров и бункеров | 2 063 299,85 |
| Общехозяйственные расходы | 650 285,29 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | 1 026 309,34 |
| Единый налог при УСН | 1 026 309,34 |
| Выпадающие доходы/экономически обоснованные расходы за предыдущие периоды регулирования | –762 705,58 |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | 102 894 537,88 |

В структуре необходимой валовой выручки (далее – НВВ) ООО «АБФ Система» преобладают расходы на оплату услуг сторонних организаций по транспортированию ТКО – их доля составляет 80,6% от величины НВВ, доля расходов на оплату услуг по обработке / захоронению ТКО также существенна – 10,6% от величинв НВВ; 3,9% от величины НВВ приходится на расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО, 2,0% от величины НВВ – на расходы на ремонт и приобретение контейнеров и бункеров, доля остальных расходов не превышает 2,0% от величины НВВ.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г. Северск (ГРС–СХК) и п. Самусь (ГРС п. Самусь).

Газоснабжение основного промышленного потребителя газа – ТЭЦ АО «СХК» на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу–отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 г.

На территории ЗАТО Северск построены и введены в эксплуатацию:

- газопроводы высокого давления I и II категории, Р до 1,2 и 0,6 МПа;

- газопроводы низкого давления IV категории, Р до 0,003 МПа.

Перечень потребителей (юридических лиц), пользующихся природным газом 
на 2022 год:

Потребители, подключенные к ГРС СХК:

- АО «РИР»;

- ООО «Газпром газомоторное топливо» (АГНКС–1);

- ИП «Волков»;

- Потребители, подключенные к ГРС п. Самусь

- ИП Варданян А.М. (в настоящий момент «Гр. Кузнецова»);

- ООО «СССРЗ»;

- ООО «Интергласс»;

- ООО «Тепло Плюс»;

- ООО «Топлайн»;

- ООО «Эффект–Сервис»;

- ООО «Деревенское молочко». – потребитель, подключенный к ГРС–4 (г. Томска)

Выданы технические условия подключения (ООО «Газпром газораспределение Томск») для:

«Водозабор №5» (расположенный южнее п. Самусь, вблизи 
п. Чернильщиково).

Сводная информация о количестве потребителей природного газа в ЗАТО Северск представлена в Таблице 153 на основании данных, предоставленных ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Уровень собираемости за оказанные услуги газоснабжения 
за период 2018–2021 гг. составил 99,17%.

Таблица 153 – Сводная информация о количестве потребителей природного газа 
в ЗАТО Северск

| 1 | Количество потребителей всего, в том числе: | шт. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Индивидуальные дома | шт. | 85 | 94 | 102 | 106 | 108 | 110 | 150 | 150 |
| 1.3 | Юридические лица | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

В настоящий период времени компанией ООО «Энергогаз» запроектирована и построена часть сетей высокого давления (Р до 0,6 МПа), от ГРС п. Самусь до жилых микрорайонов населенного пункта, и сети низкого давления (Р до 0,003 МПа) от ГРП до жилых домов поселка. Также компанией ООО «ГазЭнергоСибирь» запроектирован газопровод высокого давления от ГРС п. Самусь до котельной по ул. Чкалова, 32 
в п. Орловка и до котельной по ул. Камышка, 2а, стр. 11 в п. Самусь.

Подача природного газа в ЗАТО Северск предусматривается 
по магистральному газопроводу Нижневартовск–Парабель–Кузбасс до существующих ГРС, расположенных вблизи г. Северск, п. Самусь и г. Томск.

Подача природного газа в газораспределительную систему ЗАТО Северск осуществляется от:

- ГРС–СХК и ГРС 4 (расположенные вблизи г. Северск);

- ГРС п. Самусь (расположенная между п. Самусь и д. Семиозерки);

- ГРС 1 (расположенная вблизи г. Томск).

От ГРС–СХК И ГРС 4 (с выходным давлением до 1,2 МПа) отходят газопроводы высокого давления I категории, подводящие газ головным газорегуляторным пунктам (ГГРП) потребителей г. Северска, ТЭЦ 3 г. Томска.

От ГГРП 1, ГГРП 2 и ГРС п. Самусь, ГРС 4 (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ 
к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки населенных пунктов ЗАТО Северск и Томской области.

Для снабжения природным газом потребителей г. Северска от ГРС 1 (расположенной вблизи г. Томска) принята расчетная точка с давлением 6 кгс/см2 (абсолютное) на газопроводе высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) Ду 700, проходящего к потребителям г. Томска.

Система газоснабжения ЗАТО Северск принята двухступенчатая: газопроводами высокого давления I и II категории (Р до 1,2 и до 0,6 МПа (изб.)).

Схема газопроводов высокого давления (Р до 1,2 и 0,6 МПа) принята тупиковая.

Низшая теплотворная способность природного газа составляет 8348 ккал/м³, согласно паспорту №13/5 (за май 2020г.) предоставленного ООО «Газпром трансгаз Томск».

Направление использования природного газа по категориям потребителей приведено в Таблице 154.

Таблица 154 – Направление использование газа в ЗАТО Северск

| Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население (малоэтажные дома) | Приготовление пищи, горячей воды хозяйственных и санитарно–гигиенических нужд, отопление |
| Учреждения бытового обслуживания населения | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно–гигиенических нужд, отопление |
| Местные и районные отопительные котельные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и технологические нужды |

Газ по газопроводу–отводу поступает на существующие ГРС п. Самусь, ГРС–СХК, ГРС 1 и ГРС 4 с давлением до 5,5 МПа. В ГРС происходит снижение давления газа до 1,2 и 0,6 МПа.

Источниками газоснабжения в ЗАТО Северск являются существующие ГРС 
п. Самусь, ГРС–СХК (расположенная вблизи г. Северск), ГРС 1 и ГРС 4 (расположенные вблизи г. Томск).

От ГРС–СХК (с выходным давлением до 1,2 МПа) отходят газопроводы высокого давления I категории, подводящие газ к головным газорегуляторным пунктам (ГГРП): ТЭЦ СХК, потребителям г. Северска и АГНКС (распложенной на территории 
г. Северска).

От ГРС п. Самусь (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки населенных пунктов д. Кижирово, п.Орловка, д. Семиозерки.

От ГРС 4 (с выходным давлением до 1,2 и 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления I и II категории, подводящие газ к головным газорегуляторным пунктам (ГГРП) и газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, потребителям г. Северска, населенных пунктов Томской области (д. Надежда и п. Наумовка) и ТЭЦ 3 г. Томска.

От расчетной точки (номер 2000, с выходным давлением 0,6 Мпа (абсолютное) на газопроводе II категории Ду700 (от ГРС 1) отходят газопроводы высокого давления 
(до 0,6 МПа) подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) предприятий и жилой застройки г. Северска.

От ГГРП (в котором происходит снижение газа до 0,6 МПа) природный газ подается на газорегуляторные пункты (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки населенного пункта.

В ГРП для жилой застройки происходит снижение давления газа с 0,6 до 0,003 МПа.

На территории ЗАТО Северск принято двуххступенчатое распределение газа:

1 ступень – газопроводы высокого давления I категории Р до 1,2 МПа;

2 ступень – газопроводы высокого давления II категории Р до 0,6 МПа;

К газопроводам высокого давления I категории Р до 1,2 Мпа (изб.) подключаются головные газорегуляторные пункты (ГГРП);

К газопроводам высокого давления II категории Р до 0,6 Мпа (изб.) подключаются газорегуляторные пункты (ГРП), отопительные котельные, промышленные предприятия, коммунально–бытовые потребители.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО– И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК

В настоящее время в ЗАТО Северск реализуется муниципальная программа «Повышение энергоэффективности ЗАТО Северск» на 2021–2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации закрытого административно–территориального образования Северск от 29.01.2021 № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021–2024 годы».

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

Электроснабжение

Информация об оснащенности потребителей электрической энергии приборами учета электрической энергии не предоставлена.

Теплоснабжение

Информация об оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии в объеме, позволяющем произвести анализ, отсутствует.

Водоснабжение

Информация о количестве приборов учета, установленных у потребителей холодной воды (абонентов), представлена в Таблице 155.

Таблица 155 – Информация о количестве приборов учета, установленных у потребителей холодной воды (абонентов)

| Группа абонентов | Кол–во установленных ПУ, ед. | Общее кол–во абонентов, ед. |
| --- | --- | --- |
| Население | 88 535 | 110 810 |
| Бюджет | 323 | 101 |
| Прочие | 910 | 458 |

По данным Таблицы *** можно сделать вывод о наличии у большего числа потребителей холодной воды (абонентов), относящимся к группам «бюджет» и «прочие», нескольких приборов учета холодной воды. Процент оприборенности потребителей холодной воды (абонентов), относящихся к группе «население», не превышает 79,90%.

По данным, содержащимся в проекте схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация 
на 2023 год), показатель оприборенности потребителей холодной воды на базовый 2021 год составил 86,7%.9

Водоотведение

В целом система централизованного водоотведения ЗАТО Северск не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в системы централизованного водоотведения города и внегородских территорий осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Газоснабжение

Анализ состояния учета потребления природного газа на территории ЗАТО Северск показал, что 100% потребителей природного газа оснащены приборами учета.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ

Значения показателей надежности и энергетической эффективности для АО «РИР» (Таблица 156) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 15.12.2021 № 1–181/9(446) долгосрочными парамерами регулирования АО «РИР» на период 2022–2026 гг.

Таблица 156 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных АО «РИР»

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – | – | – |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | – | – | – | – | – | – |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | – |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | – |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | 20 673,8 | – |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 | 231 522,0 | 231 522,0 | 231 522,0 | 231 522,0 | 231 522,0 | – |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности 
для ОАО «Тепловые сети» (Таблица 157) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 17.12.2021 № 1–111/9(513) долгосрочными парамерами регулирования ОАО «Тепловые сети» на период 2021–2025 гг.

Таблица 157 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных ОАО «Тепловые сети»

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – | – | – |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | – | – | – | – | – | – |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | – | – |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | – | – |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | 303 842,7 | – | – |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3 | 884 360,0 | 884 360,0 | 884 360,0 | 884 360,0 | – | – |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности 
для ООО «Уют Орловка» (Таблица 158) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2019 
№ 1–751/9(516) долгосрочными парамерами регулирования ООО «Уют Орловка» 
(в отношении котельной п. Орловка) на период 2019–2028 гг.

Таблица 158 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных ООО «Уют Орловка» (в отношении котельной п. Орловка)

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – | – | – |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности для концессионера по концессионному соглашению в отношении в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней (Таблица 159) приведены в соответствии с письмом Департамента тарифного регулирования Томской области от 12.08.2022 № 53–08–0832 долгосрочными парамерами регулирования деятельности концессионера на период 
2022–2027 гг.

Таблица 159 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных для концессионера по концессионному соглашению в отношении в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – | – | – |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,62 | 1,49 | 1,28 | 1,19 | 1,12 | 1,12 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 420,09 | 386,56 | 330,58 | 308,63 | 290,78 | 290,78 |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности для концессионера по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения п. Орловка 
(Таблица 160) приведены в соответствии с письмом Департамента тарифного регулирования Томской области от 24.08.2022 № 53–08–0864 долгосрочными парамерами регулирования деятельности концессионера на период 2022–2029 гг.

Таблица 160 – Значения показателей надежности и энергетической эффективности, установленных для концессионера по концессионному соглашению в отношении в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | – | – | – | – | – | – |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | – | – | – | – | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 373,55 | 373,55 | 373,55 | 373,55 | 373,55 | 373,55 |

Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения для АО «СВК» (Таблица 161) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2022 № 5–250/9(551) плановыми значениями показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабженияна период 2019–2023 гг.

Таблица 161 – Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения, установленные для АО «СВК»

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодной водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км сетей) | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 27,16 | 27,16 | – | – | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,54 | 0,54 | – | – | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 0,29 | 0,29 | – | – | – |

Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения 
для АО «СВК» (Таблица 162) приведены в соответствии с установленными Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.11.2022 № 5–249/9(552) плановыми значениями показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на период 2019–2023 гг.

Таблица 162 – Значения показателей надежности и бесперебойности, показателям качества очистки сточных вод, показателям энергетической эффективности системы водоотведения, установленные для АО «СВК»

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км сетей) | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | – | – | – | – | – |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%) | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,03 | 0,03 | – |  | – |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,24 | 0,24 | – |  | – |

Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО ЗАТО Северск, а также плановые значения показателей энергосбережения и энергоэффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО 
ЗАТО Северск представлены в Таблицах 163 – 164. Значения на 2021–2023 гг. приведены 
в соответствии с Производственной программой регулируемой организации, осуществляющей деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Томской области, на 2021–2023 годы, утвержденной Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.04.2022 № 7–53 «О внесении изменения 
в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.11.2020 
№ 7–564/9(331)» для ООО «АБФ Система» (ИНН 7024040936); значения показателей 
на 2024–2035 гг. не установлены.

Таблица 163 – Плановые показатели эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО ЗАТО Северск

| Наименование показателя | 2022* | 2023* | 2024–2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка отходов |  |  |  |
| Объем (масса) ТКО, принятых на обработку, тыс.м3/тыс.т. | – | – | н/д |
| Объем (масса) ТКО, направляемых на утилизацию, тыс.м3/тыс.т. | – | – | н/д |
| Обезвреживание отходов |  |  |  |
| Снижение класса опасности ТКО, % |  |  |  |
| Количество выработанной и отпущенной в сеть тепло–, электроэнергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО, Дж/кг | – | – | н/д |
| Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, ед. | – | – | н/д |
| Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, ед. | – | – | н/д |
| Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % | – | – | н/д |
| Захоронение отходов |  |  |  |
| Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, единиц в год | 0,00 | 0,00 | н/д |
| Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, единиц в год | 4,00 | 4,00 | н/д |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | 100,00 | 100,00 | н/д |
| Площадь объекта, используемого для захоронения ТКО, га | 17,04 | 17,04 | н/д |
| Количество возгораний ТКО, ед | 0,00 | 0,00 | н/д |
| Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения, ед./га | 0,00 | 0,00 | н/д |

Таблица 164 – Плановые показатели энергосбережения и энергоэффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО ЗАТО Северск

| Наименование показателя | 2022* | 2023* | 2024–2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка отходов |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема обработанных ТКО, кВтч./тыс.м3; кВтч./тыс.т. | – | – | н/д |
| Обезвреживание отходов |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема обезвреженных ТКО, кВтч./тыс.м3; кВтч./тыс.т. | – | – | н/д |
| Захоронение отходов |  |  |  |
| Удельный расход горюче–смазочных материалов (ГСМ), потребляемых в технологическом процессе на единицу массы захороненных ТКО, л./тыс.т. | 1 967,58 | 1 967,58 | н/д |

После утверждения / корректировки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и включения в них предложенных к реализации мероприятий значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения; показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения; показателей надежности и бесперебойности, качества очистки сточных вод, энергетической эффективности системы водоотведения; показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО; показателей энергосбережения и энергоэффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТК  должны быть скорректированы, начиная с периода, в котором данные мероприятия будут проведены.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

- ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

В рамках реализации Программы мероприятий по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности) не запланировано.

- ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Мероприятия по развитию (модернизации) электрических сетей представлены 
на основании инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2023–2027 гг., утвержденной Приказом Департамента тарифного регулирования от 28.10.2022 № 6–147 
«Об утверждении инвестиционной программы общества и ограниченной ответственностью «Электросети» (ИНН 7024035693) на 2023 – 2027 годы».

Целями инвестиционной программы являются:

- Повышение эффективности и надежности электроснабжения потребителей. Планируется достижение следующих показателей:

- Снижение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) с 0,09188 (час) в 2023 г. до 0,08648 (час)

- в 2027 году.

- Снижение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) с 0,07007 (шт.) в 2023 году до 0,06596 (шт.) в 2027 году.

- Сохранение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) на уровне 1,0000 (ед.) (не улучшаемый показатель).

- Повышение уровня технического оснащения электрооборудования.

- Уменьшение технических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях.

- Обеспечение соответствия качества отпускаемой электроэнергии нормативным требованиям (ГОСТ, техническим регламентам).

- Обеспечение технологического присоединения потребителей. Создание резерва мощности для подключения новых и реконструируемых объектов.

- Рациональное использование топливно–энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, связанных с использованием основного технологического оборудования и помещений.

Основные направления инвестиционной программы:

- усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения;

- модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов;

- модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи;

- строительство линий электропередачи;

- строительство трансформаторных подстанций;

- создание интеллектуальной системы учета электрической энергии;

- создание автоматизированной системы диспетчерского управления;

- приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей;

- приобретение автотранспорта и спецтехники;

- приобретение информационно–вычислительной техники.

Проект № 1

Наименование проекта – техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций.

Цель проекта – автоматическое выявление поврежденного фидера при возникновении однофазного замыкания на землю.

Необходимые капитальные затраты – 52,760 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2027 гг.

Ожидаемые эффекты – исключение рисков повышения пожарной опасности сетей, опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала, возникновения значительных повреждений электрооборудования и повышения в связи с этим затрат на ремонты, экстренного отключения поврежденного присоединения (перерыву электроснабжения потребителей города и недоотпуску электроэнергии); повреждения изоляции электрооборудования, находящегося в работе, и как следствие, его аварийного отключения.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 2

Наименование проекта – техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций.

Цель проекта – обеспечение непрерывного питания потребителей до момента устранения неисправности в питающей сети.

Необходимые капитальные затраты – 32,371 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023, 2026–2027 гг.

Ожидаемые эффекты – установка шкафов управления оперативным током (ШУОТ) позволит обеспечить гарантированное питание постоянным током потребителей распределительных и главных понизительных подстанций (РП–2, РП–3, РП–4, ГПП–701, ГПП–702) и, соответственно, обеспечить непрерывное питание потребителей до момента устранения неисправности в питающей сети.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 3

Наименование проекта – модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты).

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 61,977 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023, 2025–2027 гг.

Ожидаемые эффекты – реализации проекта позволит произвести замену физически и морально изношенного силового оборудования, установить современные измерительные комплексы учета электрической энергии, устройства релейной защиты и автоматики, отвечающие новым требованиям в области защиты оборудования и электрических сетей, обеспечить надежное электроснабжение объектов социально–бытовой значимости.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 4

Наименование проекта – модернизация трансформаторных подстанций 6–10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие).

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 11,835 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023, 2025–2027 гг.

Ожидаемые эффекты – снижение потерь электроэнергии, повышение надежности электроснабжения и приведение качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии 
в системах электроснабжения общего назначения».

Технические параметры проекта – замена выработавших свой ресурс силовых трансформаторов типа ТМ на энергосберегающие типа ТМГ, увеличение суммарной мощности трансформаторных подстанций на 2,14 МВА.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 5

Наименование проекта – модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП).

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 3,257 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2027 г.

Ожидаемые эффекты – создание надежных сетей электроснабжения, снижение потерь электроэнергии, уменьшение времени отключения, обеспечение пожаробезопасности ВЛИ.

Технические параметры проекта – замена деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП. Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ–10 кВ (общая) составляет 15,38 км.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 6

Наименование проекта – модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП).

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 3,190 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025, 2027 гг.

Ожидаемые эффекты – создание надежных сетей электроснабжения, снижение потерь электроэнергии, уменьшение времени отключения, обеспечение пожаробезопасности ВЛИ.

Технические параметры проекта – замена деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП. Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ–0,4 кВ (общая) составляет 6,27 км.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 7

Наименование проекта – модернизация линий электропередачи 0,4 кВ.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 2,189 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Ожидаемые эффекты – создание надежных сетей электроснабжения, снижение потерь электроэнергии, уменьшение времени отключения, обеспечение пожаробезопасности ВЛИ.

Технические параметры проекта – замена голого провода на СИП и замена опор. Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ–0,4 кВ составляет 2,13 км.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 8

Наименование проекта – создание интеллектуальной системы учета.

Цель проекта – собслюдение требований законодательства в части внедрения систем интеллектуального учета электрической энергии (мощности) (Федеральный закон РФ 
от 27.12.2018 № 522–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»).

Необходимые капитальные затраты – 25,295 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2027 гг.

Ожидаемые эффекты – замена или установка интеллектуальных приборов учета, а также иного оборудования, входящего в состав измерительного комплекса, используемого 
в коммерческом учете электрической энергии; предоставление субъектам энергетики и потребителям минимального набора функций интеллектуальной системы учета; создание беспроводной системы передачи данных и дистанционного управления приборами учета 
на территории ЗАТО Северск Томской области.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 9

Наименование проекта – создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ).

Цель проекта – обеспечение возможности поступления информации о состоянии объектов на АРМ аварийной службы.

Необходимые капитальные затраты – 14,134 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023, 2026 гг.

Ожидаемые эффекты – наличие двух независимых каналов связи для передачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 10

Наименование проекта – приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 1,258 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Ожидаемые эффекты – замена физически и морально устаревшего оборудования 
для проведения испытаний и диагностики электрических сетей: тестер Softing CableMaster 650; измеритель параметров заземляющих устройств MRU–120; прибор СЭИТ–4М–К540; микроомметр ТМС–650; вольтамперфазометр ВФМ–3; рефлектометр РЕЙС–305; аппарат испытания диэлектриков АИД–70Ц.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 11

Наименование проекта – приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 43,250 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2027 гг.

Ожидаемые эффекты – приобретение передвижной электротехнической лаборатории, автокрана, легковых автомобилей (3 ед.), малотоннажного грузового автомобиля, микроавтобуса на 6 пасажирских мест, грузопассажирского автомобиля (2 ед.) – снижение затрат на капитальные ремонты и техническое обслуживание, снижение негативного влияния на производственные показатели предприятия, окружающую среду и безопасность дорожного движения.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 12

Наименование проекта – приобретение компьютерной, информационно–вычислительной техники.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 10,471 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2027 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение производительности труда, оптимизация производственных процессов, сокрашение времени на решение поставленных задач, сокращение затрат на ремонты и техническое обслуживание.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 13

Наименование проекта – строительство ГПП 110/10 кВ.

Цель проекта – развитие восточной части г. Северска.

Необходимые капитальные затраты – информация отсутствует.

Срок реализации проекта – не определен.

Технические параметры проекта –ГПП 110/10 кВ с силовыми трансформаторами 2x40 МВА вместо существующей ГПП–702. Максимальная мощность ГПП 110/10 кВ – 35,86 МВт (в соответствии с проектом). На ГПП 110/10 кВ предусмотрен прием электроэнергии напряжением 110 кВ с последующим преобразованием ее до напряжения 10 кВ и распределением по потребителям г. Северска.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

- ПРОЕКТЫ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Мероприятия, направленные на реконструкцию и техническое перевооружение ТЭЦ 
г. Северска

Филиал АО «РИР» в Северске осуществляет комбинированную выработку электроэнергии и теплоэнергии. Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия 
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 
будут способствовать повышению эффективности всех трех основных направлений деятельности предприятия: производство электроэнергии, производство теплоэнергии в горячей воде и паре. Планируемые капитальные вложения направлены на повышение экономичности и надежности работы организации в целом.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят следующие группы проектов:

- Модернизация турбоустановок;

- Модернизация котлоагрегатов;

- Компактизация станции;

- Поддержание функционирования.

Мероприятия, направленные на модернизацию источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

При демонтаже парового котла ДЕ–25–14 с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт (5,159 Гкал/ч), а также переводом двух котлов ДКВР–10–13 в водогрейный режим суммарная аварийная мощность не менее 
15,94 Гкал/час. Летний режим так же обеспечивается регулированием на блочных горелках.

С учетом обязательного прохождения государственной экспертизы проекта капитального ремонта котельной «ЦОК», выбранный сценарий является единственно возможным вариантом реализации проекта в соответствии с действующими нормами законодательства.

Проект № 1

Наименование проекта – модернизация турбоустановок ТА1 и ТА2 ТЭЦ г. Северск.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 1 338,470 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2024 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности и энергетической эффективности.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 2

Наименование проекта – модернизация котлоагрегатов КА № 10, КА № 11, КА № 12, КА № 13, КА № 14, КА № 15, КА № 16, КА № 18, КА № 21 ТЭЦ г. Северск.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 2 899,136 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности и энергетической эффективности.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 3

Наименование проекта – компактизация ТЭЦ г. Северск.

Цель проекта – оптимизация производственного процесса.

Необходимые капитальные затраты – 1 779,053 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности и энергетической эффективности.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 4

Наименование проекта – поддержание функционирования ТЭЦ г. Северск.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 1 780,931 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности и энергетической эффективности.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 5

Наименование проекта – модернизация котельной «ЦОК» п. Самусь.

Цель проекта – замена физически и морально изношенного оборудования, оптимизация режима работы котельной путем смены парового цикла на водогрейный.

Необходимые капитальные затраты – 78,005 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – не определен.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности и энергетической эффективности.

Технические параметры проекта – демонтаж парового котла ДЕ–25–14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, 
а также перевод двух котлов ДКВР–10–13 в водогрейный режим.

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

- ПРОЕКТЫ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Проект № 1

Наименование проекта – реализация мероприятий концессионного соглашения 
в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней.

Цель проекта – замена физически изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 12,202 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности системы теплоснабжения.

Технические параметры проекта – протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 1 213,1 м (Таблица 165).

Таблица 165 – Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) по годам

| Год проведения | Протяженность участков, подлежащих ремонту (реконструкции), м |
| --- | --- |
| 2023 | 418,0 |
| 2024 | 385,1 |
| 2025 | 410,0 |
| Итого | 1 213,1 |

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 2

Наименование проекта – реализация мероприятий концессионного соглашения 
в отношении котельной п. Орловка ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней.

Цель проекта – замена физически изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 7,695 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2026 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности системы теплоснабжения.

Технические параметры проекта – протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 923,11 м (Таблица 166).

Таблица 166 – Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) по годам

| Год проведения | Протяженность участков, подлежащих ремонту (реконструкции), м |
| --- | --- |
| 2025 | 586,44 |
| 2026 | 336,67 |
| Итого | 923,11 |

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 3

Наименование проекта – проекты по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска.

Цель проекта – замена физически изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 673,901 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности системы теплоснабжения.

Технические параметры проекта – протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 11 255,70 м (Таблица 167).

Таблица 167 – Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) по годам

| № п/п | Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность участка по трассе в 2–х трубном исполнении, м | Год/период проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная теплосеть к ж/д 8–19, адрес Коммунистический, 109 | 100 | 130,00 | 2023 |
| 2 | Наружные тепловые сети к зданиям 301 и 302 в/з № 1 | 100 | 90,00 | 2023 |
| 3 | Теплосеть по ул. Паpковая от ж/дома Паpковая, 14 до ж/д Паpковая, 17, 18, ул.Парковая, 14, сооружение № 2тс | 100 | 111,20 | 2023 |
| 4 | Теплосеть по ул. Паpковая от ж/дома Паpковая, 14 до ж/д Паpковая, 17, 18, ул.Парковая, 14, сооружение № 2тс | 125 | 117,50 | 2023 |
| 5 | Наружная теплосеть к ж/д 9–39, адрес Коммунистический, 44 | 50 | 31,00 | 2023 |
| 6 | Наружная теплосеть к ж/д 3–39, адрес Ленина, 44 | 50 | 54,00 | 2023 |
| 7 | Наружная теплосеть к ж/д 8–39, адрес Строителей, 36 | 50 | 85,00 | 2023 |
| 8 | Теплосеть кв.22 от кол.4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 70 | 39,40 | 2023 |
| 9 | Теплосеть по ул.Лесная от кол.1/50 до кол.8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 200 | 111,77 | 2023 |
| 10 | Теплосеть кв 19 (кpоме участков от кол. 2м до кол. 5/19 и от зд. 9/19 до кол. 20/19), 19 квартал, сооружение № 2тс | 125 | 143,40 | 2023 |
| 11 | Теплосеть кв 18, 18 квартал, сооружение № 2тс | 150 | 99,20 | 2024 |
| 12 | Теплосеть кв 18, 18 квартал, сооружение № 2тс | 200 | 201,60 | 2024 |
| 13 | Наружная теплосеть к ж/д 7 – 4, адрес Коммунистический, 14 | 50 | 116,00 | 2024 |
| 14 | Тепловая сеть, Томская обл, ЗАТО Северск, г.Северск ул.Парусинка, 10, сооружение №2 тс | 150 | 102,00 | 2024 |
| 15 | Тепловая сеть (ввод) от ж/ж пр. Коммунистический 133 (Д159) | 150 | 190,00 | 2024 |
| 16 | Наружная теплосеть к ж/д 5 – 4, адрес Коммунистический, 10 | 50 | 92,00 | 2024 |
| 17 | Наружная теплосеть к ж/д 20–55, адрес Коммунистический 19 | 50 | 60,00 | 2024 |
| 18 | Наружная теплосеть к ж/д 8–54, адрес Мира 17 | 50 | 25,00 | 2024 |
| 19 | Наружная теплосеть к ж/д 9–54, адрес Мира 19 | 50 | 27,00 | 2024 |
| 20 | Наружная теплосеть к ж/д 33–18, адрес Калинина, 105 | 65 | 18,00 | 2025 |
| 21 | Наружная теплосеть к ж/д 1–54, адрес Первомайская 9 | 50 | 60,00 | 2025 |
| 22 | Наружная теплосеть к ж/д 6 – 3, адрес Калинина, 6 | 80 | 22,00 | 2025 |
| 23 | Наружная теплосеть к ж/д 7 – 3, адрес Калинина, 8 | 80 | 18,00 | 2025 |
| 24 | Наружная теплосеть к ж/д 8–46, адрес Комсомольская 24а | 50 | 101,00 | 2025 |
| 25 | Наружная теплосеть к ж/д 4–46, адрес Комсомольская 26 | 50 | 18,00 | 2025 |
| 26 | Наружная теплосеть к ж/д 1 – 4, адрес Коммунистический, 2 | 50 | 76,00 | 2025 |
| 27 | 2 Южная Тепломагистраль ТК–3 – ТК–4 | 600 | 420,00 | 2025 |
| 28 | Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс | 50 | 131,20 | 2025 |
| 29 | Теплосеть кв. 47,48; 47 квартал, сооружение № 2тс | 50 | 138,95 | 2025 |
| 30 | 2 Южная Тепломагистраль ТК–5– Т.А | 600 | 400,00 | 2026 |
| 31 | Теплосеть кв.22, 22 квартал, сооружение № 2тс | 70 | 60,10 | 2026 |
| 32 | Наружная теплосеть к ж/д 37–19, адрес Калинина, 48 | 100 | 132,00 | 2026 |
| 33 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 40 | 36,36 | 2026 |
| 34 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 50 | 19,15 | 2026 |
| 35 | Наружная теплосеть к ж/д 32–18, адрес Калинина, 103 | 100 | 150,00 | 2027 |
| 36 | Наружная теплосеть к ж/д, адрес Коммунистический, 103 | 150 | 257,00 | 2027 |
| 37 | Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол.8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 80 | 68,42 | 2027 |
| 38 | Теплосеть от К–9 до жилого дома Ленина №92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 250 | 25,00 | 2027 |
| 39 | Теплосеть по ул. Паpковая от ТК–5а до ж/дома Паpковая №14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс | 150 | 77,50 | 2027 |
| 40 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь" | 80 | 18,00 | 2027 |
| 41 | Наружная теплосеть к ж/д 31–19, адрес Царевского, 10 | 100 | 127,00 | 2027 |
| 42 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС) | 50 | 22,00 | 2027 |
| 43 | Наружная теплосеть к ж/д, адрес Первомайская 32 | 100 | 101,00 | 2027 |
| 44 | Наружная теплосеть к ж/д, адрес Первомайская 34 | 50 | 42,00 | 2027 |
| 45 | 2 Южная Тепломагистраль Т.А – ТК–5 | 600 | 437,00 | 2028 |
| 46 | Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б | 65 | 25,00 | 2028 |
| 47 | Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а | 50 | 7,00 | 2028 |
| 48 | Наружная теплосеть к ж/д 13–19, адрес Курчатова, 13 | 65 | 18,00 | 2028 |
| 49 | Наружная теплосеть к ж/д 15–19, адрес Курчатова, 15 | 65 | 27,00 | 2028 |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 | 2 Южная Тепломагистраль Т.А – ТК–5 | 600 | 400,00 | 2029 |
| 52 | Ул. Лесная,6а Сооружение т/сети от К–2 до ТК–2: от Т–8 до ТК–2; от ТК–2 до ТК–3; от ТК–3 до ТК–4 | 100 | 133,00 | 2029 |
| 53 | Наружная теплосеть к ж/д 17–10, адрес Победы, 21. | 80 | 72,00 | 2029 |
| 54 | Наружная теплосеть к ж/д 17–10, адрес Победы, 21 | 125 | 87,00 | 2029 |
| 55 | Реконстpукция теплосети к АТС–4 от УТ–1 до H–4, пр.Коммунистический, 72, сооружение № 3тс | 125 | 36,90 | 2029 |
| 56 | Наружная теплосеть к ж/д 2–24, адрес Коммунистический, 52 | 80 | 18,00 | 2029 |
| 57 | Наружная теплосеть к ж/д 20–22, адрес Ленина, 84 | 65 | 27,00 | 2030 |
| 58 | Наружная теплосеть к ж/д 28–22, адрес Царевского, 2 | 150 | 89,00 | 2030 |
| 59 | Наружная теплосеть к ж/д 27–22, адрес Царевского, 4 | 65 | 138,00 | 2030 |
| 60 | Тепловая сеть от УТ–2 до К–12 и УТ–2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т | 400 | 210,00 | 2030 |
| 61 | Теплотpасса от УТ–2 до ПHС–2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс | 150 | 70,00 | 2030 |
| 62 | Тепловая сеть ж/д 14/11 | 80 | 45,00 | 2030 |
| 63 | Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11 | 200 | 268,00 | 2031 |
| 64 | Теплосеть от К–13 до роддома | 150 | 315,90 | 2031 |
| 65 | Теплосеть на участке от ж/д Чайковского 21 до ж/д Чайковского 23; Чайковского 21 сооружение 1 тм | 50 | 34,00 | 2031 |
| 66 | Наружная теплосеть к ж/д 26–11, адрес Калинина, 86 | 65 | 109,00 | 2031 |
| 67 | Наружная теплосеть к ж/д 26–11, адрес Калинина, 86 | 100 | 54,00 | 2031 |
| 68 | Наружная теплосеть к ж/д 25–11 адрес Калинина, 84 | 100 | 268,00 | 2032 |
| 69 | Наружная теплосеть к ж/д 7а–18, адрес Северная, 2а | 65 | 116,00 | 2032 |
| 70 | Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25 | 50 | 34,00 | 2032 |
| 71 | Наружная теплосеть к ж/д 5 – 28, адрес Транспортная, 72 | 50 | 100,00 | 2032 |
| 72 | Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2 | 100 | 14,65 | 2032 |
| 73 | Наружная теплосеть к ж/д 103–, адрес Парковая, 10 | 50 | 62,00 | 2032 |
| 74 | Наружная теплосеть к ж/д 9–52, адрес Пионерская, 14 | 65 | 81,00 | 2032 |
| 75 | Наружная теплосеть к ж/д 7–52, адрес Горького, 9а | 80 | 80,00 | 2032 |
| 76 | Наружная теплосеть к ж/д 38–9, адрес Победы, 4 | 100 | 89,00 | 2032 |
| 77 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №58 Родничок", пр. Южный, 4 | 100 | 135,00 | 2032 |
| 78 | Наружная теплосеть к ж/д 10 – 28, адрес Калинина, 61 | 50 | 36,00 | 2032 |
| 79 | Наружная теплосеть к ж/д 19 – 28, адрес Строителей, 3 | 50 | 18,00 | 2032 |
| 80 | Наружная теплосеть к ж/д 23–13, адрес Калинина, 75 | 80 | 145,00 | 2033 |
| 81 | Наружная теплосеть к ж/д 2–13а, адрес Кирова, 14 | 80 | 116,00 | 2033 |
| 82 | Наружная теплосеть к ж/д 3 – 33, адрес Калинина, 13 | 80 | 114,00 | 2033 |
| 83 | Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад №27 Елочка", ул. Крупской, 30 | 50 | 75,00 | 2033 |
| 84 | Наружная теплосеть к ж/д 9–22, адрес Коммунистический, 80 | 65 | 148,00 | 2033 |
| 85 | Наружная теплосеть к ж/д 10–24, адрес Ленина, 64 | 50 | 9,00 | 2033 |
| 86 | Наружная теплосеть к ж/д 14–46, адрес Пушкина, 8 | 50 | 20,00 | 2033 |
| 87 | Наружная теплосеть к ж/д 11–22, адрес Коммунистический, 84 | 65 | 18,00 | 2033 |
| 88 | Наружная теплосеть к ж/д 29–23, адрес Коммунистический, 83 | 150 | 141,00 | 2033 |
| 89 | Наружная теплосеть к ж/д 1–22, адрес Царевского, 6 | 150 | 78,00 | 2033 |
| 90 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а | 65 | 115,00 | 2033 |
| 91 | Наружная теплосеть к ж/д 9 – 28, адрес Московская, 10 | 50 | 22,00 | 2034 |
| 92 | Наружная теплосеть к ж/д 14–28, адрес Калинина, 53 | 50 | 18,00 | 2034 |
| 93 | Наружная теплосеть к ж/д 5–9, адрес Южный проезд, 15 | 80 | 123,00 | 2034 |
| 94 | Наружная теплосеть к ж/д 5–54, адрес Первомайская, 15 | 50 | 36,00 | 2034 |
| 95 | Наружная теплосеть к ж/д 11–53, адрес Пушкина, 1 | 50 | 47,00 | 2034 |
| 96 | Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр.Иглаковых, 19, соор. №4тм | 100 | 674,00 | 2034 |
| 97 | Наружная теплосеть к ж/д 41–18, адрес Северная, 24 | 65 | 109,00 | 2034 |
| 98 | Наружная теплосеть к ж/д 11–36, адрес Коммунистический, 55 | 80 | 136,00 | 2034 |
| 99 | Наружная теплосеть к ж/д 3 – 4, адрес Коммунистический, 20 | 50 | 91,00 | 2034 |
| 100 | Наружная теплосеть к ж/д 14–44, адрес Ленина, 14 | 50 | 100,00 | 2034 |
| 101 | Наружная теплосеть к ж/д 3 – 4, адрес Коммунистический, 6 | 65 | 92,00 | 2034 |
| 102 | Наружная теплосеть к ж/д 41–19, адрес Калинина, 62 | 150 | 147,00 | 2035 |
| 103 | Наружная теплосеть к ж/д 42–19, адрес Калинина, 64 | 200 | 217,00 | 2035 |
| 104 | Наружная теплосеть к ж/д 42461, адрес Коммунистический, 129 | 65 | 60,00 | 2035 |
| 105 | Наружная теплосеть к ж/д 4–51, адрес Первомайская, 7 | 50 | 150,00 | 2035 |
| 106 | Наружная теплосеть к ж/д 40–19, адрес Калинина, 60 | 100 | 109,00 | 2035 |
| 107 | Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 80 | 39,50 | 2035 |
| 108 | Теплосеть от К–9 до жилого дома Ленина №92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 100 | 50,00 | 2035 |
| 109 | Теплосеть от колодца УТ–1 до узла ввода жил. дома 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс | 125 | 37,00 | 2035 |
|  | ИТОГО: |  | 11 255,70 |  |

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

Проект № 4

Наименование проекта – капитальный ремонт, реконструкция сетей теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск.

Цель проекта – замена физически изношенного оборудования.

Необходимые капитальные затраты – 445,390 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Ожидаемые эффекты – повышение надежности системы теплоснабжения.

Технические параметры проекта – протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 14 228,50 м (Таблица 168).

Таблица 168 – Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) по годам

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2–трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 32,50 | 150 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 61,70 | 150 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 20,00 | 150 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 34,50 | 125 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 25,50 | 125 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 2,50 | 125 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 17,90 | 300 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 606,30 | 300 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 302,00 | 250 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 638,90 | 250 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 428,80 | 200 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 1 348,40 | 200 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 166,30 | 150 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 254,60 | 150 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 102,00 | 125 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 476,00 | 100 | надземная | 2035 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 739,50 | 100 | подземная канальная | 2035 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 74,90 | 100 | подземная канальная | 2029 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 986,60 | 65 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 771,00 | 65 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 732,60 | 50 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 778,20 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 564,70 | 40 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 634,90 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 174,30 | 25 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 909,40 | 25 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 248,60 | 20 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 512,90 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 134,00 | 80 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 24,30 | 65 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 187,20 | 65 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 611,20 | 50 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 172,80 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 50 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 20 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 248,00 | 40 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 301,00 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 40 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 20 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 127,50 | 25 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 58,70 | 25 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 157,40 | 20 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 277,60 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 20 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 15 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 36,30 | 15 | надземная | 2023 | Минераловатные плиты и сталь тонколистовая |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 40,50 | 15 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан |
| Итого: |  | 14 228,50 |  |  |  |  |

Сроки получения эффектов – с даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования.

- ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект № 1

Наименование проекта – актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск, требование законодательства.

Необходимые капитальные затраты – 42,000 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

Мероприятия в разделе представлены на основании проекта схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск 
до 2035 года (актуализация на 2023 год).

Для успешного развития системы централизованного водоснабжения ЗАТО Северск 
в рамках актуализации схемы водоснабжения разработан реестр мероприятий с распределением по периодам реализации, произведена их стоимостная оценка.

Приоритетными являются следующие мероприятия:

- перекладка (санация) ветхих и выработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов;

- перекладка сетей с целью достижения требуемых параметров гидравлических режимов;

- повышение производительности насосных станций водозаборов и ПНС;

- строительство и ввод в эксплуатацию новых рабочих и резервных артезианских скважин на водозаборах;

- реконструкция и строительство станций водоочистки.

- СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ И ОБЪЕКТОВ НОВОГО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект № 1

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения ИЖС в Иглаково (Sys 7911) L = 141,21 м, d = 200 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 3,075 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 141,21 м, d = 200 мм.

Проект № 2

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения блокированных малоэтажных домов в 4 планировочном районе г. Северска (Sys 7880) L = 69,52 м, d = 200 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 2,423 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 69,52 м, d = 200 мм.

Проект № 3

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов (Sys 7896, 7890) 
L = 29,39 м, d = 150 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,847 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проета – L = 29,39 м, d = 150 мм.

Проект № 4

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 12–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов (Sys 7900, 7902) 
L = 119,54 м, d = 150 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 4,193 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 119,54 м, d = 150 мм.

Проект № 5

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 1–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов (Sys 7915) 
L = 13,7 м, d = 150 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,481 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 13,7 м, d = 150 мм.

Проект № 6

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения во 2–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов (Sys 7907, 7909) 
L = 23,18 м, d = 150 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,813 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 23,18 м, d = 150 мм.

Проект № 7

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 3–ем планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов (Sys 7892, 7894) 
L = 41,86 м, d = 150 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 1,261 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проета – L = 41,86 м, d = 150 мм.

Проект № 8

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 9 этажных и более многоквартирных домов (Sys 7876) 
L = 28,31 м, d = 200 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 1,054 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проета – L = 28,31 м, d = 200 мм.

Проект № 9

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения спортивного комплекса в Северске (Sys 7864) 
L = 69,29 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 2,279 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 69,29 м, d = 100 мм.

Проект № 10

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для детского сада на 80 мест (Sys 7866) L = 19,63 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,646 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 19,63 м, d = 100 мм.

Проект № 11

Наименование проекта – строительство сети водозабора № 3 (Sys 7921) 
L = 11 922,93 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 1 064,822 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 11 922,93 м, d = 100 мм.

Проект № 12

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Самусь 
для многоквартирных домов (5–8 этажные) район Пекарского, Кирова, Ленина (Sys 2742, 2744) L = 24,64 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,398 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 24,64 м, d = 100 мм.

Проект № 13

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Самусь 
для многоквартирных домов (3–4 этажные) район Пекарского, Воровского (Sys 2748) L = 24,06 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,389 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 24,06 м, d = 100 мм.

Проект № 14

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Самусь для детского сада 80 мест район Кирова, Советская, Пекарского, Воровского (Sys 2750) L = 104,15 м, 
d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 1,683 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 104,15 м, d = 100 мм.

Проект № 15

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Самусь 
для спортивного комплекса район Р. Люксембург, Набережной, Песочного (Sys 2752) L = 81,46 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 1,316 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 81,46 м, d = 100 мм.

Проект № 16

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Самусь 
для подключения ИЖС (Sys 2753, 2754, 2757) L = 869,51 м, d = 150 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 10,151 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 869,51 м, d = 150 мм.

Проект № 17

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Орловка 
для подключения ИЖС (Sys 211) L = 45 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 1,000 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Технические параметры проета – L = 45 м, d = 100 мм.

Проект № 18

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Орловка 
для подключения учреждения Культуры (Sys 213) L = 15 м, d = 50 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,247 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 15 м, d = 50 мм.

Проект № 19

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в п. Орловка 
для подключения спортивного комплекса (Sys 217) L = 35,2 м, d = 50 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,753 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 35,2 м, d = 50 мм.

Проект № 20

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в д. Кижирово 
для подключения ИЖС (Sys 110) L = 165,78 м, d = 100 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 7,089 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 165,78 м, d = 100 мм.

Проект № 21

Наименование проекта – строительство сетей водоснабжения в д. Кижирово 
для подключения школы–детского сада (Sys 108) L = 58,36 м, d = 50 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 0,960 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проета – L = 58,36 м, d = 50 мм.

Проект № 22

Наименование проекта – строительство блочно–модульной станции водоподготовки 
в комплекте с повысительными насосами в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 28,465 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 23

Наименование проекта – реконструкция сетей водоснабжения с целью подключения нового ИЖС в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 5,826 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2025 гг.

Проект № 24

Наименование проекта – реконструкция и модернизация скважин № 4, 20 
на ОВС № 2.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 5,486 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 25

Наименование проекта – капитальный ремонт резервной скважины на водозаборе 
п. Орловка производительностью до 12 куб. м/час.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 2,743 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проета – производительность до 12 куб. м/час.

Проект № 26

Наименование проекта – капитальный ремонт резервной скважины на водозаборе 
д. Кижирово производительностью до 18 куб. м/час.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых абонентов.

Необходимые капитальные затраты – 2,743 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проета – производительность до 18 куб. м/час.

- СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ 
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ) НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ

Проект № 1

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 18,192 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 2

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с увеличением диаметра в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 243,472 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 3

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в пос. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 1,080 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 4

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с увелечением диаметра в пос. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 47,318 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 5

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 4,442 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 6

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с увелечением диаметра в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 43,136 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 7

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в дер. Кижирово.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 16,206 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 8

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения с увелечением диаметра в дер. Кижирово.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 3,340 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Проект № 9

Наименование проекта – модернизация сетей водоснабжения в пос. Орловка (организация «закольцовок» сетей).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 16,079 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 10

Наименование проекта – перекладка сети водоснабежния в п. Орловка с надземного исполения в подземный от котельной до МКД на Космонавтов.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 24,446 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 11

Наименование проекта – строительство водозабора № 3 в г. Северске (включая насосную станцию 2–го подъема).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 1 551,628 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта –2031–2035 гг.

Проект № 12

Наименование проекта – строительство насосной станции 3–го подъема на участке Водозабор № 3 – Водозабор № 1 в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 48,198 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 13

Наименование проекта – строительство насосной станции 3–го подъема в микрорайоне Сосновка г. Северска.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 10,545 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 14

Наименование проекта – строительство 10 скважин на существующих подземных водозаборах. Водозабор № 1 в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – увеличение дебита скважин.

Необходимые капитальные затраты – 30,401 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 15

Наименование проекта – Строительство 10 скважин на существующих подземных водозаборах. Водозабор № 2 в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – увеличение дебита скважин.

Необходимые капитальные затраты – 30,401 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 16

Наименование проекта – строительство 1 резервной скважины на водозаборе 
в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – выполнение нормативных требований (СП 31.13330.2012).

Необходимые капитальные затраты – 2,254 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 17

Наименование проекта – строительство 1 резервной скважины на водозаборе 
в дер. Кижирово.

Цель проекта / обоснование необходимости – выполнение нормативных требований (СП 31.13330.2012).

Необходимые капитальные затраты – 2,254 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 18

Наименование проекта – капитальный ремонт РЧВ на водозаборе № 2.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 82,800 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 19

Наименование проекта – модернизация насосной станции 2–го подъема Водозабора 
№ 1 в г. Северске (установка дополнительного насоса).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 9,173 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 г.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Проект № 1

Наименование проекта – капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, 
с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 50–200 мм) в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды.

Необходимые капитальные затраты – 3 944,703 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 2

Наименование проекта – капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, 
с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 250–1200 мм) в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды.

Необходимые капитальные затраты – 3 997,175 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 3

Наименование проекта – капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, 
с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 32 – 200 мм) в пос. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды.

Необходимые капитальные затраты – 247,281 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 4

Наименование проекта – капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, 
с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 32 – 200 мм) в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды.

Необходимые капитальные затраты – 10,721 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 5

Наименование проекта – капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, 
с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 32 – 200 мм) в дер. Кижирово.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды.

Необходимые капитальные затраты – 2,767 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 6

Наименование проекта – капитальный ремонт технологической обвязки скорых фильтров. Замена участков водоводов готовой воды Ду400.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети.

Необходимые капитальные затраты – 0,420 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 7

Наименование проекта – капитальный ремонт камер.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети.

Необходимые капитальные затраты – 61,500 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 8

Наименование проекта – замена запорной арматуры на сетях.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети.

Необходимые капитальные затраты – 19,783 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 9

Наименование проекта – капитальный ремонт трубопроводов собсвтенных нужд здания в камерах переключения РЧВ № 1, 2, 3.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 3,600 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 10

Наименование проекта – капитальный ремонт здания № 301. Замена окон.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,312 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 11

Наименование проекта – капитальный ремонт технологической обвязки в зале промывочных насосов в здании № 301. Замена обратного клапана Ду 400.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,180 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 12

Наименование проекта – капитальный ремонт в технологической обвязки градирни 
№ 4 в здании № 301. Замена задвижек №№ 3, 4 Ду 400 с электроприводом на задвижки Ду 300 с ручным управлением, замена жалюзи.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 1,080 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 13

Наименование проекта – капитальный ремонт в технологической обвязки градирни 
№ 1 в здании № 301. Замена межфланцевых затворов № 1, 2 Ду 300 2 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,540 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 гг.

Проект № 14

Наименование проекта – капитальный ремонт в технологической обвязки градирни 
№ 2 в здании № 301. Замена межфланцевых затворов № 1, 2 Ду 300 2 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,540 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 15

Наименование проекта – капитальный ремонт артезианской скважины № 21а. Замена погружного насоса.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,372 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта –2023 г.

Проект № 16

Наименование проекта – капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 7 в здании № 301. Замена задвижки с электроприводом Ду500.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,660 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта –2023 г.

Проект № 17

Наименование проекта – капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 5 в здании № 301. Замена задвижки с электроприводом Ду400.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,445 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 18

Наименование проекта – капитальный ремонт кровли фильтровального зала здания 
№ 301. Монтаж водосточной системы и снегозадержателей.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,351 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 19

Наименование проекта – капитальный ремонт зала градирни в здании № 320. Замена ремонтных площадок и жалюзей градирни № 3.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,216 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 20

Наименование проекта – капитальный ремонт технологического оборудования скважин. Замена шкафов управлени насосными агрегатами – 2 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,600 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 21

Наименование проекта – капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 1 в здании № 320. Замена запорной арматуры с электроприводом Ду 300 – 1 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 1,017 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 22

Наименование проекта – капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 2 в здании № 320. Замена запорной арматуры с электроприводом Ду 300 – 2 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 2,033 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 23

Наименование проекта – капитальный ремонт технологического оборудования градирни № 3 в здании № 320. Замена запорной арматуры с ручным управлением Ду 300 мм – 2 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 1,896 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 24

Наименование проекта – капитальный ремонт технологического оборудования градирни № 4 в здании № 320. Замена запорной арматуры с ручным управлением Ду 300 мм – 2 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,888 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 25

Наименование проекта – капитальный ремонт технологического оборудования скважины № 17а. Замена насосного агрегата – 1 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,240 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 26

Наименование проекта – капитальный ремонт технологического оборудования скорых фильтров № 1–8 в здании № 320. Замена шкафов управления задвижками технологической обвзяки скорых фильтров – 4 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 7,200 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 27

Наименование проекта – капитальный ремонт шкафа на ГДП в здании № 320.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 1,200 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 28

Наименование проекта – ПНС–1 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 5,395 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г., 2026–2030 гг.

Проект № 29

Наименование проекта – ПНС–4 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,048 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2026–2030 гг.

Проект № 30

Наименование проекта – ПНС–5 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,108 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 31

Наименование проекта – ПНС–6 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,276 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г., 2031–2035 гг.

Проект № 32

Наименование проекта – ПНС–7 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,276 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2031–2035 гг.

Проект № 33

Наименование проекта – ПНС–8 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,276 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2031–2035 гг.

Проект № 34

Наименование проекта – ПНС–9 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,336 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г., 2031–2035 гг.

Проект № 35

Наименование проекта – ПНС–10 г. Северска (реконструкция / замена оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,108 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г., 2031–2035 гг.

Проект № 36

Наименование проекта – обследование строительных конструкций водонапорных башен на ВНГ.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 4,320 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Проект № 37

Наименование проекта – капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 13,560 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2025 гг.

Проект № 38

Наименование проекта – прокачка скважины в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 2,910 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 39

Наименование проекта – разработка ПСД на строительсво четырех скважин: 
3 пос. Самусь и 1 п. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 5,621 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 40

Наименование проекта – бурение трех новых скважин в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 7,443 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 41

Наименование проекта – строительство трех павильонов и оборудование скважин.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 10,192 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 42

Наименование проекта – реконструкция павильонов существующих скважин 5 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 4,845 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Проект № 43

Наименование проекта – организация зоны санитарной охраны 1 пояса скважин 
в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 5,284 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2030 гг.

- МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Проект № 1

Наименование проекта – проведение технического обследование системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 
№ 437/пр.

Цель проекта / обоснование необходимости – требования Приказа Минстроя РФ 
от 05.08.2014 № 437/пр.

Необходимые капитальные затраты – 43,697 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 2

Наименование проекта – обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения и водоотведения.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 54,344 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 3

Наименование проекта – организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г. Северске (включая установку приборов учета воды на объектах системы водоснабжения).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности и оперативности решения проблем водоснабжения, рациональное использование воды.

Необходимые капитальные затраты – 18,407 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 4

Наименование проекта – разработка, монтаж и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации и регулирования работы сооружений водоснабжения на внегородских территориях.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности и оперативности решения проблем водоснабжения, рациональное использование воды.

Необходимые капитальные затраты – 11,150 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 5

Наименование проекта – реконструкция водопроводных сетей, проходящих 
по подвалам МКД с целью установки ОДПУ.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы водозаборных сооружений.

Необходимые капитальные затраты – 30,000 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2035 гг.

Проект № 6

Наименование проекта – капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважин № 1–5 водозабора до станций очистки воды в пос. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы водозаборных сооружений.

Необходимые капитальные затраты – 6,943 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 7

Наименование проекта – замена фильтров на станции обезжелезевания в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение водоснабжения требуемого качества.

Необходимые капитальные затраты – 1,835 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Проект № 8

Наименование проекта – замена насосного оборудования станции 2–го подъема 
в пос. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 1,668 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 9

Наименование проекта – капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50–200 мм) в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности работы водозаборных сооружений.

Необходимые капитальные затраты – 2,829 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 10

Наименование проекта – модернизация системы диспетчеризации ВПНС.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности и оперативности решения проблем водоснабжения, рациональное использование воды.

Необходимые капитальные затраты – 1,133 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 11

Наименование проекта – обновление системы поддержки мониторинга объектов 
АО «СВК».

Цель проекта / обоснование необходимости – достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 3,142 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 12

Наименование проекта – автобус ГАЗель 16 мест.

Цель проекта / обоснование необходимости – для оперативного решения производственных и управленческих задач.

Необходимые капитальные затраты – 4,200 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 13

Наименование проекта – переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно–питьевого водоснабжения в г. Северск.

Цель проекта / обоснование необходимости – требования лицензии.

Необходимые капитальные затраты – 18,834 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 14

Наименование проекта – создание лаборатории на территории п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение надежности водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 37,560 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2030 гг.

Проект № 15

Наименование проекта – установка приборов учета воды на скважинах (5 шт.) 
в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат.

Необходимые капитальные затраты – 1,143 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Проект № 16

Наименование проекта – установка приборов учета ЭЭ в павильонах скважин (5 шт.) 
в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат.

Необходимые капитальные затраты – 0,298 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Проект № 17

Наименование проекта – установка приборов учета воды в дер. Кижирово.

Цель проекта / обоснование необходимости – достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат.

Необходимые капитальные затраты – 0,373 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2024 гг.

Проект № 18

Наименование проекта – установка приборов учета ЭЭ на скважинах в дер. Кижирово.

Цель проекта / обоснование необходимости – достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат.

Необходимые капитальные затраты – 0,116 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2024 гг.

Проект № 19

Наименование проекта – установка приборов учета воды в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат.

Необходимые капитальные затраты – 0,373 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2024 гг.

Проект № 20

Наименование проекта – установка приборов учета ЭЭ на скважинах в пос. Орловка.

Цель проекта / обоснование необходимости – достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат.

Необходимые капитальные затраты – 0,116 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2024 гг.

- ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Проект № 1

Наименование проекта – тампонирование неработающих скважин на площадке 
ОВС № 1 в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – по причине выработки срока службы.

Необходимые капитальные затраты – 18,579 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 г.

Проект № 2

Наименование проекта – тампонирование неработающих скважин на площадке 
ОВС № 2 в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – по причине выработки срока службы.

Необходимые капитальные затраты – 4,693 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 г.

- ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект № 1

Наименование проекта – экскаватор–погрузчик для нужд ВНГ.

Цель проекта / обоснование необходимости – для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 15,000 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 2

Наименование проекта – гидромолот для нужд ВНГ.

Цель проекта / обоснование необходимости – для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 0,540 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 3

Наименование проекта – самосвал для нужд ВНГ.

Цель проекта / обоснование необходимости – для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 5,760 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 4

Наименование проекта – автомобильная мастерская на базе ГАЗ С41А23.

Цель проекта / обоснование необходимости – для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 4,680 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 5

Наименование проекта – каналопромывочная машина КО–514.

Цель проекта / обоснование необходимости – для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения.

Необходимые капитальные затраты – 6,360 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Проект № 6

Наименование проекта – актуализация ПСД «Капитальный ремонт системы отопления ИТП здания № 320. Замена ИТП».

Необходимые капитальные затраты – 0,180 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 7

Наименование проекта – проведение экспертизы специализированной организацией технического состояния машинного зала здания № 318 подрядным способом.

Необходимые капитальные затраты – 1,200 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 8

Наименование проекта – актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 
ЗАТО Северск.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение развития системы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск.

Необходимые капитальные затраты – 21,000 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 9

Наименование проекта – разработка Проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин п. Самусь, п. Орловка и д. Кижирово.

Необходимые капитальные затраты – 1,080 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг.

Проект № 10

Наименование проекта – оценка эксплуатационных запасов подземных вод 
для хозяйственно– питьевого водоснабжения с утверждением запасов протоколом Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (п. Самусь, п. Орловка и д. Кижирово).

Необходимые капитальные затраты – 10,434 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2025 гг., 2031–2035 гг.

Проект № 11

Наименование проекта – проект водозабора (проект разработки месторождения), согласованный с Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию 
по Центрально– Сибирскому округу по Томской области и утвержденный Протоколом ТКР Томскнедра по УВС, МПВ и ПС (п. Самусь).

Необходимые капитальные затраты – 1,200 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

Мероприятия в разделе представлены на основании проекта схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск 
до 2035 года (актуализация на 2023 год).

На срок до 2035 года в структуре централизованной системы водоотведения произойдут изменения, связанные с планируемым введением в эксплуатацию новых очистных сооружений на внегородских территориях – п. Орловка и д. Кижирово и строительство 
в указанных населенных пунктах централизованных систем водоотведения.

К 2035 году в централизованной системе водоотведения ЗАТО Северск можно будет выделить 2–е эксплуатационные зоны централизованного водоотведения, включающие в себя следующие технологические зоны:

Эксплуатационная зона № 1 (г. Северск):

- технологическая зона 1 – зона централизованной системы водоотведения 
г. Северска, эксплуатируемая АО «СВК»;

Эксплуатационная зона № 2 (внегородские территории):

- технологическая зона 2 – зона централизованной системы водоотведения п. Самусь, эксплуатируемая ООО «ВКХ «Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК»;

- технологическая зона 3 – зона централизованной системы водоотведения п. Орловка, эксплуатируемая ООО «ВКХ «Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК»;

- технологическая зона 4 – зона централизованной системы водоотведения д. Кижирово, эксплуатируемая ООО «ВКХ «Самусь» с 15.12.2022 МКП «СВК».

В перспективе к 2035 г. эксплуатационная зона водоотведения АО «СВК» не претерпит изменений.

- СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ И ОБЪЕКТОВ НОВОГО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект № 1

Наименование проекта – строительство КНС–1; коллекторов от КНС–1а до КОС, 
от общественных зданий Иглаково (строительство сетей напорной канализации) (продолжение) 1100 м, Ду 350.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 3,289 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Технические параметры проекта – L = 1100 м, Ду 350.

Проект № 2

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения ИЖС в Иглаково, нагрузка 12,5 м3/час, L = 69,52 м, 
d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 1,196 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 12,5 м3/час, L = 69,52 м, d = 300 мм.

Проект № 3

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения блокированных малоэтажных домов 
в 4–ом планировочном районе г. Северска нагрузка 32,2 м3/час, L = 29,39 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,589 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 32,2 м3/час, L = 29,39 м, d = 300 мм.

Проект № 4

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов нагрузка 
14,3 м3/час, L = 119,54 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,205 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 14,3 м3/час, L = 119,54 м, d = 300 мм.

Проект № 5

Наименование проекта – Строительство сетей водоотведения в 12–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов нагрузка 
34 м3/час, L = 13,7 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 1,012 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 34 м3/час, L = 13,7 м, d = 300 мм.

Проект № 6

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 1–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов нагрузка 
64,4 м3/час, L = 23,18 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,116 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 64,4 м3/час.

Проект № 7

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 2–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов нагрузка 
28,6 м3/час, L = 23,18 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,196 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 28,6 м3/час, L = 23,18 м, d = 300 мм.

Проект № 8

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 3–ем планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов L = 41,86 м, 
d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,291 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проекта – L = 41,86 м, d = 300 мм.

Проект № 9

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 9 этажных и более многоквартирных домов нагрузка 
12,5 м3/час, L = 28,31 м, d = 300 мм м3/час.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,197 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2030 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 12,5 м3/час, L = 28,31 м, d = 300 мм м3/час.

Проект № 10

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения спортивного комплекса в Северске нагрузка 
37,6 м3/час, L = 69,29 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,587 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 37,6 м3/час, L = 69,29 м, d = 300 мм.

Проект № 11

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для детского сада на 80 мест нагрузка 2,6 м3/час, L = 19,63 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,166 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 2,6 м3/час, L = 19,63 м, d = 300 мм.

Проект № 12

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в п. Самусь 
для многоквартирных домов (5–8 этажные) район Пекарского, Кирова, Ленина нагрузка 
10,7 м3/час, L = 24,64 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,209 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 10,7 м3/час, L = 24,64 м, d = 300 мм.

Проект № 13

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в п. Самусь 
для многоквартирных домов (3–4 этажные) район Пекарского, Воровского нагрузка 
17,9 м3/час, L = 24,06 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,204 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 17,9 м3/час, L = 24,06 м, d = 300 мм.

Проект № 14

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в п. Самусь для детского сада 80 мест район Кирова, Советская, Пекарского Воровского нагрузка 3,5 м3/час, 
L = 104,15 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,882 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 3,5 м3/час, L = 104,15 м, d = 300 мм.

Проект № 15

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в п. Самусь 
для спортивного комплекса район Р. Люксембург, Набережной, Песочного нагрузка 2 м3/час, 
L = 81,46 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 0,690 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 2 м3/час, L = 81,46 м, d = 300 мм.

Проект № 16

Наименование проекта – строительство сетей водоотведения в п. Самусь 
для подключения ИЖС нагрузка 36 м3/час, L = 869,51 м, d = 300 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – подключение новых объектов капитального строительства.

Необходимые капитальные затраты – 7,362 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2031–2035 гг.

Технические параметры проекта – нагрузка 36 м3/час, L = 869,51 м, d = 300 мм.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Проект № 1

Наименование проекта – ремонт и модернизация сетей водотведения в г. Северске диаметром от 150 до 400 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров.

Необходимые капитальные затраты – 1 050,983 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 2

Наименование проекта – ремонт и модернизация сетей водотведения в г. Северске диаметром от 400 до 800 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров.

Необходимые капитальные затраты – 1 575,036 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 3

Наименование проекта – ремонт и модернизация сетей водотведения в г. Северске диаметром от 800 до 1200 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров.

Необходимые капитальные затраты – 414,981 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 4

Наименование проекта – ремонт и модернизация сетей водотведения в п. Самусь диаметром до 200 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров.

Необходимые капитальные затраты – 42,795 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

Проект № 5

Наименование проекта – ремонт и модернизация сетей водотведения в п. Самусь диаметром от 250 до 400 мм.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров.

Необходимые капитальные затраты – 31,396 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта –2023–2035 гг.

Проект № 6

Наименование проекта – КНС – 1 г. Северск (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 4,926 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 7

Наименование проекта – КНС – 4 г. Северск (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 4,926 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 8

Наименование проекта – КНС – 2а г. Северск (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 4,926 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 9

Наименование проекта – КНС – 45/11 г. Северск (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 4,926 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 10

Наименование проекта – КНС – 4а г. Северск (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 4,986 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 11

Наименование проекта – КНС – 1 г. Северск (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 3,240 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г., 2026–2035 гг.

Проект № 12

Наименование проекта – КНС – 4 г. Северск (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 3,240 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2026–2035 гг.

Проект № 13

Наименование проекта – КНС – 2а г. Северск (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 3,240 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2024 гг., 2026–2035 гг.

Проект № 14

Наименование проекта – КНС – 45/11 г. Северск (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 3,240 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2026–2035 гг.

Проект № 15

Наименование проекта – КНС – 4а г. Северск (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 3,240 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2026–2035 гг.

Проект № 16

Наименование проекта – капитальный ремонт паропровода от ст. Угольная до КОС.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 0,396 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 17

Наименование проекта – капитальный ремонт бункера песка.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 0,600 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 18

Наименование проекта – капитальный ремонт кровли здания песколовок.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 1,200 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 19

Наименование проекта – капитальный ремонт переливов на контактных резервуарах 
5–ой очереди.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,400 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 20

Наименование проекта – КНС – 1 п. Самусь (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,508 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 21

Наименование проекта – КНС – 2 п. Самусь (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,508 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 22

Наименование проекта – КНС – 3 п. Самусь (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,508 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 23

Наименование проекта – КНС – 4 п. Самусь (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,508 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 24

Наименование проекта – КНС – 5 п. Самусь (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,508 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 25

Наименование проекта – КНС – 6 п. Самусь (замена технологического оборудования).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,508 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 26

Наименование проекта – КНС – 1 п. Самусь (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,880 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2035 гг.

Проект № 27

Наименование проекта – КНС – 2 п. Самусь (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,880 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2035 гг.

Проект № 28

Наименование проекта – КНС – 3 п. Самусь (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,880 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2035 гг.

Проект № 29

Наименование проекта – КНС – 4 п. Самусь (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,880 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2035 гг.

Проект № 30

Наименование проекта – КНС – 5 п. Самусь (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,880 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2035 гг.

Проект № 31

Наименование проекта – КНС – 6 п. Самусь (замена запорной арматуры).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 2,880 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024–2035 гг.

- МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Проект № 1

Наименование проекта – КНС – 1 г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 10,800 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2031–2035 гг.

Проект № 2

Наименование проекта – КНС – 4 г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 10,800 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2031–2035 гг.

Проект № 3

Наименование проекта – КНС – 2а г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 10,800 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2024 г., 2031–2035 гг.

Проект № 4

Наименование проекта – КНС – 45/11 г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 10,800 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г., 2031–2035 гг.

Проект № 5

Наименование проекта – КНС – 4а г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи).

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 9,600 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 гг.

Проект № 6

Наименование проекта – капитальный ремонт технологического оборудования здания песколовки. Замена силовых шкафов насосных агрегатов № 1, 2.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 3,960 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 7

Наименование проекта – проведение технического обследование системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 
№ 437/пр.

Цель проекта / обоснование необходимости – требования Приказа Минстроя РФ 
от 05.08.2014 № 437/пр.

Необходимые капитальные затраты – 43,697 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 8

Наименование проекта – обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения и водоотведения.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий.

Необходимые капитальные затраты – 54,344 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 9

Наименование проекта – организация и устройство автоматизированной системы управления (АСУ) канализационных насосных станций в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности и оперативности решения проблем водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 5,164 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 10

Наименование проекта – организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) канализационных насосных станций в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – повышение надежности и оперативности решения проблем водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 5,034 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 11

Наименование проекта – строительство очистных сооружений г. Северска.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи.

Необходимые капитальные затраты – 3 740,134 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 12

Наименование проекта – строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г. Северска (в т.ч. ПИР).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи.

Необходимые капитальные затраты – 14,400 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2035 гг.

Проект № 13

Наименование проекта – строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г. Северска (в т.ч. ПИР).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи.

Необходимые капитальные затраты – 55,684 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025–2030 гг.

Проект № 14

Наименование проекта – строительство очистных сооружений в пос. Самусь 
(в т.ч. ПИР).

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Обь.

Необходимые капитальные затраты – 360,000 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 15

Наименование проекта – установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в г. Северске.

Цель проекта / обоснование необходимости – для учета фактических параметров работы системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 5,400 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 16

Наименование проекта – установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – для учета фактических параметров работы системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 3,600 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 17

Наименование проекта – установка приборов учета ЭЭ на КНС (6 шт.) в п. Самусь.

Цель проекта / обоснование необходимости – для учета фактических параметров работы системы водоотведения.

Необходимые капитальные затраты – 3,613 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2026–2035 гг.

Проект № 18

Наименование проекта – грузопассажирский фургон 3 шт.

Цель проекта / обоснование необходимости – в целях осуществления ремонтных и строительно–монтажных работ на объектах водоотведения и перевозки ремонтных бригад.

Необходимые капитальные затраты – 6,604 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

- МЕРОПИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ

Проект № 1

Наименование проекта – система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара объектов КОС (здание лаборатории, помещение склада в здании хлораторной, здание сварочного поста с гаражом) по адресу: г. Северск, ул. Автодорога, 2/2.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение защиты систем водоотведения от террористических актов.

Необходимые капитальные затраты – 0,600 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2025 г.

Проект № 2

Наименование проекта – система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: г. Северск, ул. Парусинка, 14, строение № 1, 5, 8, ул. Лесная, 12а, стр. 8, стр. 6, стр. 2.

Цель проекта / обоснование необходимости – обеспечение защиты систем водоотведения от террористических актов.

Необходимые капитальные затраты – 4,762 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023 г.

Проект № 3

Наименование проекта – актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 
ЗАТО Северск.

Цель проекта / обоснование необходимости – требование законодательства.

Необходимые капитальные затраты – 21,000 млн. руб., с НДС.

Срок реализации проекта – 2023–2035 гг.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

- ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СБОР, НАКОПЛЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 15.04.2021 № 67 утверждена территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области предусмотрены мероприятия по рекультивации мест несанкционированного размещения отходов, а также мероприятия по рекультивации существующего полигона ТБО г. Северск. В связи с исчерпанием ресурса полигона ТБО 
г. Северска, с 2023 года ТКО, образующиеся на территории ЗАТО Северск, будут вывозиться на полигон ТБО в р–не с. Сурово–Сухоречье.

Информация о проектах, предусмотренных территориальной схемой обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области представлена ниже. Информация о строительстве объектов по обработке и обезвреживанию ТБО на момент актуализации настоящей Программы не предоставлена.

Проект № 1.

Наименование проекта – ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО 
на территории ЗАТО Северск.

Цель проекта – снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Технические параметры проекта – занимаемая площадь – 740 м2; объем размещенных ТБО – 730 м3.

Необходимые капитальные затраты – 0,281 млн. руб., с НДС.

Сроки реализации проекта – территориальной схемой обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области не определены.

Ожидаемые эффекты – снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Сроки получения эффектов – с момента реализации мероприятия.

Простой срок окупаемости проекта – не рассчитан, источники финансирования мероприятия не определены.

Проект № 2.

Наименование проекта – рекультивация полигона ТБО г. Северск.

Цель проекта – повышение доли ТБО, подлежащих переработке и обезвреживанию.

Технические параметры проекта – рекультивируемая площадь – 17,2644 га.

Необходимые капитальные затраты – 235,675 млн. руб., с НДС.

Сроки реализации проекта – не определены.

Ожидаемые эффекты – повышение доли ТКО, подлежащих переработке и обезвреживанию.

Сроки получения эффектов – с момента реализации мероприятия.

Простой срок окупаемости проекта – не рассчитан, источники финансирования мероприятия не определены.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

- ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК

Для обеспечения природным газом всех потребителей ЗАТО Северск, принято следующее:

- Газоснабжение г. Северска осуществить от:

- существующей ГРС–СХК, расположенной вблизи города, давлением до 1,2 МПа;

- ГРС –1 и ГРС–4 (вблизи г. Томск) с выходным давлением до 1,2 и 0,6 МПа.

- Газоснабжение п. Самусь, д. Кижирово, п. Орловка и д. Семиозерки осуществить от ГРС п. Самусь (с выходным давлением до 0,6 МПа), расположенной между п. Самусь и д. Семиозерки.

На период развития сети до 2032, при достижении 100% загрузки ГРС, потребуется реконструкция ГРС с увеличением пропускной способности до 11 000 м3/час.

- Для снабжения природным газом всех потребителей населенных пунктов ЗАТО Северск необходимо произвести строительство газопроводов высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа):

- для п. Самусь, протяженность 13,48 км (включая газопровод, проходящий 
на Водозабор №5»);

- для д. Кижирово, протяженностью 4,87 км (от ГРС п. Самусь до потенциальных потребителей);

- для п. Орловка, протяженностью 9,90 км (от д. Кижирово до потенциальных потребителей);

- для д. Семиозерки, протяженностью 0,75 км (от газопровода, проходящего 
на д. Кижирово до ГРП поселка);

- для г. Северска:

- от ГРС–СХК до потенциальных потребителей протяженностью – 10,11 км;

- от расчетной точки 2000 (врезка в газопровод высокого давления Ду700 от ГРС 1 
г. Томска) протяженностью – 4,95 км;

- от ГРС 4 до потенциальных потребителей протяженностью – 14,30 км.

Характеристики перспективных газопроводов, а также количество отключающих устройств на газопроводах высокого давления I и II категории представлены в Таблицах 171 – 180.

Также для газоснабжения малоэтажных жилых домов осуществить строительство газорегуляторных пунктов (ГРП):

- для п. Самусь, в количестве 7 шт.;

- для д. Кижирово, в количестве 2 шт.;

- для п. Орловка, в количестве 4 шт.;

- для д. Семиозерки, в количестве 2 шт.;

- для г. Северск, в количестве 4 шт.

Технические характеристики перспектирных ГГРП и ГРП представлены в Таблицах 169 – 170.

- Часовой расход природного газа на всех потребителей ЗАТО Северск (д. Кижирово, п. Самусь, п. Орловка, д. Семиозерки, г. Северск) на расчетный срок 2032 г. составляет – 147 894,2 м3/час. Данные по максимальному часовому и годовому перспективному расходу газа (2032 г.) в разрезе населенных пунктов ЗАТО Северск представлены в Таблице 181.

Таблица 169 – Технические характеристики перспективного головного газорегуляторного пункта ЗАТО Северск

| Наименование ГГРП | Давление на выходе, Мпа | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- |
| ГГРП 2 | 0,60 | 13 579,50 |

Таблица 170 – Технические характеристики перспективных газорегуляторных пунктов ЗАТО Северск

| Наименование ГРП | Количество газоснабжаемых квартир, шт. | Расчетная нагрузка на ГРП, м3/час | Давление на входе в ГРП, кгс/см² (абс.) | Диаметр на входе в ГРП, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кижирово |  |  |  |  |
| ГРП 21 | 53 | 118 | 6,42 | 50 |
| ГРП 22 | 140 | 372 | 6,43 | 50 |
| п. Орловка |  |  |  |  |
| ГРП 23/1 | 145 | 333 | 6,23 | 50 |
| ГРП 23/2 | 144 | 331 | 6,10 | 50 |
| ГРП 24/1 | 400 | 1063 | 5,60 | 50 |
| ГРП 24/2 | 400 | 1063 | 5,62 | 50 |
| п. Самусь |  |  |  |  |
| ГРП 26 | 155 | 372 | 5,77 | 50 |
| ГРП 26/1 | 155 | 372 | 5,39 | 50 |
| ГРП 26/2 | 68 | 163 | 5,81 | 50 |
| ГРП 28 | 245 | 588 | 5,26 | 50 |
| ГРП 29 | 85 | 205 | 5,54 | 50 |
| ГРП 30 | 79 | 189 | 5,46 | 50 |
| ГРП 31 | 144 | 347 | 5,21 | 100 |
| д. Семиозерки |  |  |  |  |
| ГРП 35 | 40 | 89 | 6,90 | 50 |
| ГРП 36 | 40 | 103 | 6,87 | 50 |
| г. Северск |  |  |  |  |
| ГРП 32/1 | 223 | 487 | 5,33 | 50 |
| ГРП 32/2 | 222 | 487 | 4,77 | 50 |
| ГРП 33 | 38 | 89 | 5,78 | 100 |
| ГРП 34 | 38 | 118 | 6,31 | 50 |

Таблица 171 – Протяженность газопроводов высокого давления I категории Р до 1,2 МПа по диаметрам труб, от ГРС–СХК (с выходным давлением 1,2 МПа)

| Газопроводы | Всего, км | В том числе по диаметрам, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 160 | 300 |
| на ГГРП 2 г. Северск | 0,13 | 0,13 | – |
| ИТОГО: | 0,13 | 0,13 | – |

Таблица 172 – Протяженность газопроводов высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от ГРС п. Самусь, по территории ЗАТО Северск

| Газопроводы | Всего, км | В том числе по диаметрам, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 110 | 160 | 225 |
| межпоселковые (от ГРС п. Самусь до д. Кижирово) | 3,65 | – | – | – | 3,65 |
| по территории д. Кижирово | 1,22 | 1,22 | – | – | – |
| межпоселковые (от д. Кижирово до п. Орловка) | 3,32 | – | – | – | 3,32 |
| по территории п. Орловка | 6,58 | 1,97 | 1,49 | 3,12 | – |
| по территории д. Семиозерки | 0,75 | 0,75 | – | – | – |
| по территории п. Самусь | 6,51 | 2,66 | 3,85 | – | – |
| на потребителя «Водозабор № 3» | 6,97 | 3,06 | 3,91 | – | – |
| ИТОГО от ГРС п. Самусь: | 29,00 | 9,66 | 9,25 | 3,12 | 6,97 |

Таблица 173 – Протяженность газопроводов высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от ГГРП 2 г. Северск до потребителей города

| Газопроводы | Всего, км | В том числе по диаметрам, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 110 | 160 | 225 |
| по территории г. Северска | 9,98 | 2,95 | 3,09 | 2,07 | 1,87 |
| ИТОГО от ГГРП 2 г. Северска: | 9,98 | 2,95 | 3,09 | 2,07 | 1,87 |

Таблица 174 – Протяженность газопроводов высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от ГРС 4 до потребителей г. Северск

| Газопроводы | Всего, км | В том числе по диаметрам, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 110 | 160 | 225 |
| по территории г. Северска | 14,30 | 0,15 | 1,10 | 7,75 | 5,30 |
| ИТОГО: | 14,30 | 0,15 | 1,10 | 7,75 | 5,30 |

Таблица 175 – Протяженность газопроводов высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от расчетной точки 2000 (врезки в газопровод Ду700 пролегающего от ГРС 1 на потребителей г. Томска)

| Газопроводы | Всего, км | В том числе по диаметрам, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 | 160 |
| по территории г. Северска | 4,95 | 3,55 | 1,40 |
| ИТОГО: | 4,95 | 3,55 | 1,40 |

Таблица 176 – Отключающие устройства на газопроводах высокого давления I категории Р до 1,2 МПа по диаметрам труб, от ГРС СХК (с выходным давлением 1,2 МПа)

| Газопроводы | Всего, шт. | В том числе по диаметрам, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 |
| на ГГРП 2 г. Северска | 1,00 | 1,00 |
| ИТОГО: | 1,00 | 1,00 |

Таблица 177 – Отключающие устройства на газопроводах высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от ГРС п.Самусь, по территории ЗАТО Северск

| Газопроводы | Всего, шт. | В том числе по диаметрам, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| межпоселковые (от ГРС п. Самусь до д. Кижирово) | 6,00 | 1,00 | – | – | 5,00 |
| по территории д. Кижирово | 3,00 | 3,00 | – | – | – |
| межпоселковые (от д. Кижирово до п. Орловка) | 2,00 | – | – | – | 2,00 |
| по территории п. Орловка | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | – |
| по территории д. Семиозерки | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
| по территории п. Самусь | 13,00 | 10,00 | 3,00 | – | – |
| на потребителя «Водозабор № 3» | 3,00 | 1,00 | 2,00 | – | – |
| ИТОГО от ГРС п. Самусь: | 41,00 | 23,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 |

Таблица 178 – Отключающие устройства на газопроводах высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от ГГРП 2 г. Северск до потребителей города

| Газопроводы | Всего, шт. | В том числе по диаметрам, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| по территории г. Северска | 11,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| ИТОГО от ГГРП 2 г. Северска: | 11,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |

Таблица 179 – Отключающие устройства на газопроводах высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от ГРС 4 до потребителей г. Северск

| Газопроводы | Всего, шт. | В том числе по диаметрам, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| по территории г. Северска | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 |
| ИТОГО: | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 |

Таблица 180 – Отключающие устройства на газопроводах высокого давления II категории Р до 0,6 МПа по диаметрам труб от расчетной точки 2000 (врезки в газопровод Ду700 пролегающего от ГРС 1 на потребителей г. Томска) до потребителей г. Северск

| Газопроводы | Всего, шт. | В том числе по диаметрам, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 |
| по территории г. Северска | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| ИТОГО: | 3,00 | 1,00 | 2,00 |

Таблица 181 – Максимальный часовой и годовой перспективный расход газа (2032 г.) в разрезе населенных пунктов ЗАТО Северск

| Наименование населенного пункта | Максимальный часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| д. Кижирово | 512,00 | 1 690,00 |
| п. Орловка | 3 317,00 | 10 237,00 |
| п. Самусь | 6 942,70 | 28 946,00 |
| г. Северск | 136 930,50 | 324 106,00 |
| д. Семиозерки | 192,00 | 649,00 |
| ВСЕГО по ЗАТО Северск | 147 894,20 | 365 628,00 |

Проект № 1

Наименование проекта – проектирование и строительство системы газораспределения ЗАТО Северск.

Цель проекта – создание технической возможности подключения к сетям газораспределения.

Технические параметры проекта приведены в Таблице 182.

Таблица 182 – Технические параметры проектируемых участков газопроводных сетей

| Вид мероприятия | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Ожидаемые результаты | Перспективный годовой расход природного газа, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование Строительство | Проектирование и строительство системы газораспределения ЗАТО Северск | 2032 г. | Сети высокого давления I категории Р до 1,2 МПа, от ГРС–СХК до ГГРП 2 (г.Северск), км – 0,13 Сети высокого давления II категории Р до 0,6 МПа, км – 58,23 Газорегуляторные пункты, шт. – 19 Головные газорегуляторные пункты, шт. – 1 | 365 628 |

Необходимые капитальные затраты – 1 019 911,58 млн. руб., с НДС, в том числе ПИР – 84 138,471 млн. руб., СМР – 935 773,109 млн. руб.

Сроки реализации проекта– до 2032 г.

Ожидаемые эффекты – техническая возможность подключения к сетям газораспределения.

Сроки получения эффектов – на протяжении срока полезного использования.

Простой срок окупаемости проекта – не рассчитан, источники финансирования мероприятия не определены.

- ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

- СОВОКУПНАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения ЗАТО Северск представлена в Таблице 183.

Таблица 183 – Совокупная программа проектов по всем системам ресурсоснабжения ЗАТО Северск

| Наименование группы проектов | Наименование проекта | Цель проекта / Обоснование необходимости | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты (в ценах планируемого периода реализации проекта) | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Сроки получения эффектов | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | Автоматическое выявление поврежденного фидера при возникновении однофазного замыкания на землю | – | 52,760 млн. руб., с НДС | 2024–2027 гг. | Исключение рисков повышения пожарной опасности сетей, опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала, возникновения значительных повреждений электрооборудования и повышения в связи с этим затрат на ремонты, экстренного отключения поврежденного присоединения (перерыву электроснабжения потребителей города и недоотпуску электроэнергии); повреждения изоляции электрооборудования, находящегося в работе, и как следствие, его аварийного отключения | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | Обеспечение непрерывного питания потребителей до момента устранения неисправности в питающей сети | – | 32,371 млн. руб., с НДС | 2023, 2026–2027 гг. | Установка шкафов управления оперативным током (ШУОТ) позволит обеспечить гарантированное питание постоянным током потребителей распределительных и главных понизительных подстанций (РП–2, РП–3, РП–4, ГПП–701, ГПП–702) и, соответственно, обеспечить непрерывное питание потребителей до момента устранения неисправности в питающей сети | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 61,977 млн. руб., с НДС | 2023, 2025–2027 гг. | Реализации проекта позволит произвести замену физически и морально изношенного силового оборудования, установить современные измерительные комплексы учета электрической энергии, устройства релейной защиты и автоматики, отвечающие новым требованиям в области защиты оборудования и электрических сетей, обеспечить надежное электроснабжение объектов социально–бытовой значимости | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Модернизация трансформаторных подстанций 6–10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | Замена физически и морально изношенного оборудования | Замена выработавших свой ресурс силовых трансформаторов типа ТМ на энергосберегающие типа ТМГ, увеличение суммарной мощности трансформаторных подстанций на 2,14 МВА | 11,835 млн. руб., с НДС | 2023, 2025–2027 гг. | Снижение потерь электроэнергии, повышение надежности электроснабжения и приведение качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | Замена физически и морально изношенного оборудования | Замена деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП. Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ–10 кВ (общая) составляет 15,38 км | 3,257 млн. руб., с НДС | 2027 г. | Создание надежных сетей электроснабжения, снижение потерь электроэнергии, уменьшение времени отключения, обеспечение пожаробезопасности ВЛИ | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | Замена физически и морально изношенного оборудования | Замена деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП. Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ–0,4 кВ (общая) составляет 6,27 км | 3,190 млн. руб., с НДС | 2025, 2027 гг. | Создание надежных сетей электроснабжения, снижение потерь электроэнергии, уменьшение времени отключения, обеспечение пожаробезопасности ВЛИ | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | Замена физически и морально изношенного оборудования | Замена голого провода на СИП и замена опор. Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ–0,4 кВ составляет 2,13 км | 2,189 млн. руб., с НДС | 2023 г. | Создание надежных сетей электроснабжения, снижение потерь электроэнергии, уменьшение времени отключения, обеспечение пожаробезопасности ВЛИ | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Создание интеллектуальной системы учета | Собслюдение требований законодательства в части внедрения систем интеллектуального учета электрической энергии (мощности) (Федеральный закон РФ от 27.12.2018 № 522–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)») | – | 25,295 млн. руб., с НДС | 2023–2027 гг. | Замена или установка интеллектуальных приборов учета, а также иного оборудования, входящего в состав измерительного комплекса, используемого в коммерческом учете электрической энергии; предоставление субъектам энергетики и потребителям минимального набора функций интеллектуальной системы учета; создание беспроводной системы передачи данных и дистанционного управления приборами учета на территории ЗАТО Северск Томской области | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | Обеспечение возможности поступления информации о состоянии объектов на АРМ аварийной службы | – | 14,134 млн. руб., с НДС | 2023, 2026 гг. | Наличие двух независимых каналов связи для передачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 1,258 млн. руб., с НДС | 2023 г. | Замена физически и морально устаревшего оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей: тестер Softing CableMaster 650; измеритель параметров заземляющих устройств MRU–120; прибор СЭИТ–4М–К540; микроомметр ТМС–650; вольтамперфазометр ВФМ–3; рефлектометр РЕЙС–305; аппарат испытания диэлектриков АИД–70Ц | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 43,250 млн. руб., с НДС | 2023–2027 гг. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории, автокрана, легковых автомобилей (3 ед.), малотоннажного грузового автомобиля, микроавтобуса на 6 пасажирских мест, грузопассажирского автомобиля (2 ед.) – снижение затрат на капитальные ремонты и техническое обслуживание, снижение негативного влияния на производственные показатели предприятия, окружающую среду и безопасность дорожного движения | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Приобретение компьютерной, информационно–вычислительной техники | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 10,471 млн. руб., с НДС | 2023–2027 гг. | Повышение производительности труда, оптимизация производственных процессов, сокрашение времени на решение поставленных задач, сокращение затрат на ремонты и техническое обслуживание | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Строительство ГПП 110/10 кВ | Развитие восточной части г. Северска | ГПП 110/10 кВ с силовыми трансформаторами 2x40 МВА вместо существующей ГПП–702. Максимальная мощность ГПП 110/10 кВ – 35,86 МВт (в соответствии с проектом). На ГПП 110/10 кВ предусмотрен прием электроэнергии напряжением 110 кВ с последующим преобразованием ее до напряжения 10 кВ и распределением по потребителям г. Северска | Информация отсутствует | Не определен | – | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
| Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Модернизация турбоустановок ТА1 и ТА2 ТЭЦ г. Северск | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 1 338,470 млн. руб., с НДС | 2023–2024 гг. | Повышение надежности и энергетической эффективности | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Модернизация котлоагрегатов КА № 10, КА № 11, КА № 12, КА № 13, КА № 14, КА № 15, КА № 16, КА № 18, КА № 21 ТЭЦ г. Северск | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 2 899,136 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | Повышение надежности и энергетической эффективности | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Компактизация ТЭЦ г. Северск | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 1 779,053 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | Повышение надежности и энергетической эффективности | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Поддержание функционирования ТЭЦ г. Северск | Замена физически и морально изношенного оборудования | – | 1 780,931 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | Повышение надежности и энергетической эффективности | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Модернизация котельной «ЦОК» п. Самусь | Замена физически и морально изношенного оборудования, оптимизация режима работы котельной путем смены парового цикла на водогрейный | Демонтаж парового котла ДЕ–25–14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР–10–13 в водогрейный режим | 78,005 млн. руб., с НДС | Не определен | Повышение надежности и энергетической эффективности | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
| Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | Реализация мероприятий концессионного соглашения в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней | Замена физически изношенного оборудования | Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 1 213,1 м | 12,202 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | Повышение надежности системы теплоснабжения | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Реализация мероприятий концессионного соглашения в отношении котельной п. Орловка ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней | Замена физически изношенного оборудования | Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 923,11 м | 7,695 млн. руб., с НДС | 2025–2026 гг. | Повышение надежности системы теплоснабжения | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Проекты по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска | Замена физически изношенного оборудования | Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 11 255,70 м | 673,901 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | Повышение надежности системы теплоснабжения | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
|  | Капитальный ремонт, реконструкция сетей теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск | Замена физически изношенного оборудования | Протяженность участков сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) – 14 228,50 м | 445,390 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | Повышение надежности системы теплоснабжения | С даты ввода в эксплуатацию на протяжении срока полезного использования | – |
| Прочие мероприятия | Актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО Северск | Обеспечение развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск; Требование законодательства | – | 42,000 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
| Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения новых абонентов и объектов нового капитального строительства | Строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения ИЖС в Иглаково (Sys 7911) L = 141,21 м, d = 200 мм | Подключение новых абонентов | L = 141,21 м, d = 200 мм | 3,075 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения блокированных малоэтажных домов в 4 планировочном районе г. Северска (Sys 7880) L = 69,52 м, d = 200 мм | Подключение новых абонентов | L = 69,52 м, d = 200 мм | 2,423 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов (Sys 7896, 7890) L = 29,39 м, d = 150 мм | Подключение новых абонентов | L = 29,39 м, d = 150 мм | 0,847 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 12–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов (Sys 7900, 7902) L = 119,54 м, d = 150 мм | Подключение новых абонентов | L = 119,54 м, d = 150 мм | 4,193 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 1–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов (Sys 7915) L = 13,7 м, d = 150 мм | Подключение новых абонентов | L = 13,7 м, d = 150 мм | 0,481 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения во 2–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов (Sys 7907, 7909) L = 23,18 м, d = 150 мм | Подключение новых абонентов | L = 23,18 м, d = 150 мм | 0,813 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 3–ем планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов (Sys 7892, 7894) L = 41,86 м, d = 150 мм | Подключение новых абонентов | L = 41,86 м, d = 150 мм | 1,261 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 9 этажных и более многоквартирных домов (Sys 7876) L = 28,31 м, d = 200 мм | Подключение новых абонентов | L = 28,31 м, d = 200 мм | 1,054 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения спортивного комплекса в Северске (Sys 7864) L = 69,29 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 69,29 м, d = 100 мм | 2,279 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в 4–ом планировочном районе г. Северска для детского сада на 80 мест (Sys 7866) L = 19,63 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 19,63 м, d = 100 мм | 0,646 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сети водозабора № 3 (Sys 7921) L = 11 922,93 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 11 922,93 м, d = 100 мм | 1 064,822 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Самусь для многоквартирных домов (5–8 этажные) район Пекарского, Кирова, Ленина (Sys 2742, 2744) L = 24,64 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 24,64 м, d = 100 мм | 0,398 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Самусь для многоквартирных домов (3–4 этажные) район Пекарского, Воровского (Sys 2748) L = 24,06 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 24,06 м, d = 100 мм | 0,389 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Самусь для детского сада 80 мест район Кирова, Советская, Пекарского, Воровского (Sys 2750) L = 104,15 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 104,15 м, d = 100 мм | 1,683 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Самусь для спортивного комплекса район Р. Люксембург, Набережной, Песочного (Sys 2752) L = 81,46 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 81,46 м, d = 100 мм | 1,316 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Самусь для подключения ИЖС (Sys 2753, 2754, 2757) L = 869,51 м, d = 150 мм | Подключение новых абонентов | L = 869,51 м, d = 150 мм | 10,151 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Орловка для подключения ИЖС (Sys 211) L = 45 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 45 м, d = 100 мм | 1,000 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Орловка для подключения учреждения Культуры (Sys 213) L = 15 м, d = 50 мм | Подключение новых абонентов | L = 15 м, d = 50 мм | 0,247 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в п. Орловка для подключения спортивного комплекса (Sys 217) L = 35,2 м, d = 50 мм | Подключение новых абонентов | L = 35,2 м, d = 50 мм | 0,753 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в д. Кижирово для подключения ИЖС (Sys 110) L = 165,78 м, d = 100 мм | Подключение новых абонентов | L = 165,78 м, d = 100 мм | 7,089 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоснабжения в д. Кижирово для подключения школы–детского сада (Sys 108) L = 58,36 м, d = 50 мм | Подключение новых абонентов | L = 58,36 м, d = 50 мм | 0,960 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство блочно–модульной станции водоподготовки в комплекте с повысительными насосами в пос. Орловка | Приведение в соответствие качества питьевой воды и вынос ВОС за пределы школы с целью обеспечения санитарно–защитной зоны | – | 28,465 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения с целью подключения нового ИЖС в п. Самусь | Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения для подключения новых абонентов | – | 5,826 млн. руб., с НДС | 2024–2025 гг. | – | – | – |
|  | Реконструкция и модернизация скважин № 4, 20 на ОВС № 2 | Увеличение дебита скважин и их надежности | – | 5,486 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт резервной скважины на водозаборе п. Орловка производительностью до 12 куб. м/час | Увеличение дебита скважин и их надежности | производительность до 12 куб. м/час | 2,743 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт резервной скважины на водозаборе д. Кижирово производительностью до 18 куб. м/час | Увеличение дебита скважин и их надежности | производительность до 18 куб. м/час | 2,743 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
| Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в г. Северске | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 18,192 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с увеличением диаметра в г. Северске | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 243,472 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в пос. Самусь | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 1,080 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с увеличением диаметра в пос. Самусь | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 47,318 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в пос. Орловка | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 4,442 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с увеличением диаметра в пос. Орловка | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 43,136 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в дер. Кижирово | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 16,206 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения с увеличением диаметра в дер. Кижирово | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 3,340 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Модернизация сетей водоснабжения в пос. Орловка (организация «закольцовок» сетей) | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 16,079 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | Перекладки сети водоснабежния в п. Орловка с надземного исполения в подземный от котельной до МКД на Космонавтов | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 24,446 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Строительство водозабора № 3 в г. Северске (включая насосную станцию 2–го подъема) | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 1 551,628 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство насосной станции 3–го подъема на участке Водозабор № 3 – Водозабор № 1 в г. Северске | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 48,198 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство насосной станции 3–го подъема в микрорайоне Сосновка г. Северска | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 10,545 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство 10 скважин на существующих подземных водозаборах. Водозабор № 1 в г. Северске | Увеличение дебита скважин | – | 30,401 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство 10 скважин на существующих подземных водозаборах. Водозабор № 2 в г. Северске | Увеличение дебита скважин | – | 30,401 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство 1 резервной скважины на водозаборе в пос. Орловка | Выполнение нормативных требований (СП 31.13330.2012) | – | 2,254 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Строительство 1 резервной скважины на водозаборе в дер. Кижирово | Выполнение нормативных требований (СП 31.13330.2012) | – | 2,254 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт РЧВ на водозаборе № 2 | Обеспечение надежности водоснабжения | – | 82,800 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Модернизация насосной станции 2–го подъема Водозабора № 1 в г. Северске (установка дополнительного насоса) | Обеспечение надежности водоснабжения | – | 9,173 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 50–200 мм) в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды | – | 3 944,703 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 250–1200 мм) в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды | – | 3 997,175 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 32 – 200 мм) в пос. Самусь | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды | – | 247,281 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 32 – 200 мм) в пос. Орловка | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды | – | 10,721 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт и санация (без изменения диаметра, с разрушением) сетей водоснабжения (диаметром 32 – 200 мм) в дер. Кижирово | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети, снижение потерь воды | – | 2,767 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологической обвязки скорых фильтров. Замена участков водоводов готовой воды Ду400 | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети | – | 0,420 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт камер | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети | – | 61,500 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Замена запорной арматуры на сетях | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети | – | 19,783 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт трубопроводов собсвтенных нужд здания в камерах переключения РЧВ № 1, 2, 3 | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности сети | – | 3,600 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт здания № 301. Замена окон | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,312 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологической обвязки в зале промывочных насосов в здании № 301. Замена обратного клапана Ду 400 | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,180 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт в технологической обвязки градирни № 4 в здании № 301. Замена задвижек №№ 3, 4 Ду 400 с электроприводом на задвижки Ду 300 с ручным управлением, замена жалюзи | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 1,080 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт в технологической обвязки градирни № 1 в здании № 301. Замена межфланцевых затворов № 1, 2 Ду 300 2 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,540 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт в технологической обвязки градирни № 2 в здании № 301. Замена межфланцевых затворов № 1, 2 Ду 300 2 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,540 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт артезианской скважины № 21а. Замена погружного насоса | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,372 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 7 в здании № 301. Замена задвижки с электроприводом Ду500 | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,660 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 5 в здании № 301. Замена задвижки с электроприводом Ду400 | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,445 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт кровли фильтровального зала здания № 301. Монтаж водосточной системы и снегозадержателей | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,351 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт зала градирни в здании № 320. Замена ремонтных площадок и жалюзей градирни № 3 | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,216 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологического оборудования скважин. Замена шкафов управлени насосными агрегатами – 2 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,600 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 1 в здании № 320. Замена запорной арматуры с электроприводом Ду 300 – 1 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 1,017 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологической обвязки скорого фильтра № 2 в здании № 320. Замена запорной арматуры с электроприводом Ду 300 – 2 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 2,033 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологического оборудования градирни № 3 в здании № 320. Замена запорной арматуры с ручным управлением Ду 300 мм – 2 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 1,896 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологического оборудования градирни № 4 в здании № 320. Замена запорной арматуры с ручным управлением Ду 300 мм – 2 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,888 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологического оборудования скважины № 17а. Замена насосного агрегата – 1 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 0,240 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологического оборудования скорых фильтров № 1–8 в здании № 320. Замена шкафов управления задвижками технологической обвзяки скорых фильтров – 4 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 7,200 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт шкафа на ГДП в здании № 320 | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 1,200 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | ПНС–1 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 5,395 млн. руб., с НДС | 2023 г., 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | ПНС–4 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 6,048 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | ПНС–5 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 6,108 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | ПНС–6 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 6,276 млн. руб., с НДС | 2023 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | ПНС–7 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 6,276 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | ПНС–8 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 6,276 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | ПНС–9 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 6,336 млн. руб., с НДС | 2025 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | ПНС–10 г. Северска (реконструкция / замена оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 6,108 млн. руб., с НДС | 2025 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Обследование строительных конструкций водонапорных башен на ВНГ | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 4,320 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 13,560 млн. руб., с НДС | 2024–2025 гг. | – | – | – |
|  | Прокачка скважины в п. Самусь | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 2,910 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Разработка ПСД на строительство четырех скважин: 3 пос. Самусь и 1 п. Орловка | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 5,621 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Бурение трех новых скважин в п. Самусь | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 7,443 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство трех павильонов и оборудование скважин | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 10,192 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | Реконструкция павильонов существующих скважин 5 шт. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 4,845 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | – | – | – |
|  | Организация зоны санитарной охраны 1 пояса скважин в п. Самусь | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 5,284 млн. руб., с НДС | 2023–2030 гг. | – | – | – |
| Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | Проведение технического обследование системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр | Требования Приказа Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр | – | 43,697 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения и водоотведения | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | – | 54,344 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г. Северске (включая установку приборов учета воды на объектах системы водоснабжения) | Повышение надежности и оперативности решения проблем водоснабжения, рациональное использование воды | – | 18,407 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Разработка, монтаж и внедрение автоматизированных систем диспетчеризации и регулирования работы сооружений водоснабжения на внегородских территориях | Повышение надежности и оперативности решения проблем водоснабжения, рациональное использование воды | – | 11,150 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Реконструкция водопроводных сетей, проходящих по подвалам МКД с целью установки ОДПУ | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | – | 30,000 млн. руб., с НДС | 2024–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважин № 1–5 водозабора до станций очистки воды в пос. Самусь | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | – | 6,943 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Замена фильтров на станции обезжелезевания в п. Самусь | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | – | 1,835 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | – | – | – |
|  | Замена насосного оборудования станции 2–го подъема в пос. Самусь | Обеспечение надежности водоснабжения | – | 1,668 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50–200 мм) в пос. Орловка | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | – | 2,829 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Модернизация системы диспетчеризации ВПНС | Повышение надежности и оперативности решения проблем водоснабжения, рациональное использование воды | – | 1,133 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Обновление системы поддержки мониторинга объектов АО «СВК» | Достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения | – | 3,142 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Автобус ГАЗель 16 мест | Для оперативного решения производственных и управленческих задач | – | 4,200 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно–питьевого водоснабжения в г. Северске | Требования лицензии | – | 18,834 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Создание лаборатории на территории п. Самусь | Обеспечение надежности водоснабжения | – | 37,560 млн. руб., с НДС | 2024–2030 гг. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета воды на скважинах (5 шт.) в п. Самусь | Достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат | – | 1,143 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета ЭЭ в павильонах скважин (5 шт.) в п. Самусь | Достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат | – | 0,298 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета воды в дер. Кижирово | Достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат | – | 0,373 млн. руб., с НДС | 2023–2024 гг. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета ЭЭ на скважинах в дер. Кижирово | Достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат | – | 0,116 млн. руб., с НДС | 2023–2024 гг. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета воды в п. Орловка | Достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат | – | 0,373 млн. руб., с НДС | 2023–2024 гг. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета ЭЭ на скважинах в п. Орловка | Достижение плановых показателей надежности, качества и эффективности водоснабжения и определение фактических расходов и затрат | – | 0,116 млн. руб., с НДС | 2023–2024 гг. | – | – | – |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г. Северске | По причине выработки срока службы | – | 18,579 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г. Северске | По причине выработки срока службы | – | 4,693 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
| Прочие мероприятия | Экскаватор–погрузчик для нужд ВНГ | Для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения | – | 15,000 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Гидромолот для нужд ВНГ | Для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения | – | 0,540 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Самосвал для нужд ВНГ | Для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения | – | 5,760 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Автомобильная мастерская на базе ГАЗ С41А23 | Для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения | – | 4,680 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Каналопромывочная машина КО–514 | Для обеспечения хозяйственной деятельности по ремонту и обслуживанию системы водоснабжения | – | 6,360 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | актуализация ПСД «Капитальный ремонт системы отопления ИТП здания № 320. Замена ИТП» | – | – | 0,180 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Проведение экспертизы специализированной организацией технического состояния машинного зала здания № 318 подрядным способом | – | – | 1,200 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск | Обеспечение развития системы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск | – | 21,000 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Разработка Проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин п. Самусь, п. Орловка и д. Кижирово. | – | – | 1,080 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг. | – | – | – |
|  | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственно– питьевого водоснабжения с утверждением запасов протоколом Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (п. Самусь, п. Орловка и д. Кижирово) | – | – | 10,434 млн. руб., с НДС | 2023–2025 гг., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Проект водозабора (проект разработки месторождения), согласованный с Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Центрально– Сибирскому округу по Томской области и утвержденный Протоколом ТКР Томскнедра по УВС, МПВ и ПС (п. Самусь) | – | – | 1,200 млн. руб., с НДС | 2024 г. | – | – | – |
| Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения новых абонентов и объектов нового капитального строительства | Строительство КНС–1; коллекторов от КНС–1а до КОС, от общественных зданий Иглаково (строительство сетей напорной канализации) (продолжение) 1100 м, Ду 350 | Подключение новых объектов капитального строительства | L = 1100 м, Ду 350 | 3,289 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения ИЖС в Иглаково, нагрузка 12,5 м3/час, L = 69,52 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 12,5 м3/час, L = 69,52 м, d = 300 мм | 1,196 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения блокированных малоэтажных домов в 4–ом планировочном районе г. Северска нагрузка 32,2 м3/час, L = 29,39 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 32,2 м3/час, L = 29,39 м, d = 300 мм | 0,589 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов нагрузка 14,3 м3/час, L = 119,54 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | агрузка 14,3 м3/час, L = 119,54 м, d = 300 мм | 0,205 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 12–ом планировочном районе г. Северска для подключения 3–4 этажных многоквартирных домов нагрузка 34 м3/час, L = 13,7 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 34 м3/час, L = 13,7 м, d = 300 мм | 1,012 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 1–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов нагрузка 64,4 м3/час, L = 23,18 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 64,4 м3/час, L = 23,18 м, d = 300 мм | 0,116 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 2–ом планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов нагрузка 28,6 м3/час, L = 23,18 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 28,6 м3/час, L = 23,18 м, d = 300 мм | 0,196 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 3–ем планировочном районе г. Северска для подключения 5–8 этажных многоквартирных домов L = 41,86 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | L = 41,86 м, d = 300 мм | 0,291 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения 9 этажных и более многоквартирных домов нагрузка 12,5, L = 28,31 м, d = 300 мм м3/час | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 12,5 м3/час, L = 28,31 м, d = 300 мм м3/час | 0,197 млн. руб., с НДС | 2026–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для подключения спортивного комплекса в Северске нагрузка 37,6 м3/час, L = 69,29 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 37,6 м3/час, L = 69,29 м, d = 300 мм | 0,587 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в 4–ом планировочном районе г. Северска для детского сада на 80 мест нагрузка 2,6 м3/час, L = 19,63 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 2,6 м3/час, L = 19,63 м, d = 300 мм | 0,166 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в п. Самусь для многоквартирных домов (5–8 этажные) район Пекарского, Кирова, Ленина нагрузка 10,7 м3/час, L = 24,64 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 10,7 м3/час, L = 24,64 м, d = 300 мм | 0,209 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в п. Самусь для многоквартирных домов (3–4 этажные) район Пекарского, Воровского нагрузка 17,9 м3/час, L = 24,06 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 17,9 м3/час, L = 24,06 м, d = 300 мм | 0,204 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в п. Самусь для детского сада 80 мест район Кирова, Советская, Пекарского Воровского нагрузка 3,5 м3/час, L = 104,15 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 3,5 м3/час, L = 104,15 м, d = 300 мм | 0,882 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в п. Самусь для спортивного комплекса район Р. Люксембург, Набережной, Песочного нагрузка 2 м3/час, L = 81,46 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 2 м3/час, L = 81,46 м, d = 300 мм | 0,690 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство сетей водоотведения в п. Самусь для подключения ИЖС нагрузка 36 м3/час, L = 869,51 м, d = 300 мм | Подключение новых объектов капитального строительства | нагрузка 36 м3/час, L = 869,51 м, d = 300 мм | 7,362 млн. руб., с НДС | 2031–2035 гг. | – | – | – |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | Ремонт и модернизация сетей водотведения в г. Северске диаметров от 150 до 400 мм | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров | – | 1 050,983 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Ремонт и модернизация сетей водотведения в г. Северске диаметров от 400 до 800 мм | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров | – | 1 575,036 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Ремонт и модернизация сетей водотведения в г. Северске диаметров от 800 до 1200 мм | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров | – | 414,981 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Ремонт и модернизация сетей водотведения в п. Самусь диаметром до 200 мм | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров | – | 42,795 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | Ремонт и модернизация сетей водотведения в п. Самусь диаметром от 250 до 400 мм | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий и засоров | – | 31,396 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 1 г. Северск (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 4,926 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4 г. Северск (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 4,926 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 2а г. Северск (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 4,926 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 45/11 г. Северск (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 4,926 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4а г. Северск (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 4,986 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 1 г. Северск (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 3,240 млн. руб., с НДС | 2023 г., 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4 г. Северск (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 3,240 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 2а г. Северск (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 3,240 млн. руб., с НДС | 2023–2024 гг., 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 45/11 г. Северск (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 3,240 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4а г. Северск (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 3,240 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт паропровода от ст. Угольная до КОС | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 0,396 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт бункера песка | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 0,600 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт кровли здания песколовок | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 1,200 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт переливов на контактных резервуарах 5–ой очереди | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,400 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | КНС – 1 п. Самусь (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,508 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 2 п. Самусь (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,508 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 3 п. Самусь (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,508 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4 п. Самусь (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,508 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 5 п. Самусь (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,508 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 6 п. Самусь (замена технологического оборудования) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,508 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 1 п. Самусь (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,880 млн. руб., с НДС | 2024–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 2 п. Самусь (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,880 млн. руб., с НДС | 2024–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 3 п. Самусь (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,880 млн. руб., с НДС | 2024–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4 п. Самусь (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,880 млн. руб., с НДС | 2024–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 5 п. Самусь (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,880 млн. руб., с НДС | 2024–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 6 п. Самусь (замена запорной арматуры) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 2,880 млн. руб., с НДС | 2024–2035 гг. | – | – | – |
| Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий | КНС – 1 г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи) | Повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения | – | 10,800 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4 г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи) | Повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения | – | 10,800 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 2а г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи) | Повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения | – | 10,800 млн. руб., с НДС | 2024 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 45/11 г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи) | Повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения | – | 10,800 млн. руб., с НДС | 2023 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | КНС – 4а г. Северск (замена, монтаж автоматики, электрики, шкафов управления, частотные преобразователи) | Повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения | – | 9,600 млн. руб., с НДС | 2023 г., 2031–2035 гг. | – | – | – |
|  | Капитальный ремонт технологического оборудования здания песколовки. Замена силовых шкафов насосных агрегатов № 1, 2 | Повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности системы водоотведения | – | 3,960 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Проведение технического обследование системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр | Требования Приказа Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр | – | 43,697 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения и водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения, снижение числа аварий | – | 54,344 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Организация и устройство автоматизированной системы управления (АСУ) канализационных насосных станций в г. Северске | Повышение надежности и оперативности решения проблем водоотведения | – | 5,164 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) канализационных насосных станций в г. Северске | Повышение надежности и оперативности решения проблем водоотведения | – | 5,034 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Строительство очистных сооружений г. Северска | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | – | 3 740,134 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г. Северска (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | – | 14,400 млн. руб., с НДС | 2025–2035 гг. | – | – | – |
|  | Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г. Северска (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | – | 55,684 млн. руб., с НДС | 2025–2030 гг. | – | – | – |
|  | Строительство очистных сооружений в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Обь | – | 360,000 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в г. Северске | Для учета фактических параметров работы системы водоотведения | – | 5,400 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в п. Самусь | Для учета фактических параметров работы системы водоотведения | – | 3,600 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Установка приборов учета ЭЭ на КНС (6 шт.) в п. Самусь | Для учета фактических параметров работы системы водоотведения | – | 3,613 млн. руб., с НДС | 2026–2035 гг. | – | – | – |
|  | Грузопассажирский фургон 3 шт. | В целях осуществления ремонтных и строительно–монтажных работ на объектах водоотведения и перевозки ремонтных бригад | – | 6,604 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
| Меропиятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению | Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара объектов КОС (здание лаборатории, помещение склада в здании хлораторной, здание сварочного поста с гаражом) по адресу: г. Северск, ул. Автодорога, 2/2 | Обеспечение защиты систем водоотведения от террористических актов | – | 0,600 млн. руб., с НДС | 2025 г. | – | – | – |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: г. Северск, ул. Парусинка, 14, строение № 1, 5, 8, ул. Лесная, 12а, стр. 8, стр. 6, стр. 2 | Обеспечение защиты систем водоотведения от террористических актов | – | 4,762 млн. руб., с НДС | 2023 г. | – | – | – |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск | Требование законодательства | – | 21,000 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |
| Перечень необходимых проектов, обеспечивающих сбор, накопление, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов | Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО на территории ЗАТО Северск | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Занимаемая площадь – 740 м2; объем размещенных ТБО – 730 м3 | 0,281 млн. руб., с НДС | Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области не определены | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | С момента реализации мероприятия | Не рассчитан, источники финансирования мероприятия не определены |
|  | Рекультивация полигона ТБО г. Северск | Повышение доли ТБО, подлежащих переработке и обезвреживанию | Рекультивируемая площадь – 17,2644 га | 235,675 млн. руб., с НДС | Не определены | Повышение доли ТКО, подлежащих переработке и обезвреживанию | С момента реализации мероприятия | Не рассчитан, источники финансирования мероприятия не определены |
| Перечень необходимых проектов, обеспечивающих газоснабжение ЗАТО Северск | Проектирование и строительство системы газораспределения ЗАТО Северск | Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения | Сети высокого давления I категории Р до 1,2 МПа, от ГРС–СХК до ГГРП 2 (г.Северск), км – 0,13 Сети высокого дав–ления II категории Р до 0,6 МПа, км – 58,23 Газорегуляторные пункты, шт. – 19 Головные газоре–гуляторные пунк–ты, шт. – 1 Перспективный годовой расход природного газа – 365 628 тыс.м3/год | 1 019 911,58 млн. руб., с НДС | до 2032 г. | Техническая возможность подключения к сетям газораспределения | На протяжении срока полезного использования | Не рассчитан, источники финансирования мероприятия не определены |
| – | Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск | Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск; Требование законодательства | – | 42,000 млн. руб., с НДС | 2023–2035 гг. | – | – | – |

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- СОВОКУПНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлена в Таблице 184.

Таблица 184 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов

| Сфера реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 52,382 | 52,504 | 52,214 | 52,575 | 52,312 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 261,987 |
| Средства федерального бюджета | – | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Средства областного бюджета | – | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Средства муниципального бюджета | – | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Внебюджетные источники финансирования | 52,382 | 52,504 | 52,214 | 52,575 | 52,312 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 261,987 |
| Источник финансирования не определен | – | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Теплоснабжение | 2 921,482 | 2 409,658 | 1 641,180 | 175,147 | 173,347 |  | 182,642 |  | 205,426 |  | 191,215 |  | 201,859 |  | 208,443 |  | 214,709 |  | 228,138 |  | 303,539 |  | 9 056,783 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства муниципального бюджета | 7,678 | 7,835 | 11,696 | 5,971 | 2,880 |  | 2,880 |  | 2,880 |  | 2,880 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 61,500 |
| Плата концедента по концессионному соглашению в отношении котельной п. Орловка и тепловых сетей к ней | – | – | 4,409 | 3,091 | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 7,500 |
| Плата концедента по концессионному соглашению в отношении котельной "Камышка" п. Самусь и тепловых сетей к ней | 3,358 | 4,235 | 4,407 | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 12,000 |
| Прочие средства муниципального бюджета | 4,320 | 3,600 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |  | 2,880 |  | 2,880 |  | 2,880 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 42,000 |
| Внебюджетные источники финансирования | 2 425,603 | 2 362,560 | 1 573,893 | 119,600 | 124,384 |  | 129,359 |  | 134,534 |  | 139,915 |  | 145,512 |  | 151,332 |  | 157,385 |  | 163,681 |  | 170,228 |  | 7 797,987 |
| Средства АО "РИР" | 2 425,401 | 2 362,560 | 1 573,698 | 119,600 | 124,384 |  | 129,359 |  | 134,534 |  | 139,915 |  | 145,512 |  | 151,332 |  | 157,385 |  | 163,681 |  | 170,228 |  | 7 797,590 |
| Средства концессионера (инвестиционная составляющая в тарифе) по концессионному соглашению в отношении котельной п. Орловка и тепловых сетей к ней | – | – | 0,195 | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 0,195 |
| Средства концессионера (инвестиционная составляющая в тарифе) по концессионному соглашению в отношении котельной "Камышка" п. Самусь и тепловых сетей к ней | 0,202 | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 0,202 |
| Источник финансирования не определен | 488,201 | 39,263 | 55,591 | 49,575 | 46,083 |  | 50,402 |  | 68,012 |  | 48,420 |  | 52,987 |  | 53,751 |  | 53,964 |  | 61,097 |  | 129,950 |  | 1 197,296 |
| Программа АО "ТС" | 38,618 | 39,263 | 55,591 | 49,575 | 46,083 |  | 50,402 |  | 64,312 |  | 48,420 |  | 52,987 |  | 53,751 |  | 53,964 |  | 61,097 |  | 59,838 |  | 673,901 |
| Модернизация котельной "ЦОК" | 78,005 | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 78,005 |
| Сети котельной "ЦОК" | 371,578 | – | – | – | – |  | – |  | 3,700 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 70,112 |  | 445,390 |
| Водоснабжение | 259,486 | 539,517 | 959,467 | 3 421,170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 896,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 076,094 |
| Средства федерального бюджета | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства областного бюджета | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства муниципального бюджета | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Внебюджетные источники финансирования | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Источник финансирования не определен | 259,486 | 539,517 | 959,467 | 3 421,170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 896,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 076,094 |
| Водоотведение | 105,942 | 200,649 | 398,033 | 3 167,672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 718,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 590,990 |
| Средства федерального бюджета | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства областного бюджета | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства муниципального бюджета | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Внебюджетные источники финансирования | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Источник финансирования не определен | 105,942 | 200,649 | 398,033 | 3 167,672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 718,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 590,990 |
| Обращение с ТКО | 235,956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,956 |
| Средства федерального бюджета | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства областного бюджета | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Средства муниципального бюджета | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Внебюджетные источники финансирования | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Источник финансирования не определен | 235,956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,956 |
| Газоснабжение | 1 019 911,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – | 1 019 911,580 |
| Средства федерального бюджета | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – | – |
| Средства областного бюджета | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – | – |
| Средства муниципального бюджета | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – | – |
| Внебюджетные источники финансирования | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – | – |
| Источник финансирования не определен | 1 019 911,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – | 1 019 911,580 |
| Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск | 4,320 | 3,600 | 2,880 | 2,880 |  | 2,880 |  | 2,880 |  | 2,880 |  | 2,880 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 |  | 3,360 | 42,000 |
| Средства федерального бюджета | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |
| Средства областного бюджета | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |
| Средства муниципального бюджета | 4,32 | 3,60 | 2,88 | 2,88 |  | 2,88 |  | 2,88 |  | 2,88 |  | 2,88 |  | 3,36 |  | 3,36 |  | 3,36 |  | 3,36 |  | 3,36 | 42,000 |
| Внебюджетные источники финансирования | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |
| Источник финансирования не определен | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |
| ИТОГО по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 049 175,390 |
| Средства федерального бюджета | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |
| Средства областного бюджета | – | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |
| Средства муниципального бюджета | 12,00 | 11,44 | 14,58 | 8,85 |  | 5,76 |  | 5,76 |  | 5,76 |  | 5,76 |  | 6,72 |  | 6,72 |  | 6,72 |  | 6,72 |  | 6,72 | 103,500 |
| Внебюджетные источники финансирования | 2 477,98 | 2 415,06 | 1 626,11 | 172,18 |  | 176,70 |  | 129,36 |  | 134,53 |  | 139,92 |  | 145,51 |  | 151,33 |  | 157,39 |  | 163,68 |  | 170,23 | 8 059,974 |
| Источник финансирования не определен | 1 041 011,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041 011,916 |

- ВЕЛИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ СОВОКУПНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ

Источниками оптимизации эксплуатационных затрат ресурсоснабжающих организаций являются сокращающиеся затраты на текущие и капитальные ремонты в связи с вводом в эксплуатацию, основных средств, на которых произведен капитальный ремонт, реконструкция, вводом в эксплуатацию новых объектов основных средств; сокращение затрат на энергетические ресурсы в связи с сокращением потерь в сетях.

В связи с необходимостью регулярного проведения мероприятий по поддержанию технического состояния основных средств в состоянии, которое позволит обеспечить надежную, бесперебойную работу систем коммунальной инфраструктуры, снижение объема необходимой валовой выручки ресурсоснабжающих организаций не запланировано, изменению подлежит качественный состав эксплуатационных расходов, отраженных в тарифных сметах.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Электроснабжение

Мероприятия по развитию (модернизации) электрических сетей представлены на основании инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2023–2027 гг., утвержденной Приказом Департамента тарифного регулирования от 28.10.2022 № 6–147 «Об утверждении инвестиционной программы общества и ограниченной ответственностью «Электросети» (ИНН 7024035693) на 2023 – 2027 годы».

В качестве источников финансирования указанной программы рассматриваются амортизация и прибыль в тарифе электросетевой организации – ООО «Электросети».

Теплоснабжение

За счет тарифных источников предполагается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию / техническое перевооружение ТЭЦ г. Северска в рамках инвестиционной программы АО «РИР» за счет амортизации и прибыли филиала АО «РИР» в г. Северске. Также инвестиционной программой предусматриваются иные источники финансирования программы (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства), данные расходы не относятся к тарифообразующим.

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней предусмотрено 12 000 000,00 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 201 959,85 руб. комплекс запланированных мероприятий может быть реализован в полном объеме.

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении сетей теплоснабжения п. Орловка предусмотрено 7 500 000,00 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в сумме 195 000,00 руб. проект может быть реализован.

Источники финансирования мероприятий по модернизации котельной «ЦОК» п. Самусь; развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска; капитальному ремонту, реконструкции сетей теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск на момент актуализации настоящей программы не определены.

Водоснабжение

Мероприятия в разделе представлены на основании проекта схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация на 2023 год).

Источники финансирования мероприятий проектом схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация на 2023 год) не определены.

Возможно привлечение внебюджетных источников финансирования, реализация представленных мероприятий в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, – АО «СВК», МКП «СВК». Возможными тарифными источниками финансирования представленных мероприятий могут являться амортизация и прибыль в тарифе.

Водоотведение

Мероприятия в разделе представлены на основании проекта схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация на 2023 год).

Источники финансирования мероприятий проектом схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно–территориального образования Северск до 2035 года (актуализация на 2023 год) не определены.

Возможно привлечение внебюджетных источников финансирования, реализация представленных мероприятий в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, – АО «СВК», МКП «СВК». Возможными тарифными источниками финансирования представленных мероприятий могут являться амортизация и прибыль в тарифе.

Обращение с ТКО

Тарифные источники финансирования настоящей Программой не предусмотрены, источники финансирования мероприятий программы территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 15.04.2021 № 67, не определены.

Газоснабжение

Перечень необходимых проектов, обеспечивающих газоснабжение ЗАТО Северск представлен на основании схемы газоснабжения ЗАТО Северск (корректировка) от 2020 года.

Источники финансирования мероприятий схемой газоснабжения ЗАТО Северск (корректировка) не определены. Финансирование представленных мероприятий возможно за счет тарифных источников при включении указанных мероприятий в инвестиционную программу организации, осуществляющей газоснабжение ЗАТО Северск, – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

- ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электроснабжение

В качестве источников финансирования мероприятий по развитию (модернизации) электрических сетей рассматриваются амортизация и прибыль в тарифе электросетевой организации – ООО «Электросети».

Теплоснабжение

За счет тарифных источников предполагается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию / техническое перевооружение ТЭЦ г. Северска в рамках инвестиционной программы АО «РИР» за счет амортизации и прибыли филиала АО «РИР» в г. Северске. Также инвестиционной программой предусматриваются иные источники финансирования программы (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства), данные расходы не относятся к тарифообразующим.

При условии включения в тариф концессионера по концессионному в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней инвестиционной составляющей в размере 201 959,85 руб. комплекс запланированных мероприятий может быть реализован в полном объеме.

При условии включения в тариф концессионера по концессионному в отношении сетей теплоснабжения п. Орловка инвестиционной составляющей в сумме 195 000,00 руб. проект может быть реализован.

Водоснабжение

Возможно привлечение внебюджетных источников финансирования, реализация представленных мероприятий в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, – АО «СВК», МКП «СВК». Возможными тарифными источниками финансирования представленных мероприятий могут являться амортизация и прибыль в тарифе.

Водоотведение

Возможно привлечение внебюджетных источников финансирования, реализация представленных мероприятий в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, – АО «СВК», МКП «СВК». Возможными тарифными источниками финансирования представленных мероприятий могут являться амортизация и прибыль в тарифе.

Газоснабжение

Финансирование представленных мероприятий возможно за счет тарифных источников при включении указанных мероприятий в инвестиционную программу организации, осуществляющей газоснабжение ЗАТО Северск, – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

- ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Постановлением Губернатора Томской области от 15.12.2021 № 88 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2022 год» установлен набор коммунальных услуг для населения ЗАТО Северск: электроэнергия, холодное водоснабжение, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Тип (степень) благоустройства: жилое помещение с централизованным электроснабжением, холодным водоснабжением, с теплоснабжением.

Тарифы:

- электроэнергия: декабрь 2021 года – 2,73 руб. за кВт x ч, ноябрь 2022 года – 
2,91 руб. за кВт x ч, рост – 106,6%;

- холодное водоснабжение: декабрь 2021 года – 54,07 руб./куб. м, ноябрь 2022 года – 58,87 руб./куб. м, рост – 108,9%;

- теплоснабжение: декабрь 2021 года – 2 051,95 руб. за 1 Гкал, ноябрь 2022 года – 2 195,59 руб. за 1 Гкал, рост – 107%;

- обращение с твердыми коммунальными отходами: декабрь 2021 года – 
261,04 руб./куб. м, ноябрь 2022 года – 268,87 руб./куб. м (прогноз), рост – 103%.

- Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг за месяц:

- электроэнергия: потребление по ИПУ – 192 кВт x ч;

- холодное водоснабжение: потребление по ИПУ – 9 куб. м;

- теплоснабжение: (потребление по нормативам) – декабрь 2021 года – 0,0269 Гкал на кв.м, ноябрь 2022 года – 0,0269 Гкал на кв. м;

- обращение с твердыми коммунальными отходами: (по нормативам накопления твердых коммунальных отходов) декабрь 2021 года – 0,13 куб. м на 1 человека, ноябрь 2022 года – 0,13 куб. м на 1 человека.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 человек. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 0%, Томской области – 0%.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Томской области, – 2 779 человека. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Томской области, в общей численности населения на территории муниципального образования – 2,48%, Томской области – 0,26%.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по Томской области не более чем на величину отклонения по Томской области, – 109 364 человека. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по Томской области не более чем на величину отклонения по Томской области, в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,52%, Томской области – 10,22%.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, – 109 364 человека. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Томской области, в общей численности населения на территории муниципального образования – 97,52%, Томской области – 10,22%.

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельных индексов, превышающих установленный индекс: с июля по ноябрь 2022 года – 16 410,3 тыс. руб. ежемесячно.

В Таблице 185 приведен укрупненный расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги на январь–ноябрь 2022 года.

Таблица 185 – Расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги на январь–ноябрь 2022 года

| Коммунальный ресурс | Тарифы |  | Численность населения, чел. / площадь, м2 | Объем потребления ресурса, мес. (кВт*ч, м3, м3, Гкал, м3) | Расходы на коммунальные услуги в год (на человека), руб. | Расходы на коммунальные услуги в год (итого), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Декабрь 2021 года | Ноябрь 2022 года |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 2,73 | 2,91 | 111 452 | 192,00 | 6 497,28 | 724 134 850,56 |
| Холодное водоснабжение | 54,07 | 58,87 | 111 452 | 9,00 | 6 098,76 | 679 718 999,52 |
| Теплоснабжение | 2 051,95 | 2 195,59 | 2 663 703 | 0,0269 | 16 384,72 | 1 826 109 328,45 |
| Обращение с ТБО (ТКО) | 261,04 | 268,87 | 111 452 | 0,13 | 413,33 | 46 066 432,87 |
| Итого: |  |  |  |  | 29 394,09 | 3 276 029 611,40 |

Численность населения, используемая при расчете, принята на основании данных из инвестиционного паспорта ЗАТО Северск на 01.01.2022 г., размер площади помещений, на основе которой произведен расчет платы граждан за услугу по отоплению, принят как произведение численности населения муниципального образования и средней обеспеченности населения жилищной площадью – 23,9 м2/чел. При расчетах тариф декабря 2021 года принят как тариф 1 полугодия 2022 года, тариф ноября 2022 года – как тариф 2 полугодия 2022 года.

Оценка критериев доступности произведена на основании средних значений критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги (Приложение № 2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378), результаты представлены в Таблице 186.

Таблица 186 – Результаты оценки доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности (для оценки) |  |  | Фактическое значение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокий | Доступный | Недоступный |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 | 4,7% | высокий |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 | данные не предоставлены | оценка не проведена |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 | 96,3% | доступный |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 | данные не предоставлены | оценка не проведена |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % рассчитана как отношение расходов на коммунальные услуги в год (на человека), руб. к годовому доходу на человека на основании данных о среднемесячной заработной плате работников ЗАТО Северск по кругу крупных и средних организаций в 2021 году – 52 227,7 руб., представленных в инвестиционном паспорте ЗАТО Северск на 01.01.2022 в связи с отсутствием иных данных, без индексации.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % рассчитан как отношение суммы всех начислений к сумме всех сборов за оказанные услуги по электроснабжению, водоснабжению (с учетом задолженности на начало периода), услуг по обращению с ТКО на основании предоставленных ресурсоснабжающими организациями данных за 2021 год.

По результатам анализа уровень доступности оценивается как высокий по обоим критериям оценки.

- МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Все расчеты для реализации мероприятий Программы выполнены с использованием программного продукта Microsoft Office.

ООО «Электросети» владеет электрическими сетями на основании Концессионного соглашения от 30.12.2011 № 94–к, заключенного с Муниципальным образованием городской округ ЗАТО Северск, от имени которого выступила Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.